## List1
Požadavky na výkon nebo funkci
PS 70x | Kabelizace
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
PS 701 | Trubky HDPE v úseku žst. Praha Hostivař – žst. Praha Libeň | Celková délka trasy budované v předmětném úseku je cca 6,7 km. V úseku žst. Hostivař - žst. Libeň se do nové zemní trasy položí dvě HDPE trubky 40/32 - modrá pro nový diagnostický optický kabel DOK SŽDC a černá rezervní. Součástí montáže trubky je potřebný počet montážních prvků pro HDPE - spojky a vodotěsné koncovky. V místě rezerv na optickém kabelu jsou v rámci HDPE ochranné kabelové komory, v místě spojek na optickém kabelu vodotěsné kabelové komory. Všechny komory budou označeny vyhledávacím prvkem. V místě souběhu se silovými kabely a u přechodů komunikací a zpevněných ploch budou HDPE uloženy v chráničkách, žlabech (vnitřní světlost 15-20cm), nebo budou odděleny pevnou přepážkou. Na mostech, které nejsou řešeny v samostatné SO, budou pro HDPE položeny oceloplechové žlaby. Na HDPE se provedou tlakové a kalibrační zkoušky. V celé délce HDPE bude přiložen vyhledávací kabel, který bude ukončen na samostatné konstrukci s bleskojistami, bude provedeno měření kontinuity. Pro všechna měření a zkoušky bude vyhotoven protokol. Hlavní kapacitní údaje jsou: cca 6800m HDPE (černá barva), cca 6550m HDPE (modrá barva), cca 4250m chrániček nebo žlabů, cca 3ks vodotěsných komor, cca 8ks ochranných podzemních komor. Součástí PS je zemní trasa, která se v blízkosti stávajících sítí provede jako opatrný výkop. Součástí zemních prací jsou úpravy pevných povrchů včetně souvisejících úprav mimo kabelovou rýhu. Součástí prací je i odstranění a likvidace náletových dřevin, odvoz a likvidace odpadů, vzniklých prováděním prací, protlaky pod komunikacemi a dráhou, vstupy do budov, vytýčení sítí a příprava staveniště. U kabelových rýh bude nad HDPE uložena výstražná fólie. Hlavní kapacitní údaje jsou: cca zemní trasa 0,8/š.0,35 cca 4300m, cca 2600m opatrný výkop, zemní trasa 0,9/š.0,35 cca 1900m, 200m podvrtů, 100m2 souvisejících oprav pevných povrchů, odstranění porostů 220m2, atd. ............. V místech, kde je trasa navržena na okraji pozemku SŽDC, s.o. a mohlo by dojít k vybočení do cizího pozemku, je nutné zajistit přesné vytýčení hranic pozemku před zahájemním zemních prací. Jedná se o cca 2000m. Po realizaci bude provedeno geodetické zaměření trasy HDPE, vč. zaměření trasy k pevným bodům a ke krajní koleji, s uvedením žkm, vč. grafického vyhotovení situace. Podrobné informace a seznamy pozemků jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - příloha B - souhrnná zpráva, příloha D - technologická část a příloha G - geodetická část. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 101-112, 201-206, 701-703, 710-715, SO 840, atd. ….. Pro realizaci PS je nutné zajistit vytýčení drážního pozemku, vytýčení stávajících sítí, zajištění přechodů po objektech SMT, výkopové práce podél trati, bezpečnostní opatření pro práce v blízkosti trati apod. …………….
PS 702 | Trubky HDPE v úseku žst. Praha Krč – Malá Chuchle | Celková délka trasy budované v předmětném úseku je cca 4,4 km. V úseku žst. Praha Krč - žst. Praha Braník se do nové zemní trasy položí HDPE trubky 40/32 - modrá pro nový diagnostický optický kabel DOK SŽDC a černá rezervní. V úseku žst. Praha Braník - trakční stožár č. 388 v žkm 9,954 se do nové zemní trasy položí HDPE trubky 40/32 - modrá s černým pruhem pro nový diagnostický optický kabel DOK SŽDC a černá s modrým pruhem rezervní. Součástí montáže trubek je potřebný počet montážních prvků pro HDPE - spojky a vodotěsné koncovky. V místě rezerv na optickém kabelu jsou v rámci HDPE ochranné kabelové komory, v místě spojek na optickém kabelu vodotěsné kabelové komory. Všechny komory budou označeny vyhledávacím prvkem. V místě souběhu se silovými kabely a u přechodů komunikací a zpevněných ploch budou HDPE uloženy v chráničkách, žlabech (vnitřní světlost 15-20cm), nebo budou odděleny pevnou přepážkou. Na mostech, které nejsou řešeny v samostatném SO, budou pro HDPE položeny oceloplechové žlaby. Na HDPE se provedou tlakové a kalibrační zkoušky. V celé délce HDPE bude přiložen vyhledávací kabel, který bude ukončen na samostatné konstrukci s bleskojistami, bude provedeno měření kontinuity. Pro všechna měření a zkoušky bude vyhotoven protokol. Hlavní kapacitní údaje jsou: cca 4 600m HDPE (modrá a černá barva), cca 1150m HDPE (modrá barva s černým pruhem a černá s modrým pruhem) cca 2 200m chrániček nebo žlabů, cca 2ks vodotěsných komor, cca 4ks ochranných podzemních komor. Součástí PS je zemní trasa, která se v blízkosti stávajících sítí provede jako opatrný výkop. Součástí zemních prací jsou úpravy pevných povrchů včetně souvisejících úprav mimo kabelovou rýhu. Součástí prací je i odstranění a likvidace náletových dřevin, odvoz a likvidace odpadů, vzniklých prováděním prací, protlaky pod komunikacemi a dráhou, vstupy do budov, vytýčení sítí a příprava staveniště. U kabelových rýh bude nad HDPE uložena výstražná fólie. Hlavní kapacitní údaje jsou: cca zemní trasa 0,8/š.0,35 cca 3 200m, cca 200m opatrný výkop, zemní trasa 0,9/š.0,35 cca 1450m, 85m podvrtů, 100m2 souvisejících oprav pevných povrchů, 220m2 odstranění porostů, atd. ............. V místech, kde je trasa navržena na okraji pozemku SŽDC, s.o. a mohlo by dojít k vybočení do cizího pozemku, je nutné zajistit přesné vytýčení hranic pozemku před zahájemním zemních prací. Jedná se o cca 2000m. Po realizaci bude provedeno geodetické zaměření trasy HDPE, vč. zaměření trasy k pevným bodům a ke krajní koleji, s uvedením žkm, vč. grafického vyhotovení situace. Podrobné informace a seznamy pozemků jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - příloha B - souhrnná zpráva, příloha D - technologická část a příloha G - geodetická část. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 101-117, 701-703, 710-715, SO 830, 832, 841 atd. ….. Pro realizaci PS je nutné zajistit vytýčení drážního pozemku, vytýčení stávajících sítí, zajištění přechodů po objektech SMT, výkopové práce podél trati, bezpečnostní opatření pro práce v blízkosti trati apod. …………….
PS 703 | Trubky HDPE v úseku žst. Čelákovice – Káraný km 6,1 – žst. Lysá n. L. | Celková délka trasy budované v předmětném úseku je cca 2,7 km. V úseku žst. Čelákovice - trakční stožár č. 169 v žkm 6,020 a v úseku strakční stožár č. 32C v žkm 337,569 - objekt ATÚ Lysá nad Labem se do nové zemní trasy položí HDPE trubka 40/32 - modrá pro nový diagnostický optický kabel DOK SŽDC. Součástí montáže trubky je potřebný počet montážních prvků pro HDPE - spojky a vodotěsné koncovky. V místě rezerv na optickém kabelu jsou v rámci HDPE ochranné kabelové komory, v místě spojek na optickém kabelu vodotěsné kabelové komory, všechny komory budou označeny vyhledávacím prvkem. V místě souběhu se silovými kabely a u přechodů komunikací a zpevněných ploch bude HDPE uložena v chráničkách, žlabech (vnitřní světlost 15-20cm), nebo budou odděleny pevnou přepážkou. Na mostech, které nejsou řešeny v samostatném SO, budou pro HDPE položeny oceloplechové žlaby. Na HDPE se provedou tlakové a kalibrační zkoušky. V celé délce HDPE bude přiložen vyhledávací kabel, který bude ukončen na samostatné konstrukci s bleskojistami, bude provedeno měření kontinuity. Pro všechna měření a zkoušky bude vyhotoven protokol. Hlavní kapacitní údaje jsou: cca 2750m HDPE (modrá barva), cca 2600m chrániček nebo žlabů, cca 3ks vodotěsných komor, cca 4ks ochranných podzemních komor. Součástí PS je zemní trasa, která se v blízkosti stávajících sítí provede jako opatrný výkop. Součástí zemních prací jsou úpravy pevných povrchů včetně souvisejících úprav mimo kabelovou rýhu. Součástí prací je i odstranění a likvidace náletových dřevin, odvoz a likvidace odpadů, vzniklých prováděním prací, protlaky pod komunikacemi a dráhou, vstupy do budov, vytýčení sítí a příprava staveniště. U kabelových rýh bude nad HDPE uložena výstražná fólie. Hlavní kapacitní údaje jsou: cca zemní trasa 0,8/š.0,35 cca 2300m, cca 200m opatrný výkop, 150m podvrtů, 100m2 souvisejících oprav pevných povrchů, 220m2 odstranění porostů, atd. ............. V místech, kde je trasa navržena na okraji pozemku SŽDC, s.o. a mohlo by dojít k vybočení do cizího pozemku, je nutné zajistit přesné vytýčení hranic pozemku před zahájením zemních prací. Jedná se o cca 1700m. Po realizaci bude provedeno geodetické zaměření trasy HDPE, vč. zaměření trasy k pevným bodům a ke krajní koleji, s uvedením žkm, vč. grafického vyhotovení situace. Podrobné informace a seznamy pozemků jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - příloha B - souhrnná zpráva, příloha D - technologická část a příloha G - geodetická část. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 101-117, 701-703, 710-715, SO 830, 832, 842 atd. ….. Pro realizaci PS je nutné zajistit vytýčení drážního pozemku, vytýčení stávajících sítí, zajištění přechodů po objektech SMT, výkopové práce podél trati, bezpečnostní opatření pro práce v blízkosti trati apod. …………….