## Křižík_CAPEX
|  | Položka | Specifikace | Počet | Jednotková cena | Celkem | Popis, pozn. | Popis bloku | Povinný parametr
H | PLYN - Odečet hlavního plynoměru
P | [7 empty] | Plynoměr se nalézá vně objektu poblíž hlavního vchodu. V místě je osaznen přepočítávač Elgas MaxiElcor, který disponuje pulzním výstupem z kterého bude bezdrátové řešení na bázi LORA komunikace sbírat data odběru plynu a bude je posílat do databáze serweru
HW | 5 | impulsní čítač | NB-IOT impulsní čítač 2 vstupy | 1 |  | 0 | EX převodní pulsů do výbušného prostředí
WP | 7 | práce | Odborná instalační práce |  |  | 0 | Konfigurace
H | ELEKTŘINA - Odečet hlavního elektroměru
P | [7 empty] | Hlavní elektroměr je umístěn v suterénu budovy. Ve spolupráci s dodavatelem energie PRE bude doplněno povolené optické oddělení z kterého již bude malé PLC sbírat pulzy spotřeb energií vč. synchronizačního pulzu potřebného pro případnou regulaci 1/h maxima. Řešení bude v malém rozváděči a datově bude spojeno s GSM modemem v kotelně, takže bude nutné vést datovou sběrnici stávajícími úložnými žlaby po chodbě objektu až do kotelny, která je nedaleko.
HW | 10 | optický oddělovač | Optické oddělení PRE GOU6 | 1 |  | 0 | 0
HW | 12 | komunikační modul | X1421 module / subPLC light (DIN) | 1 |  | 0 | sběr dat a přenos po eth do kotelny
HW | 13 | napájecí zdroj | Napájecí zdroj 24V DIN (30W) | 1 |  | 0 | 0 |  | Zdroj na DIN 30W 230VAC/24VDC
HW | 14 | instalační materiál | Drobný elektroinstalační materiál | 4 |  | 0 | 0
HW | 15 | instalační materiál | Rozvaděč malý s vybavením | 1 |  | 0 | 0 |  | šxvxh min 300x300x150
WP | 16 | práce | Odborná instalační práce |  |  | 0 | Technik - instalace HW na místě
H | VODA - Odečet hlavního vodoměru
P | [7 empty] | U dodavatele PVaK bude zažádáno o službu tzv. voda-online. Systém bude odečítat data s prodlevou z portálu skrze rozhraní API. https://www.pvk.cz/sluzby/vodomery/ (záložka odečty vodoměrů) Formulář žádosti https://www.pvk.cz/res/archive/1269/247644.pdf?seek=1665992155
H | Kotelna Odečet studené vody pro TUV Kalorimetr TUV (dodávka energie na teplo vodu) 4x kalorimetr topné okruhy
P | [7 empty] | V kotelně jsou 4 hlavní topné větve, které budou osazeny kalorimetry (např. Kamstrup) pro přesné monitorování energetické spotřeby jednotlivých částí objektu. Dále bude osazen kalorimetr na ohřev TUV vč. doplnění vodoměru pro sledování odběru TUV. Data budou sbírána prostřednictvím MBUS sběrnice a datově převedena do datové sítě koncentrátorem MBUS/ETH měřidel. V kotelně bude dostupná datová síť přivedena buď z místa jištění klimatizací nebo ze serverovny pro nejkratší cestu datového připojení. Počítá se s využitím kabelových žlabů v chodbě. V budoucnu bude možno využít i řízení jednotlivých větví prostřednictvím 3 cestných ventilů a čtením teplot jednotlivých větví.
HW | 26 | vodoměr | DN 25/SV MTK-HWX/25/6,3 (5/4" vodměr 260mm délka) | 1 |  | 0 | Vodoměr s pulsním výstupem |  | stavební délka
HW | 27 | čítač pulsů MBUS | Modul pro měření spotřeby vody | 1 |  | 0 | čítač pulsů vodoměru m-bus verze |  | stavební délka
HW | 28 | kalorimetr MBUS | ultrazvukový měřič tepla M-bus modul, Qn 6,3 DN25 + Mbus modul + 2 x teploměr | 1 |  | 0 | kalorimetr TUV 260 mm DN25 + mbus modul vč. 2 x teploměr |  | stavební délka
HW | 29 | kalorimetr MBUS | ultrazvukový měřič tepla M-bus modul, Qn 10 DN40 + Mbus modul + 2 x teploměr | 2 |  | 0 | kalorimetr 2 x topná větev, 300 mm DN40 + mbus modul vč. 2 x teploměr |  | stavební délka
HW | 30 | kalorimetr MBUS | ultrazvukový měřič tepla M-bus modul, Qn 15 DN50 + Mbus modul + 2 x teploměr | 2 |  | 0 | kalorimetr 2 x topná větev, 270 mm DN50 přírubový + mbus modul vč. 2 x teploměr |  | stavební délka
HW | 31 | komunikační převodník | Převodník MBUS/Ethernet 15 zařízení | 1 |  | 0 |  |  | MBUS2ETH min 15 měřidel
HW | 32 | napájecí zdroj | Napájecí zdroj 24V DIN (30W) | 1 |  | 0 | 0 |  | Zdroj na DIN 30W 230VAC/24VDC
HW | 33 | instalační materiál | Drobný elektroinstalační materiál | 4 |  | 0 | 0
HW | 34 | datový switch | Switch 5port | 1 |  | 0 | natažení eth kabelu do serverovny |  | 5 port switch
HW | 35 | instalační materiál | Rozvaděč malý s vybavením | 1 |  | 0 | Technik - instalace HW na místě |  | šxvxh min 300x400x150
WP | 36 | práce | Odborná instalační práce |  |  | 0 | Expert - Architektura řešení ¦ Data Science ¦ SW parametrizace
H | VODA - odběr 4x TUV (sprchy)
P | [7 empty] | Předpokládáme doplnění vodoměrů vč. rádiového modul LORA. Tyto vodoměry budou monitorovat spotřeby TUV v místech s vysokou spotřebou, tedy zejména sprchy a vytížené kuchyňky či obdobně. S ohledem na kompletní pokrytí budovy prostřednictvím LORA koncentrátory (gateway LORA), neměl by být problém s odečtem v jakékoliv části budovy. Instalaci vodoměrů zajistí lokální dodavatel
HW | 39 | vodoměr | Domovní vodoměr 1/Q3 4/DN20, L-130 mm, TV | 4 |  | 0 | Sada vodoměru ER-AM s osazeným rádiovým modulem LORA, montáž zajistí vlastník
WP | 40 | práce | Odborná instalační práce |  |  | 0 | config na místě
H | ITN monitor spotřeb tepla radiátory
P | [7 empty] | Celý objekt bude pokryt signálem pro sběr dat z poměrových měřičů energie.
HW | 43 | ITN | Poměrový indikátor spotřeby tepla s bezdrátovým rozhraním | 320 |  | 0 | ITN LORA technologie |  | wmbus komunikace
WP | 44 | práce | Odborná instalační práce |  |  | 0 | montáž ITN
H | ELEKTŘINA podružné Odečet klimatizace Odečet ze stávajícícho systému
P | [7 empty] | S přesnými odběry se zaměřujeme zejména na spotřeby spojené s náklady na chlazení či topení což jsou nejzásadnější náklady. Proto jsou doplňující elektroměry osazeny na jištění 5ti klimatizací. Kde bude zároveň zajištěno datové spojení prostřednictvím GSM modemu. Tento datový spoj bude pravděpodobně určen i pro kotelnu a elektroměr v kotelně s ohledem na pozici místnosti s jištěním pro klimatizace. Zbytek spotřeb bude extrahován z interního systému sběru dat.
HW | 47 | elektroměr | Podružný Elektroměr, 3f, přímé měření, 5-100A (DIN4), Modbus | 5 |  | 0 | 5x klima |  | 3Fáze, přímé měření do 100A, montáž na DIN
HW | 48 | převodník | Převodník RS485/Ethernet | 1 |  | 0 | komunikační brána Modbus/ETH (serverovna) |  | MODBUS RTU/ETH (papouch)
HW | 49 | LTE komunikační brána | Brána LTE RS485, montáž na DIN | 1 |  | 0 | komunikační brána měření klimatizace |  | GSM GATE 24VDC
HW | 51 | instalační materiál | Rozvaděč malý s vybavením | 1 |  | 0 | 0 |  | šxvxh min 400x400x150
HW | 52 | napájecí zdroj | Napájecí zdroj 24V DIN (30W) | 1 |  | 0 | 0
HW | 53 | datový switch | Switch 5port | 1 |  | 0 | 0
HW | 54 | instalační materiál | Drobný elektroinstalační materiál | 5 |  | 0 | 0
WP | 55 | práce | Odborná instalační práce |  |  | 0 | Technik - instalace HW na místě
H | Ambient parametry místnosti (teplota, vlhkost, CO2)
P | [7 empty] | Řešení se zaměří podrobně na část objektu, kde se bude aplikovat ideální řešení pro maximalizaci energetických úspor. V této části jde o monitoring prostředí, tedy teplot, vlhkosti a CO2. Díky těmto senzorům jsme schopni rozpoznat optimální využívání místnosti s minimalizací plýtvání energiemi. S ohledem na tyto parametry bude reagovat řízení škrcením termohlavic, vypínání klimatizací atd.
HW | 59 | čidlo | Teplotní čidlo teploty, vlhkosti, CO2, LoRa | 2 |  | 0 | čidlo ideálně pro zasedačky |  | °C, RH, CO2, wmbus komunikace
HW | 60 | teplotní čidlo | Teplotní čidlo teploty a vlhkosti, LoRa | 8 |  | 0 |  |  | °C, RH, wmbus komunikace
HW | 61 | instalační materiál | Drobný elektroinstalační materiál | 1 |  | 0
WP | 62 | práce | Odborná instalační práce |  |  | 0
H | Technologie sběru - Bezdrátový sběr dat LORA + datová síť
P | [7 empty] | Celé řešení vyžaduje datové spojení a pokrytí bezdrátového řešení pro minimalizaci nákladů při sběru dat z jednotlivých měřidel. V této části je zajištěno datové spojení prostřednictvím GSM modemu a zároveň je zde zajištěno pokrytí celého objektu signálem LORA prostřednictví bezdrátových agregátorů dat LORA/ETH(GSM), které budou rozmístěny po 3 kusech pro nejideálnější zisky . Tyto brány budou vzájemně napojeny do datové sítě datovými kabely, případně prostřednictví GSM dle dispozic.
HW | 66 | komunikační brána LORA | Brána pro sběr dat s anténou | 4 |  | 0 | Brána LORA sběr dat z ITN, vodoměrů, envi čidel |  | wmbus2eth gateway
HW | 67 | napájecí zdroj | Napájecí zdroj 24V DIN (30W) | 3 |  | 0 |  |  | Zdroj na DIN 30W 230VAC/24VDC
HW | 68 | instalační materiál | Rozvaděč malý s vybavením | 3 |  | 0 |  |  | 150x150x100
HW | 69 | instalační materiál | Drobný elektroinstalační materiál | 20 |  | 0 | vč. kabeláže eth. Cat6
HW | 70 | datový switch | Switch 5port | 1 |  | 0 | swithc ke každé bráně |  | switch 5 port
HW | 71 | LTE komunikační brána | Brána LTE RS485, montáž na DIN | 1 |  | 0 | GSM modem do serverovny |  | GSM GATE 24VDC
WP | 73 | práce | Odborná instalační práce |  |  | 0 | instalace bran + rozvody eth.
H | ON / OFF jednotlivých topných těles + okna kontakt
P | [7 empty] | Tato část se zabývá podrobným a přesným řízením v místnostech souvisejícíc s předchozím blokem ambient parametrů místností. Jsou zde osazeny termohlavice regulovatelné 24V a zároveň je monitorován stav otevření/zavření oken prostřednictvím magnetických samolepících kontaktů. Rozvod řízení hlavic bude proveden parapetními kanály 4 žilým SYKFY kabelem z jedné místnosti do druhé (pravděpodobně bude nutný prostup mezi jednotlivými místnostmi, pokud bude zaslepen) předpokládá se řízení 10ti radiátorů a monitoring 20ti oken (snímače oken v jedné místnosti se spojí paralelně tak aby při otevření jakéhokoliv okna bylo možno uškrtit topné hlavice či klimatizaci). V každé místnosti bude instalován ovládací a snímací prvek 2xDI a 2xDO na modbus sběrnici, tento bude jak ovládat hlavice prostřednictvím DO tak snímat stav oken prostřednictvím DO. K napájení hlavic a jeich řízení bude využitý kabel CYKY 2x1.5 V místnosti nejblíže k datovému přípoji bude umístěn podružný nástěnný rozváděč, kde bude osazena brána modbus/eth pro komunikaci s ovládacím snímacím prvkem 2xDO/2xDI. Napojení na řízení hlavic a snímání stavu oken bude svorkováno v přídavné krabici vč. ovládacího prvku v blízkosti radiátoru či uvnitř parapetního kanálu.
HW | 78 | servopohon | Termoelektrický servopohon | 10 |  | 0 |  |  | 24V/min 80°C. 30M
HW | 79 | napájecí zdroj | Zdroj 24VDC/500W | 1 |  | 0 |  |  | Zdroj na DIN 30W 230VAC/24VDC
HW | 80 | modul řízení světel | Modul řízení světel, 2xDI, 2xDO | 10 |  | 0 | MW240 |  | průmyslový převodník vstupů a výstupů na ethernet pro monitorování a řízení vzdálených zařízení
HW | 81 | instalační materiál | Rozvaděč malý s vybavením | 1 |  | 0 |  |  | průmyslový převodník vstupů a výstupů na ethernet pro monitorování a řízení vzdálených zařízení
HW | 82 | instalační materiál | SYKFY 2x2x0,5 | 100 |  | 0 | modbus řízení hlavic a kontaktů oken |  | paticové relé 24VDC na din vč. patice min 1 kontakt
HW | 83 | instalační materiál | CYKY 2Dx1,5 | 100 |  | 0 | napájení hlavic, mw240 |  | paticové relé 24VDC na din vč. patice min 1 kontakt
HW | 84 | instalační materiál | Drobný elektroinstalační materiál | 20 |  | 0 |  |  | 300x400x150
HW | 85 | datový switch | Switch 5port | 1 |  | 0 |  |  | TCEPKPFLE 3X4X0,8
HW | 86 | senzor otevření | Magnetický kontakt samolepící | 20 |  | 0 | detektor otevření
HW | 87 | komunikační brána | komunikační gateway X3100, 2xEth, 1xRS485 | 1 |  | 0 | Modbus/ETH brána |  | switch 5 port
HW | 88 | instalační materiál | UTP cat6 | 100 |  | 0 | přívod ETH pro EGX3100 |  | magnet kontakt samolepící s kabelem 2m
WP | 90 | práce | Odborná instalační práce |  |  | 0
H | ON / OFF topných větví
P | [7 empty] | Tento blok se zaměřuje na přímou regulaci topných větví. V tomto případě se regulace zaměří opět na část s přesným řízením, kdy budeme mít veškeré údaje o využití místnosti její teplotě atd. Testováním uzavírání a jemné regulace topných hlavic v kombinaci s uzavřením celé větve se bude systém zaměřovat k ekonomické variantě řízení na vybraném úseku objektu. 2 topné větve se budou uzavírat na základě měřených parametrech místností. Větve ještě nejsou vybrány, nebyl dodán plán topných rozvodů. Ventily budou řízeny servem prostřednictvím 2 releové jednotky s komunikací modbus. V místě řízení bude třeba 230VAC pro serva a 24VDC pro releovou jednotku, bude tedy výbava v malém podružném rozváděči nebo krabici. Dále budou releové jednotky napojeny pomocí JYSTY na mobus a následně bude komunikace převedena místní sítě prostřednictvím X3100. Kabeláže budou taženy chodbovými kabelovými žlaby a rozvodné krabičky či rozváděč budou esteticky zapraveny dle zvážení situace.
HW | 95 | servopohon | Servopohon pro kulové kohouty | 2 |  | 0
HW | 96 | servopohon | Dvoucestný kulový kohout | 2 |  | 0 |  |  | musí pasovat se servo pohonem min 1"
HW | 97 | modul řízení světel | Modul řízení světel, 2xDI, 2xDO | 2 |  | 0 | řízení ventilů |  | modbus 2x relé MIDAM/DOMAT
HW | 98 | instalační materiál | JYSTY 2x2x0,8 | 300 |  | 0 | modbus kabeláž |  | 2x2x0,8
HW | 99 | instalační materiál | Rozvaděč malý s vybavením | 2 |  | 0 |  |  | 150x150x100mm
HW | 100 | komunikační gateway | komunikační gateway X3100, 2xEth, 1xRS485 | 2 |  | 0 |  |  | X3100
HW | 100 | napájecí zdroj | Napájecí zdroj 24V DIN (60W) | 2 |  | 0 |  |  | Zdroj na DIN 60W 230VAC/24VDC
HW | 101 | instalační materiál | Drobný elektroinstalační materiál | 8 |  | 0
HW | 102 | datový switch | Switch 5port | 2 |  | 0 |  |  | switch 5 port
HW | 103 | instalační materiál | eth kabeláž cat6 | 200 |  | 0 |  |  | cat6
WP | 105 | práce | Odborná instalační práce |  |  | 0
H | ON / OFF regulace vnitřních klima jednotek
P | [7 empty] | Tento blok je věnován instalaci instalaci modbus komunikačního rozhraní pro jednu z 5ti stávajícícch centrálních jednotek klimatizace DAIKIN. Tato jednotka umožní individuální řízení jednotlivých vnitřních split jednotek napojených na tuto centrální jednotku. Řízení bude v součinnosti na aktivní vytápění či otevřená okna. Jakmile se otevře okno, klima jednotka vypne daný split. Je možné i upozornit personál notifikací, aby uživatel místnosti dostal zpětnou vazbu k jeho neoptimálnímu užívání místnosti. Jednotka bude muset být instalována pravděpodobně dodavatelem centrální jednotky. Dále bude nutné vést mbus (JYSTY) kabeláž do vnitřních prostor, ideálně do místnosti s jištěním, kde se modbus převede do datové sítě pomocí modbus/eth brány. V místě jištění bude vytvořeno datové spojení prostřednictvím GSM modemu.
HW | 108 | komunikační gateway | komunikační gateway X3100, 2xEth, 1xRS485 | 1 |  | 0
HW | 109 | modul řízení MODBUS | řídící systém pro propojení jednotek | 1 |  | 0 | Modbus řízení vnitřních jednotek centrální systém, individuální dle klima zde je to DAIKIN do 60 jednotek |  | kompatibilita s jednotkami DAIKIN
HW | 110 | instalační materiál | JYSTY 2x2x0,8 | 200 |  | 0 | řízení ventilů |  | JYSTY 2x2x0,8
HW | 111 | instalační materiál | Rozvaděč malý s vybavením | 1 |  | 0 | modbus kabeláž |  | 200x200x150mm
HW | 114 | napájecí zdroj | Napájecí zdroj 24V DIN (60W) | 1 |  | 0 |  |  | Zdroj na DIN 60W 230VAC/24VDC
HW | 115 | datový switch | Switch 5port | 1 |  | 0 |  |  | switch 5 port
HW | 117 | instalační materiál | Drobný elektroinstalační materiál | 4 |  | 0
WP | 118 | práce | Odborná instalační práce |  |  | 0
H | Celkem
| Celkem |  |  |  |  | 0