## Dejvice_CAPEX
|  | Položka | Specifikace | Počet | Jednotková cena | Celkem | Popis, pozn. | Popis bloku
H | PLYN - Odečet hlavního plynoměru v kotelně
P | [7 empty] | Plynoměr ve sklepních prostorách je v místě plynové kotelny. Je možné jej vybavit indukčním snímačem pulzů a tyto pulzy budou převedeny na komunikaci mbus, dále je součástí doplnění datové komunikace GSM, která bude sloužit i pro sběr dat z kalorimetrů jednotlivých topných okruhů kotelny
HW | 5 | komunikační převodník | Převodník MBUS/Ethernet 15 zařízení | 1 |  | 0 | dálkový odpočet měřičů energií
HW | 7 | komunikační brána | Brána ethernet RS485, montáž na DIN | 1 |  | 0 | 0
HW | 8 | převodník pulsů | Dvoukanálový převodník | 1 |  | 0 | čítání pulzů plynoměru
HW | 9 | napájecí zdroj | Napájecí zdroj 24V DIN (60W) | 1 |  | 0 | 0
HW | 10 | instalační materiál | Rozvaděč malý s vybavením | 1 |  | 0 | 0
HW | 10 | instalační materiál | Drobný elektroinstalační materiál | 6 |  | 0 | 0
WP | 11 | práce | Profesionální služby - technik |  |  | 0 | Technik - instalace HW na místě
HW | 13 | převodník pulsů | Snímač k membránovým vodoměrům | 1 |  | 0 | případně doplnit jakýkoliv jiný čítač pulzů
H | ELEKTŘINA - Odečet hlavního elektroměru PRE
P | [7 empty] | Hlavní elektroměr PRE je vně objektu. Bude nutné jej vybavit optickým oddělovačem dle standardů PRE. S ohledem na pokrytí budovy signálem LORA, bude využit pro odečet spotřeby čítač pulzů na bázi LORA komunikace.
HW | 15 | impulsní čítač | Impulsní čítač, 8 vstupů, LoRa | 1 |  | 0 | bezdrátové snímání pulzů z elektroměrů (hospoda, hlavní věž, bytová a SŽ věž nad salónkem
HW | 17 | optický oddělovač | Optický oddělovač PRE GOU6 | 1 |  | 0 | doplnění opt. Oddělení
HW | 18 | instalační materiál | Drobný elektroinstalační materiál | 3 |  | 0
WP | 19 | práce | Profesionální služby - technik |  |  | 0 | Technik - instalace HW na místě
H | VODA - Odečet hlavního vodoměru
P | [7 empty] | Objekt žst. Praha – Dejvice je složen ze tří budov, hlavní vodoměr je umístěn v suterénu budovy A. Ve všech budovách jsou na každém poschodí osazeny podružné vodoměry, z nichž některé bude nutné vyměnit. Vodoměry budou načítány bezdrátově.
WP | 25 | práce | Profesionální služby - technik |  |  | 0 | instalace kabelu cca 10m JYSTY Podmínka - instalace vodoměru s pulzním výstupem mbus kabeláž natažena do kotelny
HW | 27 | instalační materiál | Drobný elektroinstalační materiál | 10 |  | 0
HW | 28 | impulsní čítač | Impulsní čítač, LoRa | 3 |  | 0
HW | 29 | pulzní čítač | měřič frekvence | 3 |  | 0 | HRI ind. sen. výst. 1, 10, 100 nebo 1000 l / imp.
HW | 30 | vodoměr | domovní vodoměr (l - 260 mm 1 ") | 2 |  | 0 | domovní vodoměr bez montáže
H | Kotelna Odečet 4 stávajících kalorimetrů topné vody M2+M6, M3, M5, Ordinace + větve v objektech M1 a M4 předpokladem je možnost využít mbus sběrnice z jednotlivých kalorimetrů při doplnění komunikačního modulu
P | [7 empty] | Kotelna je osazena kalorimetry CF ECHO II, které se budou v rámci kotelny odečítat prostřednictvím mbus sběrnice, dále jsou 2 kalorimetry mio kotelnu. Tyto měří energie bočních objektů a budou vybaveny bezdrátovou technologií LORA, které budou čítat výstup pulzní. Kalorimetry budou dodatečně těmito kartami s pulzním výstupem dovybaveny.
HW | 32 | instalační materiál | Drobný elektroinstalační materiál | 6 |  | 0 | Technik - instalace HW na místě
HW | 33 | datový switch | Switch 5port | 1 |  | 0 | Expert - Architektura řešení ¦ Data Science ¦ SW parametrizace
WP | 34 | práce | Profesionální služby - technik |  |  | 0 | 0
HW | 36 | komunikační rozhraní | Komunikační karta pro vodoměry | 4 |  | 0 | OB-MBUS2WM (MBUS) M2+M6, M3, M5, Ordinace (kotelna)
HW | 37 | komunikační rozhraní | Komunikační karta pro měřiče tepla | 2 |  | 0 | OB-MBUSREP M1 + M4
HW | 38 | impulsní čítač | Impulsní čítač, LoRa | 2 |  | 0 | bezdrátové snímání pulzů z kalorimetrů CF ECHO II (M1, M4) ty jsou umístěny ve stoupačkách na schodištích krajních objektů
H | ITN monitor spotřeb tepla radiátory
P | [7 empty] | Celý objekt bude pokryt signálem pro sběr dat z poměrových měřičů energie.
HW | 41 | ITN | Poměrový indikátor spotřeby tepla s bezdrátovým rozhraním | 120 |  | 0 | ITN LORA technologie
WP | 42 | práce | Profesionální služby - technik |  |  | 0 | montáž ITN
H | ELEKTŘINA podružné Odečet ze stávajícícho systému
P | [7 empty] | Spotřeby podružných elektroměrů budou extrahovány z interního systému sběru dat.
H | Ambient parametry místnosti (teplota, vlhkost, CO2, osvit)
P | [7 empty] | Řešení se zaměří podrobně na část objektu, kde se bude aplikovat ideální řešení pro maximalizaci energetických úspor. V této části jde o monitoring prostředí, tedy teplot, vlhkosti a CO2. Díky těmto senzorům jsme schopni rozpoznat optimální využívání místnosti s minimalizací plýtvání energiemi. S ohledem na tyto parametry bude reagovat řízení škrcením termohlavic, vypínání klimatizací atd.
HW | 47 | čidlo | Teplotní čidlo teploty, vlhkosti, CO2, LoRa | 2 |  | 0 | čidlo ideálně pro zasedačky
HW | 48 | teplotní čidlo | Teplotní čidlo teploty a vlhkosti, LoRa | 8 |  | 0
HW | 49 | instalační materiál | Drobný elektroinstalační materiál | 1 |  | 0
WP | 50 | práce | Profesionální služby - technik |  |  | 0
H | Technologie sběru - Bezdrátový sběr dat LORA + datová síť
P | [7 empty] | Celé řešení vyžaduje datové spojení a pokrytí bezdrátového řešení pro minimalizaci nákladů při sběru dat z jednotlivých měřidel. V této části je zajištěno datové spojení prostřednictvím GSM modemu a zároveň je zde zajištěno pokrytí celého objektu signálem LORA prostřednictví bezdrátových agregátorů dat LORA/ETH (GSM), které budou rozmístěny po 2 kusech v objektech admin budovy a věže. Tyto brány budou vzájemně napojeny do datové sítě datovými kabely případně budou vybaveny datovou SIM.
HW | 53 | komunikační brána | Brána pro sběr dat s anténou | 3 |  | 0 | Brána wmbus sběr dat z ITN, vodoměrů, envi čidel
HW | 54 | napájecí zdroj | Napájecí zdroj 24V DIN (30W) | 3 |  | 0
HW | 55 | instalační materiál | Rozvaděč malý s vybavením | 3 |  | 0
HW | 56 | instalační materiál | Drobný elektroinstalační materiál | 20 |  | 0 | vč. kabeláže eth. Cat6
HW | 57 | datový switch | Switch 5port | 3 |  | 0 | swithc ke každé bráně
HW | 59 | LTE komunikační brána | Brána LTE RS485, montáž na DIN | 1 |  | 0 | GSM modem do serverovny
WP | 61 | práce | Profesionální služby - technik |  |  | 0 | instalace bran + rozvody eth.
H | ON / OFF jednotlivých topných těles + okna
P | [7 empty] | Tato část se zabývá podrobným a přesným řízením v místnostech souvisejícíc s předchozím blokem ambient parametrů místností. Jsou zde osazeny termohlavice regulovatelné 24V a zároveň je monitorován stav otevření/zavření oken prostřednictvím magnetických samolepících kontaktů. Rozvod řízení hlavic bude proveden parapetními kanály 4 žilým SYKFY kabelem z jedné místnosti do druhé (pravděpodobně bude nutný prostup mezi jednotlivými místnostmi, pokud bude zaslepen) předpokládá se řízení 10ti radiátorů a monitoring 20ti oken (snímače oken v jedné místnosti se spojí paralelně tak aby při otevření jakéhokoliv okna bylo možno uškrtit topné hlavice či klimatizaci). V každé místnosti bude instalován ovládací a snímací prvek 2xDI a 2xDO na modbus sběrnici, tento bude jak ovládat hlavice prostřednictvím DO tak snímat stav oken prostřednictvím DO. K napájení hlavic a jeich řízení bude využitý kabel CYKY 2x1.5 V místnosti nejblíže k datovému přípoji bude umístěn podružný nástěnný rozváděč, kde bude osazena brána modbus/eth pro komunikaci s ovládacím snímacím prvkem 2xDO/2xDI. Napojení na řízení hlavic a snímání stavu oken bude svorkováno v přídavné krabici vč. ovládacího prvku v blízkosti radiátoru či uvnitř parapetního kanálu.
HW | 66 | servopohon | Termoelektrický servopohon | 10 |  | 0
HW | 67 | napájecí zdroj | Zdroj 24VDC/500W | 1 |  | 0
HW | 68 | modul řízení světel | Modul řízení světel, 2xDI, 2xDO | 10 |  | 0
HW | 69 | instalační materiál | Rozvaděč malý s vybavením | 1 |  | 0
HW | 70 | instalační materiál | JYSTY 2x2x0,8 | 200 |  | 0 | napojení hlavic a kontaktů oken
HW | 71 | instalační materiál | CYKY 2Dx1,5 | 200 |  | 0 | napájení hlavic, mw240
HW | 71 | instalační materiál | Drobný elektroinstalační materiál | 30 |  | 0
HW | 72 | datový switch | Switch 5port | 1 |  | 0
HW | 73 | snímač otevření | Magnetický kontakt samolepící | 20 |  | 0 | detektor otevření
HW | 74 | komunikační brána | komunikační gateway X3100, 2xEth, 1xRS485 | 1 |  | 0 | Modbus/ETH brána
HW | 75 | instalační materiál | UTP cat6 | 100 |  | 0 | datový kabel kategorie CA T6
WP | 77 | práce | Profesionální služby - technik |  |  | 0
H | ON / OFF topných větví
P | [7 empty] | Tento blok se zaměřuje na přímou regulaci topných větví. V tomto případě se regulace zaměří opět na část s přesným řízením, kdy budeme mít veškeré údaje o využití místnosti její teplotě atd. Testováním uzavírání a jemné regulace topných hlavic v kombinaci s uzavřením celé větve se bude systém zaměřovat k ekonomické variantě řízení na vybraném úseku objektu. 2 topné větve se budou uzavírat na základě měřených parametrech místností. Větve ještě nejsou vybrány, nebyl dodán plán topných rozvodů. Ventily budou řízeny servem prostřednictvím 2 releové jednotky s komunikací modbus. V místě řízení bude třeba 230VAC pro serva a 24VDC pro releovou jednotku, bude tedy výbava v malém podružném rozváděči nebo krabici. Dále budou releové jednotky napojeny pomocí JYSTY na mobus a následně bude komunikace převedena místní sítě prostřednictvím X3100. Kabeláže budou taženy chodbovými kabelovými žlaby a rozvodné krabičky či rozváděč budou esteticky zapraveny dle zvážení situace.
HW | 81 | servopohon | Servopohon pro kulové kohouty | 2 |  | 0
HW | 82 | servopohon | Dvoucestný kulový kohout | 2 |  | 0
HW | 83 | modul řízení | Modul řízení ventilů | 2 |  | 0 | řízení ventilů
HW | 84 | instalační materiál | JYSTY 2x2x0,8 | 300 |  | 0 | modbus kabeláž
HW | 85 | instalační materiál | Rozvaděč malý s vybavením | 2 |  | 0
HW | 86 | komunikační brána | komunikační gateway X3100, 2xEth, 1xRS485 | 2 |  | 0
HW | 86 | napájecí zdroj | Napájecí zdroj 24V DIN (60W) | 2 |  | 0
HW | 87 | instalační materiál | Drobný elektroinstalační materiál | 12 |  | 0
HW | 88 | datový switch | Switch 5port | 2 |  | 0
HW | 89 | instalační materiál | eth kabeláž cat6 | 300 |  | 0
WP | 91 | práce | Profesionální služby - technik |  |  | 0
H | ON / OFF regulace klima jednotek
P | [7 empty] | Tento blok je věnován instalaci instalaci modbus komunikačního rozhraní pro jednu z centrálních jednotek klimatizace Toshiba. Tato jednotka umožní individuální řízení jednotlivých vnitřních split jednotek napojených na tuto centrální jednotku. Řízení bude v součinnosti na aktivní vytápění či otevřená okna. Jakmile se otevře okno, klima jednotka vypne daný split. Je možné i upozornit personál notifikací, aby uživatel místnosti dostal zpětnou vazbu k jeho neoptimálnímu užívání místnosti. Jednotka bude muset být instalována pravděpodobně dodavatelem centrální jednotky. Dále bude nutné vést mobus (JYSTY) kabeláž do vnitřních prostor, ideálně do místnosti s jištěním, kde se modbus převede do datové sítě pomocí modbus/eth brány. V místě jištění bude vytvořeno datové spojení prostřednictvím GSM modemu.
HW | 94 | komunikační brána | komunikační gateway X3100, 2xEth, 1xRS485 | 1 |  | 0
HW | 95 | modul řízení | FDP3-MODBUS | 1 |  | 0 | Modbus řízení jednotek centrální systém, individuální dle klima zde je to Toshiba do 8 jednotek
HW | 96 | instalační materiál | JYSTY 2x2x0,8 | 300 |  | 0 | modbus
HW | 97 | instalační materiál | Rozvaděč malý s vybavením | 1 |  | 0
HW | 100 | napájecí zdroj | Napájecí zdroj 24V DIN (100W) | 1 |  | 0
HW | 101 | datový switch | Switch 5port | 1 |  | 0
HW | 103 | instalační materiál | Drobný elektroinstalační materiál | 6 |  | 0
WP | 104 | práce | Profesionální služby - technik |  |  | 0
H | Celkem
| Celkem |  |  |  |  | 0