## Obecné podmínky
Harmonogram servisních prohlídek a udržby dodaných zařízení stanovených výrobcem
Schedule of inspection and maintenance of equipment provided for by the manufacturer
Profese | Název dílu |  | Popis prohlídky / údržby | Záruka v mesících | Časový HMG | Oprávněná osoba vykonávající údržbu | Poznámka
Profession | Name of part |  | Description of inspections | Warranty in months | Schedule time in months | Authorized person performing maintenance | Comment
Stavební část | Dveřní uzávěry | požární | Dle zákona č. 246/2001 Sb. Je nutné provádět minimálně jednou ročně vizuální kontrolu požárního uzávěru včetně doplňků (kování, samozavírač, těsnění, padací lišta) |  | 1 x ročně
|  | obecně | Dveřní uzávěry musí být pravidelně kontrolovány v rámci 14 ti denních intervalů, aby byla zajištěna funkčnost a včasné seřízení (tj. především bezproblémový pohyb křídla v zárubni). Kování, závěsy a zámek má být jednou za 14 dní promazán technickým mazadlem. Pro trvalé otevření dveří nesmí být užíváno zarážecích klínů pod dveřní křídlo. Dochází k porušení funkčnosti dveří až k možnému poškození pantů či samotného křídla dveří. |  | á 14 dní
Obecně platí, že k otevírání dveří se užívá primárně kování dveří, zámek nesmí být v zamčené poloze jsou-li dveře otevřeny. Při otevírání dveří osazených koulí se nejprve zatáhne střelka klíčem a poté otevírá dveří křídlo. V případě osazení dveří elektrouvolňovačem (BeFo) je nutné nejprve dveřní křídlo přitlačit do zárubně a po sepnutí teprve otevřít.
| Truhlářské výrobky | obecně | Čištění vlhkým hadrem a následné osušení. Není dovoleno používání chemických a agresivních čistících prostředků. Podrobněji popsáno v dodaném návodu k ošetřování nábytku. |  | dle potřeby a prašnosti prostředí
| Vestavné spotřebiče kuchyněk (lednice, mikrovlné trouby) | obecně | Údržba dle předaných návodů k jednotlivým spotřebičům. Elektronické návody součástí dokladové části DSPS. |  | dle návodů
| Myčka na nádobí |  | Při prvotním spuštění přístroje je nutné dodržet postup dle návodu výrobce a zejména: nastavení tvrdosti vody, doplnění správného množství soli. Zařízení je dimenzováno výrobcem na 680 ciklů/2 roky, při výrazném překročení počtu ciklů padá záruka na zařízení. Zařízení je nutné vyčistit k tomu určeným prostředkem dle návodu k použití. |  | á 2 měsíce
| Skleněné příčky a jejich součásti | obecně | Pro zachování vlastností skleněných výplní je třeba pravidelné čištění pomocí vlažné vody s přidáním minimálního množství neutrálního saponátu nebo vhodného čistícího prostředku. Po setření je třeba sklo vysušit a rozleštit. Skla se čistí jemnými tkaninami, aby nemohlo dojít k nevratnému poškození (poškrábané sklo). Čištění je třeba provádět v intervalu minimálně 1 x za pů roku. 1 x ročně je nutné ošetřit tešnění speciálním přípravkem (silikonový olej). Před jeho použitím musí být těsnění očištěno od nečistot. Pro údržbu kování platí obecné požadavky na údržbu, pravidelné promazávání mechanických částí a pravidelné kontroly ve 14-ti denních intervalech. |  | á 6 měsíců
| Tryskové osoušeče rukou |  | Pravidelná kontrola chodu - 1 x měsíčně Údržba povrchu otíráním suchým hadrem - 1 x týdně Kontrolovat nádržku na vodu ve spodní části osoušeče. Není napojen na kanalizaci. |  | 1 x měsíčně
| Údržba podlah |  | Podrobné návody na údržbu jednotlivých podlah jsou v dokladové části DSPS. |  | dle návodů dle prašnosti
Elektro silnoproud | Rozvaděče | Dle ČSN | Pravidelná revize |  | 1 x za 5 let
| Pohyblivé přívody | Dle ČSN | Pravidelná revize |  | 1 x ročně
| Spotřebiče | Dle ČSN | Pravidelná revize |  | 1 x ročně
| Nouzové osvětlení | Dle ČSN | Kontrola funkčnosti svítidel a doby provozu baterií NO. |  | 1 x měsíčně
| Nouzové osvětlení | Dle ČSN | Kontrola funkčnosti celého systému a doby provozu baterií NO. |  | 1 x ročně
| Zabudovaná světla |  | Kontrolu funkčnosti svítidel provádět jednou za 6 měsíců. Údržbu a čištění je nutné provádět pouze z vnější strany a to suchým hadrem a bez použití čistících prostředků. Svítidlo nesmí být rozebíráno z důvodu ztráty záruční doby. |  | 2 x ročně
| Otopné těleso |  | Kontrola těsnosti připojení armatur a jejich funkce. Čištění povrchu hadříkem. |  | 1 x ročně
VZT | VRF jednotka vnitřní |  | Kompletní vyčištění filtru Vyčištění výměníku a jejich případná desinfekce Kontrola a zkouška funkčnosti kondenzátních čerpadel a rozvodů kondenzátu Kompletní kontrola elektroinstalace, dotažení svorkovnic a spojů Kompletní kontrola klimatizace v plném rozsahu funkcí |  | 1 x ročně
| VRF jednotka venkovní |  | Vyčištění výměníku a jeho případná desinfekce Čištění kondenzátoru venkovní jednotky Kompletní kontrola elektroinstalace, dotažení svorkovnic a spojů Kontrola kompresoru a olejové náplně Kontrola chladivového okruhu Kompletní kontrola klimatizace v plném rozsahu funkcí |  | 1 x ročně
| Střešní ventilátor |  | Kompletní kontrola funkčnosti chodu a funkce |  | 1x ročně
ZTI | Elektrický zásobníkový ohřívač vody |  | Kontrola chodu Kontrola potrubních přípojek |  | 1 x ročně
| Pojistný ventil |  | Kontrola chodu Kontrola funkčnosti a výtoku |  | 1 x měsíčně
| Kanalizační armatury (revizní, čístící kusy,přivetrávací hlavice a spol.) |  | Kontrola těsnosti Kontrola funkčnosti |  | 2 x ročně
| Sanita (baterie, WC, pisoáry) |  | Pravidelné umývání povrchu sanity vlhkým hadrříkem. 1x za 3 měsíce kontrola a dotažení prkének na WC. Radar v pisoáru je integrovaný, v případě rozbití nutné vyměnit. |  | 4 x ročně
MaR/BMS | Vizualizace |  | Kontrola zobrazování a funkce |  | 1 x ročně
Údržba mech. a elektr. častí | Svorkovnice, pojistky, jističe, relé, stykače, fr. měniče |  | Veškeré komponenty jsou součástí silových rozvaděčů. Servisní prohlídky viz. Rozvaděče. |  | 1 x za 5 let
Vypracovali : | Ing. Antonín Krejčík, Pavel Slekovič, Vlastimil Šedý
Kontakt na zhotovitele: | CAPEXUS s.r.o. - info@capexus.cz, +420 244 465 054, kontaktní osoba: Pavel Slekovič