|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis zn.  **Správa železnic, státní organizace**  **SS východ, ÚT OLC, RP OLC, odd. technické Olomouc**  **Bezdíčková Renata, Ing.**  **Nerudova 773/1**  **779 00 Olomouc** |  |  |  |
| Ze dne |  |  |  |
| Naše zn. | 46/2024-SŽ-SŽT-ÚNP |  |  |
| Listů/příloh | 1/0 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Jiří Sládek |  |  |
| Telefon | +420 972 322 566 |  |  |
| Mobil | +420 725 122 904 |  |  |
| E-mail | SladekJ@spravazeleznic.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 5. ledna 2024 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Vyjádření: Zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících na zastávce Ústí nad Orlicí město

K výše uvedené PD pro povolení stavby máme tyto připomínky:

V rámci projektové dokumentace požadujeme doplnit pro jednotlivé linky (FTP kabely) přepěťové ochrany linky vč PoE. Stínění těchto kabelů je možné přizemnit pouze na jedné straně.

Pro uvažované připojení kamery na zastávce Ústí nad Orlicí – město jsou ve stávajícím PoE switchi obsazeny všechny porty PoE. Vzhledem k tomu, že porty 1-3 jsou obsazené, ale technologie PoE u nich není využita, bude potřeba z jednoho z těchto portů přepojit stávající zařízení na jiný port a místo něj připojit novou kameru s potřebou PoE.

Tuto stavbu je nutné koordinovat s připravovanou akcí OŘ HK – přemístění datového rozvaděče na zastávce Ústí nad Orlicí město do jiných prostor (příprava archivu CSS).

Při stavbě budou dotčeny sítě a zařízení ve správě SŽ SŽT. Zásahy na zařízení SŽ SŽT lze provádět až po dohodě se správcem a servisní organizací (ČDT) za předem sjednaných podmínek.

Při splnění těchto podmínek se stavbou souhlasíme.

Toto vyjádření má platnost dva roky ode dne vydání.

S přátelským pozdravem

     Mgr. Aleš Havlín

Náměstek ředitele organizační jednotky