|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis zn.  Oběhy |  |  |  |
| Ze dne |  |  |  |
| Naše zn. | 791/2024-SŽ-GŘ-O14 |  |  |
| Listů/příloh | 1/0 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Richard Kolář |  |  |
| Telefon |  |  |  |
| Mobil | +420 724 681 660 |  |  |
| E-mail | Kolarr@spravazeleznic.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 4. ledna 2024 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**„Zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících na zastávce Ústí nad Orlicí město“ - souhrnné stanovisko O14**

**1. oddělení telekomunikační techniky a síťových aplikací (OTSA)**

Zpracovatel: Radek Dostál, tel.: 972 741 226,

e-mail: [dostalra@spravazeleznic.cz](mailto:dostalra@spravazeleznic.cz)

**PS02-01\_02\_104-** umístění  DR01-01 v šatně zaměstnanců. O jaké zaměstnance se jedná ( kterého subjektu, nebo které odborné správy)? K technologickým zařízením mají mít přístup pouze oprávnění zaměstnanci SŽ, ( typicky zaměstnanci SSZT, CTD). Doporučujeme přehodnotit umístění skříně. Není- li toto možné, skříň opatřete dveřním spínačem s přenosem stavu po IP do DDTS. Do KS město(výstupní objekt) rovněž doplňte dveřní spínač.

**PS02-01\_02\_102-** KS4 doplňte o dveřní spínač se signalizací stavu po IP do DDTS

**PS02-01\_01\_101-** Požadavky pro začlenění do systému DDTS- uvedené požadavky nemají žádný vztah ke kamerovému systému. Uvádějte pouze informace a požadavky mající vztah k řešenému předmětnému PS.

**PS02-01\_01\_101-** OBECNÉ POŽADAVKY NA STAVBU- viz. připomínka výše- uvedené požadavky se netýkají řešeného kam. systému. Vynechte nadbytečné informace, řešíme pouze KS, nikoliv VTO, zapojovač ani kabelizaci a další sdělovací zařízení. Technická zpráva je tak zahlcena nepotřebnými informacemi a požadavky, způsobující nepřehlednost.

Ing. Martin Krupička

*ředitel odboru zabezpečovací*

*a telekomunikační techniky*

*(podepsáno elektronicky)*