## Rekapitulace ceny
stavba: |  |  |  | Kontrolní součet [Kč] | Celková cena [Kč]
ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n Vlt. - úprava GSM-R |  |  |  | 0 | 0
Cena díla za projektovou dokumentaci stavby |  |  |  |  | 0
DPS |  | Projektová dokumentace pro povolení stavby |  | cena SO
PDPS |  | Projektová dokumentace pro provádění stavby |  | cena SO
Cena díla za autorský dozor |  |  | počet hodin | jednotková cena | 0
Cena díla za zhotovení stavby |  |  |  |  | 0
Číslo objektu |  | Název objektu |  | Cena objektu [Kč] | Cena typu objektů [Kč]
D.2 |  | Železniční sdělovací zařízení |  |  | 0
PS | PS 11-02-51 | Olovnice - Kralupy n. Vlt. předměstí, TK+DOK
PS | PS 12-02-51 | Velvary - Kralupy n. Vlt. Předměstí, TK+DOK
PS | PS 20-02-51 | BTS Velké Žernoseky - BTS Lovosice ČOV, POK
PS | PS 00-02-81 | Přenosový systém, doplnění, levý břeh Labe
PS | PS 00-02-82 | Přenosový systém, doplnění, pravý břeh Labe
PS | PS 00-02-83 | Přenosový systém, levý břeh Labe
PS | PS 00-02-84 | Přenosový systém, pravý břeh Labe
PS | PS 11-02-91 | BTS Olovnice
PS | PS 12-02-91 | BTS Velká Bučina
PS | PS 13-02-91 | BTS Vepřek, úprava
PS | PS 14-02-91 | BTS Vraňany
PS | PS 15-02-91 | BTS Roudnice nad Labem, úprava
PS | PS 16-02-91 | BTS Bohušovice nad Ohří
PS | PS 17-02-91 | BTS Lovosice, úprava
PS | PS 18-02-91 | BTS Lovosice Třebenická
PS | PS 19-02-91 | BTS Sulejovice
PS | PS 20-02-91 | BTS Malé Žernoseky, úprava
PS | PS 21-02-91 | BTS Dolní Zálezly, úprava
PS | PS 22-02-91 | BTS Děčín jih, úprava
PS | PS 23-02-91 | BTS Děčín Přípeř
PS | PS 24-02-91 | BTS Malý Újezd, úprava
PS | PS 25-02-91 | BTS Třeboutice
PS | PS 26-02-91 | BTS Litoměřice d. n., úprava
PS | PS 27-02-91 | BTS Litoměřice ČOV
PS | PS 28-02-91 | BTS Velké Žernoseky
PS | PS 29-02-91 | BTS Ústí n. L. - Střekov
PS | PS 30-02-91 | BTS Svádov, úprava
PS | PS 31-02-91 | BTS Velké Březno, úprava
PS | PS 32-02-91 | BTS Malé Březno
PS | PS 33-02-91 | BTS Těchlovice, úprava
PS | PS 34-02-91 | BTS Boletice n. L.
PS | PS 35-02-91 | BTS Děčín východ, úprava
PS | PS 36-02-91 | BTS Březiny u Děčína
PS | PS 36-02-92 | BTS Březiny u Děčína přejezd
PS | PS 36-02-93 | BTS Malá Veleň
PS | PS 37-02-91 | BTS Mělník, úprava
PS | PS 38-02-91 | BTS Liběchov, úprava
PS | PS 39-02-91 | BTS Štětí, úprava
PS | PS 40-02-91 | BTS Hošťka, úprava
PS | PS 41-02-91 | BTS Polepy, úprava
PS | PS 42-02-91 | BTS Prackovice nad Labem, úprava
PS | PS 43-02-91 | BTS Brná n. L., úprava
PS | PS 44-02-91 | BTS Ústí n. L., úprava
PS | PS 00-02-91 | Doplnění centrálních částí
PS | PS 00-02-92 | Optimalizace a uvedení do provozu
PS | PS 00-02-93 | Radiovníky
E.3.6 |  | Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů |  |  | 0
SO | SO 12-86-01 | BTS Velká Bučina, přípojka nn
SO | SO 18-86-01 | BTS Lovosice Třebenická, přípojka nn
SO | SO 19-86-01 | BTS Sulejovice, přípojka nn
SO | SO 23-86-01 | BTS Děčín Přípeř, přípojka nn
SO | SO 25-86-01 | BTS Třeboutice, přípojka nn
SO | SO 25-86-02 | BTS Třeboutice, úprava rozvodu 6kV
SO | SO 27-86-01 | BTS Litoměřice ČOV, přípojka nn
SO | SO 27-86-02 | BTS Litoměřice ČOV, úprava rozvodu 6kV
SO | SO 28-86-01 | BTS Velké Žernoseky, přípojka nn
SO | SO 28-86-02 | BTS Velké Žernoseky, úprava rozvodu 6kV
SO | SO 29-86-01 | BTS Ústí n. L. - Střekov, přípojka nn
SO | SO 32-86-01 | BTS Malé Březno, přípojka nn
SO | SO 32-86-02 | BTS Malé Březno, úprava rozvodu 6kV
SO | SO 34-86-01 | BTS Boletice n. L., přípojka nn
SO | SO 34-86-02 | BTS Boletice n. L., úprava rozvodu 6kV
SO | SO 36-86-01 | BTS Březiny u Děčína, přípojka nn
SO | SO 36-86-02 | BTS Březiny u Děčína přejezd, přípojka nn
SO | SO 36-86-03 | BTS Malá Veleň, přípojka nn
|  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  | 0
SO | 98-98 | Všeobecný objekt
V …………….. dne …………..
ve funkci
oprávněná osoba k podpisu nabídky za uchazeče

## Požadavky na výkon a funkci
POŽADAVKY NA VÝKON A FUNKCI |  |  | Cena celkem: | 0
Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby
Položka | Název položky | Popis položky | Poznáka | Cena za položku [Kč]
PS 11-02-51 | Olovnice - Kralupy n. Vlt. předměstí, TK+DOK | V rámci PS bude vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Vybudování a zprovoznění nové metalické a optické kabelizace dle TS 1/2022 v úseku ŽST Olovnice – ŽST Kralupy nad Vltavou předměstí. • Zemní kabelová trasa v délce cca 4 km, kácení, příprava terénu, výkop, zához, hutnění, pískové lože, kabelové žlaby, protlaky, úpravy terénu, uložení kabelizace v souladu s příslušnými směrnice, normami, vyhláškami, … • Projednání uložení kabelové trasy s vlastníky dotčených pozemků. • Pokládka 3ks HPDE trubek v dotčeném úseku, kalibrace, hermetizace, ukončení. Dodávka a instalace podzemních kabelových komor pro umístění spojky nebo rezervy v počtu cca 6 ks. • Dodávka, instalace, ukončení vč. měření a zprovoznění nového traťového kabelu EZE 15XN0,8 v dotčeném úseku. Ukončení kabelizace bude na nově instalovaných zářezových páscích, ukončení bude v koncových objektech, v zastávce Zeměchy a v dotčených PZZ. Součástí ukončení bude dodávka a instalace nových VTO v počtu do 3 ks, ukončení TK bude v případě potřeby provedeno v nově instalovaném venkovním plastovém rozvaděči. • Dodávka, instalace, ukončení vč. měření a zprovoznění 72vl. DOK a 48vl. TOK v dotčeném úseku. Ukončení optické kabelizace bude pouze v obou koncových bodech, ukončení bude na nově instalovaných, případně stávajících modulárních optických rozvaděčích pro celkem 144vl. Předpokládá se dodávka až 3 ks nových ODF. • Stávající dotčené vnitřní prostory budou doplněny o nezbytné kabelové rošty, lišty, žlaby, současně bude dodán a nainstalován 1ks 19“ rozvaděče do 47U. • Bude provedeno nezbytné vytýčení sítí, vytýčení trasy, geodetické zaměření, zjišťování stavů a případné demontáže. • Zpracování kabelové knihy dle požadavků správce a vlastníka nové kabelizace. | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
PS 12-02-51 | Velvary - Kralupy n. Vlt. Předměstí, TK+DOK | V rámci PS bude vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Vybudování a zprovoznění nové metalické a optické kabelizace specifikace Sdělovací zařízení na tratích D3 v úseku ŽST Kralupy nad Vltavou předměstí – dopravna D3 Velvary. • Zemní kabelová trasa v délce cca 9,5 km, kácení, příprava terénu, výkop, zához, hutnění, pískové lože, kabelové žlaby, protlaky, úpravy terénu, uložení kabelizace v souladu s příslušnými směrnice, normami, vyhláškami, … • Projednání uložení kabelové trasy s vlastníky dotčených pozemků. • Pokládka 3ks HPDE trubek v dotčeném úseku, kalibrace, hermetizace, ukončení. Dodávka a instalace podzemních kabelových komor pro umístění spojky nebo rezervy v počtu cca 15 ks. • Dodávka, instalace, ukončení vč. měření a zprovoznění nového traťového kabelu EZE 5XN0,8 v dotčeném úseku. Ukončení kabelizace bude na nově instalovaných zářezových páscích, ukončení bude v koncových objektech, v nové BTS, v zastávkách Olovnice a Velká Bučina a v dotčených PZZ. Součástí ukončení bude dodávka a instalace nových VTO v počtu do 4 ks, ukončení TK bude v případě potřeby provedeno v nově instalovaném venkovním plastovém rozvaděči. • Dodávka, instalace, ukončení vč. měření a zprovoznění 24vl. DOK a 48vl. TOK v dotčeném úseku. Ukončení DOK bude pouze v obou koncových bodech, ukončení TOK bude navíc v nově instalované BTS (instalace BTS mimo rámec tohoto PS), ukončení v koncových bodech bude na společných nově instalovaných modulárních optických rozvaděčích pro celkem 144vl, ukončení v BTS se předpokládá na ODF pro 12vl. Předpokládá se dodávka až 3 ks nových ODF (2x 144vl. a 1x 12vl.). • Stávající dotčené vnitřní prostory budou doplněny o nezbytné kabelové rošty, lišty, žlaby, současně bude dodán a nainstalován 1ks 19“ rozvaděče do 47U. • Bude provedeno nezbytné vytýčení sítí, vytýčení trasy, geodetické zaměření, zjišťování stavů a případné demontáže. • Zpracování kabelové knihy dle požadavků správce a vlastníka nové kabelizace. | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
PS 20-02-51 | BTS Velké Žernoseky - BTS Lovosice ČOV, POK | V rámci PS bude vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Vybudování a zprovoznění nového POK a vyhledávacího kabelu mezi BTS Velké Žernoseky a BTS Lovosice ČOV. • Zemní kabelová trasa v délce cca 5 km, kácení, příprava terénu, výkop, zához, hutnění, pískové lože, kabelové žlaby, protlaky, úpravy terénu, uložení kabelizace v souladu s příslušnými směrnice, normami, vyhláškami, … • Projednání uložení kabelové trasy s vlastníky dotčených pozemků. • Pokládka 1ks HPDE trubky v dotčeném úseku, kalibrace, hermetizace, ukončení. Dodávka a instalace podzemních kabelových komor pro umístění spojky nebo rezervy v počtu cca 4 ks. • Dodávka, instalace, ukončení vč. měření a zprovoznění nového vyhledávacího kabelu EZE 3XN0,6 v dotčeném úseku. Ukončení kabelizace bude na nově instalovaných zářezových páscích, ukončení bude v koncových objektech a ve stávající BTS Žalhostice. • Dodávka, instalace, ukončení vč. měření a zprovoznění 12vl. POK v dotčeném úseku. Ukončení POK bude v obou koncových bodech a ve stávající BTS Žalhostice. Ukončení kabelizace bude na nově instalovaných ODF pro 12, resp. 24vl. Předpokládá se dodávka 3 ks nových ODF. • Stávající dotčené vnitřní prostory budou doplněny o nezbytné kabelové rošty, lišty, žlaby. • Bude provedeno nezbytné vytýčení sítí, vytýčení trasy, geodetické zaměření, zjišťování stavů a případné demontáže. • Zpracování kabelové knihy dle požadavků správce a vlastníka nové kabelizace. | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
PS 00-02-81 | Přenosový systém, doplnění, levý břeh Labe | • V souvislosti s výstavbou nových a modernizaci stávajících bodů BTS radiové sítě GSM-R se navrhuje daný úsek propojit přenosovým systémem IP MPLS. • Předpokládá se dodání 7ks koncových routerů MPLS do BTS a 2ks průmyslových switchů pro připojení RRH. • Veškeré nově dodávané aktivní prvky budou vybaveny včetně veškerých licencí, SFP a kabeláže. Součástí je i kompletní konfigurace všech aktivních prvků, včetně synchronizace a navázaní na stávající přenosovou sít SŽ (včetně všech nezbytných úprav) a vytvoření přenosu na ústřednové části GSM-R včetně všech potřebných úprav stávajícího zařízení. • V rámci tohoto PS budou dodány vybavené 19" skříně do řešených ŽST. Předpokládá se s cca 2ks skříní. Součástí PS jsou i nutné úpravy stojanových řad, doplnění kabelových roštů, lišt a ucpávek. • Spolu s dodáním přenosových uzlů se předpokládá dodávka 2ks napájecích zdrojů dle specifikace v TZ. Zdroje budou dodány včetně napájecích přípojek, rozvodných panelů, jističů a akumulátorů. • Použitý přenosový systém musí být kompatibilní se stávajícím IP MPLS, a to jak z hlediska HW, tak i SW. | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
PS 00-02-82 | Přenosový systém, doplnění, pravý břeh Labe | • V souvislosti s výstavbou nových a modernizaci stávajících bodů BTS radiové sítě GSM-R se navrhuje daný úsek propojit přenosovým systémem IP MPLS. • Předpokládá se dodání 6ks koncových routerů MPLS do BTS a 4ks průmyslových switchů pro připojení RRH. • Veškeré nově dodávané aktivní prvky budou vybaveny včetně veškerých licencí, SFP a kabeláže. Součástí je i kompletní konfigurace všech aktivních prvků, včetně synchronizace a navázaní na stávající přenosovou sít SŽ (včetně všech nezbytných úprav) a vytvoření přenosu na ústřednové části GSM-R včetně všech potřebných úprav stávajícího zařízení. • V rámci tohoto PS budou dodány vybavené 19" skříně do řešených ŽST. Předpokládá se s cca 2ks skříní. Součástí PS jsou i nutné úpravy stojanových řad, doplnění kabelových roštů, lišt a ucpávek. • Spolu s dodáním přenosových uzlů se předpokládá dodávka 2ks napájecích zdrojů dle specifikace v TZ. Zdroje budou dodány včetně napájecích přípojek, rozvodných panelů, jističů a akumulátorů. • Použitý přenosový systém musí být kompatibilní se stávajícím IP MPLS, a to jak z hlediska HW, tak i SW. | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
PS 00-02-83 | Přenosový systém, levý břeh Labe | • V souvislosti s výstavbou nových a modernizaci stávajících bodů BTS radiové sítě GSM-R se navrhuje daný úsek propojit přenosovým systémem IP MPLS. • Předpokládá se dodání 18ks koncových routerů MPLS do BTS, 1ks agregačních routerů do ŽST. • Veškeré nově dodávané aktivní prvky budou vybaveny včetně veškerých licencí, SFP a kabeláže. Součástí je i kompletní konfigurace všech aktivních prvků, včetně synchronizace a navázaní na stávající přenosovou sít SŽ (včetně všech nezbytných úprav) a vytvoření přenosu na ústřednové části GSM-R včetně všech potřebných úprav stávajícího zařízení včetně rekonfigurace uzlů SDH. • V rámci tohoto PS budou dodány vybavené 19" skříně do řešených ŽST. Předpokládá se s cca 3ks skříní. Součástí PS jsou i nutné úpravy stojanových řad, doplnění kabelových roštů, lišt a ucpávek. • Spolu s dodáním přenosových uzlů se předpokládá dodávka 3ks napájecích zdrojů dle specifikace v TZ. Zdroje budou dodány včetně napájecích přípojek, rozvodných panelů, jističů a akumulátorů. • Použitý přenosový systém musí být kompatibilní se stávajícím IP MPLS, a to jak z hlediska HW, tak i SW. | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
PS 00-02-84 | Přenosový systém, pravý břeh Labe | • V souvislosti s výstavbou nových a modernizaci stávajících bodů BTS radiové sítě GSM-R se navrhuje daný úsek propojit přenosovým systémem IP MPLS. • Předpokládá se dodání 14ks koncových routerů MPLS do BTS, 2ks agregačních routerů do ŽST. Součástí je i zřízení nové obchozí trasy systému DWDM po pravém břehu řeky Labe z ŽST Děčín do ŽST Nymburk, a to včetně doplnění uvazujících dvou DWDM boxu pro cílové vyvedení na páteřní MPLS routery. • Veškeré nově dodávané aktivní prvky budou vybaveny včetně veškerých licencí, SFP a kabeláže. Součástí je i kompletní konfigurace všech aktivních prvků, včetně synchronizace a navázaní na stávající přenosovou sít SŽ (včetně všech nezbytných úprav) a vytvoření přenosu na ústřednové části GSM-R včetně všech potřebných úprav stávajícího zařízení včetně rekonfigurace uzlů SDH. V rámci tohoto PS budou dodány vybavené 19" skříně do řešených ŽST. Předpokládá se s cca 5ks skříní. Součástí PS jsou i nutné úpravy stojanových řad, doplnění kabelových roštů, lišt a ucpávek. • Spolu s dodáním přenosových uzlů se předpokládá dodávka 3ks napájecích zdrojů dle specifikace v TZ. Zdroje budou dodány včetně napájecích přípojek, rozvodných panelů, jističů a akumulátorů. • Použitý přenosový systém musí být kompatibilní se stávajícím IP MPLS, a to jak z hlediska HW, tak i SW. | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
PS 11-02-91 | BTS Olovnice | V rámci PS bude vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Vybudování a zprovoznění nové BTS systému GSM-R tvořené jednou řídící a jednou vysílací jednotkou. • Výstavba nového stožáru betonové konstrukce o výšce do 30 m včetně všech potřebných konstrukcí, včetně základových prací, uzemnění všech nových konstrukcí vybudováním nové zemnící sítě, zajištění analýzy rizik dle ČSN 62 305 a z ní vycházejícího vybudování systému ochrany proti blesku v této lokalitě a přepěťových ochran. Samotný anténní systém bude tvořen jednou anténou. • Veškeré dodávky a montáže související s touto lokalitou. • Příprava území, vykácení a vyčištění stavební plochy, zemní práce (výkopy, hutnění, zásypy...), navýšení terénu (případný dokup zeminy), finální terénní úpravy, manipulace se zeminou dle popisu v TZ. Vše včetně požadovaných náležitostí a souvisejících prací. • V rámci PS je nutno počítat s vytýčením veškerých stávajících sítí, provedením veškerých nutných přeložek drážních nebo nedrážních inženýrských sítí a geodetickým zaměřením nových konstrukcí. • Umístění BTS bude v nově dodaném technologickém domku s jednou místností a sedlovou střechou. Technologický domek bude vybaven dle požadavků a standardů zavedených na SŽ, s.o. (dálkový dohled, klimatizace, vnitřní elektroinstalace, PZTS, …), umístění a založení TD bude dle provedeného IGP, budou dále provedeny nezbytné související terénní úpravy dle TZ. • Umístění samotné elektronické technologie v TD BTS bude v nové 19“ skříni/rámu. • Napájení 48VDC bude zajištěno pomocí nově dodaného modulárního napájecího zdroje 48VDC v zapojení (n+1) a bateriemi zajišťujícími záložní provoz v délce minimálně 6 hodin. • Zřízení nové přípojky nn z rozvodů veřejného distributora a úprava stávající přípojky nn pro ŽST Olovnice v délce do 500 m. • V blízkosti stávajícího místa odběru bude vybudován nový elektroměrový rozváděč RE ČEZ, který nahradí stávající. V těsné blízkosti rozváděče RE ČEZ bude umístěna kabelová skříň KS1, ve které bude provedeno rozdělení přípojek nn pro stávající odběry v ŽST Olovnice a pro BTS s možností rozšíření o měření spotřeby a dálkovým odečtem. • Pokládku nového kabelového vedení typu 1-CYKY do dimenze 4x70 mm2 včetně kompletních zemních kopaných (opatrný výkop) tras a to do délky 500 m v kynetách od 35/90 cm do 50/120 včetně přechodů realizovaných protlaky (komunikací, vodních toků, …), přechodů po mostech a jiných konstrukcích (žlabové trasy, …), markerů, výstražné folie na celou nově kopanou trasu a oddělení od jiných sítí, odstranění a obnovení stávajících zpevněných i nezpevněných povrchů. • Dodávka rozváděče RE+RPP. Rozváděč RE+RPP bude umístěn na fasádě BTS. Rozváděč bude obsahovat hlavní jistič s pomocným kontaktem, elektroměr s dálkovým odečtem, přepínač přívodů, přívodku na DA a přepěťovou ochranu. • Zajištění smlouvy s veřejným distributorem a podání žádosti o navýšení příkonu. • Projednání uložení přípojky nn s vlastníky dotčených pozemků. • Vytýčení stávajících sítí, kompletní geodetické zaměření stavby. Projednání dalšího stupně dokumentace. • Napojení na optickou síť bude zajištěno novým přípojným optickým kabelem 12vl. položeným mezi TD BTS a VB. Do nově realizované kabelové trasy budou položeny dvě HDPE trubky, vyhledávací kabel, celková délka POK je cca 150 m. Ukončení POK bude na ODF pro 12vl., resp. pro 48vl. (na straně VB). Nová zemní kabelová trasa bude realizovaná v souladu s příslušnými normami a směrnicemi (ČSN, TKP, TS,…). • Řešení musí odpovídat všem ČSN, TS, TKP, směrnicím atd... popsaným v dokumentaci. • Veškeré zařízení bude dodáno včetně všech potřebných náležitostí jako jsou revize, zkoušky, doklady atd... | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
PS 12-02-91 | BTS Velká Bučina | V rámci PS bude vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Vybudování a zprovoznění nové BTS systému GSM-R tvořené jednou řídící a jednou vysílací jednotkou. • Výstavba nového stožáru betonové konstrukce složené o výšce do 30 m včetně všech potřebných konstrukcí, včetně atypických základových prací a mikropilot, uzemnění všech nových konstrukcí vybudováním nové zemnící sítě, zajištění analýzy rizik dle ČSN 62 305 a z ní vycházejícího vybudování systému ochrany proti blesku v této lokalitě a přepěťových ochran. Samotný anténní systém bude tvořen dvěma anténami. • Veškeré dodávky a montáže související s touto lokalitou. • Příprava území, vykácení a vyčištění stavební plochy, zemní práce (výkopy, hutnění, zásypy...), navýšení terénu (případný dokup zeminy), finální terénní úpravy, manipulace se zeminou dle popisu v TZ. Vše včetně požadovaných náležitostí a souvisejících prací. • V rámci PS je nutno počítat s vytýčením veškerých stávajících sítí, provedením veškerých nutných přeložek drážních nebo nedrážních inženýrských sítí a geodetickým zaměřením nových konstrukcí. • Umístění BTS bude v nově dodané a zprovozněné venkovní přístrojové skříni vybavené dle požadavků a standardů zavedených na SŽ, s.o. (dálkový dohled, ochranná klec, …), umístění přístrojové skříně bude na betonovém základu vč. souvisejících terénních úprav dle TZ. • Napájení 48VDC bude zajištěno pomocí nově dodaného modulárního napájecího zdroje 48VDC v zapojení (n+1) a bateriemi zajišťujícími záložní provoz v délce minimálně 6 hodin. • Přípojka NN je řešena v rámci samostatného SO stavby. • Napojení na optickou síť je řešeno v rámci samostatného PS stavby novým výpichem z nově instalovaného 48vl. TOK. • Řešení musí odpovídat všem TS, TKP, směrnicím atd... popsaným v dokumentaci. • Veškeré zařízení bude dodáno včetně všech potřebných náležitostí jako jsou revize, zkoušky, doklady atd... | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
PS 13-02-91 | BTS Vepřek, úprava | V rámci PS bude vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Demontáž stávající antény. • Bude provedena nezbytná úprava, optimalizace a výměna stávajícího anténního systému (antén, anténních komponentů). • Doplnění anténního stožáru o nezbytné konstrukce (výložník). • Instalace nového pilířového silnoproudého rozvaděče BTS na stávající vyvýšený betonový základ přístrojové skříně, přepojení a naspojkování stávající silnoproudé kabelizace, atypická úprava zábradlí vyvýšeného základu, demontáž původního rozvaděče. • Dodání veškerých revizních zpráv, protokolů a veškerých náležitostí. | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
PS 14-02-91 | BTS Vraňany | V rámci PS bude vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Vybudování a zprovoznění nové BTS systému GSM-R tvořené jednou řídící a jednou vysílací jednotkou. • Výstavba nového stožáru betonové konstrukce o výšce do 30 m včetně všech potřebných konstrukcí, včetně základových prací, uzemnění všech nových konstrukcí vybudováním nové zemnící sítě, zajištění analýzy rizik dle ČSN 62 305 a z ní vycházejícího vybudování systému ochrany proti blesku v této lokalitě a přepěťových ochran. Samotný anténní systém bude tvořen dvěma anténami. • Veškeré dodávky a montáže související s touto lokalitou. • Příprava území, vykácení a vyčištění stavební plochy, zemní práce (výkopy, hutnění, zásypy...), navýšení terénu (případný dokup zeminy), finální terénní úpravy, manipulace se zeminou dle popisu v TZ. Vše včetně požadovaných náležitostí a souvisejících prací. • V rámci PS je nutno počítat s vytýčením veškerých stávajících sítí, provedením veškerých nutných přeložek drážních nebo nedrážních inženýrských sítí a geodetickým zaměřením nových konstrukcí. • Umístění BTS bude v nově dodaném technologickém domku s jednou místností a sedlovou střechou. Technologický domek bude vybaven dle požadavků a standardů zavedených na SŽ, s.o. (dálkový dohled, klimatizace, vnitřní elektroinstalace, PZTS, …), umístění a založení TD bude dle provedeného IGP, budou dále provedeny nezbytné související terénní úpravy dle TZ. • Umístění samotné elektronické technologie v TD BTS bude v nové 19“ skříni/rámu. • Napájení 48VDC bude zajištěno pomocí nově dodaného modulárního napájecího zdroje 48VDC v zapojení (n+1) a bateriemi zajišťujícími záložní provoz v délce minimálně 6 hodin. • Zřízení nové přípojky nn z LDSŽ v délce do 500 m a úprava rozvodů v rozvodně NN v ŽST Vraňany. V místě odběru, popřípadě u nové BTS bude vybudováno měření nového odběru z LDSŽ. • Pokládku nového kabelového vedení typu 1-CYKY do dimenze 4x70 mm2 včetně kompletních zemních kopaných (opatrný výkop) tras a to do délky 500 m v kynetách od 35/90 cm do 50/120 včetně přechodů realizovaných protlaky (komunikací, vodních toků, …), přechodů po mostech a jiných konstrukcích (žlabové trasy, …), markerů, výstražné folie na celou nově kopanou trasu a oddělení od jiných sítí, odstranění a obnovení stávajících zpevněných i nezpevněných povrchů. • Dodávka rozváděče RE+RPP. Rozváděč RE+RPP bude umístěn na fasádě BTS. Rozváděč bude obsahovat hlavní jistič s pomocným kontaktem, elektroměr s dálkovým odečtem, přepínač přívodů, přívodku na DA a přepěťovou ochranu. • Projednání uložení přípojky nn s vlastníky dotčených pozemků. • Vytýčení stávajících sítí, kompletní geodetické zaměření stavby. Projednání dalšího stupně dokumentace. • Napojení na optickou síť bude zajištěno novým přípojným optickým kabelem 12vl. položeným mezi TD BTS a VB. Do nově realizované kabelové trasy budou položeny dvě HDPE trubky, vyhledávací kabel, celková délka POK je cca 200 m. Ukončení POK bude na ODF pro 12vl., resp. pro 48vl. (na straně VB). Nová zemní kabelová trasa bude realizovaná v souladu s příslušnými normami a směrnicemi (ČSN, TKP, TS,…). • Řešení musí odpovídat všem ČSN, TS, TKP, směrnicím atd... popsaným v dokumentaci. • Veškeré zařízení bude dodáno včetně všech potřebných náležitostí jako jsou revize, zkoušky, doklady atd... | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
PS 15-02-91 | BTS Roudnice nad Labem, úprava | V rámci PS bude vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Dodávka, montáž a zprovoznění další vysílací jednotky. • Dodávka nového anténního systému (antény, anténní svody, děliče signálu, jumpery). • Náhrada původních antén a anténního systému původního prvního sektoru (antény, děliče signálu, jumpery). • Výstavba nového stožáru ocelové konstrukce o výšce do 5 m včetně všech potřebných konstrukcí, uchycení do střešní konstrukce, uzemnění všech nových konstrukcí, zajištění analýzy rizik dle ČSN 62 305 a z ní vycházejícího vybudování systému ochrany proti blesku v této lokalitě a přepěťových ochran. • Demontáž původního anténního stožáru a původního anténního systému. • Doplnění stávajícího zdroje 48VDC o další usměrňovací modul a výměna baterií za baterie s větší kapacitou pro zajištění záložního napájení BTS po dobu min. 6 hodin. • Dodání veškerých revizních zpráv, protokolů a veškerých náležitostí. | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
PS 16-02-91 | BTS Bohušovice nad Ohří | V rámci PS bude vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Vybudování a zprovoznění nové BTS systému GSM-R tvořené jednou řídící a jednou vysílací jednotkou. • Výstavba nového stožáru betonové konstrukce o výšce do 25 m včetně všech potřebných konstrukcí, včetně základových prací, uzemnění všech nových konstrukcí vybudováním nové zemnící sítě, zajištění analýzy rizik dle ČSN 62 305 a z ní vycházejícího vybudování systému ochrany proti blesku v této lokalitě a přepěťových ochran. Samotný anténní systém bude tvořen dvěma anténami. • Veškeré dodávky a montáže související s touto lokalitou. • Příprava území, vykácení a vyčištění stavební plochy, zemní práce (výkopy, hutnění, zásypy...), navýšení terénu (případný dokup zeminy), finální terénní úpravy, manipulace se zeminou dle popisu v TZ. Vše včetně požadovaných náležitostí a souvisejících prací. • V rámci PS je nutno počítat s vytýčením veškerých stávajících sítí, provedením veškerých nutných přeložek drážních nebo nedrážních inženýrských sítí a geodetickým zaměřením nových konstrukcí. • Umístění BTS bude v nově dodaném technologickém domku s jednou místností a sedlovou střechou. Technologický domek bude vybaven dle požadavků a standardů zavedených na SŽ, s.o. (dálkový dohled, klimatizace, vnitřní elektroinstalace, PZTS, …), umístění a založení TD bude dle provedeného IGP, budou dále provedeny nezbytné související terénní úpravy dle TZ. • Umístění samotné elektronické technologie v TD BTS bude v nové 19“ skříni/rámu. • Napájení 48VDC bude zajištěno pomocí nově dodaného modulárního napájecího zdroje 48VDC v zapojení (n+1) a bateriemi zajišťujícími záložní provoz v délce minimálně 6 hodin. • Zřízení nové přípojky nn z LDSŽ v délce do 500 m a úprava rozvodů v rozvodně NN zajištěné sítě v ŽST Bohušovice nad Ohří. V místě odběru, popřípadě u nové BTS bude vybudováno měření nového odběru z LDSŽ. • Pokládku nového kabelového vedení typu 1-CYKY do dimenze 4x70 mm2 včetně kompletních zemních kopaných (opatrný výkop) tras a to do délky 500 m v kynetách od 35/90 cm do 50/120 včetně přechodů realizovaných protlaky (komunikací, vodních toků, …), přechodů po mostech a jiných konstrukcích (žlabové trasy, …), markerů, výstražné folie na celou nově kopanou trasu a oddělení od jiných sítí, odstranění a obnovení stávajících zpevněných i nezpevněných povrchů. • Dodávka rozváděče RE+RPP. Rozváděč RE+RPP bude umístěn na fasádě BTS. Rozváděč bude obsahovat hlavní jistič s pomocným kontaktem, elektroměr s dálkovým odečtem, přepínač přívodů, přívodku na DA a přepěťovou ochranu. • Projednání uložení přípojky nn s vlastníky dotčených pozemků. • Vytýčení stávajících sítí, kompletní geodetické zaměření stavby. Projednání dalšího stupně dokumentace. • Napojení na optickou síť bude zajištěno novým přípojným optickým kabelem 12vl. položeným mezi TD BTS a VB. Do nově realizované kabelové trasy budou položeny dvě HDPE trubky, vyhledávací kabel, celková délka POK je cca 400 m. Ukončení POK bude na ODF pro 12vl., resp. pro 48vl. (na straně VB). Nová zemní kabelová trasa bude realizovaná v souladu s příslušnými normami a směrnicemi (ČSN, TKP, TS,…). • Po zprovoznění nové BTS bude zdemontována stávající technologie repeateru Hrdly. Bude provedena demontáž technologie vč. anténního systému, výpichu z DOK/ZOK, přístrojové skříně • Řešení musí odpovídat všem ČSN, TS, TKP, směrnicím atd... popsaným v dokumentaci. • Veškeré zařízení bude dodáno včetně všech potřebných náležitostí jako jsou revize, zkoušky, doklady atd... | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
PS 17-02-91 | BTS Lovosice, úprava | V rámci PS bude vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Dodávka, montáž a zprovoznění další vysílací jednotky. • Úprava a změna konfigurace zapojení stávající BTS. • Bude provedena nezbytná optimalizace a výměna anténního systému (antén, anténních komponentů). Doplnění nových prvků anténních systémů. Demontáž druhého sektoru. • Doplnění anténního stožáru o nezbytné konstrukce (výložníky). • Oprava zemnění skříně a anténního stožáru, uvedení do normového stavu. • Doplnění stávajícího zdroje 48VDC o další usměrňovací modul a výměna baterií za baterie s větší kapacitou pro zajištění záložního napájení BTS po dobu min. 6 hodin. • Dodání veškerých revizních zpráv, protokolů a veškerých náležitostí. | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
PS 18-02-91 | BTS Lovosice Třebenická | V rámci PS bude vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Vybudování a zprovoznění nové BTS systému GSM-R tvořené jednou vysílací jednotkou. Jako řídící jednotka bude využita jednotka BTS Sulejovice. • Výstavba nového stožáru betonové konstrukce složené o výšce do 15 m včetně všech potřebných konstrukcí, včetně základových prací, uzemnění všech nových konstrukcí vybudováním nové zemnící sítě, zajištění analýzy rizik dle ČSN 62 305 a z ní vycházejícího vybudování systému ochrany proti blesku v této lokalitě a přepěťových ochran. Samotný anténní systém bude tvořen dvěma anténami. • Veškeré dodávky a montáže související s touto lokalitou včetně provizorního zpevnění příjezdu v délce cca 20 m. • Příprava území, vykácení a vyčištění stavební plochy, zemní práce (výkopy, hutnění, zásypy...), navýšení terénu (případný dokup zeminy), finální terénní úpravy, manipulace se zeminou dle popisu v TZ. Vše včetně požadovaných náležitostí a souvisejících prací. • V rámci PS je nutno počítat s vytýčením veškerých stávajících sítí, provedením veškerých nutných přeložek drážních nebo nedrážních inženýrských sítí a geodetickým zaměřením nových konstrukcí. • Umístění BTS bude v nově dodané a zprovozněné venkovní přístrojové skříni vybavené dle požadavků a standardů zavedených na SŽ, s.o. (dálkový dohled, ochranná klec, …), umístění přístrojové skříně bude na betonovém základu vč. souvisejících terénních úprav dle TZ. • Napájení 48VDC bude zajištěno pomocí nově dodaného modulárního napájecího zdroje 48VDC v zapojení (n+1) a bateriemi zajišťujícími záložní provoz v délce minimálně 6 hodin. • Přípojka NN je řešena v rámci samostatného SO stavby. • Napojení na optickou síť bude zajištěno novým výpichem ze stávajícího DOK SŽ, výpich bude realizován v nově instalované optické spojce umístěné v nové kabelové komoře, bude použit kabel o dimenzi 12vl. SM, celková délka výpichu je cca 100 m, výpich bude uložen v nové HDPE trubce položené do zemní kabelové trasy v souladu s příslušnými normami a směrnicemi (ČSN, TKP, TS,…). Pro možné budoucí vytyčení nové kabelizace bude do trasy přiložen taktéž vyhledávací kabel. • Řešení musí odpovídat všem ČSN, TS, TKP, směrnicím atd... popsaným v dokumentaci. • Veškeré zařízení bude dodáno včetně všech potřebných náležitostí jako jsou revize, zkoušky, doklady atd... | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
PS 19-02-91 | BTS Sulejovice | V rámci PS bude vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Vybudování a zprovoznění nové BTS systému GSM-R tvořené jednou řídící a jednou vysílací jednotkou. • Výstavba nového stožáru betonové konstrukce složené o výšce do 20 m včetně všech potřebných konstrukcí, včetně atypických základových prací a mikropilot, uzemnění všech nových konstrukcí vybudováním nové zemnící sítě, zajištění analýzy rizik dle ČSN 62 305 a z ní vycházejícího vybudování systému ochrany proti blesku v této lokalitě a přepěťových ochran. Samotný anténní systém bude tvořen dvěma anténami. • Veškeré dodávky a montáže související s touto lokalitou. • Příprava území, vykácení a vyčištění stavební plochy, zemní práce (výkopy, hutnění, zásypy...), navýšení terénu (případný dokup zeminy), finální terénní úpravy, manipulace se zeminou dle popisu v TZ. Vše včetně požadovaných náležitostí a souvisejících prací. • V rámci PS je nutno počítat s vytýčením veškerých stávajících sítí, provedením veškerých nutných přeložek drážních nebo nedrážních inženýrských sítí a geodetickým zaměřením nových konstrukcí. • Umístění BTS bude v nově dodané a zprovozněné venkovní přístrojové skříni vybavené dle požadavků a standardů zavedených na SŽ, s.o. (dálkový dohled, ochranná klec, …), umístění přístrojové skříně bude na betonovém základu vč. souvisejících terénních úprav dle TZ. • Napájení 48VDC bude zajištěno pomocí nově dodaného modulárního napájecího zdroje 48VDC v zapojení (n+1) a bateriemi zajišťujícími záložní provoz v délce minimálně 6 hodin. • Přípojka NN je řešena v rámci samostatného SO stavby. • Napojení na optickou síť bude zajištěno novým výpichem ze stávajícího DOK SŽ, výpich bude realizován v nově instalované optické spojce umístěné v nové kabelové komoře, bude použit kabel o dimenzi 12vl. SM, celková délka výpichu je cca 180 m, výpich bude uložen v nové HDPE trubce položené do zemní kabelové trasy v souladu s příslušnými normami a směrnicemi (ČSN, TKP, TS,…). Pro možné budoucí vytyčení nové kabelizace bude do trasy přiložen taktéž vyhledávací kabel. • Řešení musí odpovídat všem ČSN, TS, TKP, směrnicím atd... popsaným v dokumentaci. • Veškeré zařízení bude dodáno včetně všech potřebných náležitostí jako jsou revize, zkoušky, doklady atd... | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
PS 20-02-91 | BTS Malé Žernoseky, úprava | V rámci PS bude vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Náhrada stávající jednosektorové BTS novou BTS s oddělenou řídící a vysílací částí, bude dodána a zprovozněna jedna řídící a dvě vysílací jednotky. Původní BTS bude zdemontována. • Bude provedena nezbytná optimalizace a výměna anténního systému (antén, anténních komponentů). • Doplnění anténního stožáru o nezbytné konstrukce (výložníky). • Dodání veškerých revizních zpráv, protokolů a veškerých náležitostí. | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
PS 21-02-91 | BTS Dolní Zálezly, úprava | V rámci PS bude vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Náhrada stávající dvousektorové BTS novou BTS s oddělenou řídící a vysílací částí, bude dodána a zprovozněna jedna řídící a dvě vysílací jednotky. Původní BTS bude zdemontována. • Bude provedena nezbytná optimalizace a výměna anténního systému (antén, anténních komponentů), vč. zrušení druhého sektoru. • Demontáž původních přístrojových skříní BTS, rozšíření a úprava stávajícího betonového základu pro možnost instalace nové venkovní přístrojové skříně. • Umístění BTS bude v nově dodané a zprovozněné venkovní přístrojové skříni vybavené dle požadavků a standardů zavedených na SŽ, s.o. (dálkový dohled, ochranná klec, …). • Napájení 48VDC bude zajištěno pomocí nově dodaného modulárního napájecího zdroje 48VDC v zapojení (n+1) a bateriemi zajišťujícími záložní provoz v délce minimálně 6 hodin. • Přesměrování a přesun stávajícího zařízení z původní skříně BTS do nové skříně BTS (2x POK, vyhledávací kabel, přenosový systém, přípojka nn, …). • Doplnění anténního stožáru o nezbytné konstrukce (výložník). • Dodání veškerých revizních zpráv, protokolů a veškerých náležitostí. | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
PS 22-02-91 | BTS Děčín jih, úprava | V rámci PS bude vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Náhrada stávající dvousektorové BTS novou BTS s oddělenou řídící a vysílací částí, bude dodána a zprovozněna jedna řídící a dvě vysílací jednotky. Původní BTS bude zdemontována. • Bude provedena nezbytná optimalizace a výměna anténního systému (antén, anténních komponentů), vč. zrušení druhého sektoru. • Doplnění anténního stožáru o nezbytné konstrukce (výložník). • Dodávka, montáž a zprovoznění nového 12vl. SM MOK v délce cca 600 m mezi sdělovací místností a TD BTS. Instalace proběhne do stávající obsazené HDPE trubky, po zprovoznění nového MOK bude stávající MM MOK zdemontován. Ukončení nového MOK bude na nových ODF pro 12, resp. 48vl. (strana sdělovací místnosti). • Dodání veškerých revizních zpráv, protokolů a veškerých náležitostí. | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
PS 23-02-91 | BTS Děčín Přípeř | V rámci PS bude vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Vybudování a zprovoznění nové BTS systému GSM-R tvořené jednou vysílací jednotkou. Jako řídící jednotka bude využita jednotka BTS Děčín tunely. • Výstavba nového ocelového nebo betonového stožáru o výšce do 12 m včetně všech potřebných konstrukcí, včetně atypických základových prací a mikropilot, uzemnění všech nových konstrukcí vybudováním nové zemnící sítě, zajištění analýzy rizik dle ČSN 62 305 a z ní vycházejícího vybudování systému ochrany proti blesku v této lokalitě a přepěťových ochran. Alternativně je možno využít přilehlý stávající trakční stožár TS 42. Samotný anténní systém bude tvořen dvěma anténami. • Veškeré dodávky a montáže související s touto lokalitou. • Příprava území, vykácení a vyčištění stavební plochy, zemní práce (výkopy, hutnění, zásypy...), navýšení terénu (případný dokup zeminy), finální terénní úpravy, manipulace se zeminou dle popisu v TZ. Vše včetně požadovaných náležitostí a souvisejících prací. • Vzhledem k tomu, že se navrhuje umístění přístrojové skříně a nového anténního stožáru na stávající vyvýšenou betonovou plochu, musí být v rámci tohoto PS počítáno s úpravou a rozšířením této betonové plochy a jejím případným zpevněním. • V rámci PS je nutno počítat s vytýčením veškerých stávajících sítí, provedením veškerých nutných přeložek drážních nebo nedrážních inženýrských sítí a geodetickým zaměřením nových konstrukcí. • Umístění BTS bude v nově dodané a zprovozněné venkovní přístrojové skříni vybavené dle požadavků a standardů zavedených na SŽ, s.o. (dálkový dohled, ochranná klec, …), umístění přístrojové skříně bude na betonovém základu vč. souvisejících terénních úprav dle TZ. Pro umístění přístrojové skříně bude upraveno stávající zábradlí zastávky. • Napájení 48VDC bude zajištěno pomocí nově dodaného modulárního napájecího zdroje 48VDC v zapojení (n+1) a bateriemi zajišťujícími záložní provoz v délce minimálně 6 hodin. • Přípojka NN je řešena v rámci samostatného SO stavby. • Napojení na optickou síť bude zajištěno novým výpichem ze stávajícího DOK SŽ, výpich bude realizován v nově instalované optické spojce umístěné v nové kabelové komoře, bude použit kabel o dimenzi 12vl. SM, celková délka výpichu je cca 100 m, výpich bude uložen v nové HDPE trubce položené do zemní kabelové trasy v souladu s příslušnými normami a směrnicemi (ČSN, TKP, TS,…). Pro možné budoucí vytyčení nové kabelizace bude do trasy přiložen taktéž vyhledávací kabel. • Řešení musí odpovídat všem ČSN, TS, TKP, směrnicím atd... popsaným v dokumentaci. • Veškeré zařízení bude dodáno včetně všech potřebných náležitostí jako jsou revize, zkoušky, doklady atd... | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
PS 24-02-91 | BTS Malý Újezd, úprava | V rámci PS bude vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Náhrada stávající jednosektorové BTS novou BTS s oddělenou řídící a vysílací částí, bude dodána a zprovozněna jedna řídící a jedna vysílací jednotka. Původní BTS bude zdemontována. • Bude provedena nezbytná optimalizace a výměna anténního systému (antén, anténních komponentů). • Doplnění třetí antény. • Doplnění anténního stožáru o nezbytné konstrukce (výložníky). • Dodání veškerých revizních zpráv, protokolů a veškerých náležitostí. | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
PS 25-02-91 | BTS Třeboutice | V rámci PS bude vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Vybudování a zprovoznění nové BTS systému GSM-R tvořené jednou řídící a jednou vysílací jednotkou. • Výstavba nového stožáru betonové konstrukce o výšce do 25 m včetně všech potřebných konstrukcí, včetně základových prací, uzemnění všech nových konstrukcí vybudováním nové zemnící sítě, zajištění analýzy rizik dle ČSN 62 305 a z ní vycházejícího vybudování systému ochrany proti blesku v této lokalitě a přepěťových ochran. Samotný anténní systém bude tvořen dvěma anténami. • Veškeré dodávky a montáže související s touto lokalitou. • Příprava území, vykácení a vyčištění stavební plochy, zemní práce (výkopy, hutnění, zásypy...), navýšení terénu (případný dokup zeminy), finální terénní úpravy, manipulace se zeminou dle popisu v TZ. Vše včetně požadovaných náležitostí a souvisejících prací. • V rámci PS je nutno počítat s vytýčením veškerých stávajících sítí, provedením veškerých nutných přeložek drážních nebo nedrážních inženýrských sítí a geodetickým zaměřením nových konstrukcí. • Umístění BTS bude v nově dodaném technologickém domku s jednou místností a sedlovou střechou. Technologický domek bude vybaven dle požadavků a standardů zavedených na SŽ, s.o. (dálkový dohled, klimatizace, vnitřní elektroinstalace, PZTS, …), umístění a založení TD bude dle provedeného IGP, budou dále provedeny nezbytné související terénní úpravy dle TZ. • Umístění samotné elektronické technologie v TD BTS bude v nové 19“ skříni/rámu. • Napájení 48VDC bude zajištěno pomocí nově dodaného modulárního napájecího zdroje 48VDC v zapojení (n+1) a bateriemi zajišťujícími záložní provoz v délce minimálně 6 hodin. • Přípojka NN je řešena v rámci samostatného SO stavby. • Napojení na optickou síť bude zajištěno novým výpichem ze stávajícího DOK ČD-T, výpich bude realizován v nově instalované optické spojce umístěné v nové kabelové komoře, bude použit kabel o dimenzi 12vl. SM, celková délka výpichu je cca 250 m, výpich bude uložen v nové HDPE trubce položené do zemní kabelové trasy v souladu s příslušnými normami a směrnicemi (ČSN, TKP, TS,…). Pro možné budoucí vytyčení nové kabelizace bude do trasy přiložen taktéž vyhledávací kabel. • Řešení musí odpovídat všem ČSN, TS, TKP, směrnicím atd... popsaným v dokumentaci. • Veškeré zařízení bude dodáno včetně všech potřebných náležitostí jako jsou revize, zkoušky, doklady atd... | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
PS 26-02-91 | BTS Litoměřice d. n., úprava | V rámci PS bude vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Bude provedena nezbytná optimalizace a výměna anténního systému (antén, anténních komponentů). • Doplnění anténního stožáru o nezbytné konstrukce (výložníky). | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
PS 27-02-91 | BTS Litoměřice ČOV | V rámci PS bude vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Vybudování a zprovoznění nové BTS systému GSM-R tvořené jednou vysílací jednotkou. Jako řídící jednotka bude využita jednotka BTS Žalhostice. • Výstavba nového stožáru betonové konstrukce o výšce do 30 m včetně všech potřebných konstrukcí, včetně atypických základových prací a mikropilot, uzemnění všech nových konstrukcí vybudováním nové zemnící sítě, zajištění analýzy rizik dle ČSN 62 305 a z ní vycházejícího vybudování systému ochrany proti blesku v této lokalitě a přepěťových ochran. Samotný anténní systém bude tvořen jednou anténou. • Veškeré dodávky a montáže související s touto lokalitou. • Příprava území, vykácení a vyčištění stavební plochy, zemní práce (výkopy, hutnění, zásypy...), navýšení terénu (případný dokup zeminy), finální terénní úpravy, manipulace se zeminou dle popisu v TZ. Vše včetně požadovaných náležitostí a souvisejících prací. • V rámci PS je nutno počítat s vytýčením veškerých stávajících sítí, provedením veškerých nutných přeložek drážních nebo nedrážních inženýrských sítí a geodetickým zaměřením nových konstrukcí. • Umístění BTS bude v nově dodané a zprovozněné venkovní přístrojové skříni vybavené dle požadavků a standardů zavedených na SŽ, s.o. (dálkový dohled, ochranná klec, …), umístění přístrojové skříně bude na betonovém základu vč. souvisejících terénních úprav dle TZ. • Napájení 48VDC bude zajištěno pomocí nově dodaného modulárního napájecího zdroje 48VDC v zapojení (n+1) a bateriemi zajišťujícími záložní provoz v délce minimálně 6 hodin. • Přípojka NN je řešena v rámci samostatného SO stavby. • Napojení na optickou síť je řešeno v rámci samostatného PS stavby novým 12vl. POK. • Řešení musí odpovídat všem ČSN, TS, TKP, směrnicím atd... popsaným v dokumentaci. • Veškeré zařízení bude dodáno včetně všech potřebných náležitostí jako jsou revize, zkoušky, doklady atd... | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
PS 28-02-91 | BTS Velké Žernoseky | V rámci PS bude vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Vybudování a zprovoznění nové BTS systému GSM-R tvořené jednou vysílací jednotkou. Jako řídící jednotka bude využita jednotka BTS Žalhostice. • Výstavba nového stožáru betonové konstrukce o výšce do 20 m včetně všech potřebných konstrukcí, včetně základových prací, uzemnění všech nových konstrukcí vybudováním nové zemnící sítě, zajištění analýzy rizik dle ČSN 62 305 a z ní vycházejícího vybudování systému ochrany proti blesku v této lokalitě a přepěťových ochran. Samotný anténní systém bude tvořen jednou anténou. • Veškeré dodávky a montáže související s touto lokalitou včetně provizorního zpevnění nezpevněné komunikace v délce cca 20 m. • Příprava území, vykácení a vyčištění stavební plochy, zemní práce (výkopy, hutnění, zásypy...), navýšení terénu (případný dokup zeminy), finální terénní úpravy, manipulace se zeminou dle popisu v TZ. Vše včetně požadovaných náležitostí a souvisejících prací. • V rámci PS je nutno počítat s vytýčením veškerých stávajících sítí, provedením veškerých nutných přeložek drážních nebo nedrážních inženýrských sítí a geodetickým zaměřením nových konstrukcí. • Umístění BTS bude v nově dodané a zprovozněné venkovní přístrojové skříni vybavené dle požadavků a standardů zavedených na SŽ, s.o. (dálkový dohled, ochranná klec, …), umístění přístrojové skříně bude na betonovém základu vč. souvisejících terénních úprav dle TZ. • Napájení 48VDC bude zajištěno pomocí nově dodaného modulárního napájecího zdroje 48VDC v zapojení (n+1) a bateriemi zajišťujícími záložní provoz v délce minimálně 6 hodin. • Přípojka NN je řešena v rámci samostatného SO stavby. • Napojení na optickou síť je řešeno v rámci samostatného PS stavby novým 12vl. POK. • Řešení musí odpovídat všem ČSN, TS, TKP, směrnicím atd... popsaným v dokumentaci. • Veškeré zařízení bude dodáno včetně všech potřebných náležitostí jako jsou revize, zkoušky, doklady atd... | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
PS 29-02-91 | BTS Ústí n. L. - Střekov | V rámci PS bude vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Vybudování a zprovoznění nové BTS systému GSM-R tvořené jednou řídící a dvěma vysílacími jednotkami. • Výstavba nového stožáru betonové konstrukce o výšce do 20 m včetně všech potřebných konstrukcí, včetně základových prací, uzemnění všech nových konstrukcí vybudováním nové zemnící sítě, zajištění analýzy rizik dle ČSN 62 305 a z ní vycházejícího vybudování systému ochrany proti blesku v této lokalitě a přepěťových ochran. Samotný anténní systém bude tvořen jednou anténou. • Veškeré dodávky a montáže související s touto lokalitou. • Příprava území, vykácení a vyčištění stavební plochy, zemní práce (výkopy, hutnění, zásypy...), navýšení terénu (případný dokup zeminy), finální terénní úpravy, manipulace se zeminou dle popisu v TZ. Vše včetně požadovaných náležitostí a souvisejících prací. • V rámci PS je nutno počítat s vytýčením veškerých stávajících sítí, provedením veškerých nutných přeložek drážních nebo nedrážních inženýrských sítí a geodetickým zaměřením nových konstrukcí. • Umístění BTS bude v nově dodaném technologickém domku s jednou místností a sedlovou střechou. Technologický domek bude vybaven dle požadavků a standardů zavedených na SŽ, s.o. (dálkový dohled, klimatizace, vnitřní elektroinstalace, PZTS, …), umístění a založení TD bude dle provedeného IGP, budou dále provedeny nezbytné související terénní úpravy dle TZ. • Umístění samotné elektronické technologie v TD BTS bude v nové 19“ skříni/rámu. • Napájení 48VDC bude zajištěno pomocí nově dodaného modulárního napájecího zdroje 48VDC v zapojení (n+1) a bateriemi zajišťujícími záložní provoz v délce minimálně 6 hodin. • Přípojka NN je řešena v rámci samostatného SO stavby. • Napojení na optickou síť bude zajištěno novým přípojným optickým kabelem 12vl. položeným mezi TD BTS a VB. Do nově realizované kabelové trasy budou položeny dvě HDPE trubky, vyhledávací kabel, celková délka POK je cca 450 m. Ukončení POK bude na ODF pro 12vl., resp. pro 48vl. (na straně VB). Nová zemní kabelová trasa bude realizovaná v souladu s příslušnými normami a směrnicemi (ČSN, TKP, TS,…). • Po zprovoznění nové BTS bude zdemontována stávající technologie BTS Ústí nad Labem-Střekov umístěná ve VB. Bude provedena demontáž technologie vč. anténního systému. • Řešení musí odpovídat všem ČSN, TS, TKP, směrnicím atd... popsaným v dokumentaci. • Veškeré zařízení bude dodáno včetně všech potřebných náležitostí jako jsou revize, zkoušky, doklady atd... | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
PS 30-02-91 | BTS Svádov, úprava | V rámci PS bude vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Náhrada stávající dvousektorové BTS novou BTS s oddělenou řídící a vysílací částí, bude dodána a zprovozněna jedna řídící a dvě vysílací jednotky. Původní BTS bude zdemontována. • Bude provedena nezbytná optimalizace, výměna a doplnění anténního systému (antén, anténních komponentů), vč. zrušení druhého sektoru. • Doplnění anténního stožáru o nezbytné konstrukce (výložník). • Součástí tohoto PS bude taktéž přepojení stávajících BTS v úseku Ústí nad Labem-Střekov – Boletice na stávající 48vl. DOK SŽ. • Dodání veškerých revizních zpráv, protokolů a veškerých náležitostí. | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
PS 31-02-91 | BTS Velké Březno, úprava | V rámci PS bude vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Úprava a změna konfigurace zapojení stávající BTS. • Bude provedena nezbytná optimalizace a výměna anténního systému (antén, anténních komponentů), vč. zrušení druhého sektoru. • Doplnění anténního stožáru o nezbytné konstrukce (výložník). | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
PS 32-02-91 | BTS Malé Březno | V rámci PS bude vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Vybudování a zprovoznění nové BTS systému GSM-R tvořené jednou vysílací jednotkou. Jako řídící jednotka bude využita jednotka BTS Těchlovice. • Výstavba nového stožáru betonové konstrukce složené z více dílů o výšce do 30 m včetně všech potřebných konstrukcí, včetně atypických základových prací a mikropilot, uzemnění všech nových konstrukcí vybudováním nové zemnící sítě, zajištění analýzy rizik dle ČSN 62 305 a z ní vycházejícího vybudování systému ochrany proti blesku v této lokalitě a přepěťových ochran. Samotný anténní systém bude tvořen jednou anténou. • Veškeré dodávky a montáže související s touto lokalitou včetně provizorního zpevnění nezpevněné komunikace v délce cca 150 m. • Příprava území, vykácení a vyčištění stavební plochy, zemní práce (výkopy, hutnění, zásypy...), navýšení terénu (případný dokup zeminy), finální terénní úpravy, manipulace se zeminou dle popisu v TZ. Vše včetně požadovaných náležitostí a souvisejících prací. • V rámci PS je nutno počítat s vytýčením veškerých stávajících sítí, provedením veškerých nutných přeložek drážních nebo nedrážních inženýrských sítí a geodetickým zaměřením nových konstrukcí. • Umístění BTS bude v nově dodané a zprovozněné venkovní přístrojové skříni vybavené dle požadavků a standardů zavedených na SŽ, s.o. (dálkový dohled, ochranná klec, …), umístění přístrojové skříně bude na betonovém základu vč. souvisejících terénních úprav dle TZ. • Napájení 48VDC bude zajištěno pomocí nově dodaného modulárního napájecího zdroje 48VDC v zapojení (n+1) a bateriemi zajišťujícími záložní provoz v délce minimálně 6 hodin. • Přípojka NN je řešena v rámci samostatného SO stavby. • Napojení na optickou síť bude zajištěno novým výpichem ze stávajícího DOK SŽ, výpich bude realizován v nově instalované optické spojce umístěné v nové kabelové komoře, bude použit kabel o dimenzi 12vl. SM, celková délka výpichu je cca 180 m, výpich bude uložen v nové HDPE trubce položené do zemní kabelové trasy v souladu s příslušnými normami a směrnicemi (ČSN, TKP, TS,…). Pro možné budoucí vytyčení nové kabelizace bude do trasy přiložen taktéž vyhledávací kabel. • Řešení musí odpovídat všem ČSN, TS, TKP, směrnicím atd... popsaným v dokumentaci. • Veškeré zařízení bude dodáno včetně všech potřebných náležitostí jako jsou revize, zkoušky, doklady atd... | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
PS 33-02-91 | BTS Těchlovice, úprava | V rámci PS bude vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Náhrada stávající jednosektorové BTS novou BTS s oddělenou řídící a vysílací částí, bude dodána a zprovozněna jedna řídící a jedna vysílací jednotka. Původní BTS bude zdemontována. • Bude provedena nezbytná optimalizace a výměna anténního systému (antén, anténních komponentů), vč. zrušení druhého sektoru. • Doplnění anténního stožáru o nezbytné konstrukce (výložník). • Dodání veškerých revizních zpráv, protokolů a veškerých náležitostí. | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
PS 34-02-91 | BTS Boletice n. L. | V rámci PS bude vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Vybudování a zprovoznění nové BTS systému GSM-R tvořené jednou řídící a jednou vysílací jednotkou. • Výstavba nového stožáru betonové konstrukce o výšce do 30 m včetně všech potřebných konstrukcí, včetně základových prací, uzemnění všech nových konstrukcí vybudováním nové zemnící sítě, zajištění analýzy rizik dle ČSN 62 305 a z ní vycházejícího vybudování systému ochrany proti blesku v této lokalitě a přepěťových ochran. Samotný anténní systém bude tvořen jednou anténou. • Veškeré dodávky a montáže související s touto lokalitou. • Příprava území, vykácení a vyčištění stavební plochy, zemní práce (výkopy, hutnění, zásypy...), navýšení terénu (případný dokup zeminy), finální terénní úpravy, manipulace se zeminou dle popisu v TZ. Vše včetně požadovaných náležitostí a souvisejících prací. • V rámci PS je nutno počítat s vytýčením veškerých stávajících sítí, provedením veškerých nutných přeložek drážních nebo nedrážních inženýrských sítí a geodetickým zaměřením nových konstrukcí. • Umístění BTS bude v nově dodaném technologickém domku s jednou místností a sedlovou střechou. Technologický domek bude vybaven dle požadavků a standardů zavedených na SŽ, s.o. (dálkový dohled, klimatizace, vnitřní elektroinstalace, PZTS, …), umístění a založení TD bude dle provedeného IGP, budou dále provedeny nezbytné související terénní úpravy dle TZ. • Umístění samotné elektronické technologie v TD BTS bude v nové 19“ skříni/rámu. • Napájení 48VDC bude zajištěno pomocí nově dodaného modulárního napájecího zdroje 48VDC v zapojení (n+1) a bateriemi zajišťujícími záložní provoz v délce minimálně 6 hodin. • Přípojka NN je řešena v rámci samostatného SO stavby. • Napojení na optickou síť bude zajištěno novým přípojným optickým kabelem 12vl. položeným mezi TD BTS a VB. Do nově realizované kabelové trasy budou položeny dvě HDPE trubky, vyhledávací kabel, celková délka POK je cca 180 m. Ukončení POK bude na ODF pro 12vl., resp. pro 48vl. (na straně VB). Nová zemní kabelová trasa bude realizovaná v souladu s příslušnými normami a směrnicemi (ČSN, TKP, TS,…). • Řešení musí odpovídat všem ČSN, TS, TKP, směrnicím atd... popsaným v dokumentaci. • Veškeré zařízení bude dodáno včetně všech potřebných náležitostí jako jsou revize, zkoušky, doklady atd... | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
PS 35-02-91 | BTS Děčín východ, úprava | V rámci PS bude vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Náhrada stávající dvousektorové BTS novou BTS s oddělenou řídící a vysílací částí, bude dodána a zprovozněna jedna řídící a dvě vysílací jednotky. Původní BTS bude zdemontována. • Bude provedena nezbytná optimalizace a výměna anténního systému (antén, anténních komponentů). • Doplnění anténního stožáru o nezbytné konstrukce (výložník). • Doplnění stávajícího zdroje 48VDC o další usměrňovací modul a výměna baterií za baterie s větší kapacitou pro zajištění záložního napájení BTS po dobu min. 6 hodin. • Dodání veškerých revizních zpráv, protokolů a veškerých náležitostí. | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
PS 36-02-91 | BTS Březiny u Děčína | V rámci PS bude vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Vybudování a zprovoznění nové BTS systému GSM-R tvořené jednou řídící a jednou vysílací jednotkou. • Výstavba nového stožáru betonové konstrukce složené z více dílů o výšce do 25 m včetně všech potřebných konstrukcí, včetně atypických základových prací a mikropilot, uzemnění všech nových konstrukcí vybudováním nové zemnící sítě, zajištění analýzy rizik dle ČSN 62 305 a z ní vycházejícího vybudování systému ochrany proti blesku v této lokalitě a přepěťových ochran. Samotný anténní systém bude tvořen dvěma anténami. • Veškeré dodávky a montáže související s touto lokalitou. • Příprava území, vykácení a vyčištění stavební plochy, zemní práce (výkopy, hutnění, zásypy...), navýšení terénu (případný dokup zeminy), finální terénní úpravy, manipulace se zeminou dle popisu v TZ. Vše včetně požadovaných náležitostí a souvisejících prací. • V rámci PS je nutno počítat s vytýčením veškerých stávajících sítí, provedením veškerých nutných přeložek drážních nebo nedrážních inženýrských sítí a geodetickým zaměřením nových konstrukcí. • Umístění BTS bude v nově dodané a zprovozněné venkovní přístrojové skříni vybavené dle požadavků a standardů zavedených na SŽ, s.o. (dálkový dohled, ochranná klec, …), umístění přístrojové skříně bude na betonovém základu vč. souvisejících terénních úprav dle TZ. • Napájení 48VDC bude zajištěno pomocí nově dodaného modulárního napájecího zdroje 48VDC v zapojení (n+1) a bateriemi zajišťujícími záložní provoz v délce minimálně 6 hodin. • Přípojka NN je řešena v rámci samostatného SO stavby. • Napojení na optickou síť bude zajištěno novým výpichem ze stávajícího DOK SŽ, výpich bude realizován v nově instalované optické spojce umístěné v nové kabelové komoře, bude použit kabel o dimenzi 12vl. SM, celková délka výpichu je cca 100 m, výpich bude uložen v nové HDPE trubce položené do zemní kabelové trasy v souladu s příslušnými normami a směrnicemi (ČSN, TKP, TS,…). Pro možné budoucí vytyčení nové kabelizace bude do trasy přiložen taktéž vyhledávací kabel. • Řešení musí odpovídat všem ČSN, TS, TKP, směrnicím atd... popsaným v dokumentaci. • Veškeré zařízení bude dodáno včetně všech potřebných náležitostí jako jsou revize, zkoušky, doklady atd... | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
PS 36-02-92 | BTS Březiny u Děčína přejezd | V rámci PS bude vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Vybudování a zprovoznění nové BTS systému GSM-R tvořené jednou vysílací jednotkou. Jako řídící jednotka bude využita jednotka BTS Malá Veleň. • Výstavba nového ocelového trubkového stožáru o výšce do 10 m včetně všech potřebných konstrukcí, včetně základových prací, uzemnění všech nových konstrukcí vybudováním nové zemnící sítě, zajištění analýzy rizik dle ČSN 62 305 a z ní vycházejícího vybudování systému ochrany proti blesku v této lokalitě a přepěťových ochran. Samotný anténní systém bude tvořen dvěma anténami. • Veškeré dodávky a montáže související s touto lokalitou. • Příprava území, vykácení a vyčištění stavební plochy, zemní práce (výkopy, hutnění, zásypy...), navýšení terénu (případný dokup zeminy), finální terénní úpravy, manipulace se zeminou dle popisu v TZ. Vše včetně požadovaných náležitostí a souvisejících prací. • V rámci PS je nutno počítat s vytýčením veškerých stávajících sítí, provedením veškerých nutných přeložek drážních nebo nedrážních inženýrských sítí a geodetickým zaměřením nových konstrukcí. • Umístění BTS bude v nově dodané a zprovozněné venkovní přístrojové skříni vybavené dle požadavků a standardů zavedených na SŽ, s.o. (dálkový dohled, ochranná klec, …), umístění přístrojové skříně bude na betonovém základu vč. souvisejících terénních úprav dle TZ. • Napájení 48VDC bude zajištěno pomocí nově dodaného modulárního napájecího zdroje 48VDC v zapojení (n+1) a bateriemi zajišťujícími záložní provoz v délce minimálně 6 hodin. • Přípojka NN je řešena v rámci samostatného SO stavby. • Napojení na optickou síť bude zajištěno novým výpichem ze stávajícího DOK SŽ, výpich bude realizován v nově instalované optické spojce umístěné v nové kabelové komoře, bude použit kabel o dimenzi 12vl. SM, celková délka výpichu je cca 100 m, výpich bude uložen v nové HDPE trubce položené do zemní kabelové trasy v souladu s příslušnými normami a směrnicemi (ČSN, TKP, TS,…). Pro možné budoucí vytyčení nové kabelizace bude do trasy přiložen taktéž vyhledávací kabel. • Řešení musí odpovídat všem ČSN, TS, TKP, směrnicím atd... popsaným v dokumentaci. • Veškeré zařízení bude dodáno včetně všech potřebných náležitostí jako jsou revize, zkoušky, doklady atd... | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
PS 36-02-93 | BTS Malá Veleň | V rámci PS bude vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Vybudování a zprovoznění nové BTS systému GSM-R tvořené jednou řídící a jednou vysílací jednotkou. • Výstavba nového stožáru betonové nebo příhradové konstrukce o výšce do 30 m včetně všech potřebných konstrukcí, včetně základových prací, uzemnění všech nových konstrukcí vybudováním nové zemnící sítě, zajištění analýzy rizik dle ČSN 62 305 a z ní vycházejícího vybudování systému ochrany proti blesku v této lokalitě a přepěťových ochran. Samotný anténní systém bude tvořen dvěma anténami. • Veškeré dodávky a montáže související s touto lokalitou včetně provizorního zpevnění nezpevněné komunikace v délce cca 20 m. • Příprava území, vykácení a vyčištění stavební plochy, zemní práce (výkopy, hutnění, zásypy...), navýšení terénu (případný dokup zeminy), finální terénní úpravy, manipulace se zeminou dle popisu v TZ. Vše včetně požadovaných náležitostí a souvisejících prací. • V rámci PS je nutno počítat s vytýčením veškerých stávajících sítí, provedením veškerých nutných přeložek drážních nebo nedrážních inženýrských sítí a geodetickým zaměřením nových konstrukcí. • Umístění BTS bude v nově dodané a zprovozněné venkovní přístrojové skříni vybavené dle požadavků a standardů zavedených na SŽ, s.o. (dálkový dohled, ochranná klec, …), umístění přístrojové skříně bude na betonovém základu vč. souvisejících terénních úprav dle TZ. • Napájení 48VDC bude zajištěno pomocí nově dodaného modulárního napájecího zdroje 48VDC v zapojení (n+1) a bateriemi zajišťujícími záložní provoz v délce minimálně 6 hodin. • Přípojka NN je řešena v rámci samostatného SO stavby. • Napojení na optickou síť bude zajištěno novým výpichem ze stávajícího DOK SŽ, výpich bude realizován v nově instalované optické spojce umístěné v nové kabelové komoře, bude použit kabel o dimenzi 12vl. SM, celková délka výpichu je cca 150 m, výpich bude uložen v nové HDPE trubce položené do zemní kabelové trasy v souladu s příslušnými normami a směrnicemi (ČSN, TKP, TS,…). Pro možné budoucí vytyčení nové kabelizace bude do trasy přiložen taktéž vyhledávací kabel. • Řešení musí odpovídat všem ČSN, TS, TKP, směrnicím atd... popsaným v dokumentaci. • Veškeré zařízení bude dodáno včetně všech potřebných náležitostí jako jsou revize, zkoušky, doklady atd... | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
PS 37-02-91 | BTS Mělník, úprava | V rámci PS bude vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Náhrada stávající jednosektorové BTS novou BTS s oddělenou řídící a vysílací částí, bude dodána a zprovozněna jedna řídící a jedna vysílací jednotka. Původní BTS bude zdemontována. • Bude provedena nezbytná optimalizace a výměna anténního systému (antén, anténních komponentů). • Dodání veškerých revizních zpráv, protokolů a veškerých náležitostí. | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
PS 38-02-91 | BTS Liběchov, úprava | V rámci PS bude vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Náhrada stávající jednosektorové BTS novou BTS s oddělenou řídící a vysílací částí, bude dodána a zprovozněna jedna řídící a jedna vysílací jednotka. Původní BTS bude zdemontována. • Bude provedena nezbytná optimalizace a výměna anténního systému (antén, anténních komponentů). • Doplnění anténního stožáru o nezbytné konstrukce (výložník). • Dodání veškerých revizních zpráv, protokolů a veškerých náležitostí. | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
PS 39-02-91 | BTS Štětí, úprava | V rámci PS bude vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Náhrada stávající jednosektorové BTS novou BTS s oddělenou řídící a vysílací částí, bude dodána a zprovozněna jedna řídící a jedna vysílací jednotka. Původní BTS bude zdemontována. • Bude provedena nezbytná optimalizace a výměna anténního systému (antén, anténních komponentů). • Doplnění anténního stožáru o nezbytné konstrukce (výložník). • Dodání veškerých revizních zpráv, protokolů a veškerých náležitostí. | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
PS 40-02-91 | BTS Hošťka, úprava | V rámci PS bude vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Náhrada stávající jednosektorové BTS novou BTS s oddělenou řídící a vysílací částí, bude dodána a zprovozněna jedna řídící a jedna vysílací jednotka. Původní BTS bude zdemontována. • Bude provedena nezbytná optimalizace a výměna anténního systému (antén, anténních komponentů). • Doplnění anténního stožáru o nezbytné konstrukce (výložník). • Dodání veškerých revizních zpráv, protokolů a veškerých náležitostí. | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
PS 41-02-91 | BTS Polepy, úprava | V rámci PS bude vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Náhrada stávající jednosektorové BTS novou BTS s oddělenou řídící a vysílací částí, bude dodána a zprovozněna jedna řídící a jedna vysílací jednotka. Původní BTS bude zdemontována. • Bude provedena nezbytná optimalizace a výměna anténního systému (antén, anténních komponentů). • Doplnění anténního stožáru o nezbytné konstrukce (výložník). • Dodání veškerých revizních zpráv, protokolů a veškerých náležitostí. | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
PS 42-02-91 | BTS Prackovice nad Labem, úprava | V rámci PS bude vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Úprava a změna konfigurace zapojení stávající BTS. • Bude provedena nezbytná optimalizace a výměna anténního systému (antén, anténních komponentů), vč. zrušení druhého sektoru. • Doplnění anténního stožáru o nezbytné konstrukce (výložník). | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
PS 43-02-91 | BTS Brná n. L., úprava | V rámci PS bude vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Náhrada stávající dvousektorové BTS novou BTS s oddělenou řídící a vysílací částí, bude dodána a zprovozněna jedna řídící a dvě vysílací jednotky. Původní BTS bude zdemontována. • Bude provedena nezbytná optimalizace a výměna anténního systému (antén, anténních komponentů), vč. zrušení druhého sektoru. • Doplnění anténního stožáru o nezbytné konstrukce (výložník). • Dodání veškerých revizních zpráv, protokolů a veškerých náležitostí. | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
PS 44-02-91 | BTS Ústí n. L., úprava | V rámci PS bude vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Úprava a změna konfigurace zapojení stávající BTS. • Bude provedena nezbytná optimalizace a výměna anténního systému (antén, anténních komponentů), vč. zrušení druhého sektoru. | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
PS 00-02-91 | Doplnění centrálních částí | V rámci PS bude vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Doplnění všech potřebných licencí pro centrální, ústřednové a dohledové částí sítě, vč. potřebných záznamů pro připojení všech nově budovaných BTS (celkem 16 ks). • Kabelová příprava a konfigurace přenosového zařízení pro zajištění budoucího propojení MSC – RBC, přičemž samotné RBC budou budovány mimo rámec této stavby. Propojení se předpokládá v úrovní E1 a IP. | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
PS 00-02-92 | Optimalizace a uvedení do provozu | V rámci PS bude vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Provedení optimalizace stávajícího, resp. doplňovaného radiového systému GSM-R dle popisu v technické zprávě dokumentace, zajištění uvedení do provozu 16ks nově budovaných BTS. • Provedení aktualizace radiového a frekvenčního plánování včetně optimalizace sítě. • Provedení měření radiového systému GSM-R před provedením příslušných optimalizací a doplnění sítě na všech dotčených a odbočných tratí v rozsahu cca 295 km. • Zařízení staveniště, vytýčení sítí, zajištění vstupů, koordinace staveb, inženýrská činnost pro všech 16ks nově budovaných BTS. • Příprava a zajištění výluk a koordinací pro všechny nově budované a upravované, případně optimalizované BTS. • Úprava, výměna, optimalizace anténních systémů u zbývajících neupravovaných dotčených BTS v rozsahu cca 20 ks, vč. případné demontáže původních anténních systémů. • Doplnění anténních stožárů neupravovaných BTS o nezbytné konstrukce (výložník) v rozsahu cca 10ks. • Provedení předávacího měření radiového systému GSM-R dle kritérií EIRENE vč. měření QoS (viz TZ) na všech dotčených a odbočných tratí v rozsahu cca 295 km. • Úprava a sloučení oblastí pro řízení provozu, tj. sloučení sítě GSM-R pravého a levého břehu, příslušná SW úprava GSM-R ve stávajících dotčených dotykových terminálech. • Dodávka 2ks mobilních dieselagregátů pro zajištění případného záložního napájení základnových stanic BTS. • Dodávka a montáž 2 ks vzdálených vysílacích jednotek (výška stožáru do 8 metrů, napájení, telekomunikační napojení) pro následnou možnost vykrytí případných míst s nedostatečnou úrovní signálu, které nelze bez samotného dokončení výstavby jednotlivých BTS objektivně určit. | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
PS 00-02-93 | Radiovníky | V rámci PS bude vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Dodávka, instalace, vč. nezbytných zemních prací a betonových základových konstrukcí celkem cca 25ks radiovníků. • Situování, vytýčení, zaměření polohy nově umísťovaných/přemísťovaných radiovníků. • Demontáž celkem cca 31ks stávajících radiovníků. | Nutná koordinace s ostatními SO a PS Podrobné informace jsou uvedeny v TZ a výkresové části
SO 12-86-01 | BTS Velká Bučina, přípojka nn | V rámci SO vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Zřízení nové přípojky nn z rozvodů veřejného distributora v délce do 500 m. V blízkosti místa odběru bude vybudován nový elektroměrový rozváděč RE ČEZ. • Pokládku nového kabelového vedení typu 1-CYKY do dimenze 4x70 mm2 včetně kompletních zemních kopaných (opatrný výkop) tras a to do délky 500 m v kynetách od 35/90 cm do 50/120 včetně přechodů realizovaných protlaky (komunikací, vodních toků, …), přechodů po mostech a jiných konstrukcích (žlabové trasy, …), markerů, výstražné folie na celou nově kopanou trasu a oddělení od jiných sítí, odstranění a obnovení stávajících zpevněných i nezpevněných povrchů. • Dodávka rozváděče R-BTS. Rozváděč bude obsahovat hlavní jistič s pomocným kontaktem, rezervu pro umístění elektroměru a dálkového odečtu a proudový chránič s pomocným kontaktem. • Zajištění smlouvy s veřejným distributorem a podání žádosti o požadovaný příkon. • Projednání uložení přípojky nn s vlastníky dotčených pozemků. • Vytýčení stávajících sítí, kompletní geodetické zaměření stavby. Projednání dalšího stupně dokumentace. • Dodání veškerých revizních zpráv, protokolů a veškeré náležitostí. • Řešení musí odpovídat všem ČSN, směrnicím atd... | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby. Podrobné informace jsou zaneseny v technické zprávě.
SO 18-86-01 | BTS Lovosice Třebenická, přípojka nn | V rámci SO vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Zřízení nové přípojky nn z rozvodů LDSŽ v délce do 2000 m. V místě odběru, popřípadě u nové BTS bude vybudováno měření nového odběru z LDSŽ. • Pokládku nového kabelového vedení typu 1-CYKY do dimenze 4x240 mm2 včetně kompletních zemních kopaných (opatrný výkop) tras a to do délky 2000 m v kynetách od 35/90 cm do 50/120 včetně přechodů realizovaných protlaky (komunikací, vodních toků, …), přechodů po mostech a jiných konstrukcích (žlabové trasy, …), markerů, výstražné folie na celou nově kopanou trasu a oddělení od jiných sítí, odstranění a obnovení stávajících zpevněných i nezpevněných povrchů. • Dodávka rozváděče R-BTS. Rozváděč bude obsahovat hlavní jistič s pomocným kontaktem, rezervu pro umístění elektroměru a dálkového odečtu a proudový chránič s pomocným kontaktem. • Projednání uložení přípojky nn s vlastníky dotčených pozemků. • Vytýčení stávajících sítí, kompletní geodetické zaměření stavby. Projednání dalšího stupně dokumentace. • Dodání veškerých revizních zpráv, protokolů a veškeré náležitostí. • Řešení musí odpovídat všem ČSN, směrnicím atd... | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby. Podrobné informace jsou zaneseny v technické zprávě.
SO 19-86-01 | BTS Sulejovice, přípojka nn | V rámci SO vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Zřízení nové přípojky nn z rozvodů veřejného distributora a úprava stávající přípojky nn pro přejezd P2270 v délce do 500 m. • V blízkosti místa odběru bude vybudován nový elektroměrový rozváděč RE ČEZ, který nahradí stávající. V těsné blízkosti rozváděče RE ČEZ bude umístěna kabelová skříň KS1, ve které bude provedeno rozdělení přípojek nn pro přejezd a pro BTS s možností rozšíření o měření spotřeby a dálkovým odečtem. • Pokládku nového kabelového vedení typu 1-CYKY do dimenze 4x70 mm2 včetně kompletních zemních kopaných (opatrný výkop) tras a to do délky 500 m v kynetách od 35/90 cm do 50/120 včetně přechodů realizovaných protlaky (komunikací, vodních toků, …), přechodů po mostech a jiných konstrukcích (žlabové trasy, …), markerů, výstražné folie na celou nově kopanou trasu a oddělení od jiných sítí, odstranění a obnovení stávajících zpevněných i nezpevněných povrchů. • Dodávka rozváděče RE-BTS. Rozváděč bude obsahovat hlavní jistič s pomocným kontaktem, elektroměr, dálkový odečet spotřeby a rezervu pro umístění elektroměru a dálkového odečtu a proudový chránič s pomocným kontaktem. • Zajištění smlouvy s veřejným distributorem a podání žádosti o navýšení příkonu. • Projednání uložení přípojky nn s vlastníky dotčených pozemků. • Vytýčení stávajících sítí, kompletní geodetické zaměření stavby. Projednání dalšího stupně dokumentace. • Dodání veškerých revizních zpráv, protokolů a veškeré náležitostí. • Řešení musí odpovídat všem ČSN, směrnicím atd... | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby. Podrobné informace jsou zaneseny v technické zprávě.
SO 23-86-01 | BTS Děčín Přípeř, přípojka nn | V rámci SO vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Zřízení nové přípojky nn z rozvodů veřejného distributora a úprava stávající přípojky nn pro zastávku Děčín-Přípeř v délce do 500 m. • V blízkosti místa odběru bude vybudován nový elektroměrový rozváděč RE ČEZ, který nahradí stávající. V těsné blízkosti rozváděče RE ČEZ bude umístěna kabelová skříň KS1, ve které bude provedeno rozdělení přípojek nn pro přejezd a pro BTS s možností rozšíření o měření spotřeby a dálkovým odečtem. • Pokládku nového kabelového vedení typu 1-CYKY do dimenze 4x70 mm2 včetně kompletních zemních kopaných (opatrný výkop) tras a to do délky 500 m v kynetách od 35/90 cm do 50/120 včetně přechodů realizovaných protlaky (komunikací, vodních toků, …), přechodů po mostech a jiných konstrukcích (žlabové trasy, …), markerů, výstražné folie na celou nově kopanou trasu a oddělení od jiných sítí, odstranění a obnovení stávajících zpevněných i nezpevněných povrchů. • Dodávka rozváděče RE-BTS. Rozváděč bude obsahovat hlavní jistič s pomocným kontaktem, elektroměr, dálkový odečet spotřeby a rezervu pro umístění elektroměru a dálkového odečtu a proudový chránič s pomocným kontaktem. • Zajištění smlouvy s veřejným distributorem a podání žádosti o navýšení příkonu. • Projednání uložení přípojky nn s vlastníky dotčených pozemků. • Vytýčení stávajících sítí, kompletní geodetické zaměření stavby. Projednání dalšího stupně dokumentace. • Dodání veškerých revizních zpráv, protokolů a veškeré náležitostí. • Řešení musí odpovídat všem ČSN, směrnicím atd... | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby Podrobné informace jsou zaneseny v technické zprávě.
SO 25-86-01 | BTS Třeboutice, přípojka nn | V rámci SO vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Zřízení nové přípojky nn z rozvodů LDSŽ z nové TTS 6 kV vybudované v rámci souvisejícího SO v délce do 200 m. V místě odběru, popřípadě u nové BTS bude vybudováno měření nového odběru z LDSŽ. • Pokládku nového kabelového vedení typu 1-CYKY do dimenze 4x25 mm2 včetně kompletních zemních kopaných (opatrný výkop) tras a to do délky 200 m v kynetách od 35/90 cm do 50/120 včetně přechodů realizovaných protlaky (komunikací, vodních toků, …), přechodů po mostech a jiných konstrukcích (žlabové trasy, …), markerů, výstražné folie na celou nově kopanou trasu a oddělení od jiných sítí, odstranění a obnovení stávajících zpevněných i nezpevněných povrchů. • Dodávka rozváděče RE+RPP. Rozváděč bude obsahovat hlavní jistič s pomocným kontaktem, elektroměr s dálkovým odečtem, přepínač přívodů, přívodku na DA a přepěťovou ochranu. • Projednání uložení přípojky nn s vlastníky dotčených pozemků. • Vytýčení stávajících sítí, kompletní geodetické zaměření stavby. Projednání dalšího stupně dokumentace. • Dodání veškerých revizních zpráv, protokolů a veškeré náležitostí. • Řešení musí odpovídat všem ČSN, směrnicím atd... | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby. Podrobné informace jsou zaneseny v technické zprávě.
SO 25-86-02 | BTS Třeboutice, úprava rozvodu 6kV | V rámci SO vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Demontáž a likvidace stávající TTS 6 kV. • Dodání kompletní vybavené nové drážní skříně TTS 6 kV (včetně 3f transformátoru, včetně VN odpojovačů, včetně rozvaděče NN, včetně veškerého příslušenství). • Prefabrikovaná podkladní deska pod TTS. • Realizace kompletního uzemnění nové TTS. • Úprava stávajícího kabelového vedení 6 kV pro připojení nové TTS. Včetně kabelových spojek a veškerého potřebného příslušenství. • Vytýčení stávajících sítí, kompletní geodetické zaměření stavby. Projednání dalšího stupně dokumentace. • Dodání veškerých revizních zpráv, protokolů a veškeré náležitostí. • Řešení musí odpovídat všem ČSN, směrnicím atd... | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby. Podrobné informace jsou zaneseny v technické zprávě.
SO 27-86-01 | BTS Litoměřice ČOV, přípojka nn | V rámci SO vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Zřízení nové přípojky nn z rozvodů LDSŽ z nové TTS 6 kV vybudované v rámci souvisejícího SO v délce do 200 m. V místě odběru, popřípadě u nové BTS bude vybudováno měření nového odběru z LDSŽ. • Pokládku nového kabelového vedení typu 1-CYKY do dimenze 4x25 mm2 včetně kompletních zemních kopaných (opatrný výkop) tras a to do délky 200 m v kynetách od 35/90 cm do 50/120 včetně přechodů realizovaných protlaky (komunikací, vodních toků, …), přechodů po mostech a jiných konstrukcích (žlabové trasy, …), markerů, výstražné folie na celou nově kopanou trasu a oddělení od jiných sítí, odstranění a obnovení stávajících zpevněných i nezpevněných povrchů. • Dodávka rozváděče RE-BTS. Rozváděč bude obsahovat hlavní jistič s pomocným kontaktem, elektroměr s dálkovým odečtem a proudový chránič s pomocným kontaktem. • Projednání uložení přípojky nn s vlastníky dotčených pozemků. • Vytýčení stávajících sítí, kompletní geodetické zaměření stavby. Projednání dalšího stupně dokumentace. • Dodání veškerých revizních zpráv, protokolů a veškeré náležitostí. • Řešení musí odpovídat všem ČSN, směrnicím atd... | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby. Podrobné informace jsou zaneseny v technické zprávě.
SO 27-86-02 | BTS Litoměřice ČOV, úprava rozvodu 6kV | V rámci SO vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Dodání kompletní vybavené nové drážní skříně TTS 6 kV (včetně 3f transformátoru, včetně VN odpojovačů, včetně rozvaděče NN, včetně veškerého příslušenství). • Prefabrikovaná podkladní deska pod TTS. • Realizace kompletního uzemnění nové TTS. • Úprava stávajícího kabelového vedení 6 kV pro připojení nové TTS. Včetně kabelových spojek a veškerého potřebného příslušenství. • Vytýčení stávajících sítí, kompletní geodetické zaměření stavby. Projednání dalšího stupně dokumentace. • Dodání veškerých revizních zpráv, protokolů a veškeré náležitostí. • Řešení musí odpovídat všem ČSN, směrnicím atd... | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby. Podrobné informace jsou zaneseny v technické zprávě.
SO 28-86-01 | BTS Velké Žernoseky, přípojka nn | V rámci SO vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Zřízení nové přípojky nn z rozvodů LDSŽ z nové TTS 6 kV vybudované v rámci souvisejícího SO v délce do 200 m. V místě odběru, popřípadě u nové BTS bude vybudováno měření nového odběru z LDSŽ. • Pokládku nového kabelového vedení typu 1-CYKY do dimenze 4x25 mm2 včetně kompletních zemních kopaných (opatrný výkop) tras a to do délky 200 m v kynetách od 35/90 cm do 50/120 včetně přechodů realizovaných protlaky (komunikací, vodních toků, …), přechodů po mostech a jiných konstrukcích (žlabové trasy, …), markerů, výstražné folie na celou nově kopanou trasu a oddělení od jiných sítí, odstranění a obnovení stávajících zpevněných i nezpevněných povrchů. • Dodávka rozváděče RE-BTS. Rozváděč bude obsahovat hlavní jistič s pomocným kontaktem, elektroměr s dálkovým odečtem a proudový chránič s pomocným kontaktem. • Projednání uložení přípojky nn s vlastníky dotčených pozemků. • Vytýčení stávajících sítí, kompletní geodetické zaměření stavby. Projednání dalšího stupně dokumentace. • Dodání veškerých revizních zpráv, protokolů a veškeré náležitostí. • Řešení musí odpovídat všem ČSN, směrnicím atd... | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby. Podrobné informace jsou zaneseny v technické zprávě.
SO 28-86-02 | BTS Velké Žernoseky, úprava rozvodu 6kV | V rámci SO vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Demontáž a likvidace stávající TTS 6 kV. • Dodání kompletní vybavené nové drážní skříně TTS 6 kV (včetně 3f transformátoru, včetně VN odpojovačů, včetně rozvaděče NN, včetně veškerého příslušenství). • Prefabrikovaná podkladní deska pod TTS. • Realizace kompletního uzemnění nové TTS. • Úprava stávajícího kabelového vedení 6 kV pro připojení nové TTS. Včetně kabelových spojek a veškerého potřebného příslušenství. • Vytýčení stávajících sítí, kompletní geodetické zaměření stavby. Projednání dalšího stupně dokumentace. • Dodání veškerých revizních zpráv, protokolů a veškeré náležitostí. • Řešení musí odpovídat všem ČSN, směrnicím atd... | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby. Podrobné informace jsou zaneseny v technické zprávě.
SO 29-86-01 | BTS Ústí n. L. - Střekov, přípojka nn | V rámci SO vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Zřízení nové přípojky nn z rozvodů LDSŽ ze zajištěné sítě v délce do 500 m. V místě odběru, popřípadě u nové BTS bude vybudováno měření nového odběru z LDSŽ. • Úprava stávající kabelové skříně KS2 na fasádě VB. • Pokládku nového kabelového vedení typu 1-CYKY do dimenze 4x70 mm2 včetně kompletních zemních kopaných (opatrný výkop) tras a to do délky 500 m v kynetách od 35/90 cm do 50/120 včetně přechodů realizovaných protlaky (komunikací, vodních toků, …), přechodů po mostech a jiných konstrukcích (žlabové trasy, …), markerů, výstražné folie na celou nově kopanou trasu a oddělení od jiných sítí, odstranění a obnovení stávajících zpevněných i nezpevněných povrchů. • Dodávka rozváděče RE+RPP. Rozváděč bude obsahovat hlavní jistič s pomocným kontaktem, elektroměr s dálkovým odečtem, přepínač přívodů, přívodku na DA a přepěťovou ochranu. • Projednání uložení přípojky nn s vlastníky dotčených pozemků. • Vytýčení stávajících sítí, kompletní geodetické zaměření stavby. Projednání dalšího stupně dokumentace. • Dodání veškerých revizních zpráv, protokolů a veškeré náležitostí. • Řešení musí odpovídat všem ČSN, směrnicím atd... | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby. Podrobné informace jsou zaneseny v technické zprávě.
SO 32-86-01 | BTS Malé Březno, přípojka nn | V rámci SO vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Zřízení nové přípojky nn z rozvodů LDSŽ z nové TTS 6 kV vybudované v rámci souvisejícího SO v délce do 200 m. V místě odběru, popřípadě u nové BTS bude vybudováno měření nového odběru z LDSŽ. • Pokládku nového kabelového vedení typu 1-CYKY do dimenze 4x25 mm2 včetně kompletních zemních kopaných (opatrný výkop) tras a to do délky 200 m v kynetách od 35/90 cm do 50/120 včetně přechodů realizovaných protlaky (komunikací, vodních toků, …), přechodů po mostech a jiných konstrukcích (žlabové trasy, …), markerů, výstražné folie na celou nově kopanou trasu a oddělení od jiných sítí, odstranění a obnovení stávajících zpevněných i nezpevněných povrchů. • Dodávka rozváděče RE-BTS. Rozváděč bude obsahovat hlavní jistič s pomocným kontaktem, elektroměr s dálkovým odečtem a proudový chránič s pomocným kontaktem. • Projednání uložení přípojky nn s vlastníky dotčených pozemků. • Vytýčení stávajících sítí, kompletní geodetické zaměření stavby. Projednání dalšího stupně dokumentace. • Dodání veškerých revizních zpráv, protokolů a veškeré náležitostí. • Řešení musí odpovídat všem ČSN, směrnicím atd... | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby. Podrobné informace jsou zaneseny v technické zprávě.
SO 32-86-02 | BTS Malé Březno, úprava rozvodu 6kV | V rámci SO vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Dodání kompletní vybavené nové drážní skříně TTS 6 kV (včetně 3f transformátoru, včetně VN odpojovačů, včetně rozvaděče NN, včetně veškerého příslušenství). • Prefabrikovaná podkladní deska pod TTS. • Realizace kompletního uzemnění nové TTS. • Úprava stávajícího kabelového vedení 6 kV pro připojení nové TTS. Včetně kabelových spojek a veškerého potřebného příslušenství. • Vytýčení stávajících sítí, kompletní geodetické zaměření stavby. Projednání dalšího stupně dokumentace. • Dodání veškerých revizních zpráv, protokolů a veškeré náležitostí. • Řešení musí odpovídat všem ČSN, směrnicím atd... | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby. Podrobné informace jsou zaneseny v technické zprávě.
SO 34-86-01 | BTS Boletice n. L., přípojka nn | V rámci SO vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Zřízení nové přípojky nn z rozvodů LDSŽ z nové TTS 6 kV vybudované v rámci souvisejícího SO v délce do 200 m. V místě odběru, popřípadě u nové BTS bude vybudováno měření nového odběru z LDSŽ. • Pokládku nového kabelového vedení typu 1-CYKY do dimenze 4x25 mm2 včetně kompletních zemních kopaných (opatrný výkop) tras a to do délky 200 m v kynetách od 35/90 cm do 50/120 včetně přechodů realizovaných protlaky (komunikací, vodních toků, …), přechodů po mostech a jiných konstrukcích (žlabové trasy, …), markerů, výstražné folie na celou nově kopanou trasu a oddělení od jiných sítí, odstranění a obnovení stávajících zpevněných i nezpevněných povrchů. • Dodávka rozváděče RE+RPP. Rozváděč bude obsahovat hlavní jistič s pomocným kontaktem, elektroměr s dálkovým odečtem, přepínač přívodů, přívodku na DA a přepěťovou ochranu. • Projednání uložení přípojky nn s vlastníky dotčených pozemků. • Vytýčení stávajících sítí, kompletní geodetické zaměření stavby. Projednání dalšího stupně dokumentace. • Dodání veškerých revizních zpráv, protokolů a veškeré náležitostí. • Řešení musí odpovídat všem ČSN, směrnicím atd... | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby. Podrobné informace jsou zaneseny v technické zprávě.
SO 34-86-02 | BTS Boletice n. L., úprava rozvodu 6kV | V rámci SO vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Demontáž a likvidace stávající TTS 6 kV. • Dodání kompletní vybavené nové drážní skříně TTS 6 kV (včetně 3f transformátoru, včetně VN odpojovačů, včetně rozvaděče NN, včetně veškerého příslušenství). • Prefabrikovaná podkladní deska pod TTS. • Realizace kompletního uzemnění nové TTS. • Úprava stávajícího kabelového vedení 6 kV pro připojení nové TTS. Včetně kabelových spojek a veškerého potřebného příslušenství. • Vytýčení stávajících sítí, kompletní geodetické zaměření stavby. Projednání dalšího stupně dokumentace. • Dodání veškerých revizních zpráv, protokolů a veškeré náležitostí. • Řešení musí odpovídat všem ČSN, směrnicím atd... | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby. Podrobné informace jsou zaneseny v technické zprávě.
SO 36-86-01 | BTS Březiny u Děčína, přípojka nn | V rámci SO vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Zřízení nové přípojky nn z rozvodů veřejného distributora a úprava stávající přípojky nn pro zastávku Březiny u Děčína v délce do 500 m. • V blízkosti místa odběru bude vybudován nový elektroměrový rozváděč RE ČEZ, který nahradí stávající. V těsné blízkosti rozváděče RE ČEZ bude umístěna kabelová skříň KS1, ve které bude provedeno rozdělení přípojek nn pro přejezd a pro BTS s možností rozšíření o měření spotřeby a dálkovým odečtem. • Pokládku nového kabelového vedení typu 1-CYKY do dimenze 4x70 mm2 včetně kompletních zemních kopaných (opatrný výkop) tras a to do délky 500 m v kynetách od 35/90 cm do 50/120 včetně přechodů realizovaných protlaky (komunikací, vodních toků, …), přechodů po mostech a jiných konstrukcích (žlabové trasy, …), markerů, výstražné folie na celou nově kopanou trasu a oddělení od jiných sítí, odstranění a obnovení stávajících zpevněných i nezpevněných povrchů. • Dodávka rozváděče RE-BTS. Rozváděč bude obsahovat hlavní jistič s pomocným kontaktem, elektroměr, dálkový odečet spotřeby a rezervu pro umístění elektroměru a dálkového odečtu a proudový chránič s pomocným kontaktem. • Zajištění smlouvy s veřejným distributorem a podání žádosti o navýšení příkonu. • Projednání uložení přípojky nn s vlastníky dotčených pozemků. • Vytýčení stávajících sítí, kompletní geodetické zaměření stavby. Projednání dalšího stupně dokumentace. • Dodání veškerých revizních zpráv, protokolů a veškeré náležitostí. • Řešení musí odpovídat všem ČSN, směrnicím atd... | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby. Podrobné informace jsou zaneseny v technické zprávě.
SO 36-86-02 | BTS Březiny u Děčína přejezd, přípojka nn | V rámci SO vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Zřízení nové přípojky nn z rozvodů veřejného distributora v délce do 2000 m. V blízkosti místa odběru bude vybudován nový elektroměrový rozváděč RE ČEZ. • Pokládku nového kabelového vedení typu 1-CYKY do dimenze 4x240 mm2 včetně kompletních zemních kopaných (opatrný výkop) tras a to do délky 2000 m v kynetách od 35/90 cm do 50/120 včetně přechodů realizovaných protlaky (komunikací, vodních toků, …), přechodů po mostech a jiných konstrukcích (žlabové trasy, …), markerů, výstražné folie na celou nově kopanou trasu a oddělení od jiných sítí, odstranění a obnovení stávajících zpevněných i nezpevněných povrchů. • Dodávka rozváděče R-BTS. Rozváděč bude obsahovat hlavní jistič s pomocným kontaktem, rezervu pro umístění elektroměru a dálkového odečtu a proudový chránič s pomocným kontaktem. • Zajištění smlouvy s veřejným distributorem a podání žádosti o požadovaný příkon. • Projednání uložení přípojky nn s vlastníky dotčených pozemků. • Vytýčení stávajících sítí, kompletní geodetické zaměření stavby. Projednání dalšího stupně dokumentace. • Dodání veškerých revizních zpráv, protokolů a veškeré náležitostí. • Řešení musí odpovídat všem ČSN, směrnicím atd... | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby. Podrobné informace jsou zaneseny v technické zprávě.
SO 36-86-03 | BTS Malá Veleň, přípojka nn | V rámci SO vybudováno především (podrobnosti pro ocenění je třeba provést dle technické zprávy a výkresové části dokumentace): • Zřízení nové přípojky nn z rozvodů veřejného distributora v délce do 2000 m. V blízkosti místa odběru bude vybudován nový elektroměrový rozváděč RE ČEZ. • Pokládku nového kabelového vedení typu 1-CYKY do dimenze 4x240 mm2 včetně kompletních zemních kopaných (opatrný výkop) tras a to do délky 2000 m v kynetách od 35/90 cm do 50/120 včetně přechodů realizovaných protlaky (komunikací, vodních toků, …), přechodů po mostech a jiných konstrukcích (žlabové trasy, …), markerů, výstražné folie na celou nově kopanou trasu a oddělení od jiných sítí, odstranění a obnovení stávajících zpevněných i nezpevněných povrchů. • Dodávka rozváděče R-BTS. Rozváděč bude obsahovat hlavní jistič s pomocným kontaktem, rezervu pro umístění elektroměru a dálkového odečtu a proudový chránič s pomocným kontaktem. • Zajištění smlouvy s veřejným distributorem a podání žádosti o požadovaný příkon. • Projednání uložení přípojky nn s vlastníky dotčených pozemků. • Vytýčení stávajících sítí, kompletní geodetické zaměření stavby. Projednání dalšího stupně dokumentace. • Dodání veškerých revizních zpráv, protokolů a veškeré náležitostí. • Řešení musí odpovídat všem ČSN, směrnicím atd... | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby. Podrobné informace jsou zaneseny v technické zprávě.

## Všeobecný objekt
SO | SOPS/PR/2018/06/01 |  |  |  | SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | [5 empty] | SO 98-98
| Stavba: |  |  |  | ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n Vlt. - úprava GSM-R |  |  | CELKEM: |  | 0
| SO/PS: |  | SO 98-98 |  | Všeobecný objekt
| Kategorie monitoringu: | [6 empty] | Klasifikace SO/PS:
| Stupeň dokumentace: |  |  | Stádium 2 | ZDS2 |  |  | ISPROFIN: |  | 5 003 520 004
| Majetek: |  |  | SŽDC s.o. |  |  |  | Označení (S-kód): |  | S631600114
| ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n Vlt. - úprava GSM-R | [8 empty] | ISPROFIN: | 5003520004
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena
[10 empty] | Jednotková | Celkem
D | Díl: | 1 |  |  | Dokumentace stavby
P | 1 | VSEOB001 |  | R-položka | Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby | KPL | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Vypracování geodetické části dokumentace skutečného provedení
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, která mimo jiné zahrnuje geodetické měření, zapracování všech změn během výstavby, geometrické plány pro zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje apod.
P | 2 | VSEOB002 |  | R-položka | Dokumentace skutečného provedení v listinné formě | KPL | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Vypracování technické části dokumentace skutečného provedení
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v předepsaném počtu, která mimo jiné zahrnuje , zapracování všech změn během výstavby, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje a dokumenty k zařízení (vlastní SW, knihy kabelových plánů s měřícími protokoly a protokoly o jejich uložení, předpisy pro obsluhu, doklady ověřovacího provozu apod.), závěrečnou zprávu o nakládání s odpady apod
P | 3 | VSEOB003 |  | R-položka | Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě | KPL | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Vypracování kompletní dokumentace skutečného provedení v elektronické formě.
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování kompletní elektronické dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP.
P | 4 | VSEOB004 |  | R-položka | Projektová dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury v elektronické formě opravená dle skutečného provedení | KPL | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Kompletní DPS s vyznačením odchylek od zpracované DPS na základě které byl získáno povolení záměru stavby v elektronické formě.
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vyznačení odchylek v dokumentaci DPS dle požadavků VTP a ZTP.
W | Součet | za Díl |  |  | Dokumentace stavby | [5 empty] | 0
D | Díl: | 2 |  |  | Ostatní
P | 5 | VSEOB005 |  | R-položka | Osvědčení o shodě v realizaci | KPL | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání platného prohlášení o ověření subsystému notifikovanou osobou ve stádiu realizace podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému, ve znění pozdějších předpisů v souhrnu pro stavební objekty a provozní soubory. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.
P | 6 | VSEOB006 |  | R-položka | Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu | KPL | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Zajištění vydání osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu.
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání zprávy o posouzení bezpečnosti dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a požadavky Drážního úřadu. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.
P | 7 | VSEOB007 |  | R-položka | Publicita | KPL | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Zajištění propagace stavby dle podmínek poskytovatele dotace
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné pro zajištění publicity stavby. Součástí položky je zřízení bannerů, jejich instalace, přelep a deinstalace v průběhu realizace stavby. Součastí položky jsou také veškeré nezbytné práce, doprava a pomocný materiál, nezbytný pro uskutečnění dané činnosti. Detailně jsou specifikace požadavků na publicitu uvedené v ZTP odstavec 4.15.
P | 8 | VSEOB008 |  | R-položka | Zajištění majetkoprávního vypořádání | KPL | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Zajištění provedení majetkoprávního vypořádání potřebného pro realizaci a provozování všech částí Díla
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné pro zajištění majetkoprávního vypořádání potřebného pro realizaci a provozování všech jeho částí. Rozsah majetkoprávního vypořádání je stanoven ve VTP/DOKUMENTACE/07/24 v kapitole 3.3.
P | 9 | VSEOB009 |  | R-položka | Trackside Approval | osobo-den | 20 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Zpracování procesu Trackside Approval
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné pro zajištění zpracování procesu Trackside Approval. Detailně jsou specifikace požadavků na Trackside Approval v ZTP.
| 10 | VSEOB010 |  | R-položka | Ostatní nezařazené náklady v realizaci | KPL | 1 |  |  |  | 0
Veškeré další nezařazené nákaldy v realiazci stavby jako jsou odpady včetně dopravy atd…
v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
Veškeré náklady spojené s odpady jednotlivých PS/SO stavby včetně dopravy odpadů na skládku nebo jiné místo a jejich uložení dle patřičné legislativy. Ostatní nezařazené náklady stavby, které nejsou součástí jednotlivých PS/SO stavby
V rozsahu dle Smlouvy o dílo.
W | Součet | za Díl |  |  | Ostatní | [5 empty] | 0
Note on E4: Vybrat kategorii dle seznamu E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on K4: 1. až 3. místo obor: obory stavebních objektů: 801 Budovy občanské výstavby 802 Haly občanské výstavby 803 Budovy pro bydlení 811 Haly pro výrobu a služby 812 Budovy pro výrobu a služby 813 Věže, stožáry a komíny 814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky zásobníky a jámy 815 Objekty pozemní zvláštní 817 Objekty jaderných zařízení 821 Mosty 822 Komunikace pozemní a letiště 823 Plochy a úpravy území 824 Dráhy kolejové 825 Objekty podzemní (mimo důlní) 826 Objekty podzemní důlní 827 Vedení trubní dálková a přípojná 828 Vedení elektrická a dráhy visuté 831 Hydromeliorace 832 Hráze a objekty na tocích 833 Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály obory stavebních prací výrobní povahy: 838 Práce stavební při budování technologických zařizení 839 Práce výrobní povahy ve stavebnictví
Note on L4: povinné: 4. místo skupina volitelné v případě, že lze zařadit: 5. místo podskupina 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo druh stavební akce
Note on E5: Vybrat stádium dle seznamu: Nejčastěji se zpracovává rozpočet ve Stádiu 3 jako rozpočet jednotlivých SO a PS v rozsahu oceněných soupisů prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. V případě, že je podkladem pro výběr zhotovitele na realizaci díla dokumentace ve Stádiu 2 - DUR (tj. v případě staveb kdy projektovou dokumentaci ve stádiu 3 zpracovává zhotovitel stavby), jsou rozpočty jednotlivých SO a PS zpracované ve Formulářích SOPS stádia 3 jako podklad pro sestavení souhrnného rozpočtu a určení předpokládané hodnoty zakázky pro další stádia. V Řádku se uveden, že se jedná o Stádium 2.
Note on F12: Povinná položka
Note on F13: Doplnění názvu položky upřesňující popis dané položky.
Note on F14: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F15: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby.
Note on F16: Povinná položka
Note on F18: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F19: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby.
Note on F20: Povinná položka
Note on F22: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F23: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby.
Note on F24: Povinná položka
Note on F26: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F27: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby.
Note on F30: Variantní položka v případě, že se ve stavbě s položkou neuvažuje, bude tato odstraněna.
Note on F31: Doplnění názvu položky upřesňující popis dané položky.
Note on F32: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F33: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby a odkaz na vyjádření dotčených orgánů a osob, vznesených v průběhu stavebního řízení.
Note on F34: Variantní položka v případě, že se ve stavbě s položkou neuvažuje, bude tato odstraněna.
Note on F35: Doplnění názvu položky upřesňující popis dané položky.
Note on F36: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F37: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby a odkaz na vyjádření dotčených orgánů a osob, vznesených v průběhu stavebního řízení.
Note on F50: Variantní položka v případě, že se ve stavbě s položkou neuvažuje, bude tato odstraněna.
Note on F51: Doplnění názvu položky upřesňující popis dané položky.
Note on F52: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F53: Technická specifikace položky : uvádí se náklady hrazené zhotovitelem stavby, které je nutné vynaložit na organizaci studentské exkurze na stavbě,(poskytnutí OOP, dopravy, průvodce s výkladem apod.).