Technická specifikace

Název veřejné zakázky: Nákup mobilní čerpací stanice na AdBlue pro OŘ PHA 2025

## Předmětem veřejné zakázky je dodávka: Dvou kusů dvouplášťové, samostatně stojící čerpací stanice na AdBlue s objemem 1500 l.

### Technická specifikace:

Dvouplášťová nádrž, difuzně těsná a UV stabilní, o obsahu 1500 l

- vyrobena z materiálu PE-LLD Lupolen 4021 K RM

Vybavení:

- s plnícím potrubím G2'

- se spojkou cisternového vozu automaticky zavírající

- s odvzdušňovacím a provzdušňovacím ventilem
- s membránovým čerpadlem, integrovaným obtokem a vypínačem na montážní desce 
- s výdejní hadicí délky nejméně 19 m a hadicovou objímkou G 1' a kulovým kloubem 
- s regulací akumulačního tepla v horní části nádrže pomocí ventilátoru 
- s chladicí a tepelně izolovanou vnitřní nádrží
- s vytápěním vnitřní nádrže pomocí topného kabelu 
- s vytápěním čerpadlového prostoru a prostoru pro příslušenství
- s automatickou čerpací pistolí na AdBlue
- s alarmem při úniku z nádrže 
- s počitadlem průtoku 
- s indikátorem stavu naplnění

- s průlezem ve vnitřní nádrži průměru minimálně 560 mm

- s rozměrem vstupních dveří š nejméně 700 x v nejméně 1500 (mm)

- dveře uzamykatelné pomocí 2 zámků

Čerpadlo

- membránové, samonasávací, výtoku min. 35 (l/min), čerpacího tlaku max 2 (bar)

- motor na 230 V, příkonem max 2 A

- s tepelnou ochranou s automatickou obnovou

- konstrukční typ pro nepřetržitý provoz

- třída krytí min IP66

Vytápění nádrže
- samoregulační topný kabel, 230 V, příkon max 2 A, výkonu max 350 W
- třída krytí min IP66, spínací teplota +5 °C

- rozmezí teploty -40 / +85 °C 
Vytápění prostoru čerpadla
- topný odpor s ventilátorem, napětí 230 V, příkon max 3,5 A, výkon max 800 W
- třída krytí min IP20, spínací teplota +5 °C, množství vzduchu min 60 m3/hod

Větrání
- napětí 230 V, trvalý příkon max 0,2 A, výkon max 20 W, krytí min IP 54
- rozmezí teploty -20/+60 °C, spínací teplota +28 °C, množství vzduchu min 80 m3/hod

Ovládání topení a větrání
- prostorovým termostatem, napětí 230 V, příkon max 16 A, třída krytí min IP 66, rozmezí teploty -20/+50 °C,

Izolace
- materiál PUR (polyuretan), tloušťka min 20 mm
Rozměry

- 1700 až 1800 x 1200 až 1300 x max. 2480 mm – (DxŠxV mm)

Hmotnost max 270 kg

Při dodání zboží bude provedeno předvedení a proškolení jak na ovládání, tak na provádění běžné údržby.