Bližší specifikace díla

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem zadávacího řízení jsou služby – kontroly, zkoušky, údržba a opravy požárně bezpečnostních zařízení (mimo zařízení pro zásobování požární vodou). Služby budou řešeny na základě jednotlivých dílčích zakázek (objednávek), popř. dle potřeb zadavatele, v průběhu 4 let od účinnosti rámcové dohody.

Cílem dílčích zakázek je dodržení ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů,

Kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení (dále jen PBZ) se provádí dle §7 a §9 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, platných technických norem a dle průběžných pokynů zadavatele.

Předmětem dílčích smluv je provádění kontrol provozuschopnosti PBZ, opravy a případně nákup PBZ (v rámci provádění kontrol výměna neprovozuschopného za nové) a doplnění pasportu PBZ u objektů, kde v současné době není soupis úplný. Provozuschopnost PBZ se kontroluje nejméně 1 x za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace anebo posouzení požární nebezpečí nestanoví lhůty kratší (§ 8, odst. 7, vyhláška č.246/2001 Sb. o požární prevenci).

Seznam PBZ, který je přílohou neobsahuje soupis PBZ u objektů, které jsou nově uvedeny do provozu v roce 2024 a nebyly ještě v roce 2025 kontrolovány. Podrobnější přehled bude obsahovat dílčí objednávka, v položkovém soupisu prací jsou počty PBZ již zahrnuty.

Typy požárně bezpečnostních zařízení:

- Požární ucpávky, manžety, přepážky a jiné těsnění mezi požárními úseky

- Požární dveře, vč. funkčního vybavení (samozavírače, panikové kování, apod.)

- Požární klapky, čidla

- Požární poklopy, přepážky

- Požární větrací mřížky

- Požární revizní dvířka

- Požární podhledy

- Požární, kouřotěsná dvířka

- Ventilátory pro odvod kouře

- Detektory kouře nebo požáru

- Soustavy přetlakové či chráněné ventilace

- Požární žebříky

- Protipožární nátěry a nástřiky

- Požární rolety

Kontrolu provozuschopnosti je nutné provádět u všech instalovaných PBZ, tzn. i těch, která byla instalována nad rámec požadavků platných předpisů, a která na základě dobrovolnosti zvyšují úroveň požární bezpečnosti u konkrétního subjektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu v počtu a umístění PBZ, a to z důvodu nových staveb, rekonstrukcí, případně rušení objektů (demolice, prodej atd.).

Součástí předmětu zakázky je též vytvoření příslušné dokumentace/dokladu (Protokolu o provedené kontrole) ke každé kontrole provozuschopnosti PBZ (i v případně instalace nového PBZ), a to v souladu s vyhl. 246/2001 Sb. o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů, tj. např. doklad o kontrole provozuschopnosti PBZ, doklad o montáži.

Je-li PBZ shledáno neprovozuschopným, musí být tato skutečnost na zařízení zřetelně vyznačeno (např. tabulkou „MIMO PROVOZ“) a oznámeno určenému zaměstnanci zodpovědného za zajišťování požární ochrany u OŘ Praha.

Zhotovitel bude provádět požadované práce ve spolupráci s pracovníky řádně poučenými (např. preventisté požární ochrany OŘ Praha).

Upřesněný předmět zakázky:

Kontroly PBZ:

Požární klapky, požární ventilace, odvody tepla a kouře: Jedná se zejména o vizuální kontrolu přístupu, stavu a funkčnosti, značení, provedení, aretace, ráznosti uzavření, stavu tepelné pojistky aj. v rozsahu dle ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. (zejména §7) o stanovení podmínek požární bezpečnosti 
a výkonu státního požárního dozoru (vyhl. o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

Požární ucpávky, požární uzávěry – dveře, poklopy, mřížky a jiné prostupy: Jedná se zejména 
o vizuální kontrolu neporušenosti, provedení, těsnosti, značení aj. v rozsahu dle ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. (zejména §7) o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhl. o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

Požární rolety: Jedná se zejména o vizuální kontrolu přístupu, stavu a funkčnosti, značení, provedení aj. v rozsahu dle ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. (zejména §7) o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhl. o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

Požární nátěry, nástřiky: Jedná se zejména o vizuální kontrolu neporušenosti, provedení, značení aj. v rozsahu dle ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. (zejména §7) o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhl. o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

Požární žebříky: Jedná se zejména o vizuální kontrolu přístupu, stavu a funkčnosti, značení, provedení aj. v rozsahu dle ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. (zejména §7) o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhl. o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

Součástí kontroly je u vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení i funkční zkouška, nebo koordinační funkční zkouška, kontrola provozuschopnosti a záznam v příslušné provozní dokumentaci (např. v provozní knize).

Doklady o kontrole provozuschopnosti:

Jedná se o vypracování dokladů o kontrole příslušného PBZ dle ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhl. o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. Doklad bude vypracována v 1 tištěném originále + 1 x v elektronické verzi 
a předána zástupci zadavatele. Doklady budou vypracovány vždy souhrnně za každý objekt 
a specifický typ zařízení.

Opravy PBZ:

Opravy menšího typu např. u požárních ucpávek, požárních uzávěrů apod. mohou být prováděny na místě v rámci kontroly, za použití pouze schváleného a certifikovaného systému s přihlédnutím na ekonomická pravidla. Opravy většího rozsahu budou prováděny v samostatném termínu, dle požadavku zadavatele a cenové nabídky uvedené v položkovém soupise této zakázky.

Do nákladů na kontroly a opravy bude zahrnuta také doprava technika na místo revizní činnosti a z místa revizní činnosti.

Projektová dokumentace:

Pokud je pro daný objekt zpracováno požárně bezpečnostní řešení, může být předloženo na vyžádání zhotoviteli prostřednictvím OZO PO OŘ PHA.

Místo plnění (vymezení pracoviště):

Místem provedení prací budou prostory v obvodu OŘ PHA, kde jsou PBZ umístěny. Místa provedení prací jsou vymezena v rámci seznamů jednotlivých zařízení, která jsou součástí přílohy této zadávací dokumentace. Kontaktní osoby pro daná pracoviště s upřesněním místa plnění (zejména u nových objektů, které ještě nejsou vyjmenovány v příloze) budou součástí dílčích objednávek.

Přístupové cesty:

Upřesní příslušný zaměstnanec (správce objektu).

příloha:

Seznam PBZ