## Součet kabelů
Pol. | Typ kabelu | počet |  | celkové délka [m]
Vodiče a kabely VN | [6 empty] | Poznámka
1 | 22- AXEKVCEY 1x150/25 | 6 |  | 286
2 | CU_N2XS(F) 6/10 ;1x500/35 | 12 |  | 132
Vodiče a kabely NN
3 | 1-CYKFY-O 3x1,5 ( PT100 ) | 2 |  | 100
4 | 1-CYKFY-O 7x1,5 ( RISC ) | 2 |  | 100
|  |  | X1.2: 1,2 |  |  | X5: 1,2 |  | 15
|  | Ovládací skříň pole 1 | X1.2: 1,2 |  | Ovládací skříň pole 2 | X1.2: 1,2
| POLE 1 |  |  | POLE 2
|  | Ovládací skříň pole 2 | X1.2: 1,2 |  | Ovládací skříň pole 3 | X1.2: 1,2
| POLE 2 |  |  | POLE 3
|  | Ovládací skříň pole 3 | X1.2: 1,2 |  | Ovládací skříň pole 4 | X1.2: 1,2
| POLE 3 |  |  | POLE 4
|  |  | X1.2: 1,2 |  |  | X5: 3,4 |  | 8
|  | Ovládací skříň pole 5 | X1.2: 1,2 |  | Ovládací skříň pole 6 | X1.2: 1,2
| POLE 5 |  |  | POLE 6
|  | Ovládací skříň pole 6 | X1.2: 1,2 |  | Ovládací skříň pole 7 | X1.2: 1,2
| POLE 6 |  |  | POLE 7
|  | Ovládací skříň pole 7 | X1.2: 1,2 |  | Ovládací skříň pole 8 | X1.2: 1,2
| POLE 7 |  |  | POLE 8
X1:22, 26,23,28

## Seznam kabelů
ČÍSLO | ODKUD |  |  | KAM |  |  | FUNKCE | TYP KABELU | DÉLKA | POZNÁMKA
KABELU | POS. | ZAŘÍZENÍ | SVORK. | POS. | ZAŘÍZENÍ | SVORK. |  | PRŮŘEZ(mm2) | (m)
1. NAPÁJEČOVÉ KABELY VN
WH | TU4 | Trakční transformátor | L1,L2,L3 | R22kV | R22kV - TU4 | L1,L2,L3 | Napájení 22kV | 3 x 22- AXEKVCEY | 120
6 |  |  |  |  | POLE Č.7 |  |  | 1x150/25
WH | TU5 | Trakční transformátor | L1,L2,L3 | R22kV | R22kV- TU5 | L1,L2,L3 | Napájení 22kV | 3 x 22- AXEKVCEY | 146
7 |  |  |  |  | POLE Č.6 |  |  | 1x150/25
WH | TU4 | Trakční transformátor | Δ, Υ | U4 | Usměrňovač | Stojan 1,2 | Napájení 2,5kV AC | 6xCU_N2XS(F) 6/10 | 66
13 |  |  |  |  | kobka U4 |  |  | 1x500/35
WH | TU5 | Trakční transformátor | Δ, Υ | U5 | Usměrňovač | Stojan 1,2 | Napájení 2,5kV AC | 6xCU_N2XS(F) 6/10 | 66
14 |  |  |  |  | kobka U4 |  |  | 1x500/35
3. SIGNALIZAČNÍ KABELY NN a MN
WS274 | TU4 | Trakční transformátor |  | R22kV | R22kV - TU4 |  | Měřění teploty TU4 | CYKFY-O | 50 | Signalizace
|  | Pt100 |  |  | POLE Č.7 |  |  | 3 x 1,5
WS274.1 | TU4 | R.I.S |  | R22kV | R22kV - TU4 |  | Kombinované hlídací relé R.I.S | CYKFY-O | 50 | Ochranné funkce
[5 empty] | POLE Č.7 |  |  | 7 x 1,5
WS286 | TU5 | Trakční transformátor |  | R22kV | R22kV - TU5 |  | Měřění teploty TU4 | CYKFY-O | 50 | Signalizace
|  | Pt100 |  |  | POLE Č.6 |  |  | 3 x 1,5
WS286.1 | TU5 | R.I.S |  | R22kV | R22kV - TU5 |  | Kombinované hlídací relé R.I.S | CYKFY-O | 50 | Ochranné funkce
[5 empty] | POLE Č.6 |  |  | 7 x 1,5