OBSAH	STRANA

1	VŠEOBECNÉ ÚDAJE	3

1.1	Základní údaje o stavbě	3

1.2	Předmět stavby	3

1.3	Projektové podklady	4

1.4	Předpisy a normy	4

2	Základní technické údaje	8

2.1	Použité rozvodné soustavy	8

2.2	Ochrana před účinky přepětí	10

2.3	Zajištění dodávky elektrické energie	10

2.4	Charakteristika vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-1 ed.2 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3	10

2.5	Bilance odběru el. energie	10

3	Technické řešení	10

3.1	Stávající  stav	10

3.2	Nový stav	11

3.2.1	Demontáže	11

3.2.2	Stavební práce na TU4 a TU5	12

3.2.3	Doprava transformátorů	12

3.2.4	Montáže	13

3.2.5	Kabelové propoje	13

3.2.6	Programové úpravy DŘT, MŘS, SKŘ	13

3.2.7	Organizační pokyny	13

3.2.8	Organizační pokyny, všeobecné požadavky provozu TNS	14

3.2.9	Soupis referenční textové a výkresové dokumentace	14

4	KONCEPCE ROZVODU	15

5	Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci	15

6	požární ochrana	16

7	Ochrana životního prostředí	17

8	závěr	18

9	přílohy	18

# VŠEOBECNÉ ÚDAJE

## Základní údaje o stavbě

| Soubor staveb Část souboru staveb | Oprava silnoproudých zařízení OŘ Olomouc V. Opravy silnoproudých zařízení trakčních napájecích stanic |
| --- | --- |
| Název samostatného souboru Název dílčí stavby | PS 01 Oprava trakčních transformátorů TU4, TU5 na TNS Červenka |
| Objednatel: | Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastní ředitelství Olomouc Nerudova 1 779 00 Olomouc |
| Provozovatel: | Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastní ředitelství Olomouc Nerudova 1 779 00 Olomouc |
| Místo stavby: | Trať Olomouc – Česká Třebová TNS Červenka (trakční napájecí stanice – měnírna) Žkm 64,600 k.ú. Červenka p.č. 1104 – stavební parcel objektu měnírny p.č. 1105/1 – pozemková parcela areálu měnírny |
| Zpracovatel dokumentace: | SB Projekt, s.r.o. ul. Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín IČO: 27767442, DIČ: CZ27767442 |
| Datum vypracování: | 12/2018 |

## Předmět stavby

Předmětem projektu opravné práce je oprava transformátorů 22/3kV ozn. TU4 a TU5 vč. stavební opravy obou stání uvedených transformátorů. Transformátory se nachází na TNS Červenka (trakční napájecí stanice SŽDC s.o. ve správě SEE OŘ Olomouc). V rámci opravy dochází k výměně původních suchých transformátorů za nové, olejové hermetizované transformátory. Důvodem je zajištění provozuschopnosti zařízení trakční měnírny - eliminace rizika poruchy na suchém transformátoru původní konstrukce. Součástí stavby jsou také hlavní silnoproudé primární a sekundární kabely vč. signalizačních a ovládacích obvodů. Z důvodu navýšení signálů je nutné provést také doplnění poruchových hlášení v systému dispečerské řídící techniky s dohledem na stanoviště dispečera ED Přerov vč. úpravy SW stávajících el. ochran typu REF 545.

Stavební oprava na TU4 je řešena v rámci úpravy stávajícího transformátorového stání pro osazení nového transformátoru vč. zajištění vodotěsnosti záchytné a havarijní jímky. Stání transformátoru bude osazeno protipožárními samozhášivými panely s pěnovým sklem.

Stavební oprava TU5 je řešena jako částečná demolice transformátorové rampy s následným zřízením transformátorového stání stejných parametrů jako má TU4.

## Projektové podklady

- zadávací dokumentace stavby zpracovaná investorem

- návrhové specifikace dodávaných zařízení

- přehledová schémata stávajících obvodů

-  dispoziční výkresy stávajících stavebních objektů

- fotografie stávající stav

- MPBP trafostanice

- prohlídka v rámci zpracování projektu, místní šetření

## Předpisy a normy

- Přehled základních technických norem je uveden v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva dopravy č.177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění.

- Přehled závazných technických norem a předpisů je vymezen v platném znění TKP

- Přehled technických norem a jiných dokumentů ve vztahu k jednotlivým subsystémům je uveden v příloze příslušného dokumentu,

Při zpracování projektu byly použity následující normy:

ČSN EN 50122-1 ed.2  	Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Část 1: Ochranná opatření vztahující se na elektrickou bezpečnost a uzemňování.

ČSN EN 50122-2 ed.2  	Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů, způsobených DC trakčními proudovými soustavami

ČSN EN 50124-1	Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 1: Základní požadavky – Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení.

ČSN EN 50124-2	Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím

ČSN EN 50160 ed.3	Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě

ČSN EN 50163 ed.2	Drážní zařízení – Napájecí napětí trakčních soustav

ČSN 34 1500 ed.2	Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická trakční zařízení

ČSN 33 2000-4-41	Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost

ed.2, ed.3 	- Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

TNI 34 1390 	Ochrana před bleskem - Komentář k souboru norem ČSN EN 62305-1 až 4

TKP		Kap03 - Zemní práce

TKP 	Kap12 - Chráničky a kolektory

TKP 	Kap25a - Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy

TKP 	kap.26 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah – 26: Osvětlení, rozvody nn včetně dálkového ovládání, EOV, stožárové transformovny vn/nn

TKP 	kap.29 Technické kvalitativní podmínky staveb ČD - Kapitola 29: Silnoproudá technologická zařízení

TKP 	kap.30 Technické kvalitativní podmínky staveb ČD - Kapitola 30: Silnoproudé rozvody VN a soustava 6kV

TKP 	kap.33 Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

ČSN 33 2000-1 ed.2	Elektrické instalace budov – Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 33 2000-4-42	Elektrické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 42:

ed.2	Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-46	Elektrické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 46:

ed.2	Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-473	Elektrické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 47:

Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti – oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-51	Elektrické předpisy – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení -

ed.3	Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52	Elektrické předpisy – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení -

ed.2	Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-54	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba

ed.3	elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-5-523	Elektrické instalace budov – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení -

ed.2	Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech

ČSN 33 3015	Elektrotechnické předpisy. Elektrické stanice a elektrická zařízení. Zásady dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech

ČSN 33 3051	Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení

ČSN 33 3201	Elektrické instalace nad 1kV AC

ČSN 33 3210	Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení

ČSN 33 3220	Elektrotechnické předpisy. Společná ustanovení pro elektrické stanice

ČSN 33 3231	Elektrotechnické předpisy. Trojfázové rozvodny pro napětí do 52 kV

ČSN 33 3240	Elektrotechnické předpisy. Stanoviště výkonových transformátorů

ČSN 33 3265	Elektrotechnické předpisy. Měření elektrických veličin v dozornách výroben a rozvodů elektřiny

ČSN 33 3505 ed.2	Předpisy pro elektrické trakční napájecí a spínací stanice

ČSN 34 1610	Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách

ČSN 34 3085	Elektrotechnické předpisy ČSN. Predpisy pre zachádzanie s elektrickým zariadením při požiaroch a zátopách

ČSN 37 5711 ed.2	Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami

TNŽ 37 5715	Silová kabelová vedení celostátních drah

ČSN 38 1754	Dimenzování elektrického zařízení podle účinků zkratových proudů

ČSN 37 6005	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN EN 50110-1 ed.2	Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN 50110-2 ed.2	Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky)

ČSN EN 60909-0	Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách – Část 0: Výpočet proudů

ČSN EN 50 121-1 ed.2	Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Část 1: Všeobecně

ČSN EN 50 121-2 ed.2	Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí

ČSN EN 50 121-5 ed.2	Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita – Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy

ČSN EN 50 123-1 ed.2	Drážní zařízení–Pevná trakční zařízení. Část 1: Spínače DC–Část 1: Všeobecně

ČSN EN 50 123-2 ed.2	Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení. Spínače DC – Část 2: Jističe DC

ČSN EN 50 123-3 ed.2	Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení. Spínače DC – Část 3: Odpojovače a odpínače DC vnitřního provedení

ČSN EN 50 123-6 ed.2	Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení. Spínače DC – Část 6: Rozváděče DC

ČSN EN 50 123-7-1	PTZ – Spínače DC – Část 7-1: Měřící, řídící a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách – Směrnice pro použití

ČSN EN 50 123-7-2	PTZ – Spínače DC – Část 7: Měření, ovládání a ochrana tr.sítí DC, Oddíl 2: Převodníky proudu

ČSN EN 50 123-7-3	PTZ – Spínače DC – Část 7: Měření, ovládání a ochrana tr.sítí DC, Oddíl 3:

ed.2	Převodníky napětí

ČSN EN 50 329	Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení. Trakční transformátory

ČSN EN 50 328	Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení. Elektronické výkonové měniče pro napájecí stanice

ČSN EN 60 439-1 ed.2	Rozváděče nn. Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče

ČSN EN 62 271-200	Vysokonapěťová spínací a řídící zařízení. Část 200: Kovové kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovité napětí nad 1kV do 52 kV

ČSN EN 62 491	Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty – Popisné označování kabelů a žil

ČSN EN 61 936-1	Elektrické instalace nad 1kV AC – Část 1: Všeobecná pravidla

ČSN EN 50 522 	Uzemňování elektrických instalací AC nad 1kV

ČSN 73 0804	Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

ČSN EN50 123-7-1	Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Spínače DC – Část 7-1: Měřící, řídící a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách DC – Směrnice pro použití

Interní předpisy:

Směrnice GŘ SŽDC, s.o., č.11/2006, č.j. 13511/06-OP, ze dne 30.6.2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních (ve znění změny č.1,přílohy č.1,účinnost od1.4.2012)“.

Směrnice GŘ SŽDC, s.o., č.19/2006, č.j. 38562/06-OP, ze dne 25.1.2007 „Standardizace aplikačního SW, formátů a způsobu předávání dat v oblasti IT ŽDC SŽDC“.

SŽDC D7/2	předpis pro organizování výukové činnosti na tratích provozovaných Správou

železniční dopravní cesty, státní organizace

SŽDC Bp16	Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

SŽDC S4	Železniční svršek

SŽDC Z1	Předpis pro obsluhu staničních zabezpečovacích zařízení

SŽDC Z2	Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení

SŽDC E8	Předpis pro provoz zařízení energetického napájení zabezpečovacích zařízení

SŽDC E3	Předpis pro trakční napájecí a spínací stanice

Zákony a vyhlášky České republiky v platných zněních pozdějších úprav:

Železniční

Zákon č.266/1994 Sb., o drahách

Vyhláška č.173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah

Vyhláška č.177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah

Stavební

Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu

Vyhláška č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečení bezbariérového používání staveb

Vyhláška č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

Vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Zákon č.458/2000 Sb., Energetický zákon

Životní prostředí

Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech

Zákon č.254/2001 Sb., vodní zákon

Zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

# Základní technické údaje

## Použité rozvodné soustavy

Rozvodné soustavy a ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN EN 61936-1, PNE 33 0000-1 ČSN 34 1500 ed.2 a ČSN EN 50122-1 ed. 2:

VN-soustava 3 AC 22kV 50Hz / IT Distribuční síť ČEZ Distribuce, a.s.

LDS SŽDC, s.o. – R22kV

Ochrana před přímým dotykem:

- kryty, přepážkami, zábranou, polohou dle ČSN EN 61936-1 čl. 8.2.1

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

- ochrana zemněním v sítích, kde není přímo uzemněný střed zdroje (uzel) ochrana zemněním v sítích IT dle ČSN EN 61936-1 čl. 8.3 a 10 a dle PNE 33 0000- 1 čl. 3.4.3.1

- ochranným stíněním dle ČSN EN 61141 ed. 2, čl. 5.2.3

- síť 22kV kompenzovaná se zhášecí tlumivkou v uzlu zdroje

VN-soustava 3 AC 2,5kV 50Hz / IT – Trakční transformátor (sekundární vinutí)

Ochrana před přímým dotykem:

kryty, přepážkami, zábranou dle ČSN EN 61936-1 čl. 8.2.1

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

- ochrana zemněním v sítích, kde není přímo uzemněný střed zdroje (uzel) ochrana zemněním v sítích IT dle ČSN EN 61936-1 čl. 8.3 a 9 ochranným stíněním dle ČSN EN 61141 ed. 2, čl. 5.2.3

- Síť 2,5kV izolovaná, nekompenzovaná.

VN-soustava 2-3000V DC / IT(r) – Trakční usměrňovač

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

- ochrana je provedena izolací, v rozvaděči 3 kV zábranou a izolací a krytím.

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

- trakční proudová soustava dle ČSN 34 1500 ed. 2, napěťová a proudová zemní ochrana dle ČSN 33 3505 ed. 2 kap. 8.10.5 a dle ČSN EN 50123-7-1 dle č. 6.5.7

- ochrana rozvaděče 3kV DC a trakčních usměrňovačů dle ČSN EN 50123-7-1 dle č. 6.5.7 – kostra spojená se zemí

NN-soustava 3NPE AC 400/230V 50Hz / TN-C-S dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 – provozní rozvod silnoproud

Základní ochrana:

- izolací dle čl. A.1

- přepážky nebo kryty dle čl. A.2

- zábranou dle čl. B.2

Ochrana při poruše:

- ochranné uzemnění dle čl. 411.3.1.1

- ochranné pospojování dle čl. 411.3.1.2

- automatickým odpojením v případě poruchy dle čl. 411.3.2

NN-soustava 1NPE AC 50Hz 230V/IT – provozní rozvod silnoproud

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

- izolací dle čl. A.1

- přepážky nebo kryty dle čl. A.2

- zábranou dle čl. B.2

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

- ochranné uzemnění dle čl. 411.3.1.1

- ochranné pospojování dle čl. 411.3.1.2

- automatickým odpojením v případě poruchy dle čl. 411.3.2

- hlídač izolačního stavu

NN-soustava DC 2 - DC 110V / IT dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 – ovládací napětí technologie

Základní ochrana:

- izolací dle čl. A.1

- přepážky nebo kryty dle čl. A.2

- zábranou dle čl. B.2

Ochrana při poruše:

- ochranné uzemnění dle čl. 411.3.1.1

- ochranné pospojování dle čl. 411.3.1.2

- automatickým odpojením v případě poruchy dle čl. 411.3.2

- hlídač izolačního stavu

MN-soustava DC 2 DC 24V / FELV ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Základní ochrana:

- izolací dle čl. A.1

- přepážky nebo kryty dle čl. A.2

Ochrana při poruše:

- - neživé části zařízení obvodu FELV musí být spojeny s ochranným vodičem vstupního obvodu zdroje dle 411.7.3

- - hlídač izolačního stavu

Trvale připojené elektrické předměty musí být navrženy, aby vyhovovaly svým předmětovým normám (např. elektroinstalace ČSN 332130 ed.3 apod.). Elektrická zařízení musí být řádně zvoleny a instalovány v souladu se souborem HD 384 vč. průvodní a provozní dokumentace výrobce.

## Ochrana před účinky přepětí

Je v rámci TNS Červenka stávající. Pouze na kabelových propojích VN bude realizována nově.

V rozváděči 22kV budou na vývodech TU4 a TU5 osazeny svodiče typu 400PB 10SA-30N (Ur=30kV, Uc=24kV).

Stínění kabelů VN bude osazeno omezovačem přepětí PSPI 3/10/III.

V podružných rozváděčích nízkého napětí jsou realizovány stávající svodiče blesku a přepětí typu T1+T2.

## Zajištění dodávky elektrické energie

Stavba opravné práce nemění stávající způsob zajištění dodávky el. energie.

TNS Červenka DTS91732 je napájena el. energií kabelovým vedením vn 22 kV CEZ č. 31, č.33 z rozvodny ČEZ Červenka. Rozhraním mezi majetkem SŽDC a ČEZ je rozvodna 22 kV ČEZ Červenka s tím, že přívodní pole č.31 a č.33 rozvodny jsou majetkem ČEZ a koncovky kabelů a přívodní kabely 22 kV vedení č. 31, č.33 je majetkem SŽDC. V přívodních polích č.1 a č.20 jsou instalovány svodiče přepětí , které jsou majetkem SŽDC. Předávací místo mezi ČEZ a SŽDC je totožné s místem tvořícím hranici vlastnictví.

Pro připojení PM je vyčleněny kobka č.35 v rozvodně CEZ Červenka, kabelové vedení 22kV pro PM je ukončeno na odpojovači Q1 umístěném na stožáru PM6. Kabelové vedení pro PM je majetkem SŽDC.

Připojení TNS na energetickou soustavu je provedeno samostatným dvojitým vedením vn od energetické rozvodny konečným vedením podle ČSN 33 3505, čl. 38.

## Charakteristika vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-1 ed.2 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3

Projektovaná el. zařízení jsou navržena a zvolena v souladu s ČSN 33 2000-1 ed.2  a ČSN 33 2000-5-51 ed.3, s ohledem na vnější vlivy, jimž mohou být zařízení vystavena. Protokol o určení vnějších vlivů je přílohou této TZ.

Vnější vlivy – viz. Protokol UVV.

## Bilance odběru el. energie

Nedochází ke změně stávajících kapacit odebírané el. energie. V rámci opravné práce nedochází k nárůstu odběru el. energie, který je stávající. Pouze dochází k výměně transformátorů za transformátor jiné než původní (suché) konstrukce. Nedochází ke změně rezervovaného příkonu odběrného místa TNS Červenka.

# Technické řešení

## Stávající  stav

TNS Červenka DTS91732 je napájena el. energií kabelovým vedením vn 22 kV CEZ č. 31, č.33 z rozvodny ČEZ Červenka. Vstupní rozvodnu 22kV tvoří jednosystémová rozvodna 22 kV vnitřního skříňového provedení s podélně děleným systémem přípojnic. Pole č.20 P1A je napájeno kabelovým vedením 22 kV z kobky č. 31 ČEZ, pole č. 1 P2A je napájeno kabelovým vedením 22 kV z kobky č. 33 ČEZ. Z rozvodny TNS R22 kV se napájejí transformátory usměrňovacích soustrojí TU1-5, transformátory vlastní spotřeby TVS1,2 a TEOV.

Pro připojení PM (převozné měnírny) je vyčleněny kobka č.35 v rozvodně ČEZ Červenka, kabelové vedení 22kV pro PM je ukončeno na odpojovači Q1 umístěném na stožáru PM6. Kabelové vedení pro PM je majetkem SŽDC.

Původní trakční transformátory jsou označené TU 1, 2, 4, 5, jsou prvedeny typem DTTHDG 4000/20, 24000 //2500/2500 V; 3500 kVA. Jedná se o suché usměrňovačové trakční transformátory  23 kV/2 x 2,25 kV se zapojením vinutí Yyn0d1 realizované při modernizaci TNS Červenka dle schvalovacího listu 63/99-DDC/O14-E z 1.12.1999, tehdejšího výrobce ELPRO CZ Praha.

Transformátor TU3 původní konstrukce byl v roce 2018 z důvodu havarijní poruchy a poškození požárem - vyměněn za nový hermetizovaný, olejový transformátor o výkonu 5300kVA.

Stanoviště jsou situována v řadě, z jedné strany ve vzdálenosti 2 m přiléhají k objektu napájecí stanice, z druhé strany je instalována pochozí rampa s kolejovou vlečkou.

## Nový stav

Je řešen v souladu se zadávací dokumentací investora. Zahrnuje také závěry z místních šetření a jednání s investorem.

Zahrnuje:

- Opravu TU4

- Opravu stání vč. záchytné (havarijní) jímky TU4

- Opravu signalizačních a ovládacích obvodů TU4

- Opravu TU5

- Částečnou demolici rampy s následným vytvořením transformátorového stání stejných parametrů jako TU4

- Opravu signalizačních a ovládacích obvodů TU4

- 1x odvoz trakčního transformátoru k likvidaci, 1x přemístění trakčního transformátoru na deponii v areálu TNS Červenka (pozn. součástí stavby je odvoz transformátoru, prodej transformátoru k likvidaci řeší investor)

- Měření, zkoušky, revize, protokol UTZ/E, oprava průkazu způsobilosti

- Uvedení staveniště vč. dotčených prostor objektu TNS Červenka do původního stavu

### Demontáže

Trakční transformátory TU4 a TU5 bude demontovány zhotovitelem se součinností pracovníků provozovatele. TU4 – transformátor bude po demontáži přepraven zhotovitelem stavby na místo likvidace (fy OMZ Hranice). TU5 - transformátor bude po demontáži přemístěn na deponii provozovatele v areálu TNS Červenka. V opravné práci budou kompletně demontovány primární a sekundární obvody vysokého napětí včetně kabelů signalizačních.

Všechny silové a ovládací kabely budou nahrazeny novými vodiči. Je také nutné demontovat stávající protipožární ucpávky na obou koncích kabelových prostupů.

### Stavební práce na TU4 a TU5

Stavební práce TU4 budou provedeny v tomto rozsahu:

- přetěsnění všech otvorů vycházejících z nové havarijní jímky – zajištění nepropustnosti jímky

- úprava záchytné jímky, úprava kolmosti stěn, dobetonování

- zakrytí havarijní jímky samozhášivými rošty

- nové přetěsnění povrchu havarijní jímky pomocí laminace (kompozitu)

- lemování havarijní jímky pomocí L profilů pro usazení samozhášivých roštů

- výmalba stání TU4

- provedení nových otvorů pro přívody vn a nn včetně zatěsnění po instalaci těchto kabelů

- vybudování jímky pro umístění čerpadla

Poznámky k jímce:

Nepropustnost stěny jímky pro TS oleje bude zajištěna sklolaminátovou nástřikovou vrstvou min tl.3 mm do výšky 50 mm nad podlahou ve stání transformátoru. Před nástřikem bude provedena potřebná úprava a očištění laminovaných ploch. Povrch konstrukce jímky musí být nepropustný a odolný proti úniku a působení olejové náplně. Jímka bude nově navržena jako záchytná a zároveň i havarijní.

Stavební práce TU5 budou provedeny v tomto rozsahu:

- demolice části transformátorové rampy pro zřízení nové záchytné (havarijní) jímky v objemu cca 7m3

- pro demolici bude nutné provést odbourání základové desky tl. 150 mm v ploše 12m2

- dále odstranění štěrkového lože v ploše 12m2 do hloubky 0,6m

- nová havarijní jímka bude zřízena následujícím postupem:

- zhutnění podkladu v ploše 12m2 strojně

- provedení nové ŽB základové desky na dně jímky tl. 150 mm

- provedení nových ŽB betonových stěn havarijní jímky (cca 1,5 m3 bet.směsi)

- (je navrženo použití stavební ocele – roxorů 16 vč. Kari sítí 100x100x10 o 
 		rozměru 2 x 3 m)
 		s použitím jednostranného bednění vč. montáže a demontáže bednění

- probourání železobetonového trámu tl. 400mm – 6x otvorem 250x250mm

- zakrytí havarijní jímky samozhášivými rošty

- nové přetěsnění povrchu havarijní jímky pomocí laminace (kompozitu)

- lemování havarijní jímky pomocí L profilů pro usazení samozhášivých roštů

- výmalba stání TU5

- provedení nových otvorů pro přívody vn a nn včetně zatěsnění po instalaci těchto kabelů

- vybudování jímky pro umístění čerpadla

### Doprava transformátorů

Nové olejové hermetizované transformátory bude dopraveny zhotovitelem na překladiště v žst. Červenka, kde budou samostatně - pomocí zdvihací techniky přeloženy na trafovůz, který bude k tomuto účelu připraven. Z trafovozu budou po převezení následně transformátory TU4 a TU5 postupně nataženy do stavebně připraveného stání v trakční napájecí stanici. Práce budou probíhat v součinnosti s provozovatelem. Kontaktní osoba Ing.Petr Zajíček.

### Montáže

Po provedení stavebních úpravách TU4 a TU5 bude zajištěna instalace nových hermetizovaných transformátorů. Úplná specifikace transformátorů vč. hlavní silnoproudé kabelizace je uvedena v části  TOS (Technická-obchodní specifikace). Hlavní parametry dodávaných transformátorů:

- Provedení dle ČSN EN 60 076, ČSN EN 50 329

- Výkon základní: 5,3 MVA

- Napětí: 23 kV

- Odbočky u vyššího napětí: +/- 2 x 2,5%

- Proud: 133 A

- Napětí nakrátko: 7,5 % tolerance +- 10%

- Skupina spojení: Yyn0d1

- Chlazení: ONAN

- Vynutí: Cu

Transformátory bude opatřen konektorovým připojením jak na straně 23 kV, tak na straně 2,5kV.

V kobce transformátorů budou opraveny kabely elektroinstalace vč. zaklapávacích lišt.

### Kabelové propoje

V optimální výšce nad transformátory ve stáních TU4 a TU5 bude upevněna nová konstrukce (U-profil) pomocí chemických kotev a šroubů - do bočních stěn stání. Kabely budou připevněny k této konstrukci pomocí typizovaných příchytek. Sekundární kabely z transformátoru budou zataženy a délkově upraveny a uchyceny na nové nosné konzoli.

Nově budou také vedeny signalizační kabely vedoucí k teplotním čidlům transformátoru a k plynovému relé. Všechny kabelové prostupy budou opatřeny protipožárními ucpávkami a ucpávkami proti průsaku vody, popřípadě utěsněny proti uniku trafo oleje. Specifikace kabelizace VN a prvků signalizace je uvedena TOS (Technická-obchodní specifikaci).

### Programové úpravy DŘT, MŘS, SKŘ

Z důvodu změny typu transformátorů TU4 a TU5 je nutné provést nové výpočty pro nastavení a parametrizaci ochran REF 545. Dále z důvodu jiných ochranných systémů transformátoru je nutné do systému chránění a místní signalizace na terminálu REF provést patřičné úpravy.

V terminálu budou pozměněny významy a případně principy chování stávajících signálů min. a max. teplota transformátoru, výstraha a vypnutí buchholz relé. Nové signály, které budou přenášeny z nových olejových hermetizovaných transformátorů, dle typu navrženého ochranného relé - detekce přetlaku, detekce teploty, kontrola hladiny dielektrika a detekce uvolnění plynu. Tyto změny signalizací budou provedeny rámci MŘS TNS Červenka a DŘT na ED Přerov. Navržená relé jsou uvedeny v TOS.

### Organizační pokyny

- Realizační firma musí mít dle platných předpisů odbornou způsobilost při činnostech na dráhách provozovaných státní organizací Správa železniční dopravní cesty.

- Správcem a provozovatelem zařízení je a bude OŘ Olomouc, SEE.

- Pro provedení opravné práce bude nutné zajištění přístupnosti ze strany provozovatele, případné zajištění výluk v dostatečném předstihu.

- Práce navrhované v této opravné práci navazují na provozovaná zařízení SŽDC, proto je třeba koordinovat postup prací při zachování provozuschopnosti stávajícího zařízení, v rámci platných MPBP TNS Červenka.

Zhotovitel musí se správci dotčených zařízení SŽDC projednat postup prací a v nutném rozsahu si smluvně zajistit jejich případnou spolupráci (odborný dohled, vstupy do vyhrazených prostor, identifikaci jednotlivých kabelů a zařízení, provozní výluky apod.).

### Organizační pokyny, všeobecné požadavky provozu TNS

Zhotovitel si zajistí pro dodávaná zařízení a detailní řešení stavební části výrobní dokumentaci, kterou odsouhlasí před realizací objednatel (investor).

Při provádění montážních prací je třeba dbát na to, aby nebyla poškozena jiná technická zařízení a přívody k nim. Na veškeré elektrické zařízení, vybudované v rámci této akce, bude před uvedením do provozu vystavena výchozí revize dle ČSN 33 15 00, ČSN 33 2000-6 v platném znění a provedeno. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění pozdějších předpisů, bude rozšířen stávající průkaz způsobilosti.

Po dokončení prací bude zhotovitelem provedeno s pracovníky provozovatele poučení o instalovaném zařízení. Vypracuje se protokol o technické prohlídce a zkoušce určeného technického zařízení a ve smyslu § 47 zákona č odzkoušeno a bude předán protokol o zkouškách. Zhotovitel stavby provede zaškolení provozních pracovníků TNS Červenka.

Provozovatel předá zhotoviteli stávající související dokumentace, které budou dále opraveny a zahrnuty do dokumentace skutečného provedení.

Po dokončení akce bude předána dokumentace skutečného provedení:

- Dokumentace dle skutečného provedení 3 x černo tisky

- Dokumentace dle skutečného provedení v uzavřené a editovatelné elektronické podobě.

- Návody k použitým zařízením.

### Soupis referenční textové a výkresové dokumentace

Příloha	č.	Označení přílohy

02		Technická zpráva

Příloha č.1	Protokol o určení vnějších vlivů

03		Technicko obchodní specifikace

04		Kabelový seznam

05		Výkaz výměr

06		Dispozice TNS – technologie dotčená opravou

07		Dispozice stání trakčního transformátoru TU4

08		Dispozice stání trakčního transformátoru TU5

09		Řez TU4 – osazení na pozici

10		Řez TU5 – osazení na pozici

11		Řez TU5 – stavební úpravy

12		Čelní pohled na stání TU4 a TU5

13		Přehledové schéma rozvodny

14		Zapojení ovládacích obvodů TU4

15		Zapojení ovládacích obvodů TU5

16		Přehledové schéma řízení

17		Tabulky signálů a povelů

# KONCEPCE ROZVODU

Je navržena a uvedena ve výkresové dokumentaci stavby.

Kabelové rozvody VN a NN a MN budou řešeny v souladu s platnými normami a předpisy. Koncepce řešení kabelových souborů, pomocných konstrukcí a roštů - je navržena stejná jakou je aktuálně realizována u stání TU3.

Při kladení kabelu je nutné také respektovat požadavky správců dotčených sítí a ploch. Souběhy a křížení s ostatními sítěmi technického vybavení budou provedeny dle ČSN 736005 vč. respektování vyjádření jednotlivých správců sítí. Pro účely ochrany kabelů cizích správců jsou v soupisu prací uvedeny příslušné položky. V rámci realizace opravy budou obnoveny stávající protipožární a vodě odolné přepážky dle evidence provozovatele.

# Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

Během výstavby i při využívání objektu je nutno dodržovat veškeré zákonné bezpečnostní předpisy, zejména:

-	zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 159/1992 Sb., (úplné znění zákona č. 396/1992Sb.), ve znění zákona č. 47/1994 Sb.

-	zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a na něj navazující nařízení vlády

-	zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – ustanovení §3 tohoto zákona řeší požadavky na pracoviště a pracovní prostředí.

-	nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích – slouží k provedení zákona č. 309/2006 Sb.

-	vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních).

-	vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu

-  nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

-	nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

-	předpis SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

- 	Předpis SŽDC Zam1 – zde je uvedena kvalifikace zhotovitele prací. Vedoucí prací zhotovitele musí mít Odbornou zkoušku ozn. E07 dle tohoto předpisu nebo platnou zkoušku F10 dle Směrnice SŽDC č.50 z roku 2012 (dnes již není platná). Ostatní zaměstnanci zhotovitele musí mít také kvalifikaci dle Zam1.

Pro provádění prací bude zpracován Plán BOZP, který zajistí investor stavby. Zhotovitel stavby je povinen spolupracovat se smluvním partnerem investora – odborně způsobilou osobou v oblasti BOZP - koordinátorem BOZP. Problematika BOZP bude předmětem vstupního jednání při předání staveniště.

V případě, že by se v průběhu stavebních prací vyskytly z hlediska bezpečnosti práce mimořádné stavy, určí příslušný dodavatel potřebná opatření k zajištění bezpečné práce a seznámí s nimi všechny pracovníky, kterých se tato opatření týkají.

Stavba je podle zákona o Drahách 266/1994 Sb. stavbou „Určeného technického zařízení“ (UTZ). Na UTZ se zejména vztahuje vyhláška 100/1995 Sb., která určuje, jakým způsobem mohou být tato zařízení uváděna do provozu.

Práce, spojené s touto stavbou, mohou provádět pouze osoby oprávněné provádět práce na UTZ. Po ukončení prací je nutné po předložení příslušných dokladů (projektová dokumentace ověřená dle skutečného provedení, prohlášení o shodě výrobku dle zákona 22/1997 Sb.) provést výchozí revizi podle ČSN 33 2000-6 a vypracovat výchozí revizní zprávu (VRZ) revizním technikem, který má oprávnění provádět revize na UTZ (tzn. oprávnění „D“). Po vydání VRZ se musí provést technická prohlídka a zkouška určeného technického zařízení a následně musí být vypracován Průkaz způsobilosti. Zařízení budou uvedena do provozu až po provedení těchto předepsaných kontrol, zkoušek a revizí. Technický popis, návody k montáži, obsluze, provozu a bezpečnostní předpis pro příslušné zařízení uvedené v dokumentech výrobce musí být respektovány.

Kromě výše uvedených bezpečnostních předpisů je nutné dodržovat veškeré platné normy a interní předpisy týkajícími se bezpečnosti práce na všech zařízeních, se kterými musí být obslužný personál prokazatelně seznámen.

zhotovitel provedE zaškolení obsluhujících pracovníků see oř olomouc s novou technologií.

zhotovitel bude při realizaci stavby respektovat podmínky provádění prací vyplývající z plánu bozp vč. spolupráce s koordinátorem bozp určeným investorem.

# požární ochrana

Projekt a realizace zpracována v souladu s platnými předpisy ČSN, které se na tato zařízení vztahují. Vzdálenosti venkovních vedení od dosavadních inženýrských sítí, objektů a terénu odpovídají ČSN EN 50 423-1, vzdálenosti kabelových vedení ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a především norma prostorového uložení inženýrských sítí ČSN 73 6005.

Dimenzování vodičů a kabelů je navrženo dle ČSN 33 2000-5-523 ed.2 na dovolené zatěžovací proudy a uzemnění el. zařízení bude provedeno dle ČSN 33 2000-5-54 ed.2.

Před uvedením do provozu musí být zařízení podrobeno výchozí revizi a zpracovány doklady dle Zákona o drahách v pl.znění vč. doprovodných vyhlášek.

Ochranná pásma - venkovní a kabelová vedení se dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. chrání ochrannými pásmy, která jsou vymezena svislými rovinami vedenými ve stanovené vzdálenosti od krajního vodiče nebo kabelu.

Ochranná pásma a omezení nebo zákaz činnosti v ochranném pásmu vedení jsou stanovena zákonem č. 458/2000 Sb. a bezpečnostními předpisy pro práci na elektrickém zařízení dle ČSN 34 3108.

Ochranné pásmo pro zemní kabelové vedení do 110 kV je 1 metr.

Příjezd do místa stavby je v případě požáru možný po místních komunikacích, nutno dodržet předepsanou únosnost na nápravu automobilů a mechanizmů.

Telefonní spojení v lokalitě rozvodných elektrických zařízení je v případě vzniku požáru možné zajistit pomocí veřejné telefonní stanice, případně dalších soukromých stanic a mobilních telefonů. Požární hlásiče nejsou v dané lokalitě instalovány.

Lokalizace a likvidace požáru el. zařízení nebo objektů v jejich blízkosti je nutno provádět jen za vypnutého stavu el. zařízení. Hořlavé plastové izolace kabel. vedení a el. zařízení lze hasit kysl. uhličitým, pískem a výjimečně vodou, po ověření vypnutého stavu.

# Ochrana životního prostředí

Cílem je identifikovat hlavní druhy odpadů, které budou vznikat v rámci této stavby, včetně jejich předpokládaného množství v rámci realizace stavby. U jednotlivých druhů odpadů bude stručně popsán jejich vznik a způsob nakládání s nimi.

Platná legislativa

Při realizaci stavby budou vznikat odpady kategorie „ostatní“ (O), vznik nebezpečného odpadu se nepředpokládá.

Nakládání s odpady se v České republice řídí ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění, o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech). Zákon upravuje nakládání s odpady po celou dobu životního cyklu odpadu, tedy od jeho vzniku až po jeho využití či odstranění. Provádění ustanovení zákona o odpadech upravují navazující vyhlášky.

Nakládání s odpady

Každý subjekt má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti a v mezích daných zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti a přednostně zajistit jejich využití před jejich odstraněním.

Zhotovitel má v rámci stavby povinnost nakládat s odpady v souladu se zákonem o odpadech v platném znění.

Vznik nebezpečného odpadu se nepředpokládá. Pokud je odpad, který vznikne v průběhu realizace stavby, uveden v Seznamu nebezpečných odpadů (příloha č. 2 vyhlášky č. 381/2001 Sb.) nebo bude smíšen či znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných odpadů (příloha č. 2 vyhlášky č 381/2001 Sb.), je původce povinen zařadit takovýto odpad do kategorie nebezpečný.

Stavební odpad, demontované kabely VN, kabely NN, elektrotechnické prvky (izolátory, koncovky, podpěrky, původní relé, čidla a ostatní konstrukční součástí demontovaných el. zařízení) budou odvezeny do specializované sběrny odpadu. K odevzdanému množství bude doložen doklad o převzetí k likvidaci.

Výzisky kovového odpadu budou řádně předány odběrateli kovového odpadu a dokladovány dle platných směrnic SŽDC s.o.

Demontované transformátory budou předány objednateli na určené místo. Objednatel bude soutěžit likvidaci transformátoru ve vlastní režii (zde se jedná o TU4). Zhotovitel zajišťuje demontáž a dopravu na OMZ Hranice.

Transformátoru TU5 bude uložen na deponii provozovatele v areálu TNS Červenka.

Hierarchie nakládání s odpady

Dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění je nutno postupovat dle hierarchie nakládání s odpady.

Řešení ochrany ovzduší

V období realizace záměru dojde ke krátkodobým změnám v kvalitě ovzduší a to především na staveništi. Vzhledem k rozsahu stavby lze konstatovat, že negativní dopad na ovzduší bude nepatrný.

# závěr

Před započetím výkopových prací je nutné zajistil vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí v místě stavby. Výkopové práce budou započaty až po vytýčení sítí. Pozemek dotčený provizorními úpravami je nutné uvést do původního stavu.

Pokud se v projektové dokumentaci a ve výkazu objeví obchodní názvy výrobků, dodavatel se v nabídkovém řízení nemusí cítit vázán a může nabídnout výrobky jiné. Tyto výrobky musí mít minimálně stejné vlastnosti jako výrobky navržené v projektu. Pokud dodavatel použije jiný výrobek, musí převzít záruku, že nedojde ke zhoršení technických a užitných vlastností objektu proti projektovému řešení.

# přílohy

Příloha č.1	Protokol o určení vnějších vlivů

V Přerově							Vypracoval: Ing.Jan Slivka