## List1
Nabídkový ceník - položkový soupis prací
Kontrola požárně bezpečnostních zařízení |  | množství | j.cena | 0
Kontrola požárních prostupů - ucpávek, manžet, přepážek a jiných těsnění (těsnění prostupů kabelových svazků, kabelových lávek, potrubí, rozvodů VZT a spár) v požárně dělících konstrukcích mezi požárními úseky objektu jakékoliv velikosti | kus | 4774
Poznámka k položce: Jedná se o nedestruktivní způsob kontroly protipožárního utěsnění a značení v požárně dělících konstrukcích mezi požárními úseky objektu v rozsahu dle ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. (zejména §7) o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhl. o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. Jeden vylepený kontrolní štítek = jeden prostup
Kontrola požárních uzávěrů, včetně těsnících pásek, kování a samozavíračů | kus | 943
Poznámka k položce: Jedná se zejména o vizuální kontrolu, základní seřízení samozavírače, kontrola celistvosti, značení, stavu a funkce v rozsahu dle ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. (zejména §7) o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhl. o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. týká se všech druhů uzávěrů - dveře, mřížky, poklopy, mimo rolet Součástí kontroly je u vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení i funkční zkouška, nebo koordinační funkční zkouška, kontrola provozuschopnosti a záznam v příslušné provozní dokumentaci (např. provozní knize).
Kontrola požárních či kouřových klapek, čidel a ost. zařízení jakékoliv velikosti (odvody tepla a kouře - kouřová zástěny, žaluziové klapky, ventilátor stěnový, kouřotěsná klapky v potrubí apod.) | kus | 74
Poznámka k položce: Jedná se zejména o vizuální kontrolu přístupu, stavu a funkčnosti, značení, provedení, aretace, ráznosti uzavření, stavu tepelné pojistky aj. v rozsahu dle ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. (zejména §7) o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhl. o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. Součástí kontroly je u vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení i funkční zkouška, nebo koordinační funkční zkouška, kontrola provozuschopnosti a záznam v příslušné provozní dokumentaci (např. provozní knize).
Kontrola požárních podhledů | m2 | 100
Poznámka k položce: Jedná se zejména o vizuální kontrolu přístupu, stavu a funkčnosti, značení, provedení aj. v rozsahu dle ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. (zejména §7) o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhl. o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
Kontrola autonomních hlásičů | kus | 120
Poznámka k položce: Jedná se zejména o vizuální kontrolu stavu a funkčnosti, značení, provedení aj. v rozsahu dle ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. (zejména §7) o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhl. o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
Kontrola nouzového a protipanického osvětlení | kus | 300
Poznámka k položce: Jedná se zejména o vizuální kontrolu, kontrolu stavu a funkčnosti, značení, provedení aj. v rozsahu dle ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. (zejména §7) o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhl. o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. Součástí kontroly je u vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení i funkční zkouška, nebo koordinační funkční zkouška, kontrola provozuschopnosti a záznam v příslušné provozní dokumentaci (např. provozní knize).
Vylepení nového štítku jakéhokoliv typu PBZ | kus | 100
Opravy, údržba, servis požárně bezpečnostních zařízení
Oprava požárních ucpávek, manžet, přepážek a jiných těsnění, těsnění prostupů kabelových svazků, kabelových lávek, potrubí rozvodů VZT a spár v požárně dělících konstrukcích mezi požárními úseky objektu nejběžnějších velikostí | kus | 1000
Oprava požárních dveří - oprava (seřízení) panikového kování | kus | 30
Oprava požárních dveří - oprava (seřízení) kování (klika) | kus | 50
Oprava požárních dveří - dodání nových samozaviračů | kus | 50
Oprava požárních dveří - doplnění těsnících nebo pěnících pásek | kus | 70
Oprava požárních dveří - seřízení samozavíračů | kus | 100
Oprava požárních či kouřových klapek, čidel a ost. zařízení nejběžnějších velikostí | kus | 30
Oprava požárních mřížek, poklopů, dvířek dle seznamu nejběžnějších velikostí | kus | 30
Výměna autonomního hlásiče | kus | 50
Doprava a manipulace |  |  |  | 0
Příplatek za výškové práce - použití plošiny nebo lešení | ks | 0 |  | 0
Doprava na místo určení v obvodu OŘ Brno a proškolení zaměstnanců objednavatele k obsluze vybraných specifických zařízení mezi preventivními kontrolami musí být zahrnuto do výše uvedených položek
Jméno: | Podpis:
Michaela Rejmanová, systémový specialista