| Váš dopis zn. Správa železnic, státní organizace elektronicky prostřednictvím IS C.E.Sta | notifikace z IS C.E.Sta |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ze dne | 26. 6. 2023 |  |  |
| Naše zn. | 49639/2023-SŽ-GŘ-O24 |  |  |
| Listů/příloh | 1/0 |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Ondřej Plocek |  |  |
| Telefon | +420 972 322 491 |  |  |
| Mobil | +420 727 827 268 |  |  |
| E-mail | plocek@spravazeleznic.cz |  |  |
| Datum | 30. července 2026 |  |  |

Přemístění technologie z provozní budovy v ŽST Český Těšín

Odbor elektrotechniky a energetiky k zaslané aktualizované projektové dokumentaci (DSP) výše uvedené stavby zasílá požadované stanovisko:

Oddělení hlavního energetika, zpracoval: Bc. Surý, 601 102 281

Do STZ (B.2.7 - SO 19-15-02.3 ŽST Český Těšín, stavební úpravy VB – vytápění) a dalších relevantních částí PD požadujeme doplnit dálkové měření tepla (kalorimetry) přes rozhraní 
M-BUS pro jednotlivé topné větvě (vč. ohřevu TV).

Reakce projektanta: Doplníme dle požadavku měřič tepla na hl přívod do objektu. Tzn., že bude poté jeden měřič s M-Busem.

Požadavek na měření nějakých dílčích větví byl projednán s Odborem energetiky a služeb, OŘ Ostrava, se závěrem, že OES nepožaduje dálkové měření tepla pro jednotlivé topné větve.

Pozn.: prostory restaurace mají podružné měření spotřeby tepla.

Rozšíření měření je nad rámec i původního projektu, což odporuje zadání Změny stavby před dokončením.

Oddělení techniky a provozu, zpracoval: Ing. Plocek, 972 322 491)

Bez připomínek.

Ing. Luboš Krátký
ředitel odboru elektrotechniky a energetiky