Technická zpráva

„Klimatizační jednotky do technologických místností – OŘ OVA 2025“

- Datum vydání: 		07-2025

- Obsah:

- Strana

1 	Úvodní ustanovení	3

2 	Předmět veřejné zakázky	3

2.1 	Umístnění a vlastnické vztahy	3

2.2 	Vymezení rozsahu a obsahu předmětu plnění	3

3 	Bezpečnostní normy a předpisy	4

4 	Realizace klimatizační jednotky, požadované min. parametry	4

4.1 	Ostrava-Svinov, žst., trafostanice 22/0,4 nn rozvodna	4

4.2 	Polanka nad Odrou, žst., rozvodna 6kV-ELSTR	5

4.3 	Bystřice nad Olší, žst., trafostanice TČD 2022 rozvodna vn/nn	5

4.4 	Ostrava-Kunčice, žst., rozvodna 6 kV	6

4.5 	Bohumín, žst., trafostanice T1 vn rozvodna	6

4.6 	Český Těšín, žst., trafostanice 22/0,4 kV nn rozvodna	7

4.7 	Mosty u Jablunkova, žst., trafostanice TČD 9001 rozvodna vn/nn	7

4.8 	Černotín, budova zastávky, technologická místnost SZZ	8

4.9 	Špičky, budova zastávky, technologická místnost SZZ, UNZ	8

4.10 	Střeň, stavědlová ústředna (reléový domek PZS-EA)	9

4.11 	Pivín, žst., reléová místnost	9

4.12 	Bedihošť, žst., reléová místnost	10

4.13 	Přerov, žst., sdělovací místnost	10

4.14 	Halenkov, žst., reléová místnost	11

4.15 	Střelná, žst., reléový domek („autoblok“) a 6 kV	11

4.16 	Kunovice, žst., sdělovací místnost	12

4.17 	Uherské Hradiště, žst., reléová místnost	12

4.18 	Hranice, žst., RZZ-pohotovostní místnost	13

5 	Přílohy	13

## 1 	Úvodní ustanovení

Oblastní ředitelství Ostrava zajišťuje ve svém obvodu přímý výkon činností spojených se zajištěním provozuschopnosti dráhy dle §2, odst. 2 a § 20, odst.1 zákona o drahách č.266/1994Sb., jakož i přímý výkon činností spojených se zajištěním provozování dráhy, organizací a řízením dopravy dle §2, odst. 3 a 4 zákona 266/1994Sb.

Pro účely obsahu tohoto dokumentu se v okamžiku uzavření Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem rozumí termínem zadavatel termín Objednatel a termínem účastník/dodavatel termín Zhotovitel.

Adresa OŘ Ostrava:	Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava-Přívoz

Tato Technická zpráva je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a povinnosti zde uvedené pro obě smluvní strany tak podléhají sankcím zakotveným v Obchodních podmínkách.

## 2 	Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je návrh a zpracování technického řešení včetně schematického zákresu, dodávka a realizace klimatizačních jednotek v provozních objektech zadavatele              (v technologických místnostech), ve kterých jsou umístěna technologická zařízení v majetku zadavatele.

V klimatizovaných prostorách je požadována teplota do max. +24 °C v letním období.

Dodávka a realizace klimatizačních jednotek bude uskutečněna podle předem odsouhlaseného řešení ze strany zadavatele.

Závazné minimální technické podmínky na předmět plnění veřejné zakázky je uveden v dalších částech této technické zprávy, a  to u každého dílčího objektu-prostoru, ve kterém má být předmět plnění realizován.

2.1 	Umístnění a vlastnické vztahy

Jedná se o objekty s provozními místnostmi ve správě Správy železnic, státní organizace, v obvodu Správy pozemních staveb (SPS) Oblastního ředitelství Ostrava.

2.2 	Vymezení rozsahu a obsahu předmětu plnění

Bude zpracováno technické řešení se zakreslením (ve formátu dwg v otevřené verzi) umístění klimatizačních jednotek: půdorysy se zakreslením umístění klimatizačních jednotek, přívodu elektro, schéma rozvaděče, technická zpráva včetně popisu elektro, produktový, popř. katalogový list klimatizační jednotky s technickou specifikací.

Zadavatel požaduje předání technického řešení v termínu do 14 dnů od účinnosti smlouvy o dílo.

Po odsouhlasení zadavatelem bude provedena dodávka klimatizačních jednotek, montáž klimatizačních jednotek, zprovoznění klimatizačních jednotek a zaškolení obsluhy klimatizačních jednotek, včetně dodání protokolu o provedení výchozí elektro revize (s oprávněním Drážního úřadu).

Budou provedeny dokončovací práce, např. prostupy obvodovými stěnami, začištění omítek, výmalba, finální úklid vnitřních i venkovních ploch využitých při montážních pracích apod. včetně kompletního zpracování předávací technické dokumentace v listinné (4 paré) i elektronické formě (půdorysy a jednotlivá schémata budou v otevřené verzi-dwg).

Dokončené práce včetně požadované dokumentace a revizí budou fyzicky a protokolárně převzaty po výzvě zhotovitele k převzetí prací potvrzením předávacího protokolu (podpisem odpovědné osoby zadavatele a dodavatele), termín dokončení: dle smlouvy o dílo.

Součástí dokladové části musí být rovněž návod na údržbu o obsluhu předmětu plnění v CZ jazyce.

## 3 	Bezpečnostní normy a předpisy

Před zahájením montážních prací musí být zaměstnanci montážní organizace prokazatelně proškoleni z příslušných norem, předpisů a musí dodržovat veškerá bezpečnostní opatření v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČNI 34 3100, provozních předpisů provozovatele a ostatních norem přidružených.

V oblasti prováděných prací musí být zajištěn beznapěťový stav. V případě nutnosti musí být pracoviště příslušně vymezeno a opatřeno výstrahami.

Při práci se musí používat ochranné a pracovní pomůcky v souladu s ČSN. Na pracovišti musí být rovněž zajištěna a příslušně označená nouzová cesta úniku.

Dodržování veškerých bezpečnostních předpisů v souladu s ČSN musí kontrolovat investor (zadavatel), provozovatel a montážní organizace.

K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v obvodu dráhy je třeba respektovat předpis SŽDC Bp 1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

## 4 	Realizace klimatizační jednotky, požadované min. parametry

4.1 	Ostrava-Svinov, žst., trafostanice 22/0,4 nn rozvodna

Technické řešení pro umístění jednofázové podstropní klimatizační jednotky (rozsah chladícího výkonu 1,9-8,8kW) v technologické místnosti SEE, m.č.123 (23), IC6000297687.

Klimatizace bude kombinací vnitřní podstropní a venkovní jednotky (split), požadovaná maximální hlučnost vnitřní jednotky 42 dB (chlazení), vzduchový výkon vnitřní jednotky minimálně 900-1600 m3/hod, minimálně 5 stupňů rychlosti, možnost vytápění (rozsah topného výkonu 1,6-9,9 kW), energetická třída min A++ pro chlazení, min A++ pro vytápění, ovladač, automatický restart.

Ovladač klimatizace: standardní kabelový ovladač pro kompletní ovládání a řízení všech funkcí 1 vnitřní jednotky nebo skupiny až 16 vnitřních jednotek, kompatibilní se všemi vnitřními jednotkami, které jsou vybaveny sběrnicí A/B pro ovladače, časovač provozu 168 h (On/Off Timer), možnost nastavení servisních DN-kódů vnitřních jednotek

Umístění komponentů klimatizační jednotky bude navrženo tak, že nesmí při úniku chladící náplně ohrozit činnost stávající technologie.

Dodávka a montáž klimatizační jednotky bude realizována podle předem schváleného řešení „Klimatizace Ostrava-Svinov, žst., trafostanice 22/0,4 nn rozvodna“, které předá zhotovitel zadavateli k odsouhlasení.

Pro realizaci a montáž zařízení se předpokládá použití lešení, popř. vysokozdvižné plošiny.

Zhotovitelem budou realizovány elektrické přípojky pro klimatizační jednotku včetně výchozí revizní zprávy.

Veškeré činnosti zhotovitele budou probíhat pouze za přítomnosti odpovědného zaměstnance zadavatele, správy SEE OŘ Ostrava, s příslušnou kvalifikací.

4.2 	Polanka nad Odrou, žst., rozvodna 6kV-ELSTR

Technické řešení pro umístění jednofázové podstropní klimatizační jednotky (rozsah chladícího výkonu 1,9-8,8kW) v technologické místnosti SEE, m.č.5 (05), IC6000297674.

Klimatizace bude kombinací vnitřní podstropní a venkovní jednotky (split), požadovaná maximální hlučnost vnitřní jednotky 42 dB (chlazení), vzduchový výkon vnitřní jednotky minimálně 900-1600 m3/hod, minimálně 5 stupňů rychlosti, možnost vytápění (rozsah topného výkonu 1,6-9,9 kW), energetická třída min A++ pro chlazení, min A++ pro vytápění, ovladač, automatický restart.

Ovladač klimatizace: standardní kabelový ovladač pro kompletní ovládání a řízení všech funkcí 1 vnitřní jednotky nebo skupiny až 16 vnitřních jednotek, kompatibilní se všemi vnitřními jednotkami, které jsou vybaveny sběrnicí A/B pro ovladače, časovač provozu 168 h (On/Off Timer), možnost nastavení servisních DN-kódů vnitřních jednotek

Umístění komponentů klimatizační jednotky bude navrženo tak, že nesmí při úniku chladící náplně ohrozit činnost stávající technologie.

Dodávka a montáž klimatizační jednotky bude realizována podle předem schváleného řešení „Klimatizace Polanka nad Odrou, žst., rozvodna 6kV-ELSTR“, které předá zhotovitel zadavateli        k odsouhlasení.

Pro realizaci a montáž zařízení se předpokládá použití lešení, popř. vysokozdvižné plošiny.

Zhotovitelem budou realizovány elektrické přípojky pro klimatizační jednotku včetně výchozí revizní zprávy.

Veškeré činnosti zhotovitele budou probíhat pouze za přítomnosti odpovědného zaměstnance zadavatele, správy SEE OŘ Ostrava, s příslušnou kvalifikací.

4.3 	Bystřice nad Olší, žst., trafostanice TČD 2022 rozvodna vn/nn

Technické řešení pro umístění jednofázové podstropní klimatizační jednotky (rozsah chladícího výkonu 1,9-8,8kW) v technologické místnosti SEE, m.č. OP05, IC7000030955.

Klimatizace bude kombinací vnitřní podstropní a venkovní jednotky (split), požadovaná maximální hlučnost vnitřní jednotky 42 dB (chlazení), vzduchový výkon vnitřní jednotky minimálně 900-1600 m3/hod, minimálně 5 stupňů rychlosti, možnost vytápění (rozsah topného výkonu 1,6-9,9 kW), energetická třída min A++ pro chlazení, min A++ pro vytápění, ovladač, automatický restart.

Ovladač klimatizace: standardní kabelový ovladač pro kompletní ovládání a řízení všech funkcí 1 vnitřní jednotky nebo skupiny až 16 vnitřních jednotek, kompatibilní se všemi vnitřními jednotkami, které jsou vybaveny sběrnicí A/B pro ovladače, časovač provozu 168 h (On/Off Timer), možnost nastavení servisních DN-kódů vnitřních jednotek

Umístění komponentů klimatizační jednotky bude navrženo tak, že nesmí při úniku chladící náplně ohrozit činnost stávající technologie.

Dodávka a montáž klimatizační jednotky bude realizována podle předem schváleného řešení „Klimatizace Bystřice nad Olší, žst., trafostanice TČD 2022 rozvodna vn/nn“, které předá zhotovitel zadavateli k odsouhlasení.

Pro realizaci a montáž zařízení se předpokládá použití lešení, popř. vysokozdvižné plošiny.

Zhotovitelem budou realizovány elektrické přípojky pro klimatizační jednotku včetně výchozí revizní zprávy.

Veškeré činnosti zhotovitele budou probíhat pouze za přítomnosti odpovědného zaměstnance zadavatele, správy SEE OŘ Ostrava, s příslušnou kvalifikací.

4.4 	Ostrava-Kunčice, žst., rozvodna 6 kV

Technické řešení pro umístění jednofázové podstropní klimatizační jednotky (rozsah chladícího výkonu 1,9-8,0kW) v technologické místnosti SEE, IC6000385097. Jedná se o přístavbu k VB, výkresová dokumentace není k dispozici.

Klimatizace bude kombinací vnitřní podstropní a venkovní jednotky (split), požadovaná maximální hlučnost vnitřní jednotky 41 dB (chlazení), vzduchový výkon vnitřní jednotky minimálně 750-1410 m3/hod, minimálně 5 stupňů rychlosti, možnost vytápění (rozsah topného výkonu 1,6-9,0 kW), energetická třída min A++ pro chlazení, min A+ pro vytápění, ovladač, automatický restart.

Ovladač klimatizace: standardní kabelový ovladač pro kompletní ovládání a řízení všech funkcí 1 vnitřní jednotky nebo skupiny až 16 vnitřních jednotek, kompatibilní se všemi vnitřními jednotkami, které jsou vybaveny sběrnicí A/B pro ovladače, časovač provozu 168 h (On/Off Timer), možnost nastavení servisních DN-kódů vnitřních jednotek

Umístění komponentů klimatizační jednotky bude navrženo tak, že nesmí při úniku chladící náplně ohrozit činnost stávající technologie.

Dodávka a montáž klimatizační jednotky bude realizována podle předem schváleného řešení „Klimatizace Ostrava-Kunčice, žst., rozvodna 6 kV“, které předá zhotovitel zadavateli                    k odsouhlasení.

Pro realizaci a montáž zařízení se předpokládá použití lešení, popř. vysokozdvižné plošiny.

Zhotovitelem budou realizovány elektrické přípojky pro klimatizační jednotku včetně výchozí revizní zprávy.

Veškeré činnosti zhotovitele budou probíhat pouze za přítomnosti odpovědného zaměstnance zadavatele, správy SEE OŘ Ostrava, s příslušnou kvalifikací.

4.5 	Bohumín, žst., trafostanice T1 vn rozvodna

Technické řešení pro umístění jednofázové nástěnné klimatizační jednotky (rozsah chladícího výkonu 1,9-8,0kW) v technologické místnosti SEE, místnost rozvodny 6kV, IC5000244424.

Klimatizace bude kombinací vnitřní nástěnné a venkovní jednotky (split), požadovaná maximální hlučnost vnitřní jednotky 45 dB (chlazení), vzduchový výkon vnitřní jednotky minimálně 680-1040 m3/hod, minimálně 5 stupňů rychlosti, možnost vytápění (rozsah topného výkonu 1,6-9,0 kW), energetická třída min A++ pro chlazení, min A+ pro vytápění, ovladač, automatický restart.

Ovladač klimatizace: standardní kabelový ovladač pro kompletní ovládání a řízení všech funkcí 1 vnitřní jednotky nebo skupiny až 16 vnitřních jednotek, kompatibilní se všemi vnitřními jednotkami, které jsou vybaveny sběrnicí A/B pro ovladače, časovač provozu 168 h (On/Off Timer), možnost nastavení servisních DN-kódů vnitřních jednotek

Umístění komponentů klimatizační jednotky bude navrženo tak, že nesmí při úniku chladící náplně ohrozit činnost stávající technologie.

Dodávka a montáž klimatizační jednotky bude realizována podle předem schváleného řešení „Klimatizace Bohumín, žst., trafostanice T1 vn rozvodna“, které předá zhotovitel zadavateli                    k odsouhlasení.

Pro realizaci a montáž zařízení se předpokládá použití lešení, popř. vysokozdvižné plošiny.

Zhotovitelem budou realizovány elektrické přípojky pro klimatizační jednotku včetně výchozí revizní zprávy.

Veškeré činnosti zhotovitele budou probíhat pouze za přítomnosti odpovědného zaměstnance zadavatele, správy SEE OŘ Ostrava, s příslušnou kvalifikací.

4.6 	Český Těšín, žst., trafostanice 22/0,4 kV nn rozvodna

Technické řešení pro umístění jednofázové podstropní klimatizační jednotky (rozsah chladícího výkonu 3,0-11,2kW) v technologické místnosti SEE, m.č.1.08 (08), IC6000396377.

Klimatizace bude kombinací vnitřní podstropní a venkovní jednotky (split), požadovaná maximální hlučnost vnitřní jednotky 44 dB (chlazení), vzduchový výkon vnitřní jednotky minimálně 1020-1860 m3/hod, minimálně 5 stupňů rychlosti, možnost vytápění (rozsah topného výkonu 1,6-9,0 kW), energetická třída min A++ pro chlazení, min A+ pro vytápění, ovladač, automatický restart.

Ovladač klimatizace: standardní kabelový ovladač pro kompletní ovládání a řízení všech funkcí 1 vnitřní jednotky nebo skupiny až 16 vnitřních jednotek, kompatibilní se všemi vnitřními jednotkami, které jsou vybaveny sběrnicí A/B pro ovladače, časovač provozu 168 h (On/Off Timer), možnost nastavení servisních DN-kódů vnitřních jednotek

Umístění komponentů klimatizační jednotky bude navrženo tak, že nesmí při úniku chladící náplně ohrozit činnost stávající technologie.

Dodávka a montáž klimatizační jednotky bude realizována podle předem schváleného řešení „Klimatizace Český Těšín, žst., trafostanice 22/0,4 kV nn rozvodna“, které předá zhotovitel zadavateli k odsouhlasení.

Pro realizaci a montáž zařízení se předpokládá použití lešení, popř. vysokozdvižné plošiny.

Zhotovitelem budou realizovány elektrické přípojky pro klimatizační jednotku včetně výchozí revizní zprávy.

Veškeré činnosti zhotovitele budou probíhat pouze za přítomnosti odpovědného zaměstnance zadavatele, správy SEE OŘ Ostrava, s příslušnou kvalifikací.

4.7 	Mosty u Jablunkova, žst., trafostanice TČD 9001 rozvodna vn/nn

Technické řešení pro umístění třífázové podstropní klimatizační jednotky (rozsah chladícího výkonu 3,0-11,2kW) v technologické místnosti SEE, m.č.OP06, IC7000030872.

Klimatizace bude kombinací vnitřní podstropní a venkovní jednotky (split), požadovaná maximální hlučnost vnitřní jednotky 44 dB (chlazení), vzduchový výkon vnitřní jednotky minimálně 1020-1860 m3/hod, minimálně 5 stupňů rychlosti, možnost vytápění (rozsah topného výkonu 3,0-13,0 kW), energetická třída min A++ pro chlazení, min A+ pro vytápění, ovladač, automatický restart.

Ovladač klimatizace: standardní kabelový ovladač pro kompletní ovládání a řízení všech funkcí 1 vnitřní jednotky nebo skupiny až 16 vnitřních jednotek, kompatibilní se všemi vnitřními jednotkami, které jsou vybaveny sběrnicí A/B pro ovladače, časovač provozu 168 h (On/Off Timer), možnost nastavení servisních DN-kódů vnitřních jednotek

Umístění komponentů klimatizační jednotky bude navrženo tak, že nesmí při úniku chladící náplně ohrozit činnost stávající technologie.

Dodávka a montáž klimatizační jednotky bude realizována podle předem schváleného řešení „Klimatizace Mosty u Jablunkova, žst., trafostanice TČD 9001 rozvodna vn/nn“, které předá zhotovitel zadavateli k odsouhlasení.

Pro realizaci a montáž zařízení se předpokládá použití lešení, popř. vysokozdvižné plošiny.

Zhotovitelem budou realizovány elektrické přípojky pro klimatizační jednotku včetně výchozí revizní zprávy.

Veškeré činnosti zhotovitele budou probíhat pouze za přítomnosti odpovědného zaměstnance zadavatele, správy SEE OŘ Ostrava, s příslušnou kvalifikací.

4.8 	Černotín, budova zastávky, technologická místnost SZZ

Technické řešení pro umístění jednofázové nástěnné klimatizační jednotky (rozsah chladícího výkonu 1.5-5,6kW) v technologické místnosti SZZ, m.č.OP03, IC5000231402.

Klimatizace bude kombinací vnitřní nástěnné a venkovní jednotky (split), požadovaná maximální hlučnost vnitřní jednotky 42 dB (chlazení), vzduchový výkon vnitřní jednotky minimálně 680-960 m3/hod, minimálně 5 stupňů rychlosti, možnost vytápění (rozsah topného výkonu 1,5-6,3 kW), energetická třída min A++ pro chlazení, min A pro vytápění, ovladač, automatický restart.

Ovladač klimatizace: standardní kabelový ovladač pro kompletní ovládání a řízení všech funkcí 1 vnitřní jednotky nebo skupiny až 16 vnitřních jednotek, kompatibilní se všemi vnitřními jednotkami, které jsou vybaveny sběrnicí A/B pro ovladače, časovač provozu 168 h (On/Off Timer), možnost nastavení servisních DN-kódů vnitřních jednotek

Umístění komponentů klimatizační jednotky bude navrženo tak, že nesmí při úniku chladící náplně ohrozit činnost stávající technologie.

Dodávka a montáž klimatizační jednotky bude realizována podle předem schváleného řešení „Klimatizace Černotín, budova zastávky, technologická místnost SZZ“, které předá zhotovitel zadavateli k odsouhlasení.

Zhotovitelem budou realizovány elektrické přípojky pro klimatizační jednotku včetně výchozí revizní zprávy.

Veškeré činnosti zhotovitele budou probíhat pouze za přítomnosti odpovědného zaměstnance zadavatele, správy SZZ OŘ Ostrava, s příslušnou kvalifikací.

4.9 	Špičky, budova zastávky, technologická místnost SZZ, UNZ

Technické řešení pro umístění jednofázové nástěnné klimatizační jednotky (rozsah chladícího výkonu 1.5-5,6kW) v technologické místnosti SZZ, m.č.OP03, IC5000231401.

Klimatizace bude kombinací vnitřní nástěnné a venkovní jednotky (split), požadovaná maximální hlučnost vnitřní jednotky 42 dB (chlazení), vzduchový výkon vnitřní jednotky minimálně 680-960 m3/hod, minimálně 5 stupňů rychlosti, možnost vytápění (rozsah topného výkonu 1,5-6,3 kW), energetická třída min A++ pro chlazení, min A pro vytápění, ovladač, automatický restart.

Ovladač klimatizace: standardní kabelový ovladač pro kompletní ovládání a řízení všech funkcí 1 vnitřní jednotky nebo skupiny až 16 vnitřních jednotek, kompatibilní se všemi vnitřními jednotkami, které jsou vybaveny sběrnicí A/B pro ovladače, časovač provozu 168 h (On/Off Timer), možnost nastavení servisních DN-kódů vnitřních jednotek

Umístění komponentů klimatizační jednotky bude navrženo tak, že nesmí při úniku chladící náplně ohrozit činnost stávající technologie.

Dodávka a montáž klimatizační jednotky bude realizována podle předem schváleného řešení „Klimatizace Špičky, budova zastávky, technologická místnost SZZ, UNZ“, které předá zhotovitel zadavateli k odsouhlasení.

Zhotovitelem budou realizovány elektrické přípojky pro klimatizační jednotku včetně výchozí revizní zprávy.

Veškeré činnosti zhotovitele budou probíhat pouze za přítomnosti odpovědného zaměstnance zadavatele, správy SZZ OŘ Ostrava, s příslušnou kvalifikací.

4.10 	Střeň, stavědlová ústředna (reléový domek PZS-EA)

Technické řešení pro umístění jednofázové nástěnné klimatizační jednotky (rozsah chladícího výkonu 0,9-4,0 kW) v technologické místnosti SZZ, m.č.2, IC7000007440.

Klimatizace bude kombinací vnitřní nástěnné a venkovní jednotky (split), požadovaná maximální hlučnost vnitřní jednotky 41 dB (chlazení), vzduchový výkon vnitřní jednotky minimálně 450-700 m3/hod, minimálně 5 stupňů rychlosti, možnost vytápění (rozsah topného výkonu 0,8-5,0 kW), energetická třída min A++ pro chlazení, min A+ pro vytápění, ovladač, automatický restart.

Ovladač klimatizace: standardní kabelový ovladač pro kompletní ovládání a řízení všech funkcí 1 vnitřní jednotky nebo skupiny až 16 vnitřních jednotek, kompatibilní se všemi vnitřními jednotkami, které jsou vybaveny sběrnicí A/B pro ovladače, časovač provozu 168 h (On/Off Timer), možnost nastavení servisních DN-kódů vnitřních jednotek

Umístění komponentů klimatizační jednotky bude navrženo tak, že nesmí při úniku chladící náplně ohrozit činnost stávající technologie.

Dodávka a montáž klimatizační jednotky bude realizována podle předem schváleného řešení „Klimatizace Střeň, stavědlová ústředna (reléový domek PZS-EA)“, které předá zhotovitel zadavateli k odsouhlasení.

Zhotovitelem budou realizovány elektrické přípojky pro klimatizační jednotku včetně výchozí revizní zprávy.

Veškeré činnosti zhotovitele budou probíhat pouze za přítomnosti odpovědného zaměstnance zadavatele, správy SZZ OŘ Ostrava, s příslušnou kvalifikací.

4.11 	Pivín, žst., reléová místnost

Technické řešení pro umístění jednofázové nástěnné klimatizační jednotky (rozsah chladícího výkonu 1,5-8,0 kW) v technologické místnosti SZZ, m.č.OP21, IC6000383859.

Klimatizace bude kombinací vnitřní nástěnné a venkovní jednotky (split), požadovaná maximální hlučnost vnitřní jednotky 45 dB (chlazení), vzduchový výkon vnitřní jednotky minimálně 680-1040 m3/hod, minimálně 5 stupňů rychlosti, možnost vytápění (rozsah topného výkonu 1,5-9,0 kW), energetická třída min A+ pro chlazení, min A pro vytápění, ovladač, automatický restart.

Ovladač klimatizace: standardní kabelový ovladač pro kompletní ovládání a řízení všech funkcí 1 vnitřní jednotky nebo skupiny až 16 vnitřních jednotek, kompatibilní se všemi vnitřními jednotkami, které jsou vybaveny sběrnicí A/B pro ovladače, časovač provozu 168 h (On/Off Timer), možnost nastavení servisních DN-kódů vnitřních jednotek

Umístění komponentů klimatizační jednotky bude navrženo tak, že nesmí při úniku chladící náplně ohrozit činnost stávající technologie.

Dodávka a montáž klimatizační jednotky bude realizována podle předem schváleného řešení „Klimatizace Pivín, žst., reléová místnost“, které předá zhotovitel zadavateli k odsouhlasení.

Zhotovitelem budou realizovány elektrické přípojky pro klimatizační jednotku včetně výchozí revizní zprávy.

Veškeré činnosti zhotovitele budou probíhat pouze za přítomnosti odpovědného zaměstnance zadavatele, správy SZZ OŘ Ostrava, s příslušnou kvalifikací.

4.12 	Bedihošť, žst., reléová místnost

Technické řešení pro umístění jednofázové nástěnné klimatizační jednotky (rozsah chladícího výkonu 1,5-8,0 kW) v technologické místnosti SZZ, m.č.OP18, IC6000383860.

Klimatizace bude kombinací vnitřní nástěnné a venkovní jednotky (split), požadovaná maximální hlučnost vnitřní jednotky 45 dB (chlazení), vzduchový výkon vnitřní jednotky minimálně 680-1040 m3/hod, minimálně 5 stupňů rychlosti, možnost vytápění (rozsah topného výkonu 1,5-9,0 kW), energetická třída min A+ pro chlazení, min A pro vytápění, ovladač, automatický restart.

Ovladač klimatizace: standardní kabelový ovladač pro kompletní ovládání a řízení všech funkcí 1 vnitřní jednotky nebo skupiny až 16 vnitřních jednotek, kompatibilní se všemi vnitřními jednotkami, které jsou vybaveny sběrnicí A/B pro ovladače, časovač provozu 168 h (On/Off Timer), možnost nastavení servisních DN-kódů vnitřních jednotek

Umístění komponentů klimatizační jednotky bude navrženo tak, že nesmí při úniku chladící náplně ohrozit činnost stávající technologie.

Dodávka a montáž klimatizační jednotky bude realizována podle předem schváleného řešení „Klimatizace Bedihošť, žst., reléová místnost“, které předá zhotovitel zadavateli k odsouhlasení.

Pro realizaci a montáž zařízení se předpokládá použití lešení, popř. vysokozdvižné plošiny.

Zhotovitelem budou realizovány elektrické přípojky pro klimatizační jednotku včetně výchozí revizní zprávy.

Veškeré činnosti zhotovitele budou probíhat pouze za přítomnosti odpovědného zaměstnance zadavatele, správy SZZ OŘ Ostrava, s příslušnou kvalifikací.

4.13 	Přerov, žst., sdělovací místnost

Technické řešení pro umístění jednofázové nástěnné klimatizační jednotky (rozsah chladícího výkonu 1,5-5,6 kW) v technologické místnosti SZZ, m.č.OP15, IC6000383737.

Klimatizace bude kombinací vnitřní nástěnné a venkovní jednotky (split), požadovaná maximální hlučnost vnitřní jednotky 42 dB (chlazení), vzduchový výkon vnitřní jednotky minimálně 680-960 m3/hod, minimálně 5 stupňů rychlosti, možnost vytápění (rozsah topného výkonu 1,5-6,3 kW), energetická třída min A+ pro chlazení, min A pro vytápění, ovladač, automatický restart.

Ovladač klimatizace: standardní kabelový ovladač pro kompletní ovládání a řízení všech funkcí 1 vnitřní jednotky nebo skupiny až 16 vnitřních jednotek, kompatibilní se všemi vnitřními jednotkami, které jsou vybaveny sběrnicí A/B pro ovladače, časovač provozu 168 h (On/Off Timer), možnost nastavení servisních DN-kódů vnitřních jednotek

Umístění komponentů klimatizační jednotky bude navrženo tak, že nesmí při úniku chladící náplně ohrozit činnost stávající technologie.

Dodávka a montáž klimatizační jednotky bude realizována podle předem schváleného řešení „Klimatizace Přerov, žst., sdělovací místnost“, které předá zhotovitel zadavateli k odsouhlasení.

Zhotovitelem budou realizovány elektrické přípojky pro klimatizační jednotku včetně výchozí revizní zprávy.

Veškeré činnosti zhotovitele budou probíhat pouze za přítomnosti odpovědného zaměstnance zadavatele, správy SZZ OŘ Ostrava, s příslušnou kvalifikací.

4.14 	Halenkov, žst., reléová místnost

Technické řešení pro umístění jednofázové nástěnné klimatizační jednotky (rozsah chladícího výkonu 1,5-5,6 kW) v technologické místnosti SZZ, m.č.1.09, IC6000325507.

Klimatizace bude kombinací vnitřní nástěnné a venkovní jednotky (split), požadovaná maximální hlučnost vnitřní jednotky 42 dB (chlazení), vzduchový výkon vnitřní jednotky minimálně 680-960 m3/hod, minimálně 5 stupňů rychlosti, možnost vytápění (rozsah topného výkonu 1,5-6,3 kW), energetická třída min A+ pro chlazení, min A pro vytápění, ovladač, automatický restart.

Ovladač klimatizace: standardní kabelový ovladač pro kompletní ovládání a řízení všech funkcí 1 vnitřní jednotky nebo skupiny až 16 vnitřních jednotek, kompatibilní se všemi vnitřními jednotkami, které jsou vybaveny sběrnicí A/B pro ovladače, časovač provozu 168 h (On/Off Timer), možnost nastavení servisních DN-kódů vnitřních jednotek

Umístění komponentů klimatizační jednotky bude navrženo tak, že nesmí při úniku chladící náplně ohrozit činnost stávající technologie.

Dodávka a montáž klimatizační jednotky bude realizována podle předem schváleného řešení „Klimatizace Halenkov, žst., reléová místnost“, které předá zhotovitel zadavateli k odsouhlasení.

Zhotovitelem budou realizovány elektrické přípojky pro klimatizační jednotku včetně výchozí revizní zprávy.

Veškeré činnosti zhotovitele budou probíhat pouze za přítomnosti odpovědného zaměstnance zadavatele, správy SZZ OŘ Ostrava, s příslušnou kvalifikací.

4.15 	Střelná, žst., reléový domek („autoblok“) a 6 kV

Technické řešení pro umístění jednofázové nástěnné klimatizační jednotky (rozsah chladícího výkonu 1,5-5,6 kW) v techn. místnosti SZZ, místnost zabezpečovací zařízení, IC5000328519.

Klimatizace bude kombinací vnitřní nástěnné a venkovní jednotky (split), požadovaná maximální hlučnost vnitřní jednotky 42 dB (chlazení), vzduchový výkon vnitřní jednotky minimálně 680-960 m3/hod, minimálně 5 stupňů rychlosti, možnost vytápění (rozsah topného výkonu 1,5-6,3 kW), energetická třída min A+ pro chlazení, min A pro vytápění, ovladač, automatický restart.

Ovladač klimatizace: standardní kabelový ovladač pro kompletní ovládání a řízení všech funkcí 1 vnitřní jednotky nebo skupiny až 16 vnitřních jednotek, kompatibilní se všemi vnitřními jednotkami, které jsou vybaveny sběrnicí A/B pro ovladače, časovač provozu 168 h (On/Off Timer), možnost nastavení servisních DN-kódů vnitřních jednotek

Umístění komponentů klimatizační jednotky bude navrženo tak, že nesmí při úniku chladící náplně ohrozit činnost stávající technologie.

Dodávka a montáž klimatizační jednotky bude realizována podle předem schváleného řešení „Klimatizace Halenkov, žst., reléová místnost“, které předá zhotovitel zadavateli k odsouhlasení.

Zhotovitelem budou realizovány elektrické přípojky pro klimatizační jednotku včetně výchozí revizní zprávy.

Veškeré činnosti zhotovitele budou probíhat pouze za přítomnosti odpovědného zaměstnance zadavatele, správy SZZ OŘ Ostrava, s příslušnou kvalifikací.

4.16 	Kunovice, žst., sdělovací místnost

Technické řešení pro umístění jednofázové nástěnné klimatizační jednotky (rozsah chladícího výkonu 1,5-5,6 kW) v technologické místnosti SZZ, m.č. 15, IC6000383321.

Klimatizace bude kombinací vnitřní nástěnné a venkovní jednotky (split), požadovaná maximální hlučnost vnitřní jednotky 42 dB (chlazení), vzduchový výkon vnitřní jednotky minimálně 680-960 m3/hod, minimálně 5 stupňů rychlosti, možnost vytápění (rozsah topného výkonu 1,5-6,3 kW), energetická třída min A+ pro chlazení, min A pro vytápění, ovladač, automatický restart.

Ovladač klimatizace: standardní kabelový ovladač pro kompletní ovládání a řízení všech funkcí 1 vnitřní jednotky nebo skupiny až 16 vnitřních jednotek, kompatibilní se všemi vnitřními jednotkami, které jsou vybaveny sběrnicí A/B pro ovladače, časovač provozu 168 h (On/Off Timer), možnost nastavení servisních DN-kódů vnitřních jednotek

Umístění komponentů klimatizační jednotky bude navrženo tak, že nesmí při úniku chladící náplně ohrozit činnost stávající technologie.

Dodávka a montáž klimatizační jednotky bude realizována podle předem schváleného řešení „Klimatizace Střelná, žst., reléový domek („autoblok“) a 6 kV“, které předá zhotovitel zadavateli k odsouhlasení.

Zhotovitelem budou realizovány elektrické přípojky pro klimatizační jednotku včetně výchozí revizní zprávy.

Veškeré činnosti zhotovitele budou probíhat pouze za přítomnosti odpovědného zaměstnance zadavatele, správy SZZ OŘ Ostrava, s příslušnou kvalifikací.

4.17 	Uherské Hradiště, žst., reléová místnost

Technické řešení pro umístění jednofázové nástěnné klimatizační jednotky (rozsah chladícího výkonu 1,5-8,0 kW) v technologické místnosti SZZ, m.č.OP02, IC6000383318.

Klimatizace bude kombinací vnitřní nástěnné a venkovní jednotky (split), požadovaná maximální hlučnost vnitřní jednotky 45 dB (chlazení), vzduchový výkon vnitřní jednotky minimálně 680-1040 m3/hod, minimálně 5 stupňů rychlosti, možnost vytápění (rozsah topného výkonu 1,5-9,0 kW), energetická třída min A+ pro chlazení, min A pro vytápění, ovladač, automatický restart.

Ovladač klimatizace: standardní kabelový ovladač pro kompletní ovládání a řízení všech funkcí 1 vnitřní jednotky nebo skupiny až 16 vnitřních jednotek, kompatibilní se všemi vnitřními jednotkami, které jsou vybaveny sběrnicí A/B pro ovladače, časovač provozu 168 h (On/Off Timer), možnost nastavení servisních DN-kódů vnitřních jednotek

Umístění komponentů klimatizační jednotky bude navrženo tak, že nesmí při úniku chladící náplně ohrozit činnost stávající technologie.

Dodávka a montáž klimatizační jednotky bude realizována podle předem schváleného řešení „Klimatizace Uherské Hradiště, žst., reléová místnost“, které předá zhotovitel zadavateli k odsouhlasení.

Pro realizaci a montáž zařízení se předpokládá použití lešení, popř. vysokozdvižné plošiny.

Zhotovitelem budou realizovány elektrické přípojky pro klimatizační jednotku včetně výchozí revizní zprávy.

Veškeré činnosti zhotovitele budou probíhat pouze za přítomnosti odpovědného zaměstnance zadavatele, správy SZZ OŘ Ostrava, s příslušnou kvalifikací.

4.18 	Hranice, žst., RZZ-pohotovostní místnost

Technické řešení pro umístění jednofázové nástěnné klimatizační jednotky (rozsah chladícího výkonu 1,1-5,35 kW) v technologické místnosti SZZ, bez výkresové dokumentace, IC6000311720.

Klimatizace bude kombinací vnitřní nástěnné a venkovní jednotky (split), požadovaná maximální hlučnost vnitřní jednotky 47 dB (chlazení), vzduchový výkon vnitřní jednotky minimálně 480-820 m3/hod, minimálně 5 stupňů rychlosti, možnost vytápění (rozsah topného výkonu 1,1-6,0 kW), energetická třída min A++ pro chlazení, min A+ pro vytápění, ovladač, automatický restart.

Ovladač klimatizace: dálkový IR ovladač vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C, možnost propojení kabelem Pro Single Split 1:1 + Multi Split Komfortní funkce: Týdenní program provozu, temperování prostoru na 8 °C, POWER SELECT (volba výkonu), One-Touch, ECO Mode (úsporný režim), Comfort Sleep (klidný spánek), HI-POWER

Umístění komponentů klimatizační jednotky bude navrženo tak, že nesmí při úniku chladící náplně ohrozit činnost stávající technologie.

Dodávka a montáž klimatizační jednotky bude realizována podle předem schváleného řešení „Klimatizace Hranice, žst., RZZ-pohotovostní místnost“, které předá zhotovitel zadavateli k odsouhlasení.

Zhotovitelem budou realizovány elektrické přípojky pro klimatizační jednotku včetně výchozí revizní zprávy.

Veškeré činnosti zhotovitele budou probíhat pouze za přítomnosti odpovědného zaměstnance zadavatele, správy SZZ OŘ Ostrava, s příslušnou kvalifikací.

## 5 	Přílohy

Půdorysy ve formátu .pdf