kamila.koverdynska@khsolc.cz

1. Uvést počet zaměstnanců a délku jejich pobytu na pracovišti dle požadavků § 2 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.

Počty pracovníků Správy železnic: 1 zaměstnanec řízení provozu (třísměnný provoz)

2. Uvést, zda světlá výška prostoru určeného pro trvalou práci splňuje požadavky § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. a § 46 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Světlá výška prostoru pro trvalou práci má dle projektu (viz. výkres 07_SO 11-72-01_1-05 ŘEZ A-A) navrženou na 2,5m a prostor pro dopravní kanceláře m.č. 0P01 má plochu 12,5m2. Světlá výška tedy odpovídá výše uvedeným legislativním požadavkům.

3. Uvést, jakým způsobem je zajištěno vytápění navrhovaných prostor dle požadavků § 2 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.

Vytápění i chlazení nových prostor je navrženo pomocí dvou ks klimatizačních jednotek a jednoho el. přímotopu pro sociální zařízení. Návrh je patrný z části PD SO 11-72-01.03 - ZTI + VZT + ÚT.

4. Doložit způsob větrání všech řešených místností dle požadavků § 2 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. ve spojení s požadavky § 41 a § 42 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Všechny místnosti nově navrženého objektu řízení provozu jsou větrány přirozeně okny a dále nuceně odvětrány pomocí dvou ks klimatizačních jednotek. Sociální zařízení je dále odvětráváno pomocí el. ventilátoru AWB 100C s kapacitou 90m3/hod. Návrh je patrný z části PD SO 11-72-01.03 - ZTI + VZT + ÚT a je v souladu s požadavky.

5. Doložit výkresovou část – půdorys, řezy, pohledy dle požadavků § 2 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.

Výkresová část stavební části včetně vnitřcích profesí (elektro, ZIT, VZT, ÚT) je patrný v části PD: SO 11-72-01 ŽST Hrubá Voda, pracoviště ŘP.

6. Předložit studii umělého osvětlení na všech pracovních místech, zpracovanou v souladu s požadavky § 2 odst. 2 zákona č.309/2006 Sb., dokladující dodržení normových hodnot ČSN EN 12464 – 1 „Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů“ - Část 1: Vnitřní pracovní prostory, ve spojení s § 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Výpočet osvětlení je patrný z přílohy č. 03.700_Výp.osv. v části PD: SO 11-72-01.02 - ELEKTRO

7. Sanitární zařízení řešit v souladu s požadavky § 2 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. ve spojení s požadavky § 54 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Navržené sanitární zařízení v sociální zařízení je navrženo v souladu s uvedenými legislativními požadavky.