## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | #VALUE! |  | m | 1 | #VALUE! | majitel, cena |  | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) | [5 empty] | Číslo stavby | 5213510006 | [5 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Trakční měnírna Chuchle, stejnosměrná část 3kV-DC | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 812.24 |  |  |  | Číslo PS,SO | PS 02-23-23 | [5 empty] | hlavičky objektu |  | Trakční měnírna Chuchle, stejnosměrná část 3kV-DC:812.24
Datum zpracování : |  | 2018-02-01 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2018-12-01 |  |  |  |  | hlavičky datumů |  | 56
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců |  | 50
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
1 | M74 | Silnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení | [8 empty] | SD
2 | 746422 | TRAKČNÍ USMĚRŇOVAČ 12-TI PULSNÍ, UN 3,3 KV DC 1500 A | KUS | 3,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, pomocný a upevňovací materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 2: 3,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace. |  | 52
3 | 746431 | TRAKČNÍ VYHLAZOVACÍ TLUMIVKA, UN 3 KV DC 1750 A | KUS | 3,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, pomocný a upevňovací materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 3: 3,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace. |  | 47
4 | 746441 | ROZVADĚČ TRAKČNÍ VN UN 3 KV DC - POLE NAPÁJEČE S RYCHLOVYPÍNAČEM | KUS | 3,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu, veškerý podružný a pomocný materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – zhotovení výrobní dokumentace, provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: – SKŘ 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 4: 3,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace. |  | 64
5 | 746442 | ROZVADĚČ TRAKČNÍ VN UN 3 KV DC - POLE PŘÍVODU S ODPOJOVAČEM | KUS | 3,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu, veškerý podružný a pomocný materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – zhotovení výrobní dokumentace, provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: – SKŘ 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 5: 3,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace. |  | 59
6 | 746443 | ROZVADĚČ TRAKČNÍ VN UN 3 KV DC - POLE S PODÉLNOU SPOJKOU | KUS | 1,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu, veškerý podružný a pomocný materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – zhotovení výrobní dokumentace, provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: – SKŘ 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 6: 1,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace. |  | 56
7 | 746445 | ROZVADĚČ TRAKČNÍ VN UN 3 KV DC - REZERVNÍ VOZÍK S RYCHLOVYPÍNAČEM | KUS | 1,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, pomocný a upevňovací materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 7: 1,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace. |  | 65
8 | 746451 | ROZVADĚČ TRAKČNÍ VN UN 3 KV DC ZPĚTNÉHO VEDENÍ - POLE PŘÍVODU Z USMĚRŇOVAČE VNITŘNÍ | KUS | 3,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu, veškerý podružný a pomocný materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – zhotovení výrobní dokumentace, provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 8: 3,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace. |  | 83
9 | 746452 | ROZVADĚČ TRAKČNÍ VN UN 3 KV DC ZPĚTNÉHO VEDENÍ - POLE S ODPOJOVAČEM VNITŘNÍ | KUS | 1,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu, veškerý podružný a pomocný materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – zhotovení výrobní dokumentace, provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 9: 1,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace. |  | 75
10 | 746453 | ROZVADĚČ TRAKČNÍ VN UN 3 KV DC ZPĚTNÉHO VEDENÍ - POLE VÝVODU VNITŘNÍ | KUS | 3,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu, veškerý podružný a pomocný materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – zhotovení výrobní dokumentace, provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 10: 3,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace. |  | 68
11 | 746N02R | SKŘÍŇ ZEMNÍ OCHRANY K TLUMIVCE VN | KUS | 3,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu, veškerý podružný a pomocný materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – zhotovení výrobní dokumentace, provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 11: 3,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
12 | 746N04R | ZKUŠEBNÍ ROZVODNICE PRO VOZÍK S RV | KUS | 1,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu, veškerý podružný a pomocný materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – zhotovení výrobní dokumentace, provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 12: 1,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
13 | 746N05R | SKŘ USMĚRŃOVAČE 3 KV DC | KUS | 3,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | 1. Položka obsahuje: – ovládací skříň nebo typové přístrojové náplně do integrované nn nadstavby rozvaděče vč. IED a/nebo PLC, zobrazovací jednotky, ochran pole a kompletního software. SKŘ zajišťuje systém kontroly, řízení a chránění pole rozvaděče včetně vazby na DŘT. – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, výpočet a nastavení ochran, parametrizace, komunikace, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 13: 3,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
14 | 746N06R | SKŘ POLE ROZVADĚČE R 3 KV DC | KUS | 7,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | 1. Položka obsahuje: – ovládací skříň nebo typové přístrojové náplně do integrované nn nadstavby rozvaděče vč. IED a/nebo PLC, zobrazovací jednotky, ochran pole a kompletního software. SKŘ zajišťuje systém kontroly, řízení a chránění pole rozvaděče včetně vazby na DŘT. – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, výpočet a nastavení ochran, parametrizace, komunikace, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 14: 7,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
15 | 746N07R | SKŘ POLE ROZVADĚČE 3 KV DC ZPĚTNÉHO VEDENÍ | KUS | 7,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | 1. Položka obsahuje: – ovládací skříň nebo typové přístrojové náplně do integrované nn nadstavby rozvaděče vč. IED a/nebo PLC, zobrazovací jednotky, ochran pole a kompletního software. SKŘ zajišťuje systém kontroly, řízení a chránění pole rozvaděče včetně vazby na DŘT. – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, výpočet a nastavení ochran, parametrizace, komunikace, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 15: 7,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
16 | 746446 | ROZVADĚČ TRAKČNÍ VN UN 3 KV DC - ZÁKLADOVÝ RÁM POD ROZVADĚČ Z KOMPOZITNÍHO MATERIÁLU | KUS | 1,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, pomocný a upevňovací materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 16: 1,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace. |  | 84
17 | 746423 | TRAKČNÍ USMĚRŇOVAČ 12-TI PULSNÍ, UN 3,3 KV DC - ZÁKLADOVÝ RÁM POD USMĚRŇOVAČ Z KOMPOZITNÍHO MATERIÁLU | KUS | 3,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, pomocný a upevňovací materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 17: 3,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace. |  | 101
18 | 7452D1 | KOBKA VN - VÝROBA A MONTÁŽ KOMPLETNÍ KOBKY VČETNĚ IZOLÁTORŮ, PRŮCHODEK, PŘÍPOJNIC, DVEŘÍ, ZÁKRYTŮ | KUS | 3,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, pomocný a upevňovací materiál, kompletní výroba, dodávka a montáž na místě, nátěry – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 18: 3,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace. |  | 97
19 | 745N08R | IZOLAČNÍ PODLOŽKA POD IZOLÁTORY TLUMIVEK | KUS | 12,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 19: 12,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
20 | 7452D6 | KOBKA VN - DOKONČOVACÍ PRÁCE | KUS | 3,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – drobné dokončovací práce v kobce VN 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 20: 3,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace. |  | 28
21 | 745276 | DVEŘNÍ SPÍNAČ PRO VN KOBKU | KUS | 3,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, pomocný a upevňovací materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 21: 3,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace. |  | 26
22 | 744N04 | SIGNÁLKA - MAJÁK DO 4 MODULŮ | KUS | 3,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 22: 3,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
23 | 744M31 | OVLADAČ NOUZOVÉHO VYPNUTÍ KOMPLETNÍ (STOP TLAČÍTKO) DO 10 A | KUS | 9,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 23: 9,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
24 | 742N09R | KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ,SiF-HV 6,6kV 1 x 150 | M | 1 946,000 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | P | R | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | 24: 1 946,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
25 | 742F44 | KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU FLEXIBILNÍ OD 70 DO 120 MM2 | M | 172,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | 25: 172,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
26 | 742G11 | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 685,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | 26: 685,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
27 | 742G12 | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 235,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | 27: 235,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
28 | 742H31 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ STÍNĚNÝ DO 2,5 MM2 | M | 178,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | 28: 178,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
29 | 742H42 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU FLEXIBILNÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 20,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | 29: 20,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
30 | 742I11 | KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 | M | 131,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | 30: 131,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
31 | 742I13 | KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 STÍNĚNÝ | M | 320,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | 31: 320,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
32 | 742I21 | KABEL NN CU OVLÁDACÍ 19-24ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 | M | 20,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | 32: 20,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
33 | 742N10R | KABEL FTP 4P, UKONČENÝ, DÉLKA DO 8 M | KS | 7,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | 33: 7,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
34 | 75J922R | Optický patchcord singlemode přes 10 m | kus | 11,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kusech. | 34: 11,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
35 | 75J92X | Optický patchcord singlemode - montáž | kus | 11,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v kusech. | 35: 11,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
36 | 742A12 | KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITŘNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY DO 6 KV OD 95 DO 150 MM2 | KUS | 124,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 36: 124,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
37 | 742J14 | UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 70 DO 120 MM2 | KUS | 52,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 37: 52,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
38 | 742K11 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 36,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 38: 36,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
39 | 742K12 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 12,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 39: 12,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
40 | 742L11 | UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 27,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 40: 27,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
41 | 742M11 | UKONČENÍ 19-24ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 4,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 41: 4,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
42 | 742O12 | OCHRANNÝ NÁTĚR KABELU PROTI OHNI | M | 122,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – nátěr a všechny práce spojené s nátěrem kabelu včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | 42: 122,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
43 | 742O15 | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL | KUS | 426,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 43: 426,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
44 | 742N11R | Držák kabelů plastový 4 otvory stupeň hořlavosti B (nesnadno hořlavý) | kus | 1 120,000 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | P | R | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 44: 1 120,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
45 | 702423 | KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD BETONOVÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 200 MM | KUS | 4,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – vybourání otvoru z kabelové rýhy do budovy ve zdi z prostého betonu při tloušťce zdi do 90cm – úpravu otvoru a asfaltové izolace zdiva, osazení chráničky, zazdění, začištění a utěsnění otvoru – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – zatěsnění chráničky po montáži vedení 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 45: 4,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
46 | 703113 | KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM | M | 1 350,000 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: – víko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | 46: 1 350,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
47 | 703N12R | KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ KOMPOZITNÍ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM | M | 62,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: – víko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | 47: 62,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
48 | 703212 | KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM | M | 140,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: – víko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | 48: 140,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
49 | 703423 | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV STABILNÍ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 40 MM | M | 80,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | 49: 80,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
50 | 703612 | ELEKTROINSTALAČNÍ KANÁL ŠÍŘKY PŘES 100 MM | M | 45,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | 50: 45,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
51 | 703713 | IZOLAČNÍ DESKA DO KABELOVÉ LÁVKY VČETNĚ NAŘEZÁNÍ TLOUŠŤKY PŘES 15 MM | M2 | 540,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečných. | 51: 540,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
52 | 702212 | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM | M | 160,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | 52: 160,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
53 | 702112 | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM | M | 330,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | 53: 330,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
54 | 709513 | PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILŮ SVAŘOVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM | T | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu. | 54: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
55 | 709N13R | Protipožární ucpávka stěnou / stropem, tl. do 50cm, do EI 90 min. | m2 | 9,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 55: 9,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
56 | 709N14R | Protipožární tmel ( tuba - 1000ml ), do EI 90 min. | kus | 3,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 56: 3,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
57 | 741811 | UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 | M | 676,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorek a pod. – měření, dělení, spojování – nátěr 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | 57: 676,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
58 | 741C02 | UZEMŇOVACÍ SVORKA | KUS | 42,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 58: 42,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
59 | 741C03 | POUZDRO PRO PRŮCHOD PÁSKU STĚNOU | KUS | 16,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – vyhotovení otvoru pro pouzdro a jeho zatěsnění 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 59: 16,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
60 | 741C04 | OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2 | KUS | 225,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – připojení zařízení vodičem do Cu 16mm2 k zemnícímu vodiči délky do 2m vč. ukončení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 60: 225,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
61 | 741C05 | SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ | KUS | 14,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – tvarování, přípravu spojů – svařování – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 61: 14,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
62 | 742J14 | UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 70 DO 120 MM2 | KUS | 15,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 62: 15,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
63 | 747111 | KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE | KUS | 2,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 63: 2,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
64 | 747112 | KONTROLA MANIPULAČNÍCH, OVLÁDACÍCH NEBO RELÉOVÝCH ROZVADĚČŮ, 1 POLE | KUS | 1,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 64: 1,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
65 | 747114 | KONTROLA USMĚRŇOVAČŮ NEBO MĚNIČŮ, 1 POLE | KUS | 6,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 65: 6,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
66 | 747116 | KONTROLA ROZVADĚČŮ VN, BEZ NASTAVENÍ OCHRANY, 1 POLE | KUS | 14,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 66: 14,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
67 | 747122 | REVIZE, SEŘÍZENÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU ŘÍDÍCÍ SKŘÍNĚ PRO VN, 1 POLE | KUS | 11,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 67: 11,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
68 | 747123 | NAPĚŤOVÁ ZKOUŠKA ROZVODNY VČETNĚ SPÍNACÍCH PRVKŮ DO 6 KV | KUS | 2,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 68: 2,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
69 | 747213 | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 1,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 69: 1,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
70 | 747214 | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ | KUS | 78,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 70: 78,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
71 | 747301 | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI | KUS | 1,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 71: 1,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
72 | 747512 | ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY OD 4X35 DO 120 MM2 | KUS | 26,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 72: 26,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
73 | 747511 | ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2 | KUS | 44,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 73: 44,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
74 | 747521 | ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH OD 5 DO 12 ŽIL | KUS | 37,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 74: 37,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
75 | 747522 | ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH PŘES 12 DO 24 ŽIL | KUS | 4,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 75: 4,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
76 | 747531 | ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ VN ZVÝŠENÝM NAPĚTÍM DO 35 KV | KUS | 62,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 76: 62,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
77 | 747532 | ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ VN - PROVOZ MĚŘÍCÍHO VOZU PO DOBU ZKOUŠEK VN KABELŮ | KUS | 62,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 77: 62,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
78 | 747611 | MĚŘENÍ EMC A EMI DLE ČSN EN 50 121 V ROZSAHU PS/SO | KUS | 1,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 78: 1,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
79 | 747701 | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 80,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. | 79: 80,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
80 | 747703 | ZKUŠEBNÍ PROVOZ | HOD | 40,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. | 80: 40,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
81 | 747704 | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | HOD | 40,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. | 81: 40,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
82 | 747705 | MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM | HOD | 80,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. | 82: 80,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
83 | 748116 | KOMPLETNÍ OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY A PRACOVNÍ POMŮCKY PRO TRAKČNÍ NAPÁJECÍ STANICI | KUS | 1,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž kompletní sady osobních ochranných prostředků a pracovních pomůcek pro elektrickou stanici dle požadavku provozovatele a v intencích normy TNŽ 38 1981 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 83: 1,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
84 | 748N15R | DIELEKTRICKÝ KOBEREC ŠÍŘE 1300 MM, DÉLKY DO 15 M | KUS | 3,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství pro montáž 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 84: 3,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
85 | 748135 | DRŽÁK NÁSTĚNNÝ PRO OCHRANNÉ POMŮCKY | KUS | 1,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství pro montáž 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 85: 1,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
86 | 748151R | BEZPEČNOSTNÍMI TABULKAMI PRO TRAKČNÍ MĚNÍRNU - KOMPLET | KUS | 1,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství pro montáž 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 86: 1,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
87 | 748NR15 | Demontáž kobek 3kV DC včetně elektrovýzbroje, rozvaděčů ochran a ovládání - kobkový rozvaděč s ocelovými zákryty, napaječové vývody horem pasovinou, přívody od usměrńovačů spodem (2x přívodní pole, 8x vývodové pole) | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Popis činnosti : kompletní demontáž dané položky. -Položka obsahuje cenu demontáže zařízení. Dále obsahuje cenu za dopravu na skládku a náklady spojené s uložením na skládku nebo likvidaci. | 87: 10; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
88 | 748NR16 | Demontáž usměrňovačů 3kV DC a usměrňovačových kobek včetně elektrovýzbroje, rozvaděčů ochran a ovládání - kobkový rozvaděč s ocelovými zákryty, přívody horem kabely, vývody spodem kabely, vývodová kobka v kabelovém prostoru (2x dvojitá kobka pro usměrńovač a vývodová kobka) | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Popis činnosti : kompletní demontáž dané položky. -Položka obsahuje cenu demontáže zařízení. Dále obsahuje cenu za dopravu na skládku a náklady spojené s uložením na skládku nebo likvidaci. | 88: 6; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
89 | 748NR17 | Demontáž tlumivek 3kV DC | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Popis činnosti : kompletní demontáž dané položky. -Položka obsahuje cenu demontáže zařízení. Dále obsahuje cenu za dopravu na skládku a náklady spojené s uložením na skládku nebo likvidaci. | 89: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
90 | 748NR18 | Demontáž rozvaděče RZK, 12x připojovací praporech, provedení do pilíře, venkovní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Popis činnosti : kompletní demontáž dané položky. -Položka obsahuje cenu demontáže zařízení. Dále obsahuje cenu za dopravu na skládku a náklady spojené s uložením na skládku nebo likvidaci. | 90: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
91 | 748NR19 | Demontáž podružných rozvaděčů NN do 150 kg včetně elektrovýzbroje | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Popis činnosti : kompletní demontáž dané položky. -Položka obsahuje cenu demontáže zařízení. Dále obsahuje cenu za dopravu na skládku a náklady spojené s uložením na skládku nebo likvidaci. | 91: 5; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
92 | 748NR20 | Demontáž manipulačního rozvaděče | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Popis činnosti : kompletní demontáž dané položky. -Položka obsahuje cenu demontáže zařízení. Dále obsahuje cenu za dopravu na skládku a náklady spojené s uložením na skládku nebo likvidaci. | 92: 3; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
93 | 748NR21 | Demontáž pasovinového vedení včetně podpěr a ocelových konstrukcí | m | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Popis činnosti : kompletní demontáž dané položky. -Položka obsahuje cenu demontáže zařízení. Dále obsahuje cenu za dopravu na skládku a náklady spojené s uložením na skládku nebo likvidaci. | 93: 400; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
94 | 748NR22 | Demontáž rozvodů tlakového vzduchu a uzemňovacího vedení | m | 800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Popis činnosti : kompletní demontáž dané položky. -Položka obsahuje cenu demontáže zařízení. Dále obsahuje cenu za dopravu na skládku a náklady spojené s uložením na skládku nebo likvidaci. | 94: 800; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
95 | 748NR23 | Demontáž kabelových rozvodů VN včetně upevňovacího materiálu | m | 1600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Popis činnosti : kompletní demontáž dané položky. -Položka obsahuje cenu demontáže zařízení. Dále obsahuje cenu za dopravu na skládku a náklady spojené s uložením na skládku nebo likvidaci. | 95: 1600; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
96 | 748NR24 | Demontáž kabelových rozvodů NN včetně upevňovacího materiálu | m | 2300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Popis činnosti : kompletní demontáž dané položky. -Položka obsahuje cenu demontáže zařízení. Dále obsahuje cenu za dopravu na skládku a náklady spojené s uložením na skládku nebo likvidaci. | 96: 2300; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
97 | 748NR25 | Demontáž zhášecím komor RV (6x) a vyřazených vypínačů 22kV (4x) v kabelovém prostoru | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Popis činnosti : kompletní demontáž dané položky. -Položka obsahuje cenu demontáže zařízení. Dále obsahuje cenu za dopravu na skládku a náklady spojené s uložením na skládku nebo likvidaci. | 97: 10; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
98 | 748NR26 | Demontáž kabelových lávek do šířky 500 mm pro kabely rozvodny 3kV DC, tlumivky a usměrńovače | m | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Popis činnosti : kompletní demontáž dané položky. -Položka obsahuje cenu demontáže zařízení. Dále obsahuje cenu za dopravu na skládku a náklady spojené s uložením na skládku nebo likvidaci. | 98: 500; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
99 | 748NR27 | Demontáž izolačních přepážek do šířky 500 mm s azbestem v kabelových lávkách | m | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Popis činnosti : kompletní demontáž dané položky. -Položka obsahuje cenu demontáže zařízení. Dále obsahuje cenu za dopravu na skládku a náklady spojené s uložením na skládku nebo likvidaci. | 99: 500; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
100 | 748NR28 | Manipulace, nakládka a odvoz demontovaného zařízení do 50 km. | kus | 1,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Popis činnosti : kompletní odvoz demontovanéto zařízení dle položky. Demontáž položky: Nakládka, odvoz a skládka demontovaného zařízení. Položka obsahuje cenu za manipulaci s demontovaným zařízením včetně dopravy na určené místo. | 100: 1,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
101 | 748NR29 | TRAKČNÍ USMĚRŇOVAČ 12-TI PULSNÍ, UN 3,3 KV DC 1500 A - REZERVNÍ VOZÍK S POLOVINOU 12-TI PULSNÍHO MŮSTKU | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, pomocný a upevňovací materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 101: 1; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
S | Celkem za M74 | Silnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství