## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) | [5 empty] | Číslo stavby | 5213510006 | [5 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Trakční měnírna Chuchle, transformovna 22/6kV, 50Hz | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 812.24 |  |  |  | Číslo PS,SO | PS 02-23-51 | [5 empty] | hlavičky objektu | Trakční měnírna Chuchle, transformovna 22/6kV, 50Hz:812.24
Datum zpracování : |  | 2018-02-01 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2018-12-01 |  |  |  |  | hlavičky datumů | 58
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců | 52
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | m74 | Silnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení
1 | 745ACK-RN01 | Modulární rozvaděč 3-f do Un 12kV, 630A, 20kA, pole měření s proudovými a napěťovými měniči | kus | 2,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: 2,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
2 | 745ACD-RN01 | Modulární rozvaděč 3-f do Un 12kV, 630A, 20kA, s izolací vzduchem, pole s vypínačem, proudovými měniči | kus | 4,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 2: 4,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
3 | 745ACF-RN01 | Modulární rozvaděč 3-f do Un 12kV, 630A, 20kA, s izolací vzduchem, pole podélné spojky s odpínačem | kus | 1,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 3: 1,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
4 | 745ACJ-RN01 | Modulární rozvaděč 3-f do Un 12kV, 630A, 20kA, s izolací vzduchem, pole uzemňovače přípojnic | kus | 1,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 4: 1,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
5 | 745BBN | Ovládací skříň na vn rozvaděč - ovládání s terminálem - proudové, napěťové a směrové funkce ochran | kus | 4,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně výpočtu a nastavení ochran, předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje uživatelskou úpravu SW terminálu, parametrizaci, nastavení terminálu a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení stávajícího terminálu po úpravách technologie a nastavení komunikace terminál - nadřízený ŘS, úpravy nebo definice protokolu, účast na komplexním vyzkoušení ŘS jako celku. Dále obsahuje cenu dodavatelskou dokumentaci a pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 5: 4,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
6 | 745BBR-RN01 | Ovládací skříň na vn rozvaděč - ovládání s terminálem, s převodníky/switchem pro vazbu na DŘT | kus | 1,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje uživatelskou úpravu SW switche/převodníků, parametrizaci, nastavení a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení stávajícího swicthe/převodníků po úpravách technologie a nastavení komunikace swicth - nadřízený ŘS, úpravy nebo definice protokolu, účast na komplexním vyzkoušení ŘS jako celku. Dále obsahuje cenu dodavatelskou dokumentaci a pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 6: 1,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
7 | 745BBA | Ovládací skříň na vn rozvaděč - ovládání, bez ochrany | kus | 3,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně výpočtu a nastavení ochran, předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje cenu dodavatelskou dokumentaci a pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 7: 3,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
8 | 745CEF | Součtový transformátor proudu průvlekový do Un 38,5kV | kus | 2,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 8: 2,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
9 | 745ACL-RN01 | Kobkový rozvaděč 6kV FKZ dle specifikace v projektu | kus | 2,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 9: 2,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
10 | 745DQD-RN01 | Transformátor distribuční 3-f suchý 22/6kV, 400kVA vč. příslušenství | kus | 2,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 10: 2,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
11 | 744BEA-RN01 | Rozvodni měření SŽE RE3 dle přílohy č.2 | kus | 1,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče včetně měniče 230V AC/ 24V DC, PLC, telemetrického přenosového modulu, konektoru pro připojení PC, prutové antény GSM, podružného materiálu, jistících a ochraných prvků, dopravy na staveniště, montáže na stavební konstrukci, do niky nebo na nosnou konstrukci, propojení, kontrola spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizních zpráv. Dále obsahuje cenu za naprogramování, nastavení a uvedení rozvodnice do provozu a cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 11: 1,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
12 | 744BEA | Regulační a monitorovací elektroenergetické zařízení, sledování odběru a přenos dat do centrální databáze | kus | 1,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče včetně měniče 230V AC/ 24V DC, PLC, telemetrického přenosového modulu, konektoru pro připojení PC, prutové antény GSM, podružného materiálu, jistících a ochraných prvků, dopravy na staveniště, montáže na stavební konstrukci, do niky nebo na nosnou konstrukci, propojení, kontrola spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizních zpráv. Dále obsahuje cenu za naprogramování, nastavení a uvedení rozvodnice do provozu a cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 12: 1,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
13 | 745AHG | Ocelový rám pod skříň vn rozvaděče do Un 38,5kV | kus | 1,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž materiálu, dělení materiálu podle požadavků, svaření, očistění, povrchovou úpravu rámu, dovoz a manipulaci, uložení, zaměření a usazení rámu do podlahy, vystavení protokolu o jeho uložení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 13: 1,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
14 | 742EDK | 22-AXEKVCEY 1x70/16 - 1x120/16 mm2, kabel silový izolace polyetylen, stíněný | m | 318,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 14: 318,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
15 | 742EBF | 6-AYKCY 3x35,3x50 mm2, kabel silový izolace PVC, stíněný | m | 98,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 15: 98,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
16 | 742ECA | 6-CHBU 1x35 - 1x50 mm2, kabel silový izolace pryžová | m | 12,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 16: 12,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
17 | 742FEB | Kabelová koncovka vnitřní pro jednožílové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, 70 - 150 mm2 | kus | 12,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové koncovky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 17: 12,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
18 | 742FDI | Kabelová koncovka pro jednožílové kabely s pryžovou izolací do 6kV, do 70 mm2 | kus | 12,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové koncovky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 18: 12,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
19 | 742FDL | Kabelová koncovka vnitřní pro třížílové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 50 mm2 (sada) | kus | 8,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové koncovky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 19: 8,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
20 | 742GAA | CY, CYA do 1 x 6 mm2, vodič s plastovou izolací | m | 8,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (na rošty, pod omítku, do rozvaděče a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 20: 8,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
21 | 742GBA | 1-YY do 1 x 35 mm2, kabel s plastovou izolací | m | 10,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 21: 10,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
22 | 742GHA | 1-CYKFY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová, stíněný | m | 32,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, pevně/volně na rošty, v rozvodně a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 22: 32,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
23 | 742GHB | 1-CYKFY 4/5 x 1 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová, stíněný | m | 82,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, pevně/volně na rošty, v rozvodně a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 23: 82,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
24 | 742GHD | 1-CYKFY 12 x 1 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová, stíněný | m | 490,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, pevně/volně na rošty, v rozvodně a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 24: 490,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
25 | 742GHG | 1-CYKFY 2/3 x 4 - 6 mm2, kabel silový izolace plastová, stíněný | m | 432,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, pevně/volně na rošty, v rozvodně a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 25: 432,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
26 | 742GHH | 1-CYKFY 4/5 x 4 - 6 mm2, kabel silový izolace plastová, stíněný | m | 76,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, pevně/volně na rošty, v rozvodně a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 26: 76,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
27 | 742LBB-RN01 | SYKFY 5x2x1, kabel sdělovací izolace PVC | m | 6,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 27: 6,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
28 | 742LBI-RN01 | Kabel sdělovací LAN STP ukončený konektory RJ45, délky do 15 m | kus | 5,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 28: 5,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
29 | 742JAA | Ukončení 1 - žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnici do 240 mm2 | kus | 18,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 29: 18,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
30 | 742JAC | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 | kus | 11,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 30: 11,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
31 | 742JAD | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2 | kus | 26,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 31: 26,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
32 | 742JAH | Ukončení 7 - 12-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2 | kus | 20,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 32: 20,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
33 | 742LEA | Ukončení sdělovacího kabelu v rozvaděči vč. pomocného materiálu a změření kontinuity ovládacího obvodu | kus | 5,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelového zakončení a kabelu vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelového zakončení v rozvaděči, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 33: 5,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
34 | 742ABB | Spojovací vedení z Al pasu 40x 5 mm (0,540 kg/m) bez držáků | m | 9,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž pasu vč. pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 34: 9,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
35 | 742ACC | Podpěrný izolátor vnitřní 10,22,35kV | kus | 6,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž izolátoru vč. pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 35: 6,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
36 | 745CDG | Svodič přepětí 7,2kV, do 10kA | kus | 6,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 36: 6,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
37 | 745CDH-RN01 | Svodič přepětí 25kV, do 10kA | kus | 6,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 37: 6,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
38 | 742ACI | Držák Al, Cu pasu - montáž na podpěrný izolátor | kus | 6,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž držáku vč. pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 38: 6,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
39 | 742ADC | Ukončení Al-pasu od 32/10 do 80/10mm | kus | 30,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu pro ukončení pasu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 39: 30,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
40 | 746GED | Pružná spojka PS 40 Al do Un 27,5kV | kus | 6,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž pružné spojky a podružného materiálu, dopravu na staveniště, rozměření, vrtání a začištění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 40: 6,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
41 | 746GEH | Podložky CUPAL do Un 27,5kV | kus | 12,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž cupalového materiálu a podružného materiálu, dopravu na staveniště, rozměření, vrtání a začištění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 41: 12,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
42 | 746DAG | Dveřní spínač pro kobku | kus | 6,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 42: 6,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
43 | 745DSC | Tlumič vibrací transformátoru (podložky pod kolečka z antivibrační hmoty) | kus | 8,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž veškerého materiálu včetně dovozu, manipulace a podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 43: 8,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
44 | 701CGB | Kabelový žlab betonový TK2 (23x18,5cm / 13x13cm) | m | 82,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení bet.kanálu z bet.žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 44: 82,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
45 | 701CGO | Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fí 63mm | m | 96,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 45: 96,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
46 | 703113 | KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM | M | 72,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: – víko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | 46: 72,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
47 | 703713 | IZOLAČNÍ DESKA DO KABELOVÉ LÁVKY VČETNĚ NAŘEZÁNÍ TLOUŠŤKY PŘES 15 MM | M2 | 22,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečných. | 47: 22,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
48 | 741CCM | Dokončovací práce v kobce vn do 35kV | kus | 2,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž veškerého materiálu včetně dovozu, manipulace a podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 48: 2,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
49 | 742KAB | Ochranný nátěr kabelu proti ohni | m | 32,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Ochranný nátěr kabelu vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 49: 32,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
50 | 742KAC | Označovací štítek na kabel | kus | 144,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž označovacího štítku vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 50: 144,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
51 | 742KAD | Svazkování jednožilových kabelů VN | kus | 318,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž pásku pro svazkování kabelu vč. podružného materiálu, úpravy vedení a pod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 51: 318,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
52 | 742DDI-RN01 | Držák kabelů plastový 3 otvory stupeň hořlavosti B (nesnadno hořlavý) | kus | 6,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž vč. podružného materiálu a všech ostatních vedlejších nákladů | 52: 6,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
53 | 742DDI-RN02 | Držák kabelů plastový 1 otvor stupeň hořlavosti B (nesnadno hořlavý) | kus | 10,000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž vč. podružného materiálu a všech ostatních vedlejších nákladů | 53: 10,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
54 | 748NR18 | Demontáž rozvaděče 6kV včetně elektrovýzbroje vn a nn, oceloplechových rozvaděč s izolací vzduchem, s nn nadstavbou, 8 polí s vypínačem | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Popis činnosti : kompletní demontáž dané položky. -Položka obsahuje cenu demontáže zařízení. Dále obsahuje cenu za dopravu na skládku a náklady spojené s uložením na skládku nebo likvidaci. | 54: 8; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
55 | 748NR19 | Demontáž podružných rozvaděčů NN do 150 kg včetně elektrovýzbroje | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Popis činnosti : kompletní demontáž dané položky. -Položka obsahuje cenu demontáže zařízení. Dále obsahuje cenu za dopravu na skládku a náklady spojené s uložením na skládku nebo likvidaci. | 55: 8; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
56 | 748NR20 | Demontáž transformátoru 22/6kV, suchý, do 400 kVA včetně pomocných ocelových konstrukcí do 500 kg | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Popis činnosti : kompletní demontáž dané položky. -Položka obsahuje cenu demontáže zařízení. Dále obsahuje cenu za dopravu na skládku a náklady spojené s uložením na skládku nebo likvidaci. | 56: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
57 | 748NR22 | Demontáž uzemňovacího vedení a úložného materiálu | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Popis činnosti : kompletní demontáž dané položky. -Položka obsahuje cenu demontáže zařízení. Dále obsahuje cenu za dopravu na skládku a náklady spojené s uložením na skládku nebo likvidaci. | 57: 160; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
58 | 748NR23 | Demontáž kabelových rozvodů VN včetně upevňovacího materiálu | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Popis činnosti : kompletní demontáž dané položky. -Položka obsahuje cenu demontáže zařízení. Dále obsahuje cenu za dopravu na skládku a náklady spojené s uložením na skládku nebo likvidaci. | 58: 200; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
59 | 748NR24 | Demontáž kabelových rozvodů NN včetně upevňovacího materiálu | m | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Popis činnosti : kompletní demontáž dané položky. -Položka obsahuje cenu demontáže zařízení. Dále obsahuje cenu za dopravu na skládku a náklady spojené s uložením na skládku nebo likvidaci. | 59: 600; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
60 | 748NR26 | Demontáž kabelových lávek do šířky 500 mm | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Popis činnosti : kompletní demontáž dané položky. -Položka obsahuje cenu demontáže zařízení. Dále obsahuje cenu za dopravu na skládku a náklady spojené s uložením na skládku nebo likvidaci. | 60: 160; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
61 | 748NR27 | Demontáž izolačních přepážek do šířky 500 mm s azbestem v kabelových lávkách | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Popis činnosti : kompletní demontáž dané položky. -Položka obsahuje cenu demontáže zařízení. Dále obsahuje cenu za dopravu na skládku a náklady spojené s uložením na skládku nebo likvidaci. | 61: 160; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
62 | 748NR28 | Manipulace, nakládka a odvoz demontovaného zařízení do 50 km. | kus | 1,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Popis činnosti : kompletní odvoz demontovanéto zařízení dle položky. Demontáž položky: Nakládka, odvoz a skládka demontovaného zařízení. Položka obsahuje cenu za manipulaci s demontovaným zařízením včetně dopravy na určené místo. | 62: 1,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
63 | 741FAA | Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120mm2 pevně vč. nátěru | m | 85,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho upevnění, propojení a připojení pomocí svorek (chráničky, na rošty a pod.) a nátěru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 63: 85,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
64 | 741FAM | Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací | kus | 85,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 64: 85,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
65 | 741FAN | Pouzdro pro průchod pásku FeZn 30x4 mm stěnou | kus | 4,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž pouzdra, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 65: 4,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
66 | 741FAN-RN01 | Dřevěná zábrana do rozvoden, trafokomor | m | 5,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zábrany včetně dovozu, rozměření. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 66: 5,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
67 | 741AAG | Vlnitá pancéřová hadice z PVC ohebná elektroinstalační 50-63mm | m | 136,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky pod/na omítku, na rošt, na stožár a pod. včetně všech přípravných prácí ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ) a dále včetně dodávky a montáže pomocného materiálu pro upevnění trubky ( klipy, pásky, hmoždinky a pod. ) . Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 67: 136,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
68 | 741BAD-RN01 | Parapetní kanál 170/70, samozhášivý PVC | m | 18,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Dodávku a montáž žlabu na konstrukci, omítku a pod. vč.podružného materiálu pro upevnění žlabu (drobné konzolky, šroubový materiál, šrouby, vruty ). Včetně spojek, ohybů, rohů, ale bez krabic, Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 68: 18,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
69 | 741CCD | Nosná ocelová konstrukce prom přístroje a zařízení z válcovaných profilů U, L, I do 50 kg | kus | 8,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Výrobu a montáž ocelové konstrukce vč. podružného materiálu, dovoz, rozměření, montáž konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění, sváření, a provedení základního nátěru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 69: 8,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
70 | 741CCC | Nosná ocelová konstrukce prom přístroje a zařízení z válcovaných profilů U, L, I do 20 kg | kus | 6,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Výrobu a montáž ocelové konstrukce vč. podružného materiálu, dovoz, rozměření, montáž konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění, sváření, a provedení základního nátěru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 70: 6,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
71 | 741EBB | Protipožární ucpávka stěnou / stropem, tl. do 50cm, do EI 90 min. | m2 | 4,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 71: 4,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
72 | 741EBF | Protipožární tmel ( tuba - 1000ml ), do EI 90 min. | kus | 1,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 72: 1,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
73 | 747AAG | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů vn, bez nastavení ochrany - 1 pole | kus | 8,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 73: 8,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
74 | 747122 | REVIZE, SEŘÍZENÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU ŘÍDÍCÍ SKŘÍNĚ PRO VN, 1 POLE | kus | 8,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 74: 8,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
75 | 747AAI | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - napěťová zkouška rozvodny včetně spínacích prvků - do 6kV | kus | 3,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje cenu za napěťovou zkoušku zařízení včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 75: 3,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
76 | 747ABE-RN01 | Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - uvedení do provozu transformátoru suchého, otevřeného 22/6kV | kus | 2,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 76: 2,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
77 | 747FBG-RN01 | Komplexní úprava nastavení ochran rozvodu 6kV mezi NTS 22/6 kV TM Chuchle, Balabenka, Třešňovka (Zahradní město) v přívodních polí rozvaděčů 6kV NTS 22/6kV | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje : Výpočet a nastavení ochran, uvedení zařízení do provozu, včetně předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 77: 9; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
78 | 747FBG-RN03 | Kompletní výpočet a úprava parametrů rozlaďovacích členů rozvodu 6 kV pro NTS 22/6 kV TM Chuchle, 2x L-C člen v kobkách FKZ | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje : viz popis položky, včetně měřící techniky, zpracování a vystavení protokolů, závěrečné zprávy a notifikací oprávněnou osobou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 78: 2; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
79 | 747EAA | Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly do 5x25 mm2 | kus | 19,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 79: 19,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
80 | 747EBA | Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, od 5 do 12 žil | kus | 37,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 80: 37,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
81 | 747EBB | Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, přes 12 do 24 žil | kus | 1,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 81: 1,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
82 | 747ECA | Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV | kus | 10,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 82: 10,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
83 | 747ECB | Provoz měřícího vozu po dobu zkoušek vn kabelů | kus | 1,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za provoz měřícího vozu po dobu zkoušek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 83: 1,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
84 | 747FAA | Měření EMC a EMI dle ČSN EN 50 121 v rozsahu PS/SO | kus | 1,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Položka obsahuje cenu za měření podle ČSN potřebné pro vydání průkazu způsobilosti vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 84: 1,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
85 | 747FBE | Měření a nastavení kompenzace kapacitního výkonu kabelu vn 6kV | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření a nastavení kompenzace vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 85: 3; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
86 | 747FBE-RN01 | Měření a nastavení rozlaďovacího členu kabelu vn 6kV | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření a nastavení rozlaďovacího členu vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 86: 3; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
87 | 747GAA | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | hod | 80,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 87: 80,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
88 | 747GAC | Zkušební provoz | hod | 80,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 88: 80,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
89 | 747GAD | Zaškolení obsluhy | hod | 24,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 89: 24,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
90 | 747GAE | Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem | hod | 80,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutnách pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 90: 80,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
91 | 747BAC | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč | kus | 1,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 91: 1,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
92 | 747BAD | Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč | kus | 18,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 92: 18,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
93 | 747CAA | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti | kus | 1,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 93: 1,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
94 | 748ADI | Dielektrický koberec šíře 1300 mm | m | 15,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 94: 15,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
95 | 748151R | BEZPEČNOSTNÍ TABULKY PRO TRAKČNÍ MĚNÍRNU - KOMPLET | kus | 1,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství pro montáž 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 95: 1,000; Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu a příloh projektové dokumentace.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za m74 | Silnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství