Seznam příloh

- Technická zpráva

- Návrh KSU a TP

1.0 Úvod

Ve stavebním objektu SO 01-87-01 – Oprava ukolejnění v úseku Dřísy - Všetaty je řešeno ukolejnění stávajících ocelových konstrukcí a nových trakčních stožárů širé trati Dřísy - Všetaty vybudovaných v rámci stavby „Oprava TV v úseku Dřísy (mimo) – Všetaty (mimo)".

Dokumentace je zpracována ve stupni „projekt pro stavební povolení“. Projekt je zpracován na stávající stav kolejí.

Rozsah tohoto SO je od km 354,700 do km 360,300.

2.0 Použité podklady a související stavební objekty

- SO 01-81-01 – Oprava TV v úseku Dřísy - Všetaty

- Polohový plán stávajícího a nového stavu TV.

- KSU a TP stávajícího stavu.

- Návrh technického řešení souvisejících SO.

- Konzultační a schvalovací jednání se zainteresovanými složkami.

- Místní šetření.

3.0 Technický popis

3.1 Stávající stav

Stávající trakční vedení a ukolejnění je provedeno podle typové sestavy „J“- 3kV DC pro elektrizaci tratí stejnosměrnou proudovou soustavou a je v provozu od roku 1978-1980. Během více než 40 let aktivního provozu trakčního vedení a s tím i spojeného ukolejnění jsou patrné známky opotřebení.

- Popis stávajícího zabezpečovacího zařízení v dotčeném úseku stavby:

- V současné době je trať vybavena kolejovými obvody.

- Popis stávajícího ukolejnění a trakčního propojení v dotčeném úseku stavby:

- Stávající stožáry trakčního vedení (dále jen TV) a vodivé či částečně vodivé konstrukce nacházející se v prostoru ohrožení trakčního vedení (dále jen POTV) jsou ukolejněny přímo nebo přes průrazku.

  - Navrhovaný stav

V rámci řešené stavby budou nově postavené stožáry TV a stávající ocelové konstrukce nově ukolejněny.

V definitivním stavu budou traťové koleje vybaveny kolejovými obvody.

Opravou bude zajištěno podstatné prodloužení životnosti TV a ukolejnění, zlepšení jejich technických parametrů dle platné sestavy „J“, minimalizace nároků na údržbu a celkové zvýšení bezpečnosti provozu na dráze. Všechny tyto změny jsou podchyceny v této projektové dokumentaci stavby.

- Bude realizována instalace nového ukolejnění u všech nových trakčních podpěr a stávajících ocelových konstrukcí v POTV.

- Ukolejnění rušených trakčních stožárů bude demontováno současně se stožáry.

- Celkový počet nově realizovaných ukolejnění je 222ks.

3.3 Technický popis

Tato projektová dokumentace ve stupni „projekt pro stavební povolení“ řeší „ochranu před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí přívodního vedení a ostatních zařízení v POTV“ (tzv. ukolejnění). Ukolejnění je vypracováno v souladu s ČSN 34 1500 ed.2, ČSN 34 1500 ed.2, ČSN 34 1530 ed.2, ČSN 34 2613, ČSN EN 50122-1 ed.2, TNŽ 34 2603.

- Trakční stožáry nacházející se v místech veřejnosti nepřístupných:

Budou ukolejněny 1x přes průrazku s opakovatelnou funkcí 500V.  Ukolejnění bude připojeno do kolejí (buď na kolejový pas, nebo na střed DT).

- Trakční stožáry nacházející se v místech veřejnosti přístupných:

Budou ukolejněny 2x přes průrazku s opakovatelnou funkcí 250V.  Ukolejnění bude připojeno do kolejí (buď na kolejový pas, nebo na střed DT).

- Trakční stožáry nesoucí odpojovače:

Budou ukolejněny 2x přes průrazku s opakovatelnou funkcí 250V.  Ukolejnění bude připojeno do kolejí (buď na kolejový pas, nebo na střed DT).

- Trakční stožáry nesoucí bleskojistku:

V traťovém úseku se nacházejí stožáry s bleskojistkami v elektrických děleních přilehlých stanic. Jedná se o stožáry č.59 a 60 v žst. Dřísy a č. 199 a 200 v žst. Všetaty. Stožáry žst.Dřísy byly řešeny v předchozí stavbě a nejsou součástí řešené stavby. Ukolejnění stožárů č.199 a 200 v žst.Dřísy bude provedeno nově 1x přes průrazku s opakovatelnou funkcí 500V. Ukolejnění bude připojeno do kolejí (buď na kolejový pas, nebo na střed DT). Tyto stožáry budou dle požadavku ČSN 34 1500 ed.2 uzemněny.

- Částečně vodivé konstrukce (tj. zábradlí, mosty) vzdálené od svislých průmětů živých částí lan trakčního vedení do 3 m a uvnitř oblouků s poloměrem menším než 1600 m odstupňovaně dle ČSN 34 1500. ed.2 až do vzdálenosti 5 m jsou ukolejněny. Konstrukce, které neobsahují ani nepodpírají el. zařízení a jejich délka nepřekročí 15 m, nejsou v souladu s čl. 5.5.6.2 normy ČSN 34 1500. ed.2 ukolejněny. Tento stav bude ponechán i v rámci řešené stavby. Všechny stávající ocelové konstrukce budou nově ukolejněny.

- Ukolejnění stávajících stožárů TV a stožárových návěstidel

- Ukolejnění bude v místech veřejnosti nepřístupných provedeno 1x přes průrazku s opakovatelnou funkcí 500V. V místech veřejnosti přístupných 2x přes průrazku s opakovatelnou funkcí 250V. Ukolejnění bude připojeno do kolejí (buď na kolejový pas, nebo na střed DT).

- Částečně vodivé objekty umístěné ve vzdálenosti do 2,5 m od stožárů TV:

Tuto problematiku řeší norma ČSN 34 1500 ed.2, čl. 5.5.4.

Obecně lze konstatovat, že pokud částečně vodivá konstrukce nenacházející se v POTV, bude umístěná ve vzdálenosti do 2,5 m od stožárů TV, nebude vodivě propojena s trakční podpěrou.

Pevné body železničního bodového pole a zajišťovací značky nebudou v rámci tohoto SO dotčeny.

Připojení ukolejňovacího vodiče ke koleji a uspořádání kolejových obvodů je patrno z přiloženého schématu ukolejnění a trakčního propojení!. POZOR! Místa vodivého spojení (kolejnice, svorka, vodič) před montáží řádně očistit, aby se docílilo zaručeného spojení. Neizolovaný přívod od kolejnice nesmí být ve styku s vodivou částí stožáru. V místech přístupných a v posunovacích prostorech bude vodič uložen 5cm pod povrchem terénu.

Všechna ukolejnění musí mít rozebíratelná spojení u koleje i u stožárů.

3.4  Soupis použitých sestavení

| Číslo sestavení | Název | Počet ks |
| --- | --- | --- |
| J 90-31/II/1 | Ukolejnění stožáru TS s průrazkou 500V | 133 |
| J 90-31/II/2 | Ukolejnění stožáru TS s průrazkou 250V | 2 |
| J 90-33/BP/1 | Ukolejnění stožáru BP s průrazkou 500V | 63 |
| J 90-33/BP/2 | Ukolejnění stožáru BP s průrazkou 250V | 3 |
| J 90-36/II | Ukolejnění ocelových konstrukcí s průrazkou 500V | 18 |
| J 90-36/II | Ukolejnění ocelových konstrukcí s průrazkou 250V | 3 |
| J 90-42/BP | Uzemnění stožáru BP | 2 |

3.5 Demontáže

Bude provedena kompletní demontáž ukolejnění všech ocelových konstrukcí a stávajících trakčních stožárů rušených v rámci stavby. Veškerý demontovaný materiál ze stávajících konstrukcí bude předán roztříděný provozovateli TV a to na určené místo.

Celkový počet demontovaných ukolejnění je 207 ks.

3.6 Technologické postupy

- provizorní nebo definitivní ukolejnění

- demontáž stávajícího ukolejnění

- definitivní montáž ukolejnění

- uvedení do provozu

Výměna ukolejnění bude prováděna během nepřetržité výluky, kdy bude dotčená kolej bez provozu a bez napětí.

Definitivní KSU a TP podle skutečného provedení zajišťuje zhotovitel stavby.

3.7 Přístroje

Pro ukolejnění jsou navrženy opakovatelné průrazky typu HGS 150RW 500V (místa veřejnosti nepřístupná) nebo HGS 150RW 250V (místa veřejnosti přístupná a stožáry nesoucí odpojovač). Ukolejňovací vodič bude nový ocelový pozinkovaný drát FeZn Ø10mm uložený v polyetylenové trubce a připojený na novou kolejovou svorku podle typové sestavy FS9.

3.8 Prostředí

Zařízení pracuje ve venkovním prostředí, kterému dle normy ČSN 33 2000-5-51 ed.3 odpovídá označení AA7 AB8 AD3 AF2 AH2 AN3 AQ3 AS3 BC2.

4.0 Doklady

Zápisy ze vstupního a závěrečného jednání jsou uloženy v dokladové části stavby.

5.0 Dotčené parcely

Realizací SO budou dotčeny parcely, jejichž seznam je zpracován v příloze Průvodní zpráva.