| IČ: 25369610 DIČ:CZ25369610 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### Číslo zakázky 28/12/2018 | ### Změna |
| Název zakázky |  |  |  | část | Skartace |
| Oprava ZV v úseku Hranice na M. - Hranice na M. město |  |  |  | E.3.1 | -- |
| Název SO |  |  |  |  |  |
| Název dokumentace |  |  |  | Stupeň | příloha |
| ##### Technická zpráva + přílohy |  |  |  | Projekt | E.3.1-1 |
| Odpovědný projektant SO |  |  | Vypracoval | Datum | Počet listů |
| Kamarád Vl. |  |  | Wlodaz Jiří | 12/2018 | 6 + 3 příl. |

Obsah :

- 1.0  Úvod

- 2.0  Použité podklady

- 3.0  Stávající stav trakčního vedení

- 4.0  Nový stav trakčního vedení

- 5.0  Technologické postupy

- 6.0  Ochranná  a bezpečnostní opatření

- 7.0  Prostředí

- 8.0  Vlastník a správce zařízení

- 9.0  Ostatní

Přílohy :

- Zápis z pochůzky

Souprava č.:

TEchnickÁ ZpRÁVA

1.0. ÚVOD

Projektová dokumentace ,,Oprava ZV v úseku Hranice na M. - Hranice na M. město“ řeší výměnu zesilovacího vedení v uvedeném traťovém úseku Hranice na Moravě – Hranice na Moravě Město.

Projektová dokumentace je zpracována na stávající stav kolejiště.

Majitelem trakčního vedení je SŽDC s.

Veškeré úpravy TV jsou navrženy podle platných norem a předpisů pro práci na trakčním vedení státních drah. Pro rekonstrukci trakčního vedení bude použita typová sestava, označená ,,J-3kV“. Včetně doplňků jednotlivých funkčních souborů.

Nové a rekonstruované trakční vedení musí po ukončení stavby splňovat požadavky základních norem: EN ČSN 50119 ed.2, ČSN 34 1500 ed.2, ČSN 341530 ed.2, ČSN IEC 913, ČSN EN 50122-1, ČSN EN 50122-2 a dalších souvisejících bezpečnostních předpisů a nařízení.

Montážní a stavební provedení musí odpovídat technickým kvalitativním podmínkám staveb státních drah ( TKP ), kapitola 31 Trakční vedení.

2.0. Použité podklady

- Provozní dokumentace TV t.ú. Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město, v km 0,000 – 4,100 zapůjčená OŘ Olomouc Správou elektrotechniky a energetiky

- Prohlídka a měření v daném úseku provedené projektantem a zástupcem OŘ  SEE  Olomouc dne 19.10.2018

- Požadavky investora

- Situace 1 : 1000 stávajícího stavu trakčního vedení

- Schéma napájení a dělení

- Vzorová sestava trakčního vedení ,,J‘‘ pro elektrizaci tratí stejnosměrnou proudovou soustavou 3kV.

- platné normy, předpisy a TKP

- ČSN 34 1500 ed. 2 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Předpisy pro elektrická trakční zařízení

- ČSN 34 1530 ed. 2 Drážní zařízení – Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček

- TNŽ 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na železničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách

- ČSN 34 5145 ed.2 Názvosloví pro elektrická trakční zařízení

- ČSN 37 5199 Označování a bezpečnostní sdělení na trakčních vedeních celostátních drah a vleček

- ČSN 73 6223 Ochrany proti nebezpečnému dotyku s živými částmi trakčního vedení a proti účinkům výfukových plynů na objektech nad kolejemi železničních drah

- ČSN EN 50 110-1 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

- ČSN EN 50 110-2 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky

- ČSN EN 50119 ed.2 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Trolejová vedení pro elektrickou trakci

- ČSN EN 50122-1 ed. 2 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Část 1: Ochranná opatření vztahující se na elektrickou bezpečnost a uzemňování

- ČSN EN 50 122-2 ed. 2 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů, způsobených DC trakčními proudovými soustavami

- ČSN EN 50 124-2 Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím

- ČSN EN 50 125-2 Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 2: Pevná elektrická zařízení

- ČSN EN 50 163 ed. 2 Drážní zařízení – Napájecí napětí trakčních soustav

- ČSN EN 50 317 ed. 2 Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Požadavky na měření dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a nadzemním trolejovým vedením a ověřování těchto měření

- ČSN EN 50367 Drážní zařízení - Systémy sběračů proudu - Technická kriteria pro interakci mezi pantografem a nadzemním trolejovým vedením (pro dosažení volného přístupu)

- ČSN EN 50388 Drážní zařízení - Napájení a drážní vozidla - Technická kritéria pro koordinaci mezi napájením (napájecí stanicí) a drážními vozidly pro dosažení interoperability

- SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

- SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis

- E10 Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu TV

- Příslušné kapitoly TKP

3.0. STÁVAJÍCÍ STAV TRAKČNÍHO VEDENÍ

Celý stavbou dotčený úsek je již elektrizován stejnosměrnou trakční soustavou DC 3kV. Zesilovací vedení je původní z doby na přelomu padesátých a šedesátých let minulého století. AlFe lano zesilovacího vedení je za hranicí své životnosti a provozní spolehlivosti a je nutné je vyměnit za nové.

4.0. Technické řešení

Rozsah rekonstrukce zesilovacího vedení je určen zadávací dokumentací stavby, zadavatel požaduje výměnu stávajícího lana ZV typu 1x240 AlFe za nové typu 1x120Cu v rozsahu od stožáru č. 43 a 44 km 4,015 v žst. Hranice na M. město ke stožáru č. 117 a 118 km 0,125 v žst. Hranice na Moravě.

Celkem se jedná o 4 kotevní úseky v koleji č. 1 v celkové délce 3890m. a 4 kotevní úseky v koleji č. 2 v celkové délce 3890m.

Celkový rozsah je zřejmý z polohového plánu (příloha č. E_3_1-3)

Nové zesilovací vedení je navrženo podle vzorové sestavy pro elektrizaci železničních tratí SŽDC proudovou soustavou 2 DC 3kV/IT. Pokud je v projektu uveden odkaz na konkrétní sestavení (součást) – převážně používané ze sestavy ,,J“, je tím pouze uveden minimální standart pro uvedený prvek, je možné použít i jiný schválený SŽDC s minimálně stejnými nebo lepšími vlastnostmi. Potom je možné, že tato změna vyvolá i změnu řešení některých konstrukčních detailů uvedených v projetu.

4.1.Základy a stožáry

Stávající stožáry TV, na kterých je lano ZV zavěšeno, nejsou stavbou nijak dotčeny a zůstávají stávající.

4.2. Výměna lana zesilovacího vedení

Stávající lano ZV bude vyměněno za nové lano 1x120Cu ve výše uvedeném rozsahu. Původní lano 1x240 AlFe bude demontováno včetně proudových propojení s TV. Stávající konzoly ZV na stožárech budou z velké části vyměněny za nové. U závěsů ZV na branách dojde k výměně celého závěsu. V žst. Hranice na M. město budou vyměněny na stávajících konzolách pouze nosné svorky s vidlicí (souč. č. V 65/I).

V celém rozsahu výměny lana budou namontovány nové propojky ZV-TV.

Dle požadavku je zesilovací lano nově rozkotveno na stožárech č. 47, 48, 91, 92, 137, 138.

Všechny údaje pro závěsy ZV jsou uvedeny v montážní tabulce ZV – příloha E_3_1-5

Délky kotevních úseků a sestavení pro zakotvení lana ZV jsou zřejmé z přílohy č. E_3_1-6 Kotvení ZV.

Investor dodá lano Cu 120mm² v délce 4100 metrů.

4.3. Zpětné vedení

Vedení zpětného trakčního proudu je zajištěno pomocí pojížděných kolejnic. Zajištění vodivé cesty zpětného trakčního proudu s ohledem na izolaci kolejiště pro zabezpečovací zařízení je prokázáno v stávajících koordinačních schématech ukolejnění a trakčního propojení.

5.0. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

5.1. Požadavky na omezení železniční dopravy a určení výluk

Jsou uvedeny v Příloze E_3_1-8 POV.

Práce na rekonstrukci trakčního vedení budou prováděny obvyklými technologickými postupy, zavedenými na stavbách modernizace a optimalizace tratí. Montáž a demontáž vodičů bude prováděna z plošinových vozů montážního vlaku a ze žebříků

5.2. Demontáž stávajícího TV

Veškerý demontovaný a roztříděný materiál ZV je určen k likvidaci v rámci stavby. Případný využitelný materiál určený provozovatelem OŘ Olomouc, SEE bude předán na místo, určené pro další využití.

6.0. OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Zhotovitel tohoto stavebního objektu trakčního vedení musí při práci dodržovat všechny platné normy a předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. Stavební zákon 183/2006 Sb. a jeho prováděcí předpisy, Zákoník práce 262/2006 Sb, Zákon upravující požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 309/2006 Sb. a nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 591/2006 Sb., Vyhlášku, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení č. 48/82 Sb, Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky č. 362/2005 Sb a Nařízení vlády č. 272/2011 sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Při práci v ochranném pásmu dráhy musí navíc dodržet Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Bp 1, zvláště část třetí "Základní povinnosti cizích právních subjektů při práci v prostorách SŽDC". Při výstavbě trakčního vedení je nutné řídit se zejména ustanoveními části čtvrté "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v provozované železniční dopravní cestě" a části páté "Podmínky pro bezpečnou práci při odborných pracích" tohoto předpisu.

Zhotovitel musí provádět obsluhu a práci na elektrických zařízeních podle ČSN EN 50110-1, národního dodatku ČSN EN 50110-2 a navazující TNŽ 343109, upřesňující činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na železničních drahách. V místech křížení s nadzemním vedením vn a vvn je nutné navíc dodržet ustanovení ČSN EN 50341-1 a ČSN EN 50423-1.

7.0. PROSTŘEDÍ

Podmínky prostředí pro pevná trakční zařízení určuje ČSN EN 50122-2, Drážní zařízení-Podmínky prostředí pro zařízení, Část 2: Pevná elektrická zařízení.

Dle ČSN 33 2000-3 se z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem jedná o venkovní prostor nebezpečný.

8.0. VLASTNÍK A SPRÁVCE ZAŘÍZENÍ

Realizací stavby bude dotčena následující parcela:

- k.ú. Hranice (okres Přerov), p.č.2504/12

Vlastníkem zařízení je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1.

Správcem zařízení je Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 758 00 Olomouc.

9.0. Ostatní

Po ukončení prací  bude objednateli předána dokumentace skutečného provedení stavby, provedena Revize, prohlídka právnickou osobou a následné zapsání do Protokolu UTZ.

Předpokládaný termín realizace stavby je 2019

V Olomouci 12/2018					Vypracoval: Wlodaz Jiří

Příloha TZ

Zápis z místního šetření , ,

Název stavby :    Oprava ZV t.ú. Hranice n.M. – Hranice n.M. město

Místo konání :   t..ú. Hranice n.M. – Hranice n.M. město

od TP č. 43 žst. Hranice n.M. město  po bránu 117-118 žst. Hranice n.M.

Datum konání :

Přítomní :

Jméno:                       funkce:             mob.:                e-mail:                                podpis:

Za SŽDC s.o. OŘ Olomouc-zadavatele:

Tománek Bohumil       VPI TV           606736698        tomanek@szdc.cz

Za Tramo Rail a.s. -  projektanta:

Wlodaz Jiří                projektant     606747990      wlodaz@tramo-rail.cz

Kamarád Vladimír        projektant      731462752       kamarad.elektro@seznam.cz

Předmět pochůzky :

Prohlídka stavu zesilovacího vedení sestavy 3 kV DC v mezistaničního úseku od TP č. 43, 44 žst. Hranice n.M. město  po bránu 117-118 žst. Hranice n.M.

Zástupce OŘ Olomouc, Správy elektrotechniky a energetiky, požaduje vzhledem k současnému stavu  zesilovacího vedení, provést výměnu všech závěsů ZV, konzol, změnit délky kotevních úseků ZV (současný stav-1 kotevní úsek) a výměnu zesilovacího lana v 1. i 2. koleji, vč. propojení s TV.

Výsledek :

Po pochůzce bylo konstatováno, že je nutné provést tyto práce:

- Rozdělení kotevních úseků ZV,

1. úsek od TP č.43 v žst. Hranice n.M. město po TP č. 47 t.ú. Hranice n.M-Hranice n.M. město

od TP č.44 v žst. Hranice n.M. město po TP č. 48 t.ú. Hranice n.M-Hranice n.M. město

(délka kotevního úseku 1008m.)

2.  úsek od TP č.47 až TP č. 91 t.ú. Hranice n.M-Hranice n.M. město

od TP č.48 až TP č. 92 t.ú. Hranice n.M-Hranice n.M. město

(délka kotevního úseku 927m.)

3.  úsek od TP č.91 až TP č. 137 t.ú. Hranice n.M-Hranice n.M. město

od TP č.92 až TP č. 138 t.ú. Hranice n.M-Hranice n.M. město

(délka kotevního úseku 1047m.)

4.  úsek od TP č.137 t.ú. Hranice n.M-Hranice n.M. město po TP č. 117 t.ú. Hranice n.M

od TP č.138 t.ú. Hranice n.M-Hranice n.M. město po TP č. 118 t.ú. Hranice n.M.

V úseku č.4 bude nové lano končit 2m za bránou 117-118 (stávající koncovky)

(délka kotevního úseku 905m.)

- na TP v žst. Hranice n.M město, jsou již nové závěsy. Vyměnit pouze nosnou svorku -

s.č. V65/I

- na TP č. 1, 2, 3, 4, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 64, 67, 69, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 93, 95, 96, 98, 100, 105, 106, 111, 112, 113, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130,132, 134, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 165, 167, 169, 175, 180, se vymění nové konzoly za typ „X“ – dl. 900mm + svislý závěs.................................88 ks

- na TP č. 5, 7, 8, 9, 11, 13, 24, 26, 28, 30, 32, 42, 44, 46, 50, 52, 57, 59, 61, 63, 65, 72, 74, 76, 78, ,,80, 82, 84, 86, 88, 90, 103, 104, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127,129, 131, 133, 139, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 166, 168, 168A, 170, 173, 174, 176, 108, 114,116 bude ,,V“ závěsy na konzole „X“-dl. 900mm..........................................................64ks

- na TP č. 6, 97, 99, 107, 108, bude konzola typu „Z“ – dl.3000mm se svislým závěsem......5 ks

- na TP č. 40 namontovat závěs nad stožár (šibenici), směr ke koleji......................................1 ks

- na TP č. 39 bude konzola „Y“  - dl. 2200mm se svislým závěsem........................................1 ks

- na TPč. 47, 48, 91, 92 oboustranné kotvení ZV s propoj. přes svislý závěs (J 60-27)...........4 ks

- na TP č. 137, 138 jednostranné kotvení ZV s propoj. přes svislý závěs (J 60-27).................4 ks

- na TP č. 66, 68, 135, 136 ponechat konzolu, pouze nový svislý závěs………......................4 ks

- brána 93-94 ponechat závěs ZV 2.kol. na bráně, výměna pouze závěsné svorky..................2 ks

- převěs 101-102, 107, 111, 112, 113 ponechat závěs ZV 1. i 2.kol. , výměna pouze závěsných svorek a izolátorů....................................................................................................................6 ks

- na TP č. 109, 110, 161, 162, 163, 164, 179 bude konzola typu „Z“ – dl.3000mm s „V“ závěsem.................................................................................................................................7 ks

- pod nadjezdem v km 1,010 ponechat stávající závěsy

- na TP č. 140, 172 atypický závěs. Ponechat, vyměnit závěsnou svorku...............................2 ks

- na TP č. 101 v km 0,403 zrušit kotvení ZV v 1. kol. a dá konzolu „X“se svislým závěsem na TP č.171.................................................................................................................................1 ks

- proudové propojení ZV-TV lanem Cu 120mm² u TP č. 1, 2, 5, 6, 11, 12, 17, 18,  25, 26, 29, 30, 33, 34, 39, 42, 49, 50, 57, 58,  65, 66, 71, 72, 77, 78, 83, 84, 93, 94, 99, 100, 103, 104, 111, 114, 121, 122, 129, 130, 137, 138, 151, 152, 159, 160,167, 168, 171,172, 179,180.................52 ks

Stávající zesilovací lano bude v celé délce vyměněno za nové Cu 120 mm².

(délka obou úseků ZV je 7774metrů + 3% je délka 8008metrů)

88 + 5 + 1 + 1  =  99 svislý závěs

64 + 1 + 7        =  72  V závěs

167ks

Demontáže 165 + 2 kotvení

Dne        12.2018                                                       Zapsal: Wlodaz Jiří