| Váš dopis zn.: | 14581/2017-SŽDC-SSV-U1/Be |
| --- | --- |
| Ze dne: | 10.8.2017 |
| Naše zn.: | 33809/2017-SŽDC-GŘ-O30 |
| Vyřizuje: | Ing. Pavel Šuta |
| Telefon: | 972 765 005 |
| Mobil: | 602 755 067 |
| E-mail: | Suta@szdc.cz |
| Datum: | 18.8.2017 |

Přesun TNS Rašovice

■	■

┌	┐

┘

■	■

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

772 58 Olomouc

Po prostudování  předložené přípravné projektové dokumentace na výše uvedenou stavbu má odbor 30 následující připomínky:

Část B – Souhrnná část:

V bodě B.1.3.2  v kapitole Přednostně platné normy jsou  uvedeny odkazy na neplatné normativní předpisy např.: ČSN 333201, ČSN 333210, ČSN 333220, ČSN 333240, ČSN EN 50110-1, ed2, ČSN EN 60439-1, ed.2. Text Technické zprávy je zavádějící, pokud se již neplatnými právními a normativními předpisy stanovují bezpečnostní požadavky. Požadujeme opravu textu.

Reakce projektanta: V PD bylo opraveno.

V části B.4 není provedeno zhodnocení provedení a umístění trafostanice z hlediska požární bezpečnosti při zohlednění místních podmínek – požadujeme upřesnit požadavky na minimalizaci škod s ohledem na umístění typového domku při vnějším požáru např. takto:

• okolí do vzdálenosti 5m -  trvale zbavovat hořlavých, zejména suchých stébelnatých látek

• příjezdová komunikace pro požární techniku do vzdálenosti min. 20m od objektu

A dále nutno doplnit principy požární bezpečnosti stavby např. takto:

„Zhotovitel předá budoucímu správci objektu/stavby všechny doklady k typovému domku ze kterých budou patrné požárně technické charakteristiky včetně požárně bezpečnostního řešení zpracovaného pro výrobce. Pro zajištění přiměřené míry bezpečnosti bude výše uvedeným zejména doloženo:

a)	Hodnoty požární odolnosti:

  - podlaha:	požární odolnost REI 30 minut

  - stěna:	požární odolnost REI 30 minut

  - strop:	požární odolnost REI 30 minut

  - dveře:	požární odolnost EI 30 DP1

b) Konstrukční systém - nehořlavý s konstrukcemi  DP1

c) Vybavení vhodným druhem a typem PHP popř. zdůvodnění, proč PHP není nutný“

Doporučujeme typové požárně bezpečnostní řešení zpracované pro výrobce zařadit do dokladové části projektu.

Reakce projektanta: V textu B.4 Souhrnné TZ bylo doplněno

Požárně bezpečnostní řešení

V projektu je v části D.3.5 vypracováno Požárně bezpečnostní řešení na výše uvedenou stavbu. V první větě je nutno doplnit, zda trafostanice neleží v požárně nebezpečném prostoru okolních objektů.

Reakce projektanta: V PD bylo doplněno

Dále je konstatováno, že požární ochrana je řešena podle předpisů výrobce kompaktní stanice. V dalším stupni PD požadujeme toto PBŘ výrobce zapracovat do PD jako samostatnou přílohu a případně některé podmínky řešit v dalších PS. Jedná se zejména o řešení prostupů kabelů do trafostanice, kde navrhujeme následující text:

„Prostupy kabelů do budovy budou utěsněny  a to z obou stran vstupního tělesa a kabelu nehořlavou, požárně odolnou hmotou s požární odolností EI90DP1(dle PBŘ) a zřetelně označeny štítkem (alespoň na jedné straně) obsahujícím informace o

a) požární odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpávky/těsnění včetně pořadového čísla

c) datu provedení,

d) firmě, adrese a jméně zhotovitele,

e) označení výrobce systému.

Z označení ucpávky/těsnění štítkem musí být patrné její umístění (objekt, číslo místnosti popř. požárního úseku).

V případě, že budou prostupy zakryty stavební konstrukcí (např. sádrokartonovým podhledem, zdvojená podlaha apod.), musí být v konstrukci realizován kontrolní otvor s označením.“

Dále je nutno řešit zda bude instalováno nouzové osvětlení v rámci ČSN EN 1838, a pokud ano stanovit příslušný typ a podmínky pro instalaci. Navrhujeme řešit např. takto:

„Návrh nouzového osvětlení respektuje ČSN EN 1838 čl. 4.1.1 a čl. 4.1.2. Nouzové osvětlení bude provedeno dle ČSN EN 1838 čl. 4.2 Osvětlení únikové cesty. Výběr světel pro nouzové osvětlení únikových cest bude takový, že nouzové osvětlení musí dosáhnout 50% požadované osvětlenosti do 5s a 100% požadované osvětlenosti do 60s. Dále budou dodrženy požadavky na osvětlení bezpečnostních značek ve smyslu čl. 5. ČSN EN 1838.

Pro montáž a uvedení do provozu nouzového osvětlení platí vyhláška 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na skutečnost, že nouzové osvětlení musí být zřízeno, zkoušeno a provozováno podle ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 50172 popř. ČSN EN 62034.“

Reakce projektanta: Bude doplněno v dalším stupni PD.

Část F – Organizace výstavby TZ:

V kapitole F.1.6 Údaje o zvláštních opatřeních a o provádění vyžadujícím bezpečnostní opatření je na str.4 uprostřed uveden odkaz na předpis Op16. Správný text zní:

„K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v obvodu dráhy je třeba respektovat předpis SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.“

Dále do části F požadujeme zapracovat text:

„Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky č.246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti.

Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Při provádění řezání konstrukce případně svařování musí být dodrženy podmínky Směrnice SŽDC č.56 o požární bezpečnosti při svařování.“

Reakce projektanta: V PD bylo doplněno

Mgr. Pavel Neoral

ředitel

Odbor bezpečnosti a krizového řízení