| Váš dopis zn.: |  |
| --- | --- |
| Ze dne: | 7. 8. 2017 |
| Naše zn.: | 18633/2017-SŽDC-OŘ HKR-NT |
| Vyřizuje: | Ing. Miroslav Hladík |
| Telefon: | 972 341 268 |
| E-mail: | HladikM@szdc.cz |
| Datum: | 21. 8. 2017 |

SB projekt s.r.o.

pan Ing. Vladislav Vízner

Kasárenská 4063/4

695 01 Hodonín

Přesun TNS Rašovice

Stanovisko SŽDC OŘ Hradec Králové k přípravné dokumentaci stavby

SŽDC OŘ Hradec Králové má k předložené přípravné dokumentaci stavby „Přesun TNS Rašovice“ následující připomínky:

- Průvodní zpráva - V bodu D a E opravit 10/0,4kV na 35/0,4kV.

- TZ – Trafostanice – požadujeme doplnit:

  - Veškeré zámky a klíče od rozváděčů a přístupových dveří  budou osazeny po  domluvě  se zástupci OŘ HK SEE.

  - Řešení přechodového stavu (od vypnutí stávající TS do spuštění nové TS),přípojky pro PZS a domek nesmí zůstat  bez napětí

Požadujeme opravit bod č. 4. VÝPOČET ZKRATOVÝCH POMĚRŮ – neodpovídá skutečnosti (JC_0622, Staré Místo, 10kV)

- Organizace výstavby - list č.4: v textu změnit předpis Op16 na Bp1 (v roce 2013 nahradil Op16).

- TZ – Uzemnění – v bodě 1.5 požadujeme opravit 10/0,4kV na 35/0,4kV.

- Uzemnění trafostanice a Hromosvod trafostanice – požadujeme opravit hlavičku výkresu dle skutečnosti (Přesun TNS Rašovice).

- Technická specifikace (1604105-01 D35 PS 01 Technicka specifikace.pdf) – požadujeme opravit požadavky na rozváděč VN – SF6,Ur=12kV.

PLC – zpracování vstupů pro DŘT a DDTS – doplnit požadavek, PLC musí být 100% kompatibilní s již používanými PLC provozovatele včetně servisních programů a HW klíčů. Dále doplnit, že bude mít napájení 230V AC/24V DC s interní UPS a baterií max. 12Ah (např. řešení od dodavatele Phoenix).

- 3.1 VN rozváděč 35kV – Požadujeme doplnit: Použité vn pojistky jsou taktéž s indikací přerušení do DŘT. Na vstupních i výstupních sběrnách je vn rozvaděč vybaven indikátory přítomnosti napětí včetně přenosu do DŘT.

- Signalizace a povely DŘT – DDTS

Rozvodna NN bude obsahovat zařízení pro dálkový odečet. Nově bude osazen systém PLC v modulovém provedení na DIN lištu. Rozměry systému budou cca 450x300 mm a bude umístěno do NN rozvaděče trafostanice. Řídící impulsy budou získávány z digitálního elektroměru přes modul galvanického oddělení a zdvojovač impulsů. Modul řídí také kompenzaci jalového výkonu. – Tato část nespadá do této kapitoly, měla by být samostatně jako měření, správce je SŽE

Pro vzdálenou signalizaci stavů jednotlivých prvků vn a nn rozvaděče (DŘT) a k přenosu informací DDTS bude využito samostatných PLC – opravit znění na: Pro vzdálenou signalizaci stavů jednotlivých prvků vn a nn rozvaděčů budou realizovány systémy DŘT, DDTS. K přenosu informací DŘT, DDTS bude využito samostatných PLC, která budou napájena ze společného jištění viz jednopólové schéma trafostanice.

Zabezpečení objektu do okamžiku připojení na DOK bude řešeno autonomní ústřednou EZS s komunikátorem GSM. – nepožadujeme provizorní přenos pomocí GSM, z hlediska O14 se většinou u nových staveb daný přenos nepovoluje.

Prvek FA1 – hlavní deion na sekundární straně transformátoru přeznačit na P31

- 1604105-01_D35_104 dispozice TS.pdf

- název rozváděče DŘT doplnit ještě o DDTS

- v půdorysu chybí rozváděč sdělovacího zařízení

- v půdorysu chybí rozváděč elektroinstalace objektu RV2 a měření RV5

- 1604105-01_D35_102_jednopólové schéma.pdf

- Hlavní deion P31 (nyní značen FA1) bude zapojen do DŘT.

- Z RV2 vyvést vývod pro přímotop, umístit temperační přímotop do NN rozvodny + DŘT (zakreslit do půdorysu).

  - Optopřevodník – toto je nedostačující, musí být uvažováno s aktivním prvkem, tedy switchem 12 portů, kde budou konfigurovány po připojení optického kabelu v následné stavbě tyto VLAN: DŘT, DŘT-servis, DDTS-LTDS Týniště-servis, DDTS-TDS-servis, DDTS-LTDS Týniště-EZS, DDTS-LTDS Týniště-Analyzátor, DDTS-LTDS Týniště-PLC v TS.

  - Propojení analyzátoru z RH by mělo být právě do daného switche, viz výše.

- V seznamu kabelů by měly být uvedeny i signalizační kabely pro DŘT, DDTS v rámci rozvodny.

Reakce projektanta: V PD bylo doplněno

Ing. Jiří Vencl

náměstek ředitele pro techniku

Oblastního ředitelství Hradec Králové

Další připomínky zaslané v PDF:

Reakce projektanta na připomínky Ing. Petra Hofhanzla – odbor přípravy staveb byly zapracovány do PD.

Reakce projektanta na připomínky Ing. Martina Krupičky – odbor automatizace a elektrotechniky byly zapracovány do PD. Zmínka o SF6 je překlep a bylo opraveno.

Označení trafostanice TNS bylo již v zadání PD. Nevím, zda to lze změnit.