**Kontroly provozuschopnosti a opravy PBZ pro OŘ Ostrava 2026-2028 – oblast Ostravsko**

Veškerý rozsah požadovaných prací vč. případných dodávek bude realizován dle platné legislativy, návodů k obsluze, dokumentace výrobce a technických specifikací, které jsou definovány a vymezeny v tomto dokumentu.

**Předmět plnění:**

Zajištění provádění revizí a oprav požárně bezpečnostních zařízení (dále jen „PBZ“) v souladu s dokumentací výrobce, technických specifikací, ustanovením § 5, 6, 11 a 15 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, dle § 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 a 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných právních předpisů a doporučení výrobce či orgánů státní správy a samosprávy.

Kontrolované PBZ se nacházejí v obvodu Oblastního ředitelství Ostrava v členění na oblast Ostrava a oblast Olomouc s tím, že graficky je tento rozsah dán Přílohou č. 1 Dílu 3 Zadávací dokumentace s názvem Mapa Oblastního ředitelství Ostrava. Umístění spolu s počty a typy kontrolovaných PBZ jsou nedílnou součástí Zadávací dokumentace s názvem Oblasti kontrol a typ PBZ.

Osoba, jenž bude kontroly provádět (technik PBZ) musí disponovat po celou dobu platnosti Rámcové dohody a dílčích smluv osvědčením o odborné způsobilosti ke kontrole PBZ a na vyžádání je povinna takového osvědčení kdykoliv předložit příslušnému OZO PO správce objektu, včetně případných změn této způsobilosti. Současně tato osoba musí odpovídat osobě odborného personálu uvedeného v Rámcové dohodě.

Průběh kontrol:

* Pro revizi PBZ je Zhotovitel povinen kontaktovat kontaktní osobu Objednatele dle přílohy č. 5 Rámcové dohody (Oprávněné osoby) v souladu s dílčí smlouvou nejpozději 10 dnů před zahájením realizace služby tak, aby služba v souladu s dílčí smlouvou a termíny pro revizi PBZ byla řádně a včas splněna.
* Kontrola probíhá v dohodnutém termínu za přítomnosti kontaktní osoby viz příloha č. 5 Rámcové dohody (Oprávněné osoby),
* Kontroly PBZ probíhají dle příslušných právních předpisů, předpisů a doporučení orgánů státní správy a samosprávy a dokumentace výrobce,
* V případě zjištění neprovozuschopných zařízení způsobem a rozsahem dle 2a, 3a, 4a, 5a položkového soupisu prací odsouhlasí tuto formu opravy příslušná kontaktní osoba a tato závada musí být odstraněna nejpozději do 10 pracovních dní od souhlasu příslušné kontaktní osoby v souladu s dílčí smlouvou, osoba provádějící kontrolu provede fotodokumentaci zařízení/závady před a po opravě a tuto fotodokumentaci přiloží ke zprávě o kontrole a dále dodá oprávnění od výrobce zařízení k montáži daného PBZ, doklad o montáži a doklad o kontrole provozuschopnosti po opravě PBZ
* V případě zjištění neprovozuschopných zařízení způsobem a rozsahem dle 2b, 3b, 4b, 5b, 5c, 5d, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h a 9a, 9b, 9c, 9d, 9e položkového soupisu prací oznámí osoba provádějící kontrolu PBZ závadu příslušné OZO PO správce objektu spolu se zasláním fotodokumentace, příslušná OZO PO odsouhlasí tuto formu opravy a tato závada musí být odstraněna nejpozději do 30 pracovních dní od souhlasu příslušné OZO PO správce objektu v souladu s dílčí smlouvou, osoba provádějící kontrolu provede fotodokumentaci zařízení/závady před a po opravě a tuto fotodokumentaci přiloží ke zprávě o kontrole a dále dodá oprávnění od výrobce zařízení k montáži daného PBZ, doklad o montáži a doklad o kontrole provozuschopnosti po opravě PBZ
* Osoba, která provádí kontrolu, je povinna předat před ukončením kontroly kontaktní osobě viz příloha č. 5 Rámcové dohody (Oprávněné osoby) doklad o kontrole PBZ (například tištěnou kopii či elektronicky například na email elektronickou verzi dokladu o kontrole PBZ).
* Scan originálního dokladu v elektronické podobě či elektronickou verzi dokladu o kontrole musí být předán nejpozději do prvního pracovního dne následujícího měsíce OZO PO příslušného objektu dle přílohy č. 2 (Oblast kontrol OŘ OVA – oblast OVA). Do 10. kalendářního dne následujícího měsíce musí být předán originální doklad o kontrole PBZ fyzicky či elektronicky (s platným razítkem) příslušné OZO PO objektu dle přílohy č. 2 (Oblast kontrol OŘ OVA – oblast OVA).
* V případě ručně psaných protokolů se tyto protokoly vyplňují čitelně hůlkovým písmem.
* Doklad o kontrole je nutno vystavit vždy jeden pro jeden objekt. Pokud má provozní středisko či železniční stanice více objektů, vystaví kontrolní osoba doklad pro každý objekt samostatně.

**Doklad o montáži musí mimo jiné obsahovat:**

* Název organizace:
  + - **Správa železnic, státní organizace**  
      Oblastní ředitelství Ostrava  
      Muglinovská 1038/5  
      702 00 Ostrava
* Název a adresu objektu
  + - Administrativní budova, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc,
    - V případě objektů bez adresy souřadnice GPS
* Druh (typ) PBZ
  + - Požární ucpávka/dveře/manžeta/klapka
* Údaj o PBZ, a to mimo jiné:
  + - označení – číslo (u všech PBZ),
    - umístění - obou místností/prostorů (u všech PBZ),
    - konstrukci – potrubí, stěna, strop (u všech PBZ),
    - podlaží instalace - 1. nadzemní podlaží (u všech PBZ),
    - výrobní číslo (u všech PBZ),
    - výrobce (u všech PBZ),
    - kritérium – EI, EI/EW, EW (u všech PBZ),
    - odolnost v minutách – 60 minut,
    - konstrukci – DP1, DP2, DP3,
    - doplňkové zařízení – samozavírač, paniková klika (u dveří),
    - rok instalace/výroby - 2025,
    - ucpávaný materiál – kabeláž (u ucpávek),
    - plochu v cm2 - 100 cm2 – 10x10 cm (u ucpávek a klapek),
    - provozuschopnost (provozuschopné).
* Datum provedení montáže a data platnosti oprávnění k montáži osoby, jež montáž provedla
* Potvrzení:
  + - „*Na základě § 5, 6, 7 a 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění potvrzujeme, že montáž požárně bezpečnostního zařízení byla provedena naší firmou za dodržení podmínek vyplývajících z ověřené projektové dokumentace a za dodržení postupů stanovených v průvodní dokumentaci výrobce a zařízení jsou v provozuschopném stavu a v souladu s právními předpisy a dokumentací výrobce.“*
* Písemné potvrzení o provedení montáže, datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která montáž provedla, u podnikatele údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; u zaměstnance obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele.