## Úvodní list
Verze 5.0
Příloha č. 3
Datový standard
pro pozemní stavby
Studie, DPS, PDPS, DSPS
Zpracovali:
Odbor přípravy staveb - Oddělení digitalizace stavebních projektů
Odbor projektování staveb - Oddělení dokumentací pozemních staveb
Správa železnic, státní organizace
Generální ředitelství
Ing. Michael Bucha
Ing. Adam Špinar
Ing. Jiří Plesník
Bc. Zdeněk Vejmelka
Datum:
2026-01 | © Správa železnic

## Pokyny
Pokyny
Kontejnerová struktura IFC
- pro efektivní skládání profesních modelů zastoupených samostatnými soubory musí být ve všech IFC souborech dodržena totožná struktura entit "IfcProject"; "IfcSite"; "IfcBuilding" a "IfcBuildingStorey"
- atribut "Name" musí mít ve všech souborech u odpovídajících si kontejnerů stejnou hodnotu a musí odpovídat v případě IfcProject názvu projektu, v případě IfcSite názvu obce, v případě IfcBuilding názvu objektu a v případě IfcBuildingStorey označení daného podlaží
- aby nebyly údaje vázané na kontejnery duplicitní, budou navázány skupiny vlastností požadované u těchto kontejnerů datovým standardem pouze na profesní model architektonicko-stavebního řešení
- pokud některý profesní model neobsahuje v některém podlaží žádný element (např. v podlaží "Základy" nebo "Střecha"), nemusí být kontejner tohoto podlaží v daném profesní modelu obsažen
IFC třídy a klasifikace CCI
- IFC třídy jednotlivých elementů a jejich předdefinované typy musí odpovídat datovému standardu; v případě předdefinovaného typu "USERDEFINED" musí element obsahovat atribut "ObjectType", kde bude podtyp IF třídy dospecifikován
- atribut "ObjectType" může být dospecifikován buď anglickým označením nahrazujícím PredefinedType nebo českým názvem typu elementu dle datového standardu (bez přebytečných znaků, duplicit a číslování); v případě použití českých označení je vhodné ObjectType používat plošně u všech elementů
- bude-li model vytvářen ve verzi IFC4_ADD2_TC1, je možné rozdílové předdefinované typy nahradit typem "USERDEFINED" a rozdílové IFC třídy nahradit třídou "IfcBuildingElementProxy"
- IFC třídy a předdefinované typy předepsané v datovém standardu odpovídají IFC schématu ve verzi IFC4_ADD2_TC1 a IFC4x3_ADD2; nové IFC třídy a předdefinované typy nenacházející se ve verzi IFC4_ADD2_TC1 jsou podbarveny žlutě
- datový standard obsahuje u všech elementů navržené kódy klasifikace CCI ve všech úrovních, kde lze element bez ohledu na kontext jeho výskytu klasifikovat jednoznačně jediným kódem
- pokud je nutné element v dané úrovni klasifikovat individuálně na základě kontextu jeho výskytu, je příslušné pole ponecháno prázdné a neobsahuje žádný navržený kód
- pokud element v dané úrovni klasifikovat nelze, je pro stav "nelze klasifikovat" použita zástupná hodnota v podobě příslušného počtu otazníků
Pokyny týkající se modelování
- nebudou vytvářena pomocná "podlaží" pouze pro stropní konstrukce (pro současné generování 2D výkresů z modelů mají projekční softwary pokročilé manažery pro správné zobrazení požadovaných konstrukcí a vrstev, měla by tedy být využívána tato možnost)
- elementy procházející přes více podlaží se buď: a) rozdělí na části příslušící jednotlivým podlažím (skládaná konstrukce - např. zděná stěna); b) zařadí do nižšího podlaží (ucelený výrobek - např. schodišťové okno); c) zařadí o podlaží výše (např. krov a střešní konstrukce nad užívaným podkrovním podlažím)
- schodišťová ramena a zařízení pro osobní a nákladní dopravu a manipulaci jsou zařazena do nástupního podlaží (nejnižší podlaží)
- podlaží jsou označována obvyklým způsobem: "Základy"; …; "2. PP"; "1. PP"; "1. NP"; "2. NP"; …; "Střecha"
- číslování místností/funkčních zón u budov ve správě SŽ často nekoresponduje s číslováním podlaží, ale vychází z posunutého číslování poschodí ("2. PP" → "2S"; "1. PP" → "1S"; "1. NP" → "0P"; "2. NP" → "1P"; "3. NP" → "2P"; atd.)
- element "Funkční zóna" reprezentuje prostor, který v modelu není detailně rozčleněn příčkami na místnosti buď kvůli rané projekční fázi nebo kvůli tomu, že se jedná o variabilní prostor, kde může docházet k proměnám dispozičního řešení (např. komerční jednotka)
- konstrukce typu "Podlaha" nebo "Podhled" budou vždy modelovány odděleně od nosné konstrukce stropu
- konstrukce "Podhled" nebo nosná konstrukce stropu budou vždy začleněny do spodního podlaží, ale "Podlaha" už bude začleněna do vrchního podlaží
- konstrukce střechy budou vždy začleněny do vyššího podlaží, než které je danou střechou zastřešené
- objemové izolace (stěnové, stropní, střešní) často kombinují tepelně-izolační a zvukově-izolační vlastnosti, modelují se vždy samostatně a nezahrnují se do skladeb ostatních konstrukcí
- agregace elementů do více úrovní (sestavný element se skládá z částí a nemá vlastní geometrii) je povolena pouze u typů elementů označených ve sloupci "Typ IFC entity" jako "sestava elementů"; jedná se o elementy: "LOP - celek"; "Příhradová konstrukce - celek" a "Rámová konstrukce - celek"
- pokud je možné jednotlivé pruty, tvořící sestavy "Příhradová konstrukce - celek" a "Rámová konstrukce - celek", rozlišovat jako svislice, pásnice a diagonály (vůči délkovému rozměru konstrukce), měly by být tímto způsobem identifikovány, v opačném případě se použije se směrově nerozlišený typ prutu
- elementy s barevností předepsanou datovým standardem budou v modelu obarveny danou barvou; jedná se zejména o elementy rozvodů techniky prostředí staveb (TPS)
- elementy bez barevnosti předepsané datovým standardem budou v modelu obarveny barvou odpovídající požadovanému architektonickému řešení; pokud žádná konkrétní barva požadována není, bude použita barva obvyklá pro daný materiál či konstrukci
Pokyny týkající se vlastností
- hodnoty vlastností s datovým typem "Enum" musí odpovídat předepsaným výčtům hodnot
- u vlastností, kde nebylo možné kompletní výčty hodnot sestavit, ale je u nich požadována obsahová i syntaktická konzistence hodnot, jsou vytvořeny alespoň výčty vzorových hodnot, aby bylo možné odvodit a dodržet požadovaný obsah a způsob zápisu informací
- v případě využití sendvičové konstrukce bude "Materiál" specifikován hodnotou "Sendvič" a dalšími vlastnostmi bude materiálově specifikována pouze nosná nebo povrchová vrstva; detailní skladba bude definována pomocí IfcMaterialConstituentSet a geometrického odlišení vrstev v průřezu
- počet desetinných uvedený v popisu vlastností na záložce "Skupiny vlastností" je požadavek na minimální přesnost hodnot; hodnoty lze tedy zaokrouhlovat na předepsaný počet desetinných míst, ale akceptován bude také vyšší počet desetinných míst
- datový standard obsahuje třídicí vlastnosti, které mají pomáhat třídit konstrukce a jsou přiřazeny plošně všem typům elementů, ať už má pro daný typ elementu smysl výběr z více možností, nebo existuje jediná smysluplná možnost
- požární odolnost je vlastnost, která bude plošně přiřazena všem elementům; měla by reflektovat minimální požadavky požárně bezpečnostního řešení stavby; pokud aktuální řešení na danou konstrukci neklade žádné zvláštní požadavky, bude mít vlastnost ve výchozím stavu hodnotu "bez požadavků"

## Skupiny vlastností
Skupiny vlastností
Název skupiny vlastností | Označení vlastnosti | Datový typ | Jednotka | Popis | Výčtové a příkladové hodnoty | Definovaný typ | Studie | DPS | PDPS | DSPS
I - IDENTIFIKACE
I1 | Stát | Enum | [-] | název státu, na jehož území se objekt nachází, včetně označení NUTS 0 | Česká republika [CZ] | IfcLabel | x | x | x | x
I1 | Kraj | Enum | [-] | název kraje, na jehož území se objekt nachází, včetně označení NUTS 3 | Olomoucký kraj [CZ071] | IfcLabel | x | x | x | x
I1 | Okres | Enum | [-] | název okresu, na jehož území se objekt nachází, včetně označení LAU 1 (dříve NUTS 4) | Okres Olomouc [CZ0712] | IfcLabel | x | x | x | x
I1 | Obec | Enum | [-] | název obce, na jejímž území se objekt nachází, včetně označení LAU 2 (dříve NUTS 5) | Olomouc [500496] | IfcLabel | x | x | x | x
I2 | Název objektu | String | [-] | název stavebního objektu | Olomouc hl.n. - výpravní budova | IfcLabel | x | x | x | x
I2 | PS/SO/IO | String | [-] | číslo stavebního objektu (u kontejnerů nerozlišovat podobjekt) | SO2121204 | IfcIdentifier | - | x | x | x
I2 | Adresa | String | [-] | kompletní adresa objektu | bez adresy; Jeremenkova 103/23, 779 00 Olomouc | IfcLabel | x | x | x | x
I2 | Katastrální území | Enum | [-] | název katastrálního území, včetně číselného označení dle KN | Hodolany [710873] | IfcLabel | x | x | x | x
I2 | Parcelní číslo | String | [-] | parcelní číslo dle KN (u objektu na více parcelách hodnoty oddělit středníkem) | 143/1; 143/2 | IfcLabel | x | x | x | x
I2 | Druh pozemku | String | [-] | druh pozemku dle KN (u objektu na více parcelách hodnoty oddělit středníkem) | zastavěná plocha a nádvoří; zahrada; ostatní plocha… | IfcLabel | x | x | x | x
I2 | Způsob využití pozemku | String | [-] | způsob využití pozemku dle KN (u objektu na více parcelách hodnoty oddělit středníkem) | neurčeno; ostatní komunikace; zeleň; jiná plocha… | IfcLabel | x | x | x | x
I2 | Způsob ochrany | String | [-] | způsob ochrany pozemku nebo stavby dle KN (více způsobů ochrany oddělit středníkem) | bez ochrany; památková zóna; zemědělský půdní fond… | IfcLabel | x | x | x | x
I2 | Bezbariérová přístupnost | Enum | [-] | přístupnost objektu osobám s omezenou schopností pohybu a orientace | plně bezbariérová; částečně bezbariérová; bariérová | IfcLabel | x | x | x | x
I2 | Veřejná přístupnost | Enum | [-] | přístupnost objektu pro širokou veřejnost | volný; podmíněný; privátní | IfcLabel | x | x | x | x
I3 | Podlaží | String | [-] | označení podlaží (užitná podlaží NP/PP + pomocná podlaží základy/střecha) | Základy; …; 2. PP; 1. PP; 1. NP; 2. NP; …; Střecha | IfcIdentifier | x | x | x | x
I3 | PS/SO/IO | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu objektu (u kontejnerů nerozlišovat podobjekt) | SO2121204 | IfcIdentifier | - | x | x | x
I3 | Bezbariérová přístupnost | Enum | [-] | přístupnost podlaží osobám s omezenou schopností pohybu a orientace | plně bezbariérová; částečně bezbariérová; bariérová | IfcLabel | x | x | x | x
I3 | Veřejná přístupnost | Enum | [-] | přístupnost podlaží pro širokou veřejnost | volná; podmíněná; privátní | IfcLabel | x | x | x | x
I4 | Číslo prostoru | String | [-] | číslo místnosti nebo funkční zóny (viz Pokyny) | 0P115; 4P18; … | IfcIdentifier | - | x | x | x
I4 | Funkční využití | String | [-] | funkce prostoru popisující primární způsob jeho využití | odbavovací hala; čekárna; chodba; prodejna; kancelář; WC… | IfcLabel | x | x | x | x
I4 | Podlaží | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu podlaží | Základy; …; 2. PP; 1. PP; 1. NP; 2. NP; …; Střecha | IfcIdentifier | x | x | x | x
I4 | PS/SO/IO | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu podobjektu | SO2121204_01 | IfcIdentifier | - | x | x | x
I4 | Bezbariérová přístupnost | Enum | [-] | přístupnost prostoru osobám s omezenou schopností pohybu a orientace | plně bezbariérová; částečně bezbariérová; bariérová | IfcLabel | x | x | x | x
I4 | Veřejná přístupnost | Enum | [-] | přístupnost prostoru pro širokou veřejnost | volná; podmíněná; privátní | IfcLabel | x | x | x | x
I4 | Požární úsek | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu požárnímu úseku dle požárně bezpečnostního řešení objektu | PU-01 | IfcIdentifier | - | x | x | x
I4 | Zóna chlazení | String | [-] | příslušnost ke konkrétní zóně v rámci systému chlazení | CHL_Z-01 | IfcIdentifier | - | - | x | x
I4 | Zóna větrání | String | [-] | příslušnost ke konkrétní zóně v rámci systému výměny vzduchu | VZT_Z-01 | IfcIdentifier | - | - | x | x
I4 | Zóna vytápění | String | [-] | příslušnost ke konkrétní zóně v rámci systému vytápění | UT_Z-01 | IfcIdentifier | - | - | x | x
I4 | Zóna zabezpečení | String | [-] | příslušnost ke konkrétní zóně v rámci poplachového zabezpečovacího a tísňového systému | PZTS_Z-01 | IfcIdentifier | - | - | x | x
I5 | Číslo prostoru | String | [-] | číslo prostoru zařízení staveniště | ZS01; ZS02; Z203… | IfcIdentifier | - | x | x | x
I5 | Funkční využití | String | [-] | funkce prostoru popisující primární způsob jeho využití | technické zázemí; skladovací plocha; výrobní plocha… | IfcLabel | x | x | x | x
I5 | Podlaží | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu podlaží | Základy; …; 2. PP; 1. PP; 1. NP; 2. NP; …; Střecha | IfcIdentifier | x | x | x | x
I5 | PS/SO/IO | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu podobjektu | SO2121204_01 | IfcIdentifier | - | x | x | x
I6 | Funkční využití | String | [-] | funkce servisního prostoru | manipulační prostor; revizní prostor; přístupový prostor… | IfcLabel | x | x | x | x
I6 | Podlaží | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu podlaží | Základy; …; 2. PP; 1. PP; 1. NP; 2. NP; …; Střecha | IfcIdentifier | x | x | x | x
I6 | PS/SO/IO | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu podobjektu | SO2121204_32 | IfcIdentifier | - | x | x | x
I7 | Podlaží | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu podlaží | Základy; …; 2. PP; 1. PP; 1. NP; 2. NP; …; Střecha | IfcIdentifier | x | x | x | x
I7 | PS/SO/IO | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu podobjektu | SO2121204_01; SO2121204_02 | IfcIdentifier | - | x | x | x
I8 | Číslo prostoru | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu prostoru (číslo místnosti nebo funkční zóny) | 0P115; 4P18… | IfcIdentifier | - | x | x | x
I8 | Podlaží | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu podlaží | Základy; …; 2. PP; 1. PP; 1. NP; 2. NP; …; Střecha | IfcIdentifier | x | x | x | x
I8 | PS/SO/IO | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu podobjektu | SO2121204_01; SO2121204_02 | IfcIdentifier | - | x | x | x
I9 | Podlaží | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu podlaží | Základy; …; 2. PP; 1. PP; 1. NP; 2. NP; …; Střecha | IfcIdentifier | x | x | x | x
I9 | PS/SO/IO | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu podobjektu | SO2121204_32 | IfcIdentifier | - | x | x | x
I9 | Okruh technologický | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu okruhu/rozvodu/větvi v rámci daného technologického systému | VZT_Z-01_IN1; VZT_Z-01_OUT1… | IfcIdentifier | - | - | x | x
I10 | Číslo prostoru | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu prostoru (číslo místnosti nebo funkční zóny) | 0P115; 4P18… | IfcIdentifier | - | x | x | x
I10 | Podlaží | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu podlaží | Základy; …; 2. PP; 1. PP; 1. NP; 2. NP; …; Střecha | IfcIdentifier | x | x | x | x
I10 | PS/SO/IO | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu podobjektu | SO2121204_32 | IfcIdentifier | - | x | x | x
I10 | Okruh technologický | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu okruhu/rozvodu/větvi v rámci daného technologického systému | VZT_Z-01_IN1; VZT_Z-01_OUT1… | IfcIdentifier | - | - | x | x
I11 | Podlaží | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu podlaží | Základy; …; 2. PP; 1. PP; 1. NP; 2. NP; …; Střecha | IfcIdentifier | x | x | x | x
I11 | PS/SO/IO | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu podobjektu | SO2121204_32 | IfcIdentifier | - | x | x | x
I11 | Okruh signální | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu okruhu/rozvodu/větvi v rámci daného signálního systému | MAR_CP-01_COM2; EPS_UST-01_L1-024; DAT_RACK-02_P48… | IfcIdentifier | - | - | x | x
I12 | Číslo prostoru | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu prostoru (číslo místnosti nebo funkční zóny) | 0P115; 4P18… | IfcIdentifier | - | x | x | x
I12 | Podlaží | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu podlaží | Základy; …; 2. PP; 1. PP; 1. NP; 2. NP; …; Střecha | IfcIdentifier | x | x | x | x
I12 | PS/SO/IO | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu podobjektu | SO2121204_32 | IfcIdentifier | - | x | x | x
I12 | Okruh signální | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu okruhu/rozvodu/větvi v rámci daného signálního systému | MAR_CP-01_COM2; EPS_UST-01_L1-024; DAT_RACK-02_P48… | IfcIdentifier | - | - | x | x
I13 | Podlaží | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu podlaží | Základy; …; 2. PP; 1. PP; 1. NP; 2. NP; …; Střecha | IfcIdentifier | x | x | x | x
I13 | PS/SO/IO | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu podobjektu | SO2121204_32 | IfcIdentifier | - | x | x | x
I13 | Okruh napájecí | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu okruhu/rozvodu/větvi v rámci daného napájecího systému | SIL_R1-01_L1; DC_BAT-01_BUS1; SIL_FVE-INV-01_AC… | IfcIdentifier | - | - | x | x
I14 | Číslo prostoru | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu prostoru (číslo místnosti nebo funkční zóny) | 0P115; 4P18… | IfcIdentifier | - | x | x | x
I14 | Podlaží | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu podlaží | Základy; …; 2. PP; 1. PP; 1. NP; 2. NP; …; Střecha | IfcIdentifier | x | x | x | x
I14 | PS/SO/IO | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu podobjektu | SO2121204_01; SO2121204_32 | IfcIdentifier | - | x | x | x
I14 | Okruh napájecí | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu okruhu/rozvodu/větvi v rámci daného napájecího systému | SIL_R1-01_L1; DC_BAT-01_BUS1; SIL_FVE-INV-01_AC… | IfcIdentifier | - | - | x | x
I15 | Číslo prostoru | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu prostoru (číslo místnosti nebo funkční zóny) - nástupní podlaží | 0P115; 4P18… | IfcIdentifier | - | x | x | x
I15 | Podlaží | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu podlaží | Základy; …; 2. PP; 1. PP; 1. NP; 2. NP; …; Střecha | IfcIdentifier | x | x | x | x
I15 | PS/SO/IO | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu podobjektu | SO2121204_01 | IfcIdentifier | - | x | x | x
I15 | Bezbariérová přístupnost | Enum | [-] | přístupnost prostoru osobám s omezenou schopností pohybu a orientace | plně bezbariérová; částečně bezbariérová; bariérová | IfcLabel | x | x | x | x
I15 | Veřejná přístupnost | Enum | [-] | přístupnost prostoru pro širokou veřejnost | volná; podmíněná; privátní | IfcLabel | x | x | x | x
I15 | Okruh napájecí | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu okruhu/rozvodu/větvi v rámci daného napájecího systému | SIL_R1-01_L1; DC_BAT-01_BUS1; SIL_FVE-INV-01_AC… | IfcIdentifier | - | - | x | x
I16 | Podlaží | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu podlaží (u výtahů nejnižší nástupní podlaží) | Základy; …; 2. PP; 1. PP; 1. NP; 2. NP; …; Střecha | IfcIdentifier | x | x | x | x
I16 | PS/SO/IO | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu podobjektu | SO2121204_32 | IfcIdentifier | - | x | x | x
I16 | Okruh zemnicí | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu okruhu/rozvodu/větvi v rámci daného zemnicího systému | ZEM_MET-01_GND1; HRO_SVO-04_1; ZEM_FVE-STR-01_FE… | IfcIdentifier | - | - | x | x
I17 | Číslo prostoru | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu prostoru (číslo místnosti nebo funkční zóny) | 0P115; 4P18… | IfcIdentifier | - | x | x | x
I17 | Podlaží | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu podlaží | Základy; …; 2. PP; 1. PP; 1. NP; 2. NP; …; Střecha | IfcIdentifier | x | x | x | x
I17 | PS/SO/IO | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu podobjektu | SO2121204_32 | IfcIdentifier | - | x | x | x
I17 | Okruh technologický | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu okruhu/rozvodu/větvi v rámci daného technologického systému | VZT_Z-01_IN1; VZT_Z-01_OUT1… | IfcIdentifier | - | - | x | x
I17 | Okruh napájecí | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu okruhu/rozvodu/větvi v rámci daného napájecího systému | SIL_R1-01_L1; DC_BAT-01_BUS1; SIL_FVE-INV-01_AC… | IfcIdentifier | - | - | x | x
I18 | Číslo prostoru | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu prostoru (číslo místnosti nebo funkční zóny) | 0P115; 4P18… | IfcIdentifier | - | x | x | x
I18 | Podlaží | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu podlaží | Základy; …; 2. PP; 1. PP; 1. NP; 2. NP; …; Střecha | IfcIdentifier | x | x | x | x
I18 | PS/SO/IO | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu podobjektu | SO2121204_32 | IfcIdentifier | - | x | x | x
I18 | Okruh napájecí | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu okruhu/rozvodu/větvi v rámci daného napájecího systému | SIL_R1-01_L1; DC_BAT-01_BUS1; SIL_FVE-INV-01_AC… | IfcIdentifier | - | - | x | x
I18 | Okruh signální | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu okruhu/rozvodu/větvi v rámci daného signálního systému | MAR_CP-01_COM2; EPS_UST-01_L1-024; DAT_RACK-02_P48… | IfcIdentifier | - | - | x | x
I19 | Podlaží | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu podlaží | Základy; …; 2. PP; 1. PP; 1. NP; 2. NP; …; Střecha | IfcIdentifier | x | x | x | x
I19 | PS/SO/IO | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu podobjektu | SO2121204_32 | IfcIdentifier | - | x | x | x
I19 | Okruh technologický | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu okruhu/rozvodu/větvi v rámci daného technologického systému | VZT_Z-01_IN1; VZT_Z-01_OUT1… | IfcIdentifier | - | - | x | x
I19 | Okruh napájecí | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu okruhu/rozvodu/větvi v rámci daného napájecího systému | SIL_R1-01_L1; DC_BAT-01_BUS1; SIL_FVE-INV-01_AC… | IfcIdentifier | - | - | x | x
I19 | Okruh signální | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu okruhu/rozvodu/větvi v rámci daného signálního systému | MAR_CP-01_COM2; EPS_UST-01_L1-024; DAT_RACK-02_P48… | IfcIdentifier | - | - | x | x
I20 | Číslo prostoru | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu prostoru (číslo místnosti nebo funkční zóny) | 0P115; 4P18… | IfcIdentifier | - | x | x | x
I20 | Podlaží | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu podlaží | Základy; …; 2. PP; 1. PP; 1. NP; 2. NP; …; Střecha | IfcIdentifier | x | x | x | x
I20 | PS/SO/IO | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu podobjektu | SO2121204_32 | IfcIdentifier | - | x | x | x
I20 | Okruh technologický | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu okruhu/rozvodu/větvi v rámci daného technologického systému | VZT_Z-01_IN1; VZT_Z-01_OUT1… | IfcIdentifier | - | - | x | x
I20 | Okruh napájecí | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu okruhu/rozvodu/větvi v rámci daného napájecího systému | SIL_R1-01_L1; DC_BAT-01_BUS1; SIL_FVE-INV-01_AC… | IfcIdentifier | - | - | x | x
I20 | Okruh signální | String | [-] | příslušnost ke konkrétnímu okruhu/rozvodu/větvi v rámci daného signálního systému | MAR_CP-01_COM2; EPS_UST-01_L1-024; DAT_RACK-02_P48… | IfcIdentifier | - | - | x | x
S - STAVEBNÍ VÝROBEK / KONSTRUKCE
S1 | Obestavěný prostor | DoublePrecision | [m3] | obestavěný prostor dle vyhlášky č. 441/2013 Sb. (3 desetinná místa) | 62210.808 | IfcVolumeMeasure | - | x | x | x
S1 | Počet místností | Integer | [ks] | počet místností v daném objektu | 84 | IfcCountMeasure | - | x | x | x
S1 | Počet nadzemních podlaží | Integer | [ks] | počet užitných nadzemních podlaží | 3 | IfcCountMeasure | x | x | x | x
S1 | Počet podzemních podlaží | Integer | [ks] | počet užitných podzemních podlaží | 1 | IfcCountMeasure | x | x | x | x
S1 | Počet užitných podlaží | Integer | [ks] | počet všech užitných podlaží | 4 | IfcCountMeasure | x | x | x | x
S1 | Podlahová plocha | DoublePrecision | [m2] | podlahová plocha všech místností dle zákona č. 283/2021 Sb. (2 desetinná místa) | 10096.54 | IfcAreaMeasure | - | x | x | x
S1 | Požární výška | SinglePrecision | [mm] | výška od podlahy v 1. NP k podlaze nejvyššího užitného podlaží | 7200 | IfcPositiveLengthMeasure | - | x | x | x
S1 | Předpokládaná výměna vzduchu | DoublePrecision | [m3/s] | návrhový průtok pro systémy nucené výměny vzduchu (3 desetinná místa) | 20.75 | IfcVolumetricFlowRateMeasure | - | - | x | x
S1 | Předpokládané tepelné zisky | SinglePrecision | [kW] | předpokládané tepelné zisky v letních okrajových podmínkách podle ČSN EN ISO 52016-1 | 740 | IfcPowerMeasure | - | - | x | x
S1 | Předpokládané tepelné ztráty | SinglePrecision | [kW] | předpokládané tepelné ztráty v zimních okrajových podmínkách podle ČSN EN ISO 52016-1 | 1300 | IfcPowerMeasure | - | - | x | x
S1 | Předpokládaný počet osob | Integer | [ks] | návrhový počet osob (pro návrh vzduchotechniky nebo požárně bezpečnostní řešení) | 450 | IfcCountMeasure | - | x | x | x
S1 | Třída energetické náročnosti | Enum | [-] | třída energetické náročnosti budovy (A-G) dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. | bez třídy; A; B; C; D; E; F; G | IfcLabel | - | x | x | x
S1 | Výška | SinglePrecision | [mm] | výška od nejnižšího bodu přilehlého terénu po nejvyšší bod stavby | 23400 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S1 | Výšková poloha stavby | SinglePrecision | [m] | nadmořská výška výškové úrovně ±0,000 ve výškovém systému Bpv (2 desetinná místa) | 214.12 | IfcLengthMeasure | - | x | x | x
S1 | Zastavěná plocha | DoublePrecision | [m2] | zastavěná plocha dle zákona č. 283/2021 Sb. (2 desetinná místa) | 5760.26 | IfcAreaMeasure | x | x | x | x
S2 | Obestavěný prostor | DoublePrecision | [m3] | obestavěný prostor dle vyhlášky č. 441/2013 Sb. (3 desetinná místa) | 62210.808 | IfcVolumeMeasure | - | x | x | x
S2 | Počet místností | Integer | [ks] | počet místností v daném podlaží | 84 | IfcCountMeasure | - | x | x | x
S2 | Podlahová plocha | DoublePrecision | [m2] | podlahová plocha místností dle zákona č. 283/2021 Sb. (2 desetinná místa) | 5048.26 | IfcAreaMeasure | - | x | x | x
S2 | Předpokládaná výměna vzduchu | DoublePrecision | [m3/s] | návrhový průtok pro systémy nucené výměny vzduchu (3 desetinná místa) | 10.75 | IfcVolumetricFlowRateMeasure | - | - | x | x
S2 | Předpokládaný počet osob | Integer | [ks] | návrhový počet osob (pro návrh vzduchotechniky nebo požárně bezpečnostní řešení) | 250 | IfcCountMeasure | - | x | x | x
S2 | Výška | SinglePrecision | [mm] | konstrukční výška mezi vrchními stranami vodorovných nosných konstrukcí dvou podlaží nad sebou | 3600 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S3 | Návrhová teplota chlazení | SinglePrecision | [°C] | návrhová hodnota teploty pro chlazení (1 desetinné místo) | 25 | IfcLabel | - | - | x | x
S3 | Návrhová teplota vytápění | SinglePrecision | [°C] | návrhová hodnota teploty pro vytápění (1 desetinné místo) | 20 | IfcLabel | - | - | x | x
S3 | Objem | DoublePrecision | [m3] | vnitřní objem místnosti vymezený stavebními konstrukcemi (3 desetinná místa) | 48.762 | IfcVolumeMeasure | - | x | x | x
S3 | Obvod | SinglePrecision | [mm] | obvod místnosti v úrovni podlahy | 15800 | IfcPositiveLengthMeasure | - | x | x | x
S3 | Plocha oken | DoublePrecision | [m2] | Součet plochy oken v dané místnosti (2 desetinná místa) | 4.26 | IfcAreaMeasure | - | - | x | x
S3 | Plocha stěn | DoublePrecision | [m2] | Součet čisté plochy stěn v dané místnosti bez oken a dveří (2 desetinná místa) | 145.05 | IfcAreaMeasure | - | - | x | x
S3 | Plocha stropu | DoublePrecision | [m2] | Plocha stropu v místnosti (2 desetinná místa) | 143.75 | IfcAreaMeasure | - | - | x | x
S3 | Podlahová plocha | DoublePrecision | [m2] | podlahová plocha místnosti dle zákona č. 283/2021 Sb. (2 desetinná místa) | 15.48 | IfcAreaMeasure | x | x | x | x
S3 | Povrchová úprava podlahy | String | [-] | typ povrchové úpravy podlahy v místnosti - finální nášlapná vrstva (více typů oddělit středníkem) | beton; teraco; PUR; epoxid; keramická dlažba; betonová dlažba; dřevěné parkety; laminát; vinyl; linoleum; PVC… | IfcLabel | - | x | x | x
S3 | Povrchová úprava stěn | String | [-] | typ povrchové úpravy stěn v místnosti (více typů oddělit středníkem) | sádrová omítka; vápenocementová omítka; vápenná omítka; sádrokartonová deska; keramický obklad; dřevěný obklad… | IfcLabel | - | - | x | x
S3 | Povrchová úprava stropu | String | [-] | typ povrchové úpravy stropu v místnosti (více typů oddělit středníkem) | sádrová omítka; vápenocementová omítka; pohledový beton; sádrokartonový kazetový podhled; dřevěný deskový záklop… | IfcLabel | - | - | x | x
S3 | Předpokládaná výměna vzduchu | DoublePrecision | [m3/s] | návrhový průtok pro systémy nucené výměny vzduchu (3 desetinná místa) | 0.25 | IfcVolumetricFlowRateMeasure | - | - | x | x
S3 | Předpokládaný počet osob | Integer | [ks] | návrhový počet osob (pro návrh vzduchotechniky nebo požárně bezpečnostní řešení) | 4 | IfcCountMeasure | - | x | x | x
S3 | Světlá výška | SinglePrecision | [mm] | světlá výška mezi nášlapnou vrstvou podlahy a nejnižší částí stropní konstrukce | 3150 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S3 | Způsob osvětlení | Enum | [-] | způsob osvětlení dle primárního světelného zdroje | bez osvětlení; přirozené; umělé; kombinované | IfcLabel | - | x | x | x
S4 | Obvod | SinglePrecision | [mm] | obvod vymezeného prostoru | 36000 | IfcPositiveLengthMeasure | - | - | x | x
S4 | Plocha | DoublePrecision | [m2] | průmětná plocha vymezeného prostoru (2 desetinná místa) | 80.75 | IfcAreaMeasure | x | x | x | x
S4 | Povrchová úprava | String | [-] | typ povrchové úpravy vymezeného prostoru (více typů oddělit středníkem) | bez úpravy; zhutněná zemina; štěrk; betonové panely… | IfcLabel | - | - | x | x
S5 | Délka | SinglePrecision | [mm] | delší vodorovný rozměr | 2000 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S5 | Šířka | SinglePrecision | [mm] | kratší vodorovný rozměr | 450 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S5 | Výška | SinglePrecision | [mm] | svislý rozměr | 450 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S5 | Objem | DoublePrecision | [m3] | vnitřní objem místnosti vymezený stavebními konstrukcemi (3 desetinná místa) | 0.405 | IfcVolumeMeasure | - | x | x | x
S6 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S6 | Montážní specifikace | Enum | [-] | specifikace způsobu provádění konstrukce na stavbě | lepená; montovaná; zděná; kombinovaná | IfcLabel | - | x | x | x
S6 | Specifikace | Enum | [-] | základní typologická specifikace | přisazená; roštová; samonosná | IfcLabel | - | x | x | x
S6 | Podrobná specifikace | String | [-] | podrobná specifikace provedení | hliníkové konzole 200 mm s osovou roztečí 600 mm; v meziprostoru čedičová minerální vlna 200 mm kotvená talířovými hmoždinkami; jednosměrný svislý roštový systém T-profil (60/40 mm); fasádní vláknocementová deska (8x600x1200 mm) tmavě šedé barvy | IfcText | - | - | x | x
S6 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu konstrukce | sendvič | IfcLabel | - | x | x | x
S6 | Povrchový materiál | String | [-] | materiál pohledové vrstvy konstrukce | vláknocementové desky; cementotřískové desky; keramické desky; keramické dlaždice; kamenné desky; plechové kazety, plechové lamely; profilované plechy; dřevěné desky; dřevěné lamely; dřevěné palubky; kompozitní desky; kompozitní panely; skleněné desky; skleněné kazety; vinylové lamely; lícové zdivo; mozaika (na nosných deskách); fotovoltaické panely… | IfcLabel | - | x | x | x
S6 | Povrchová úprava | String | [-] | povrchová úprava pohledové vrstvy | bez úpravy; lak - akrylát; lak - alkyd; lak - PUR; lazura - akrylát; lazura - alkyd; lazura - olej; krycí barva - akrylát; krycí barva - alkyd; krycí barva - PUR; eloxování; pokovení - zinek; práškové lakování… | IfcLabel | - | - | x | x
S6 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; EI 60 DP1 A2-s1, d0… | IfcLabel | - | x | x | x
S6 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S6 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 150000 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S6 | Tloušťka | SinglePrecision | [mm] | tloušťka konstrukce | 250 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S7 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S7 | Montážní specifikace | Enum | [-] | specifikace způsobu provádění konstrukce na stavbě | litá; lepená; skládaná; montovaná; kombinovaná | IfcLabel | - | x | x | x
S7 | Specifikace | Enum | [-] | základní typologická specifikace | fixní; plovoucí; zdvojená | IfcLabel | - | x | x | x
S7 | Podrobná specifikace | String | [-] | podrobná specifikace provedení | parotěsná zábrana (PE fólie); cementový potěr (60 mm); EPE podložka (1,5 mm); skládaná plovoucí podlaha z vinylových dílců s dekorem dub o tloušťce 4 mm + systémové olištování | IfcText | - | - | x | x
S7 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu konstrukce | sendvič | IfcLabel | - | x | x | x
S7 | Povrchový materiál | String | [-] | materiál nášlapné vrstvy konstrukce | anhydrit; beton; cement; mikrocement; teraco; akrylát; epoxid; PUR; kamenný koberec; štípaný kámen; řezaný kámen; leštěný kámen; keramická dlažba; betonová dlažba; cihlová dlažba; špalíková dlažba; dusaná hlína; dřevěná prkna; vrstvené dřevěné lamely; dřevěné parkety; bambusové parkety; laminátové dílce; vinylové dílce; linoleum; marmoleum; PVC; kaučuk; korek; koberec; keramická mozaika; skleněná mozaika; pochozí sklo; pochozí luxfery; kovový rošt; plech; perforovaný plech… | IfcLabel | - | x | x | x
S7 | Povrchová úprava | String | [-] | povrchová úprava nášlapné vrstvy | bez úpravy; hlazení; tryskání; broušení; leštění; kartáčování; vosk; olej; lak - akrylát; lak - alkyd; lak - epoxid; lak - PUR; krycí barva - akrylát; krycí barva - alkyd; krycí barva - PUR; eloxování; pokovení - zinek… | IfcLabel | - | - | x | x
S7 | Rozvody vytápění a chlazení | Boolean | [-] | informace, zda skladba obsahuje plošné rozvody pro podlahové vytápění či chlazení | TRUE; FALSE | IfcBoolean | - | - | x | x
S7 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; K15 DP2 B-s1, d0… | IfcLabel | - | x | x | x
S7 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S7 | Obvod | SinglePrecision | [mm] | obvod konstrukce | 15800 | IfcPositiveLengthMeasure | - | x | x | x
S7 | Tloušťka | SinglePrecision | [mm] | tloušťka konstrukce | 150 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S8 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S8 | Montážní specifikace | Enum | [-] | specifikace způsobu provádění konstrukce na stavbě | montovaná; lepená; napínaná | IfcLabel | - | x | x | x
S8 | Specifikace | Enum | [-] | základní typologická specifikace | desková; membránová | IfcLabel | - | x | x | x
S8 | Podrobná specifikace | String | [-] | podrobná specifikace provedení | jednosměrný jednoúrovňový roštový systém tvořený CD profily na přímých závěsech s osovou roztečí 400 mm; pohledovou vrstvu tvoří sádrokartonová deska (12,5 mm), která je přetmelena a vymalována bílou interiérovou disperzní barvou | IfcText | - | - | x | x
S8 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu konstrukce | sendvič | IfcLabel | - | x | x | x
S8 | Povrchový materiál | String | [-] | materiál pohledové vrstvy konstrukce | sádrokartonové desky; sádrokartonové kazety; minerální desky; sádrovláknité desky; minerální kazety; sklovláknité desky; sklovláknité kazety; plechové kazety; perforované plechové kazety; plechové lamely; kovový rošt; dřevěné palubky; dřevěná prkna; dřevěné lamely; vláknocementové panely; cementotřískové panely; EPS kazety; EPS 3D panely; pěnové 3D panely; PVC fólie; PES tkanina… | IfcLabel | - | x | x | x
S8 | Povrchová úprava | String | [-] | povrchová úprava pohledové vrstvy | bez úpravy; hlazení; tryskání; broušení; tmelení+broušení; leštění; kartáčování; vosk; olej; lak - akrylát; lak - alkyd; lak - epoxid; lak - PUR; krycí barva - akrylát; krycí barva - alkyd; krycí barva - PUR; eloxování; pokovení - zinek; práškové lakování; nátěr - disperzní; nátěr - latex; kašírování; fototapeta; melaminový povrch… | IfcLabel | - | - | x | x
S8 | Rozebíratelnost | Boolean | [-] | informace, zda lze podhled využít za účelem revizí zakrytých konstrukcí a technických zařízení | TRUE; FALSE | IfcBoolean | - | - | x | x
S8 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; EI 60 DP1 A2-s1, d0… | IfcLabel | - | x | x | x
S8 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S8 | Obvod | SinglePrecision | [mm] | obvod konstrukce | 15800 | IfcPositiveLengthMeasure | - | x | x | x
S8 | Tloušťka | SinglePrecision | [mm] | tloušťka konstrukce | 300 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S9 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S9 | Montážní specifikace | Enum | [-] | specifikace způsobu provádění konstrukce na stavbě | sypaná; skládaná | IfcLabel | - | x | x | x
S9 | Podrobná specifikace | String | [-] | podrobná specifikace provedení | těžené prané říční kamenivo frakce 16/32 mm v proměnné tloušťce (min. 50 mm) uožené na PP geotextilii (300 g/m2); v místech vpustí a prostupů jsou osazeny ochranné koše a lišty z nerezového plechu | IfcText | - | - | x | x
S9 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu konstrukce | prané kamenivo; keramzit; štěrk; písek; struska; škvára; recyklát; zemina; pěnosklo; keramzit; perlit; betonové dlaždice… | IfcLabel | - | x | x | x
S9 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; A1… | IfcLabel | - | x | x | x
S9 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S9 | Plocha | DoublePrecision | [m2] | plocha konstrukce (2 desetinná místa) | 80.75 | IfcAreaMeasure | x | x | x | x
S9 | Tloušťka | SinglePrecision | [mm] | tloušťka konstrukce (průměrná) | 150 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S10 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S10 | Montážní specifikace | Enum | [-] | specifikace způsobu provádění konstrukce na stavbě | montovaná; volně ložená | IfcLabel | - | x | x | x
S10 | Specifikace | Enum | [-] | základní typologická specifikace | zelená střecha; zelená stěna | IfcLabel | - | x | x | x
S10 | Podrobná specifikace | String | [-] | podrobná specifikace provedení | drenážní nopová HDPE fólie zasypaná keramzitem (40 mm); filtrační geotextilie (200 g/m2); extenzivní střešní substrát (80 mm); vegetace z rozchodníkových koberců a suchomilných bylin | IfcText | - | - | x | x
S10 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu konstrukce | sendvič | IfcLabel | - | x | x | x
S10 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; F… | IfcLabel | - | x | x | x
S10 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S10 | Tloušťka | SinglePrecision | [mm] | tloušťka konstrukce | 150 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S11 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S11 | Montážní specifikace | Enum | [-] | specifikace způsobu provádění konstrukce na stavbě | falcovaná; mechanicky kotvená; skládaná + mechanicky kotvená; lepená; lepená + mechanicky kotvená; natavovaná; natavovaná + mechanicky kotvená | IfcLabel | - | x | x | x
S11 | Specifikace | Enum | [-] | základní typologická specifikace | maloformátová; velkoformátová; pásová | IfcLabel | - | x | x | x
S11 | Podrobná specifikace | String | [-] | podrobná specifikace provedení | kontralatě (40×60 mm); střešní latě (40×60 mm) s roztečí dle střešních tašek; engobovaná systémová pálená keramická taška (větrací pásy, mřížky, systémové kotvení) | IfcText | - | - | x | x
S11 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu konstrukce | sendvič | IfcLabel | - | x | x | x
S11 | Povrchový materiál | String | [-] | materiál pohledové vrstvy konstrukce | pálená keramická krytina; betonová krytina; vláknocementová krytina; břidlicová krytina; plechová krytina; kompozitní krytina; došková krytina; asfaltový šindel; dřevěný šindel… | IfcLabel | - | x | x | x
S11 | Povrchová úprava | String | [-] | povrchová úprava pohledové vrstvy | bez úpravy; engoba; glazura; eloxování; pokovení - zinek; pokovení - aluzinek; pokovení - titanzinek; práškové lakování; nátěr - akrylát; nátěr - PUR; lak - PUR; lak - akrylát; lak - PES; lakování - PVC; minerální posyp; hydrofobizace… | IfcLabel | - | - | x | x
S11 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; A1… | IfcLabel | - | x | x | x
S11 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S11 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 75000 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S11 | Sklon | SinglePrecision | [°] | úhel vůči vodorovné rovině (2 desetinná místa) | 90 | IfcPlaneAngleMeasure | x | x | x | x
S11 | Tloušťka | SinglePrecision | [mm] | tloušťka konstrukce (včetně podkladní vrstvy - záklopu nebo laťování) | 120 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S12 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S12 | Montážní specifikace | Enum | [-] | specifikace způsobu provádění konstrukce na stavbě | lepená; mechanicky kotvená; lepená + mechanicky kotvená; vkládaná; volně ložená; foukaná; sypaná; stříkaná; litá | IfcLabel | - | x | x | x
S12 | Specifikace | Enum | [-] | základní typologická specifikace | fasádní; vnitřní; stěnová; soklová; základová; podlahová; podhledová; stropní; střešní | IfcLabel | - | x | x | x
S12 | Podrobná specifikace | String | [-] | podrobná specifikace provedení | cementové lepidlo (4 mm); EPS 100 F (200 mm); mechanické kotvení talířovými hmoždinkami; stěrková vrstva s perlinkou (3 mm); penetrace; bílá tenkovrstvá silikonová omítka (3 mm); systémové doplňky (lišty a profily) | IfcText | - | - | x | x
S12 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu konstrukce | EPS; EPS - perimetr; XPS; EPE; XPE; PUR; PIR; minerální vlna - skelná; minerální vlna - kamenná; fenolitická pěna; vakuová izoalce; aerogel; pěnosklo; keramzit; pórébeton; celulóza; dřevovlákno; konopí; len; sláma; ovčí vlna; korek; textil… | IfcLabel | - | x | x | x
S12 | Součinitel tepelné vodivosti | SinglePrecision | [W/m·K] | součinitel tepelné vodivosti materiálu dle ČSN 73 0540-3 (3 desetinná místa) | 0.035 | IfcThermalConductivityMeasure | - | - | x | x
S12 | Povrchová úprava | String | [-] | povrchová úprava pohledové vrstvy (více typů oddělit středníkem) | bez úpravy; omítka - akrylát; omítka - silikon; omítka - silikát; omítka - designová imitační stěrka; omítka - břízolit… | IfcLabel | - | - | x | x
S12 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; DP3 B-s1, d0… | IfcLabel | - | x | x | x
S12 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S12 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 450 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S12 | Tloušťka | SinglePrecision | [mm] | tloušťka konstrukce (včetně povrchových úprav) | 200 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S13 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S13 | Montážní specifikace | Enum | [-] | specifikace způsobu provádění konstrukce na stavbě | lepená; natavovaná; mechanicky kotvená; lepená + mechanicky kotvená; vkládaná; volně ložená + přitížená; foukaná; sypaná; stříkaná; litá | IfcLabel | - | x | x | x
S13 | Specifikace | Enum | [-] | základní typologická specifikace | hydroizolace; pojistná hydroizolace; parozábrana; ochranná vrstva | IfcLabel | - | x | x | x
S13 | Podrobná specifikace | String | [-] | podrobná specifikace provedení | spodní mechanicky kotvený SBS modifikovaný asfaltový pás (4 mm) se sklovláknitou vložkou; vrchní plnoplošně natavený SBS modifikovaný asfaltový pás (5 mm) s vložkou z vysokopevnostního PES rouna a s břidličným ochranným posypem | IfcText | - | - | x | x
S13 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu konstrukce (jednotlivé vrstvy oddělit středníkem) | asfaltový pás - oxidovaný; asfaltový pás - SBS; asfaltový pás - APP; EPDM; PVC-P; TPO; HDPE; LDPE… | IfcLabel | - | x | x | x
S13 | Nosné a izolační vložky | String | [-] | klíčové nosné a izolační vložky (jednotlivé vrstvy oddělit středníkem) | bez vložky; hadrová lepenka; sklovláknitá mřížka; sklovláknitá tkanina; sklovláknitá rohož; PES mřížka; PES tkanina; PES rouno; sklovláknitá rohož + hliníková fólie; sklovláknitá rohož + měděná fólie; PES rouno + hliníková fólie… | IfcLabel | - | - | x | x
S13 | Povrchová úprava | String | [-] | povrchová úprava konstrukce | bez úpravy; minerální posyp - břidlice; jemnozrnný posyp - písek; hliníková fólie… | IfcLabel | - | - | x | x
S13 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; Broof(t3)… | IfcLabel | - | x | x | x
S13 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S13 | Tloušťka | SinglePrecision | [mm] | tloušťka konstrukce (1 desetinné místo) | 8.8 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S14 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S14 | Montážní specifikace | Enum | [-] | specifikace způsobu provádění konstrukce na stavbě | lepená; mechanicky kotvená; lepená + mechanicky kotvená; vkládaná; volně ložená; foukaná; sypaná; stříkaná; litá | IfcLabel | - | x | x | x
S14 | Podrobná specifikace | String | [-] | podrobná specifikace provedení | tuhé vermikulitové desky (30 mm) kotvené ke konstrukci pomocí navařovacích trnů | IfcText | - | - | x | x
S14 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu konstrukce | vláknocement; minerální vlna - skelná; minerální vlna - kamenná; pěnosklo; pórébeton; keramzit; perlit; vermikulit… | IfcLabel | - | x | x | x
S14 | Povrchová úprava | String | [-] | povrchová úprava konstrukce | bez úpravy; omítka - minerální; nátěr - minrální; nátěr - zpěňující; nástřik - cementovermikulitový… | IfcLabel | - | - | x | x
S14 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; EI 120 DP1 A1… | IfcLabel | - | x | x | x
S14 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S14 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 120 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S14 | Tloušťka | SinglePrecision | [mm] | tloušťka konstrukce (včetně povrchových úprav) | 30 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S15 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S15 | Montážní specifikace | Enum | [-] | specifikace způsobu provádění konstrukce na stavbě | zděná; monolitická; prefabrikovaná; prefa-monolitická; předpjatá; montovaná; svařovaná; kombinovaná | IfcLabel | - | x | x | x
S15 | Podrobná specifikace | String | [-] | podrobná specifikace provedení | systémový komín o půdorysných rozměrech 400x400 mm se světlým vnitřním průměrem 200 mm; vnější plášť z tepelněizolačních keramzitbetonových tvárnic s integrovanou vnitřní šachtou a zadním větráním; vnitřní tenkostěnná izostatická keramická vložka (tloušťka stěny cca 4 mm) s hrdlovým spojem, vysoce odolná proti vlhkosti, kyselinám a teplotním šokům; spojování keramických dílů pomocí trvale pružného kyselinovzdorného tmelu a obvodového pláště na tenkovrstvou cementovou maltu | IfcText | - | - | x | x
S15 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu konstrukce | beton; železobeton; pórobeton; struskobeton; vápenopísek; cihla - dutinová; cihla - plná pálená; cihla - šamotová; kámen - pískovec; kámen - žula; tvárnice - keramická; tvárnice - betonová; tvárnice - liapor; tvárnice - šamotová… | IfcLabel | - | x | x | x
S15 | Komínová vložka | String | [-] | typ komínové vložky | bez vložky; nerezová vložka; hliníková vložka; šamotová vložka; keramická vložka; sklokeramická vložka; plastová vložka - PP; plastová vložka - PPS… | IfcLabel | - | - | x | x
S15 | Povrchová úprava | String | [-] | povrchová úprava konstrukce | bez úpravy; omítka - akrylát; omítka - silikon; omítka - silikát; omítka - břízolit; obklad - fasádní pásky, obklad - přírodní kámen, obklad - umělý kámen, obklad - nerezový plech… | IfcLabel | - | - | x | x
S15 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; EI 90 DP1 A1… | IfcLabel | - | x | x | x
S15 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S15 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 3888 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S15 | Délka | SinglePrecision | [mm] | delší vodorovný rozměr konstrukce | 600 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S15 | Šířka | SinglePrecision | [mm] | kratší vodorovný rozměr konstrukce | 600 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S15 | Výška | SinglePrecision | [mm] | svislý rozměr konstrukce | 9000 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S15 | Světlá šířka | SinglePrecision | [mm] | světlá šířka konstrukce (minimální šířka průduchu) | 300 | IfcPositiveLengthMeasure | - | x | x | x
S16 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S16 | Montážní specifikace | Enum | [-] | specifikace způsobu provádění konstrukce na stavbě | montovaná; svařovaná; kombinovaná | IfcLabel | - | x | x | x
S16 | Podrobná specifikace | String | [-] | podrobná specifikace provedení | lehký modulární systémový nerezový komín spojovaný hrdlovými spoji s osazeným těsněním a zajištěný stahovacími sponami; vnitřní kouřovod svařovaný plazmovou technologií (stěna 0,6 mm) + integrovaná tepelná izolace z minerální vlny (tloušťka 25 mm) + vnější nosný plášť (stěna 0,6 mm) | IfcText | - | - | x | x
S16 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu konstrukce | ocel; nerezová ocel; hliník;měď; zinek; titanzinek; vláknitý cement; HDPE; PP; PPS; kompozit… | IfcLabel | - | x | x | x
S16 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; EI 90 DP1 A1… | IfcLabel | - | x | x | x
S16 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S16 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 12 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S16 | Průřez | String | [-] | univerzální specifikace rozměrových charakterisitk průřezu | Ø150×0,6; Ø150/210 (1,0/0,6)… | IfcLabel | - | - | x | x
S17 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S17 | Montážní specifikace | Enum | [-] | specifikace způsobu provádění konstrukce na stavbě | zděná; monolitická; prefabrikovaná; prefa-monolitická; předpjatá; montovaná; svařovaná; kombinovaná | IfcLabel | - | x | x | x
S17 | Specifikace | Enum | [-] | základní typologická specifikace | dělicí příčka; sanitární příčka; instalační předstěna; zástěna; mobilní příčka; dělicí zídka; pultová zídka | IfcLabel | - | x | x | x
S17 | Podrobná specifikace | String | [-] | podrobná specifikace provedení | nosný ocelový rám z CW profilů s osovou roztečí 600 mm s vloženou izolací z čedičové vlny (80 mm); oboustranné opláštění sádrokartonovou deskou ( tl. 15 mm), která je přetmelena a vymalována bílou interiérovou disperzní barvou | IfcText | - | - | x | x
S17 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu konstrukce | sendvič; cihla - dutinová; cihla - plná pálená; cihla - nepálená; pórobeton; beton; železobeton; kámen - žula; kámen - pískovec; sklo; plexisklo; polykarbonát; ocel; hliník; dřevo - smrk; dřevo - dub; dřevotříska; dřevoštěpka; sádrokarton; sádrovlákno; vláknocement; PP; PE; PVC; PET; PS; ABS… | IfcLabel | - | x | x | x
S17 | Povrchová úprava | String | [-] | povrchová úprava konstrukce | bez úpravy; hlazení; tryskání; broušení; tmelení+broušení; leštění; kartáčování; vosk; olej; lak - akrylát; lak - alkyd; lak - epoxid; lak - PUR; krycí barva - akrylát; krycí barva - alkyd; krycí barva - PUR; eloxování; pokovení - zinek; práškové lakování; nátěr - disperzní; nátěr - latex; kašírování; fototapeta; melaminový povrch… | IfcLabel | - | - | x | x
S17 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; EW 60 DP1 B-s1, d0… | IfcLabel | - | x | x | x
S17 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S17 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 331.6 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S17 | Sklon | SinglePrecision | [°] | úhel vůči vodorovné rovině (2 desetinná místa) | 90 | IfcPlaneAngleMeasure | x | x | x | x
S17 | Výška | SinglePrecision | [mm] | svislý rozměr konstrukce | 3150 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S17 | Tloušťka | SinglePrecision | [mm] | tloušťka konstrukce (včetně povrchových úprav) | 125 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S18 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S18 | Montážní specifikace | Enum | [-] | specifikace způsobu provádění konstrukce na stavbě | montovaná; svařovaná; kombinovaná | IfcLabel | - | x | x | x
S18 | Specifikace | Enum | [-] | základní typologická specifikace | sloupkopříčkový systém; terčový systém; modulový systém | IfcLabel | - | x | x | x
S18 | Podrobná specifikace | String | [-] | podrobná specifikace provedení | sloupkopříčkový LOP: nosné hliníkové profily v rastru s šířkovou roztečí 1200 mm a výškovou roztečí 1500 mm; výplně rastru tvoří průsvitné neotevíravé panely; neprůsvitné sendvičové panely a agregované dveřní a okenní prvky | IfcText | - | - | x | x
S18 | Index neprůzvučnosti | SinglePrecision | [-] | Vážená stavební neprůzvučnost (dB) | 45 | IfcReal | - | - | x | x
S18 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; EW 45 DP1 B-s1… | IfcLabel | - | x | x | x
S18 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S18 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 28750 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S18 | Sklon | SinglePrecision | [°] | úhel vůči vodorovné rovině (2 desetinná místa) | 90 | IfcPlaneAngleMeasure | x | x | x | x
S18 | Délka | SinglePrecision | [mm] | délkový rozměr konstrukce | 23700 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S18 | Výška | SinglePrecision | [mm] | svislý rozměr konstrukce | 12500 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S18 | Tloušťka | SinglePrecision | [mm] | tloušťka konstrukce | 150 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S19 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S19 | Podrobná specifikace | String | [-] | podrobná specifikace provedení | hliníkový profil sloupku (80x150x2 mm), vnitřní dutina s přerušeným tepelným mostem pomocí polyamidových vložek | IfcText | - | - | x | x
S19 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu konstrukce | ocel; nerezová ocel; hliník; dřevo - modřín; kompozit… | IfcLabel | - | x | x | x
S19 | Materiálová specifikace | String | [-] | pevnostní třída a specifikace materiálu nosné konstrukce (kombinace oddělit středníkem) | S235JR; AW-6060 T6; GL24h… | IfcLabel | - | - | x | x
S19 | Povrchová úprava | String | [-] | povrchová úprava konstrukce | bez úpravy; hlazení; tryskání; broušení; leštění; kartáčování; vosk; olej; lak - akrylát; lak - epoxid; lak - PUR; krycí barva - PUR; eloxování; pokovení - zinek; pokovení - chrom; práškové lakování; nátěr - zpěňovací; foliování; moření… | IfcLabel | - | - | x | x
S19 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 9.2 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S19 | Průřez | String | [-] | univerzální specifikace rozměrových charakterisitk průřezu | Ø100; Ø100×5; 200x80; 80x80x3; IPE180; 2xUPE180+T100… | IfcLabel | - | - | x | x
S20 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S20 | Podrobná specifikace | String | [-] | podrobná specifikace provedení | hliníkový kotevní terč pro bodové uchycení panelů LOP (rozteč úchytů 200 mm; kloubová hlava o průměru 60 mm) | IfcText | - | - | x | x
S20 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu konstrukce | ocel; nerezová ocel; hliník… | IfcLabel | - | x | x | x
S20 | Materiálová specifikace | String | [-] | pevnostní třída a specifikace materiálu nosné konstrukce (kombinace oddělit středníkem) | S355J2; AW-6082 T6… | IfcLabel | - | - | x | x
S20 | Povrchová úprava | String | [-] | povrchová úprava konstrukce | bez úpravy; tryskání; broušení; leštění; kartáčování; eloxování; pokovení - zinek; pokovení - chrom; práškové lakování; lak - epoxid; lak - PUR; nátěr - protipožární; nátěr - nátěr - zpěňovací… | IfcLabel | - | - | x | x
S20 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 2.8 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S21 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S21 | Podrobná specifikace | String | [-] | podrobná specifikace provedení | kompaktní neprůsvitný systémový sendvičový panel (150 mm): exteriér - práškově lakovaný hliníkový krycí plech antracitové barvy RAL 7016 (2 mm); interiér - práškově lakovaný hliníkový krycí plech bílé barvy RAL 9010 (1 mm); teplená izolace - čedičová minerální vlna (140 mm) | IfcText | - | - | x | x
S21 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu konstrukce | sendvič | IfcLabel | - | x | x | x
S21 | Součinitel prostupu tepla | SinglePrecision | [W/m2K] | součinitel prostupu tepla konstrukce podle ČSN 73 0540-1 (2 desetinná místa) | 0.18 | IfcThermalTransmittanceMeasure | - | - | x | x
S21 | Povrchový materiál | String | [-] | materiál pohledové vrstvy konstrukce | hliník; ocel; nerezová ocel; měď; titan-zinek; sklo; vláknocement; keramika; kámen - žula; dřevo - modřín; PVC; HPL laminát… | IfcLabel | - | x | x | x
S21 | Povrchová úprava | String | [-] | povrchová úprava konstrukce | bez úpravy; hlazení; tryskání; broušení; leštění; kartáčování; lak - akrylát; lak - epoxid; lak - PUR; krycí barva - PUR; eloxování; práškové lakování; smaltování; potisk (digitální); leptání; satinování; moření; foliování; patinování… | IfcLabel | - | - | x | x
S21 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 31.5 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S21 | Šířka | SinglePrecision | [mm] | vodorovný rozměr konstrukce | 1170 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S21 | Výška | SinglePrecision | [mm] | svislý rozměr konstrukce | 1470 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S21 | Tloušťka | SinglePrecision | [mm] | tloušťka konstrukce | 150 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S22 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S22 | Specifikace | Enum | [-] | základní typologická specifikace | plnostěnná; izolační vícevrstvá; kompozitní | IfcLabel | - | x | x | x
S22 | Podrobná specifikace | String | [-] | podrobná specifikace provedení | izolační dvojsklo se zvýšenou protihlukovou ochranou a vrstvou pro snížení solárního faktoru | IfcText | - | - | x | x
S22 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu konstrukce | sklo; polykarbonát; plexisklo; PVC… | IfcLabel | - | x | x | x
S22 | Součinitel prostupu tepla | SinglePrecision | [W/m2K] | součinitel prostupu tepla konstrukce podle ČSN 73 0540-1 (2 desetinná místa) | 0.6 | IfcThermalTransmittanceMeasure | - | - | x | x
S22 | Povrchová úprava | String | [-] | povrchová úprava konstrukce | bez úpravy; smaltování; potisk; leptání; satinování; moření; foliování; pokovení - nízkoemisivní… | IfcLabel | - | - | x | x
S22 | Bezpečnostní odolnost | Enum | [-] | bezpečnostní třída odolnosti (RC1 - RC6) podle ČSN EN 1627 | neklasifikováno; RC1; RC2; RC3; RC4; RC5; RC6 | IfcLabel | - | - | x | x
S22 | Evakuační charakteristika | Enum | [-] | vybavení konstrukce pro umožnění evakuace osob | bez výbavy; motorické otevírání; destrukční mechanismus | IfcLabel | - | - | x | x
S22 | Průhlednost | Boolean | [-] | údaj o tom, zda je konstrukce transparentní a lze skrze ni vidět | TRUE; FALSE | IfcBoolean | - | x | x | x
S22 | Propustnost světla | SinglePrecision | [-] | podíl viditelného světla, které projde konstrukcí | 0.65 | IfcRatioMeasure | - | - | x | x
S22 | Solární faktor | SinglePrecision | [-] | podíl tepelné sluneční energie, která projde konstrukcí (2 desetinná místa) | 0.35 | IfcRatioMeasure | - | - | x | x
S22 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 85 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S22 | Šířka | SinglePrecision | [mm] | vodorovný rozměr konstrukce | 1170 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S22 | Výška | SinglePrecision | [mm] | svislý rozměr konstrukce | 1470 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S22 | Tloušťka | SinglePrecision | [mm] | tloušťka konstrukce | 36 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S23 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S23 | Podrobná specifikace | String | [-] | podrobná specifikace provedení | prefabrikovaný samonosný modul s obvodovým integrovaným rámem (180 mm); moduly jsou vzájemně spínány systémem pero-drážka s vloženým těsněním a kotveny přímo k nosné konstrukci; rám tvoří nosnou základnu pro vsazené izolační dvojsklo (36 mm) nebo neprůhlednou výplň (sendvič s tepelnou izolací - čedičová minerální vlna (140 mm); konstrukce umožňuje pokročilou integraci okenních a dveřních prvků | IfcText | - | - | x | x
S23 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu konstrukce | sendvič | IfcLabel | - | x | x | x
S23 | Součinitel prostupu tepla | SinglePrecision | [W/m2K] | součinitel prostupu tepla konstrukce podle ČSN 73 0540-1 (2 desetinná místa) | 0.6 | IfcThermalTransmittanceMeasure | - | - | x | x
S23 | Povrchový materiál | String | [-] | materiál pohledové vrstvy konstrukce | hliník; ocel; nerezová ocel; měď; titan-zinek; sklo; vláknocement; keramika; kámen - žula; dřevo - modřín; PVC; HPL laminát… | IfcLabel | - | x | x | x
S23 | Povrchová úprava | String | [-] | povrchová úprava konstrukce | bez úpravy; hlazení; tryskání; broušení; leštění; kartáčování; lak - akrylát; lak - epoxid; lak - PUR; krycí barva - PUR; eloxování; práškové lakování; smaltování; potisk (digitální); leptání; satinování; moření; foliování; patinování… | IfcLabel | - | - | x | x
S23 | Bezpečnostní odolnost | Enum | [-] | bezpečnostní třída odolnosti (RC1 - RC6) podle ČSN EN 1627 | neklasifikováno; RC1; RC2; RC3; RC4; RC5; RC6 | IfcLabel | - | - | x | x
S23 | Evakuační charakteristika | Enum | [-] | vybavení konstrukce pro umožnění evakuace osob | bez výbavy; motorické otevírání; destrukční mechanismus | IfcLabel | - | - | x | x
S23 | Průhlednost | Boolean | [-] | údaj o tom, zda je konstrukce transparentní a lze skrze ni vidět | TRUE; FALSE | IfcBoolean | - | x | x | x
S23 | Propustnost světla | SinglePrecision | [-] | podíl viditelného světla, které projde konstrukcí | 0.65 | IfcRatioMeasure | - | - | x | x
S23 | Solární faktor | SinglePrecision | [-] | podíl tepelné sluneční energie, která projde konstrukcí (2 desetinná místa) | 0.35 | IfcRatioMeasure | - | - | x | x
S23 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 580 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S23 | Šířka | SinglePrecision | [mm] | vodorovný rozměr konstrukce | 2400 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S23 | Výška | SinglePrecision | [mm] | svislý rozměr konstrukce | 3600 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S23 | Tloušťka | SinglePrecision | [mm] | tloušťka konstrukce | 180 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S24 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S24 | Specifikace | Enum | [-] | základní typologická specifikace | zárubeň obložková; zárubeň rámová; rám součástí výrobku; bezrámová konstrukce | IfcLabel | - | x | x | x
S24 | Podrobná specifikace | String | [-] | podrobná specifikace provedení | hliníkový rám pětikomorový rám + hliníkové hřídlo (2100x900 mm) s drobným zaskleným otvorem (800x100 mm) vyplněným izolačním trojsklem; barva rámu i křídla antracit (RAL 7016); panikové kování s napojením na EPS | IfcText | - | - | x | x
S24 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu konstrukce | PVC; hliník; ocel; nerezová ocel; dřevo - lepené lamelové; dřevo - smrk; dřevo - dub; dřevo - modřín; dřevo - borovice; kompozit… | IfcLabel | - | x | x | x
S24 | Součinitel prostupu tepla | SinglePrecision | [W/m2K] | součinitel prostupu tepla konstrukce podle ČSN 73 0540-1 (2 desetinná místa) | 1.6 | IfcThermalTransmittanceMeasure | - | - | x | x
S24 | Index neprůzvučnosti | SinglePrecision | [-] | Vážená stavební neprůzvučnost (dB) | 37 | IfcReal | - | - | x | x
S24 | Bezpečnostní odolnost | Enum | [-] | bezpečnostní třída odolnosti (RC1 - RC6) podle ČSN EN 1627 | neklasifikováno; RC1; RC2; RC3; RC4; RC5; RC6 | IfcLabel | - | - | x | x
S24 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; EI2 40-Sa C DP3 D-s1, d0… | IfcLabel | - | x | x | x
S24 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S24 | Evakuační charakteristika | Enum | [-] | vybavení konstrukce pro umožnění evakuace osob | bez výbavy; panikové kování; motorické otevírání; destrukční mechanismus | IfcLabel | - | - | x | x
S24 | Počet křídel | Integer | [ks] | počet otevíravých křídel | 1 | IfcCountMeasure | x | x | x | x
S24 | Otevírání | Enum | [-] | typ otevírání křídel (v případě více křídel je rozlišován směr otevírání hlavního křídla) | otevíravé levé; otevíravé pravé; reverzně otevíravé levé; reverzně otevíravé pravé; otevíravě-sklopné levé; otevíravě-sklopné pravé; sklopné; kyvné; karuselové; otočné; otočné pivotové; otočně-posuvné; posuvné; zásuvné; skládací; shrnovací; výklopné | IfcLabel | - | x | x | x
S24 | Ovládání | Enum | [-] | způsob ovládání křídel | manuální; motorické | IfcLabel | - | x | x | x
S24 | Zamykání | Enum | [-] | typ zámku | bez zamykání; zámek dozický; zámek cylindrický; zámek elektromagnetický; zámek elektromechanický; zámek elektromotorický; WC zámek; zámek visací; zástrč | IfcLabel | - | - | x | x
S24 | Samozavírač | Boolean | [-] | vybavení konstrukce samozavíračem | TRUE; FALSE | IfcBoolean | - | x | x | x
S24 | Stavěč | Boolean | [-] | vybavení konstrukce stavěčem | TRUE; FALSE | IfcBoolean | - | x | x | x
S24 | Průhlednost | Boolean | [-] | údaj o tom, zda je konstrukce transparentní a lze skrze ni vidět | TRUE; FALSE | IfcBoolean | - | x | x | x
S24 | Propustnost světla | SinglePrecision | [-] | podíl viditelného světla, které projde konstrukcí | 0.65 | IfcRatioMeasure | - | - | x | x
S24 | Solární faktor | SinglePrecision | [-] | podíl tepelné sluneční energie, která projde konstrukcí (2 desetinná místa) | 0.35 | IfcRatioMeasure | - | - | x | x
S24 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 50 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S24 | Světlá šířka | SinglePrecision | [mm] | světlá šířka konstrukce (průchozí rozměr) | 900 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S24 | Světlá výška | SinglePrecision | [mm] | světlá výška konstrukce (průchozí rozměr) | 1970 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S24 | Stavební šířka | SinglePrecision | [mm] | šířka stavebního otvoru pro umístění konstrukce | 1000 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S24 | Stavební výška | SinglePrecision | [mm] | výška stavebního otvoru pro umístění konstrukce | 2050 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S24 | Tloušťka | SinglePrecision | [mm] | tloušťka křídel | 78 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S25 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S25 | Specifikace | Enum | [-] | základní typologická specifikace | zárubeň obložková; zárubeň rámová; rám součástí výrobku; bezrámová konstrukce | IfcLabel | - | x | x | x
S25 | Podrobná specifikace | String | [-] | podrobná specifikace provedení | revizní dvířka pro montáž do sádrokartonového podhledu; hliníkový rám s vkládaným sádrokartonovým křídlem (15 mm); systém otevírání pomocí tlakových zámků PUSH-LOCK; osazeno do připraveného otvoru s tmelením spáry tmelem | IfcText | - | - | x | x
S25 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu konstrukce | hliník; ocel; nerez; plast; sádrokarton… | IfcLabel | - | x | x | x
S25 | Součinitel prostupu tepla | SinglePrecision | [W/m2K] | součinitel prostupu tepla konstrukce podle ČSN 73 0540-1 (2 desetinná místa) | 0.9 | IfcThermalTransmittanceMeasure | - | - | x | x
S25 | Index neprůzvučnosti | SinglePrecision | [-] | Vážená stavební neprůzvučnost (dB) | 32 | IfcReal | - | - | x | x
S25 | Bezpečnostní odolnost | Enum | [-] | bezpečnostní třída odolnosti (RC1 - RC6) podle ČSN EN 1627 | neklasifikováno; RC1; RC2; RC3; RC4; RC5; RC6 | IfcLabel | - | - | x | x
S25 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků… | IfcLabel | - | x | x | x
S25 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S25 | Evakuační charakteristika | Enum | [-] | vybavení konstrukce pro umožnění evakuace osob | bez výbavy; panikové kování; motorické otevírání; destrukční mechanismus | IfcLabel | - | - | x | x
S25 | Počet křídel | Integer | [ks] | počet otevíravých křídel | 1 | IfcCountMeasure | x | x | x | x
S25 | Otevírání | Enum | [-] | typ otevírání křídel | otevíravé levé; otevíravé pravé; odnímatelné; posuvné; zásuvné; skládací; kyvné; otáčivé; sklopné; výklopné | IfcLabel | - | x | x | x
S25 | Ovládání | Enum | [-] | způsob ovládání křídel | manuální; motorické | IfcLabel | - | x | x | x
S25 | Zamykání | Enum | [-] | typ zámku | bez zamykání; zámek dozický; zámek cylindrický; zámek elektromagnetický; zámek elektromechanický; zámek elektromotorický; zámek visací; zástrč | IfcLabel | - | - | x | x
S25 | Účel | String | [-] | funkční účel - cíl přístupu konstrukce | přístup do sklepa; přístup na plochou střechu; přístup do podkroví; přístup do podhledu; přístup do instalační šachty; přístup do technologického kanálu; přístup do komína… | IfcLabel | - | x | x | x
S25 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 15 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S25 | Světlá šířka | SinglePrecision | [mm] | světlá šířka konstrukce (průchozí rozměr) | 500 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S25 | Světlá výška | SinglePrecision | [mm] | světlá výška konstrukce (průchozí rozměr) | 750 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S25 | Stavební šířka | SinglePrecision | [mm] | šířka stavebního otvoru pro umístění konstrukce | 550 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S25 | Stavební výška | SinglePrecision | [mm] | výška stavebního otvoru pro umístění konstrukce | 800 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S25 | Tloušťka | SinglePrecision | [mm] | tloušťka křídel | 15 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S26 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S26 | Specifikace | Enum | [-] | základní typologická specifikace | bezrámová konstrukce; jednoduchá konstrukce; dvojitá konstrukce; zdvojená konstrukce | IfcLabel | - | x | x | x
S26 | Podrobná specifikace | String | [-] | podrobná specifikace provedení | dvoukřídlé asymetrické otevíravé/výklopné + otevíravé okno; plastový pětikomorový rám s ocelovou výztuhou; izolační trojsklo; barva rámu i křídel v exteriéru antracit (RAL 7016) a v interiéru bílá (RAL 9010); celoobvodové kování s pojistkou proti chybné manipulaci | IfcText | - | - | x | x
S26 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu rámu konstrukce | PVC; hliník; ocel; nerezová ocel; dřevo - lepené lamelové; dřevo - smrk; dřevo - dub; dřevo - modřín; dřevo - borovice; kompozit… | IfcLabel | - | x | x | x
S26 | Součinitel prostupu tepla | SinglePrecision | [W/m2K] | součinitel prostupu tepla konstrukce podle ČSN 73 0540-1 (2 desetinná místa) | 0.8 | IfcThermalTransmittanceMeasure | - | - | x | x
S26 | Index neprůzvučnosti | SinglePrecision | [-] | Vážená stavební neprůzvučnost (dB) | 37 | IfcReal | - | - | x | x
S26 | Bezpečnostní odolnost | Enum | [-] | bezpečnostní třída odolnosti (RC1 - RC6) podle ČSN EN 1627 | neklasifikováno; RC1; RC2; RC3; RC4; RC5; RC6 | IfcLabel | - | - | x | x
S26 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; EI2 40-Sa C DP3 D-s1, d0… | IfcLabel | - | x | x | x
S26 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S26 | Evakuační charakteristika | Enum | [-] | vybavení konstrukce pro umožnění evakuace osob | bez výbavy; panikové kování; motorické otevírání; destrukční mechanismus | IfcLabel | - | - | x | x
S26 | Počet křídel | Integer | [ks] | počet otevíravých křídel | 2 | IfcCountMeasure | x | x | x | x
S26 | Otevírání | Enum | [-] | typ otevírání křídel (podle křídla s největší variabilitou) | fixní; otevíravé; otevíravě-sklopné; sklopné; výklopné; sklopně-posuvné; zdvižně-posuvné; posuvné; výsuvné; zásuvné; kyvné; lamelové; otáčivé; skládací | IfcLabel | - | x | x | x
S26 | Ovládání | Enum | [-] | způsob ovládání křídel | manuální; vzdálené; motorické; bez ovládání | IfcLabel | - | x | x | x
S26 | Zamykání | Enum | [-] | typ zámku | bez zamykání; zámek dozický; zámek cylindrický; zámek elektromagnetický; zámek elektromechanický; zámek elektromotorický; zámek visací; zástrč | IfcLabel | - | - | x | x
S26 | Omezovač otevírání | Boolean | [-] | vybavení omezovačem otevírání | TRUE; FALSE | IfcBoolean | - | x | x | x
S26 | Průhlednost | Boolean | [-] | údaj o tom, zda je konstrukce transparentní a lze skrze ni vidět | TRUE; FALSE | IfcBoolean | - | x | x | x
S26 | Propustnost světla | SinglePrecision | [-] | podíl viditelného světla, které projde konstrukcí | 0.65 | IfcRatioMeasure | - | - | x | x
S26 | Solární faktor | SinglePrecision | [-] | podíl tepelné sluneční energie, která projde konstrukcí (2 desetinná místa) | 0.35 | IfcRatioMeasure | - | - | x | x
S26 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 85 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S26 | Stavební šířka | SinglePrecision | [mm] | šířka stavebního otvoru pro umístění konstrukce | 1600 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S26 | Stavební výška | SinglePrecision | [mm] | výška stavebního otvoru pro umístění konstrukce | 900 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S26 | Tloušťka | SinglePrecision | [mm] | tloušťka křídel | 68 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S27 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S27 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu rámu konstrukce | PVC; polykarbonát; akrylát; hliník; ocel; nerezová ocel; dřevo - lepené lamelové; dřevo - smrk; dřevo - dub; dřevo - modřín; dřevo - borovice; kompozit… | IfcLabel | - | x | x | x
S27 | Podrobná specifikace | String | [-] | podrobná specifikace provedení | univerzální tubusový světlovod pro ploché i šikmé střechy; pevná střešní kopule z akrylátu s UV ochranou; zateplený střešní lem z PVC; vysoce reflexní hliníkový tubus (průměr 350 mm, délka 1250 mm); vnitřní kruhový difuzor s prizmatickým povrchem (plast bílý) | IfcText | - | - | x | x
S27 | Součinitel prostupu tepla | SinglePrecision | [W/m2K] | součinitel prostupu tepla konstrukce podle ČSN 73 0540-1 (2 desetinná místa) | 1.1 | IfcThermalTransmittanceMeasure | - | - | x | x
S27 | Index neprůzvučnosti | SinglePrecision | [-] | Vážený normalizovaný rozdíl hladin (dB) | 35 | IfcReal | - | - | x | x
S27 | Bezpečnostní odolnost | Enum | [-] | bezpečnostní třída odolnosti (RC1 - RC6) podle ČSN EN 1627 | neklasifikováno; RC1; RC2; RC3; RC4; RC5; RC6 | IfcLabel | - | - | x | x
S27 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; EI 30 DP3 Broof(t3)… | IfcLabel | - | x | x | x
S27 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S27 | Průhlednost | Boolean | [-] | údaj o tom, zda je konstrukce transparentní a lze skrze ni vidět | TRUE; FALSE | IfcBoolean | - | x | x | x
S27 | Propustnost světla | SinglePrecision | [-] | podíl viditelného světla, které projde konstrukcí | 0.65 | IfcRatioMeasure | - | - | x | x
S27 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 12.5 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S27 | Délka | SinglePrecision | [mm] | délkový rozměr konstrukce | 1250 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S27 | Stavební šířka | SinglePrecision | [mm] | šířka stavebního otvoru pro umístění konstrukce | 400 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S27 | Stavební výška | SinglePrecision | [mm] | výška stavebního otvoru pro umístění konstrukce | 400 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S28 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S28 | Kategorie výrobku | Enum | [-] | kategorie řemeslné výroby | zámečnický; klempířský; tesařský; truhlářský; nábytkářský; štukatérský; kamenický; sochařský; ostatní | IfcLabel | - | x | x | x
S28 | Podrobná specifikace | String | [-] | podrobná specifikace provedení | slunolam s pevnými lamelami; hliníkové profily (150x30 mm); rozteč lamel 200 mm; kotvení na ocelovou konstrukci pomocí systémových konzol; barva antracit (RAL 7016) | IfcText | - | - | x | x
S28 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu konstrukce | hliník; ocel; nerezová ocel; měď; dřevo - smrk; dřevo - modřín; dřevo - dub; dřevo - borovice; PVC; PES; polykarbonát; akrylát; kompozit… | IfcLabel | - | x | x | x
S28 | Povrchová úprava | String | [-] | povrchová úprava konstrukce | bez úpravy; eloxování; práškové lakování; leptání; pokovení - zinek; pokovení - chrom; pokovení - aluzinek; lak - PUR; lak - akrylát; lak - epoxid; lak - PES; lazura - akrylát; lazura - olej; krycí barva - PUR; krycí barva - akrylát; moření; foliování; potisk; patinování… | IfcLabel | - | - | x | x
S28 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; EI 30 DP3 Broof(t3)… | IfcLabel | - | x | x | x
S28 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S28 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 24.5 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S28 | Délka | SinglePrecision | [mm] | účinná délka konstrukce (délka vytažení nebo vyložení; v případě svislého slunolamu výška) | 1000 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S28 | Šířka | SinglePrecision | [mm] | účinná šířka konstrukce (vodorovný rozměr rovnoběžný s fasádou) | 1600 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S28 | Tloušťka | SinglePrecision | [mm] | tloušťka konstrukce | 150 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S29 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S29 | Kategorie výrobku | Enum | [-] | kategorie řemeslné výroby | zámečnický; klempířský; tesařský; truhlářský; nábytkářský; štukatérský; kamenický; sochařský; ostatní | IfcLabel | - | x | x | x
S29 | Podrobná specifikace | String | [-] | podrobná specifikace provedení | posuvná samonosná brána; ocelový rám z uzavřených profilů (60x60x3 mm); nosný C-profil (80x80x5 mm); výplň z ocelového tahokovu (kosočtvercové oko 62x28 mm, posuv 3 mm); barva antracit (RAL 7016); elektromechanický pohon s integrovanou řídicí jednotkou; dálkové ovládání; bezpečnostní fotobuňky; hřeben z odolného plastu | IfcText | - | - | x | x
S29 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu konstrukce | PVC; hliník; ocel; nerezová ocel; dřevo - lepené lamelové; dřevo - smrk; dřevo - dub; dřevo - modřín; dřevo - borovice; kompozit… | IfcLabel | - | x | x | x
S29 | Povrchová úprava | String | [-] | povrchová úprava konstrukce | bez úpravy; tryskání; broušení; leštění; kartáčování; eloxování; pokovení - chrom; pokovení - aluzinek; práškové lakování; lak - PUR; lak - epoxid; lak - akrylát; lazura - olej; lazura - akrylát; lazura - alkyd; krycí barva - PUR; krycí barva - akrylát; moření; patinování… | IfcLabel | - | - | x | x
S29 | Bezpečnostní odolnost | Enum | [-] | bezpečnostní třída odolnosti (RC1 - RC6) podle ČSN EN 1627 | neklasifikováno; RC1; RC2; RC3; RC4; RC5; RC6 | IfcLabel | - | - | x | x
S29 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; EI 30 DP1 A1… | IfcLabel | - | x | x | x
S29 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S29 | Evakuační charakteristika | Enum | [-] | vybavení konstrukce pro umožnění evakuace osob | bez výbavy; panikové kování; motorické otevírání; destrukční mechanismus | IfcLabel | - | - | x | x
S29 | Počet křídel | Integer | [ks] | počet otevíravých křídel | 1 | IfcCountMeasure | x | x | x | x
S29 | Otevírání | Enum | [-] | typ otevírání křídel (v případě více křídel je rozlišován směr otevírání hlavního křídla) | otevíravé levé; otevíravé pravé; otočné pivotové; posuvné; zásuvné; skládací; sklopné; výklopné | IfcLabel | - | x | x | x
S29 | Ovládání | Enum | [-] | způsob ovládání křídel | manuální; motorické | IfcLabel | - | x | x | x
S29 | Zamykání | Enum | [-] | typ zámku | bez zamykání; zámek dozický; zámek cylindrický; zámek elektromagnetický; zámek elektromechanický; zámek elektromotorický; WC zámek; zámek visací; zástrč | IfcLabel | - | - | x | x
S29 | Samozavírač | Boolean | [-] | vybavení konstrukce samozavíračem | TRUE; FALSE | IfcBoolean | - | x | x | x
S29 | Stavěč | Boolean | [-] | vybavení konstrukce stavěčem | TRUE; FALSE | IfcBoolean | - | x | x | x
S29 | Průhlednost | Boolean | [-] | údaj o tom, zda je konstrukce transparentní a lze skrze ni vidět | TRUE; FALSE | IfcBoolean | - | x | x | x
S29 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 450 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S29 | Světlá šířka | SinglePrecision | [mm] | světlá šířka konstrukce (průchozí rozměr) | 5000 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S29 | Výška | SinglePrecision | [mm] | výškový rozměr konstrukce | 1500 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S29 | Tloušťka | SinglePrecision | [mm] | tloušťka křídel | 80 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S30 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S30 | Kategorie výrobku | Enum | [-] | kategorie řemeslné výroby | zámečnický; klempířský; tesařský; truhlářský; nábytkářský; štukatérský; kamenický; sochařský; ostatní | IfcLabel | - | x | x | x
S30 | Podrobná specifikace | String | [-] | podrobná specifikace provedení | ocelové pletivo (průměr drátu 2,7 mm) s velikostí oka 50x50 mm; pletivo potaženo bužírkou zelené barvy (RAL 6005); ocelové sloupky (průměr 48 mm) s poplastovaným bužírkovým povrchem; napínací a vázací drát průměru 3,4 mm; napínáky; betonové podhrabové desky (výška 200 mm) | IfcText | - | - | x | x
S30 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu konstrukce | PVC; hliník; ocel; nerezová ocel; dřevo - lepené lamelové; dřevo - smrk; dřevo - dub; dřevo - modřín; dřevo - borovice; kompozit… | IfcLabel | - | x | x | x
S30 | Povrchová úprava | String | [-] | povrchová úprava konstrukce | bez úpravy; tryskání; broušení; leštění; kartáčování; eloxování; pokovení - chrom; pokovení - aluzinek; práškové lakování; lak - PUR; lak - epoxid; lak - akrylát; lazura - olej; lazura - akrylát; lazura - alkyd; krycí barva - PUR; krycí barva - akrylát; moření; patinování… | IfcLabel | - | - | x | x
S30 | Bezpečnostní odolnost | Enum | [-] | bezpečnostní třída odolnosti (RC1 - RC6) podle ČSN EN 1627 | neklasifikováno; RC1; RC2; RC3; RC4; RC5; RC6 | IfcLabel | - | - | x | x
S30 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S30 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 1325 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S30 | Výška | SinglePrecision | [mm] | svislý rozměr konstrukce | 1500 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S30 | Tloušťka | SinglePrecision | [mm] | tloušťka konstrukce | 3 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S31 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S31 | Kategorie výrobku | Enum | [-] | kategorie řemeslné výroby | zámečnický; klempířský; tesařský; truhlářský; nábytkářský; štukatérský; kamenický; sochařský; ostatní | IfcLabel | - | x | x | x
S31 | Podrobná specifikace | String | [-] | podrobná specifikace provedení | ocelová pevná bezpečnostní mříž; obvodový rám z ploché oceli 40x8 mm; svislá výplň z kruhových tyčí průměru 16 mm; vodorovné ztužující pasy 30x6 mm; barva černá (RAL 9005); kotvení do ostění pomocí chemických kotev a bezpečnostních šroubů se strženou hlavou | IfcText | - | - | x | x
S31 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu konstrukce | ocel; nerezová ocel; dřevo - lepené lamelové; dřevo - smrk; dřevo - buk; dřevo - modřín; hliník; mosaz; kompozit… | IfcLabel | - | x | x | x
S31 | Povrchová úprava | String | [-] | povrchová úprava konstrukce | bez úpravy; tryskání; broušení; leštění; pokovení - zinek; práškové lakování; lak - PUR; lak - epoxid; patinování… | IfcLabel | - | - | x | x
S31 | Bezpečnostní odolnost | Enum | [-] | bezpečnostní třída odolnosti (RC1 - RC6) podle ČSN EN 1627 | neklasifikováno; RC1; RC2; RC3; RC4; RC5; RC6 | IfcLabel | - | - | x | x
S31 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S31 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 34 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S31 | Délka | SinglePrecision | [mm] | delší rozměr konstrukce | 1200 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S31 | Šířka | SinglePrecision | [mm] | kratší rozměr konstrukce | 1000 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S31 | Tloušťka | SinglePrecision | [mm] | tloušťka konstrukce | 40 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S32 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S32 | Kategorie výrobku | Enum | [-] | kategorie řemeslné výroby | zámečnický; klempířský; tesařský; truhlářský; nábytkářský; štukatérský; kamenický; sochařský; ostatní | IfcLabel | - | x | x | x
S32 | Podrobná specifikace | String | [-] | podrobná specifikace provedení | schodišťové madlo dřevěné; masivní dubový profil; kruhový průřez průměru 45 mm; lakováno bezbarvým lakem s vysokou odolností; nerezové kotevní konzoly s rozetou (vzdálenost od stěny 60 mm); kotvení do zdiva na chemické kotvy | IfcText | - | - | x | x
S32 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu konstrukce | ocel; nerezová ocel; dřevo - lepené lamelové; dřevo - smrk; dřevo - buk; dřevo - modřín; hliník; mosaz; kompozit… | IfcLabel | - | x | x | x
S32 | Povrchová úprava | String | [-] | povrchová úprava konstrukce | bez úpravy; lak - PUR; lak - akrylát; lazura - olej; vosk; moření; kartáčování; broušení; leštění; eloxování; práškové lakování… | IfcLabel | - | - | x | x
S32 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S32 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 9.6 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S32 | Výška | SinglePrecision | [mm] | výškové osazení konstrukce nad podlahou | 1100 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S32 | Průřez | String | [-] | univerzální specifikace rozměrových charakterisitk průřezu | Ø45; Ø42,4×2; 40×40; 40×40×2… | IfcLabel | - | - | x | x
S33 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S33 | Kategorie výrobku | Enum | [-] | kategorie řemeslné výroby | zámečnický; klempířský; tesařský; truhlářský; nábytkářský; štukatérský; kamenický; sochařský; ostatní | IfcLabel | - | x | x | x
S33 | Podrobná specifikace | String | [-] | podrobná specifikace provedení | ocelové sloupkové zábradlí; sloupky 40×40×3; madlo Ø42,4×2; tyčová výplň Ø12 s roztečí 120 mm; barva antracit (RAL 7016); žárově zinkováno; kotvení shora do betonové desky na chemické kotvy | IfcText | - | - | x | x
S33 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu konstrukce | ocel; nerezová ocel; dřevo - lepené lamelové; dřevo - smrk; dřevo - buk; dřevo - modřín; hliník; mosaz; kompozit; kámen - pískovec; kámen - žula; sádra; vápenopísek; cihla - plná pálená; cihla - dutinová; kompozit… | IfcLabel | - | x | x | x
S33 | Povrchová úprava | String | [-] | povrchová úprava konstrukce | bez úpravy; tryskání; pokovení - zinek; práškové lakování; eloxování; kartáčování; leštění; lak - PUR; lazura - olej… | IfcLabel | - | - | x | x
S33 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S33 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 28.5 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S33 | Výška | SinglePrecision | [mm] | svislý rozměr konstrukce | 1100 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S33 | Tloušťka | SinglePrecision | [mm] | tloušťka konstrukce | 40 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S34 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S34 | Kategorie výrobku | Enum | [-] | kategorie řemeslné výroby | zámečnický; klempířský; tesařský; truhlářský; nábytkářský; štukatérský; kamenický; sochařský; ostatní | IfcLabel | - | x | x | x
S34 | Podrobná specifikace | String | [-] | podrobná specifikace provedení | ocelová bezpečnostní klec; nosný rám z úhelníků L40×40×4; výplň ze svařované sítě, drát Ø4, oka 50×50; 1× křídlová dvířka se zámkem pro visací zámek; barva šedá (RAL 7035); žárově zinkováno; kotvení do podlahy přes patní desky 100×100×8 | IfcText | - | - | x | x
S34 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu konstrukce | ocel; nerezová ocel; dřevo - lepené lamelové; dřevo - smrk; dřevo - buk; dřevo - modřín; hliník; mosaz; kompozit… | IfcLabel | - | x | x | x
S34 | Povrchová úprava | String | [-] | povrchová úprava konstrukce | bez úpravy; tryskání; broušení; leštění; kartáčování; eloxování; pokovení - chrom; pokovení - aluzinek; práškové lakování; lak - PUR; lak - epoxid; lak - akrylát; lazura - olej; lazura - akrylát; lazura - alkyd; krycí barva - PUR; krycí barva - akrylát; moření; patinování… | IfcLabel | - | - | x | x
S34 | Bezpečnostní odolnost | Enum | [-] | bezpečnostní třída odolnosti (RC1 - RC6) podle ČSN EN 1627 | neklasifikováno; RC1; RC2; RC3; RC4; RC5; RC6 | IfcLabel | - | - | x | x
S34 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S34 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 115 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S34 | Délka | SinglePrecision | [mm] | delší vodorovný rozměr konstrukce | 1500 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S34 | Šířka | SinglePrecision | [mm] | kratší vodorovný rozměr konstrukce | 1000 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S34 | Výška | SinglePrecision | [mm] | svislý rozměr konstrukce | 2000 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S34 | Tloušťka | SinglePrecision | [mm] | tloušťka konstrukce | 40 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S35 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S35 | Kategorie výrobku | Enum | [-] | kategorie řemeslné výroby | zámečnický; klempířský; tesařský; truhlářský; nábytkářský; štukatérský; kamenický; sochařský; ostatní | IfcLabel | - | x | x | x
S35 | Podrobná specifikace | String | [-] | podrobná specifikace provedení | nerezové hroty Ø1,3; délka hrotů 110 mm; základní nosný pás z UV stabilního polykarbonátu šířky 25 mm; počet hrotů 40 ks/bm; kotvení lepením transparentním tmelem na bázi MS polymerů | IfcText | - | - | x | x
S35 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu konstrukce | nerezová ocel; polykarbonát; nylon; hliník… | IfcLabel | - | x | x | x
S35 | Povrchová úprava | String | [-] | podrobná specifikace provedení | bez úpravy; leštění; eloxování; nátěr - akrylát… | IfcText | - | - | x | x
S35 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S35 | Délka | SinglePrecision | [mm] | délkový rozměr konstrukce | 1000 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S35 | Šířka | SinglePrecision | [mm] | hloubkový rozměr konstrukce | 100 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S36 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S36 | Kategorie výrobku | Enum | [-] | kategorie řemeslné výroby | zámečnický; klempířský; tesařský; truhlářský; nábytkářský; štukatérský; kamenický; sochařský; ostatní | IfcLabel | - | x | x | x
S36 | Podrobná specifikace | String | [-] | podrobná specifikace provedení | prefabrikovaný anglický dvorek z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny (GFK) bílé barvy vč. upevňovací sady pro montáž na zateplení a odtokové přípojky s lapačem listí a pachovým uzávěrem; mřížkový pochozí rošt (výška 20 mm; oko 30×30x1,5 mm) | IfcText | - | - | x | x
S36 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu konstrukce | ocel; nerezová ocel; hliník; beton; železobeton; PP; kompozit… | IfcLabel | - | x | x | x
S36 | Povrchová úprava | String | [-] | podrobná specifikace provedení | bez úpravy; tryskání; pokovení - zinek; práškové lakování; lak - PUR; lak - epoxid… | IfcText | - | - | x | x
S36 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S36 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 28 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S36 | Délka | SinglePrecision | [mm] | delší vodorovný rozměr konstrukce | 1000 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S36 | Šířka | SinglePrecision | [mm] | kratší vodorovný rozměr konstrukce | 600 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S36 | Výška | SinglePrecision | [mm] | svislý rozměr konstrukce | 1000 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S36 | Tloušťka | SinglePrecision | [mm] | tloušťka konstrukce | 10 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S37 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S37 | Kategorie výrobku | Enum | [-] | kategorie řemeslné výroby | zámečnický; klempířský; tesařský; truhlářský; nábytkářský; štukatérský; kamenický; sochařský; ostatní | IfcLabel | - | x | x | x
S37 | Podrobná specifikace | String | [-] | podrobná specifikace provedení | pevný požární a revizní žebřík s ochranným košem; štětiny (40×10 mm); příčle (Ø20 mm) s protiskluzovou úpravou; ochranný koš z profilů (30×5 mm) a svislic (Ø16 mm); barva šedá; žárově zinkováno; vč. výstupního madla a kotevních konzol | IfcText | - | - | x | x
S37 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu konstrukce | ocel; nerezová ocel; hliník; dřevo - lepené lamelové; dřevo - smrk; dřevo - dub; dřevo - modřín… | IfcLabel | - | x | x | x
S37 | Povrchová úprava | String | [-] | podrobná specifikace provedení | bez úpravy; tryskání; pokovení - zinek; práškové lakování; eloxování; lak - PUR; lazura - olej; lazura - akrylát… | IfcText | - | - | x | x
S37 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S37 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 65 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S37 | Délka | SinglePrecision | [mm] | delší vodorovný rozměr konstrukce | 4500 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S37 | Šířka | SinglePrecision | [mm] | šířkový rozměr konstrukce | 500 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S37 | Tloušťka | SinglePrecision | [mm] | tloušťka konstrukce | 40 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S38 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S38 | Kategorie výrobku | Enum | [-] | kategorie řemeslné výroby | zámečnický; klempířský; tesařský; truhlářský; nábytkářský; štukatérský; kamenický; sochařský; ostatní | IfcLabel | - | x | x | x
S38 | Podrobná specifikace | String | [-] | podrobná specifikace provedení | dekorativní stropní římsa s ornamentem; profil 150×80; tažená jemná sádra; vč. lepení a tmelení spojů; připraveno pro nátěr | IfcText | - | - | x | x
S38 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu konstrukce | beton; železobeton; sádra; vápenný štuk… | IfcLabel | - | x | x | x
S38 | Povrchová úprava | String | [-] | podrobná specifikace provedení | bez úpravy; nátěr - akrylát… | IfcText | - | - | x | x
S38 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S38 | Délka | SinglePrecision | [mm] | delší rozměr konstrukce | 2000 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S38 | Šířka | SinglePrecision | [mm] | kratší rozměr konstrukce | 150 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S38 | Tloušťka | SinglePrecision | [mm] | tloušťka konstrukce | 80 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S39 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S39 | Kategorie výrobku | Enum | [-] | kategorie řemeslné výroby | zámečnický; klempířský; tesařský; truhlářský; nábytkářský; štukatérský; kamenický; sochařský; ostatní | IfcLabel | - | x | x | x
S39 | Podrobná specifikace | String | [-] | podrobná specifikace provedení | kovový regál; stojiny L40x40x3; 5x police z plechu tl. 1,5 mm; nosnost 100 kg/police | IfcText | - | - | x | x
S39 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu konstrukce | kámen - pískovec; kámen - žula; kámen - mramor; sádra; dřevo - lepené lamelové; dřevo - dub; dřevo - MDF; dřevo - LTD; ocel; nerezová ocel; hliník; kompozit… | IfcLabel | - | x | x | x
S39 | Povrchová úprava | String | [-] | podrobná specifikace provedení | nátěr - akrylát; lak - PUR; práškové lakování; foliování; lazura - olej… | IfcText | - | - | x | x
S39 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S39 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 45 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S39 | Délka | SinglePrecision | [mm] | delší vodorovný rozměr konstrukce | 1000 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S39 | Šířka | SinglePrecision | [mm] | kratší vodorovný rozměr konstrukce | 450 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S39 | Výška | SinglePrecision | [mm] | svislý rozměr konstrukce | 2000 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S40 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S40 | Kategorie výrobku | Enum | [-] | kategorie řemeslné výroby | zámečnický; klempířský; tesařský; truhlářský; nábytkářský; štukatérský; kamenický; sochařský; ostatní | IfcLabel | - | x | x | x
S40 | Podrobná specifikace | String | [-] | podrobná specifikace provedení | venkovní okenní parapet hliníkový tažený; profil 200×2 mm; vč. hliníkových koncovek k omítce a dilatačního napojení; barva antracit (RAL 7016); vč. nerezových vrutů s krytkami a tlumící podložky | IfcText | - | - | x | x
S40 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu konstrukce | hliník; ocel; kámen - žula; dřevo - MDF; dřevo - LTD; kompozit… | IfcLabel | - | x | x | x
S40 | Povrchová úprava | String | [-] | podrobná specifikace provedení | eloxování; práškové lakování; pokovení - zinek; foliování… | IfcText | - | - | x | x
S40 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S40 | Délka | SinglePrecision | [mm] | délkový rozměr konstrukce | 1500 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S40 | Šířka | SinglePrecision | [mm] | hloubkový rozměr konstrukce | 250 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S40 | Tloušťka | SinglePrecision | [mm] | tloušťka konstrukce | 2 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S40 | Rozvinutá šířka | SinglePrecision | [mm] | šířka materiálu (plechu) před jeho ohnutím do finálního tvaru | 333 | IfcPositiveLengthMeasure | - | - | x | x
S41 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S41 | Kategorie výrobku | Enum | [-] | kategorie řemeslné výroby | zámečnický; klempířský; tesařský; truhlářský; nábytkářský; štukatérský; kamenický; sochařský; ostatní | IfcLabel | - | x | x | x
S41 | Podrobná specifikace | String | [-] | podrobná specifikace provedení | oplechování atiky včetně systémových příponek a dilatačních spojů; barva šedá (RAL 7001) + tmelení | IfcText | - | - | x | x
S41 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu konstrukce | ocel; hliník; titanzinek; měď… | IfcLabel | - | x | x | x
S41 | Povrchová úprava | String | [-] | podrobná specifikace provedení | bez úpravy; pokovení - zinek; lak - PUR; lak - akrylát… | IfcText | - | - | x | x
S41 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S41 | Šířka | SinglePrecision | [mm] | šířkový rozměr konstrukce | 250 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S41 | Tloušťka | SinglePrecision | [mm] | tloušťka konstrukce (1 desetinné místo) | 0.6 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S41 | Rozvinutá šířka | SinglePrecision | [mm] | šířka materiálu (plechu) před jeho ohnutím do finálního tvaru | 333 | IfcPositiveLengthMeasure | - | - | x | x
S42 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S42 | Kategorie výrobku | Enum | [-] | kategorie řemeslné výroby | zámečnický; klempířský; tesařský; truhlářský; nábytkářský; štukatérský; kamenický; sochařský; ostatní | IfcLabel | - | x | x | x
S42 | Podrobná specifikace | String | [-] | podrobná specifikace provedení | dešťový svod kruhový Ø100; ocelový plech tl. 0,6 mm; vč. kolen, objímek s hmoždinkou a odskoků; barva grafitová (RAL 7016); vč. revizní odbočky a lapače splavenin | IfcText | - | - | x | x
S42 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu konstrukce | ocel; hliník; titanzinek; měď… | IfcLabel | - | x | x | x
S42 | Povrchová úprava | String | [-] | podrobná specifikace provedení | bez úpravy; pokovení - zinek; lak - akrylát; lak - PUR… | IfcText | - | - | x | x
S42 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S42 | Průřez | String | [-] | univerzální specifikace rozměrových charakterisitk průřezu | Ø80x0,6; Ø100x0,6; Ø120x0,7; 100×100x0,7; 120×120x0,8… | IfcLabel | - | - | x | x
S42 | Tloušťka | SinglePrecision | [mm] | tloušťka konstrukce (1 desetinné místo) | 0.6 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S42 | Rozvinutá šířka | SinglePrecision | [mm] | šířkový rozměr konstrukce | 333 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S43 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S43 | Nosná konstrukce | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou součástí nosné konstrukce | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S43 | Montážní specifikace | Enum | [-] | specifikace způsobu provádění konstrukce na stavbě | monolitická; prefabrikovaná; prefa-monolitická; montovaná; svařovaná; zděná; skládaná; kombinovaná | IfcLabel | - | x | x | x
S43 | Specifikace | Enum | [-] | základní typologická specifikace | desková; schodnicová; konzolová; ložená; samonosná; vřetenová; zavěšená | IfcLabel | - | x | x | x
S43 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu nosné konstrukce (více typů oddělit středníkem) | beton; železobeton; pórobeton; struskobeton; vápenopísek; cihla - dutinová; cihla - plná pálená; cihla - nepálená; kámen - pískovec; kámen - žula; dřevo - dub; dřevo - modřín; ocel; hliník; sklo… | IfcLabel | - | x | x | x
S43 | Materiálová specifikace | String | [-] | pevnostní třída a specifikace materiálu nosné konstrukce (kombinace oddělit středníkem) | GH24h; C25/30 XC2 + B500B cmin=20mm cnom=25mm… | IfcLabel | - | - | x | x
S43 | Povrchový materiál | String | [-] | materiál nášlapné vrstvy (více typů oddělit středníkem) | beton; mikrocement; teraco; akrylát; epoxid; PUR; kamenný koberec; štípaný kámen; řezaný kámen; leštěný kámen; keramická dlažba; betonová dlažba; cihlová dlažba; dřevěná prkna; vrstvené dřevěné lamely; dřevěné parkety; bambusové parkety; laminátové dílce; vinylové dílce; linoleum; marmoleum; PVC; kaučuk; korek; koberec; keramická mozaika; skleněná mozaika; pochozí sklo; pochozí luxfery; kovový rošt; plech; perforovaný plech… | IfcLabel | - | x | x | x
S43 | Povrchová úprava | String | [-] | povrchová úprava nášlapné vrstvy (více typů oddělit středníkem) | bez úpravy; hlazení; tryskání; broušení; leštění; kartáčování; vosk; olej; lak - akrylát; lak - alkyd; lak - epoxid; lak - PUR; krycí barva - akrylát; krycí barva - alkyd; krycí barva - PUR; eloxování; pokovení - zinek… | IfcLabel | - | - | x | x
S43 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; R 30 DP1 A1… | IfcLabel | - | x | x | x
S43 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S43 | Objem | DoublePrecision | [m3] | objem konstrukce (3 desetinná místa) | 2.3 | IfcVolumeMeasure | - | x | x | x
S43 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 5750 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S43 | Sklon | SinglePrecision | [°] | úhel vůči vodorovné rovině (2 desetinná místa) | 28.07 | IfcPlaneAngleMeasure | x | x | x | x
S43 | Délka | SinglePrecision | [mm] | delší průmětný rozměr ve vodorovném směru | 4800 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S43 | Šířka | SinglePrecision | [mm] | kratší průmětný rozměr ve vodorovném směru | 1200 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S43 | Výška | SinglePrecision | [mm] | výškový rozdíl propojených podlahových úrovní | 2560 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S43 | Tloušťka | SinglePrecision | [mm] | tloušťka nosné desky | 350 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S43 | Průchodná šířka | SinglePrecision | [mm] | nejmenší volný šířkový rozměr pro průchod osob | 1100 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S43 | Průchodná výška | SinglePrecision | [mm] | nejmenší šikmý rozměr kolmo od výstupní čáry po konstrukci nad ní | 2205 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S43 | Podchodná výška | SinglePrecision | [mm] | nejmenší svislý rozměr od hrany stupně po konstrukci nad ní | 2500 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S43 | Počet stupňů | Integer | [ks] | počet stupňů (počet výškových stupňů - nezapočítávat nultý jalový stupeň a započítávat poslední stupeň, i kdyby konstrukčně byl již tvořen deskou či podestou) | 16 | IfcCountMeasure | x | x | x | x
S43 | Výška stupně | SinglePrecision | [mm] | výška schodišťového stupně | 160 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S43 | Šířka stupně | SinglePrecision | [mm] | šířka schodišťového stupně | 300 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S44 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S44 | Nosná konstrukce | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou součástí nosné konstrukce | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S44 | Montážní specifikace | Enum | [-] | specifikace způsobu provádění konstrukce na stavbě | monolitická; prefabrikovaná; prefa-monolitická; montovaná; svařovaná; zděná; skládaná; kombinovaná | IfcLabel | - | x | x | x
S44 | Specifikace | Enum | [-] | základní typologická specifikace | desková; nosníková; konzolová; ložená; bodově podepřená; spřažená; zavěšená | IfcLabel | - | x | x | x
S44 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu nosné konstrukce (více typů oddělit středníkem) | beton; železobeton; pórobeton; struskobeton; vápenopísek; cihla - dutinová; cihla - plná pálená; cihla - nepálená; kámen - pískovec; kámen - žula; dřevo - dub; dřevo - modřín; ocel; hliník; sklo… | IfcLabel | - | x | x | x
S44 | Materiálová specifikace | String | [-] | pevnostní třída a specifikace materiálu nosné konstrukce (kombinace oddělit středníkem) | GH24h; C25/30 XC2 + B500B cmin=20mm cnom=25mm… | IfcLabel | - | - | x | x
S44 | Povrchový materiál | String | [-] | materiál finální nášlapné vrstvy (více typů oddělit středníkem) | beton; mikrocement; teraco; akrylát; epoxid; PUR; kamenný koberec; štípaný kámen; řezaný kámen; leštěný kámen; keramická dlažba; betonová dlažba; cihlová dlažba; dřevěná prkna; vrstvené dřevěné lamely; dřevěné parkety; bambusové parkety; laminátové dílce; vinylové dílce; linoleum; marmoleum; PVC; kaučuk; korek; koberec; keramická mozaika; skleněná mozaika; pochozí sklo; pochozí luxfery; kovový rošt; plech; perforovaný plech… | IfcLabel | - | x | x | x
S44 | Povrchová úprava | String | [-] | povrchová úprava nášlapné vrstvy (více typů oddělit středníkem) | bez úpravy; hlazení; tryskání; broušení; leštění; kartáčování; vosk; olej; lak - akrylát; lak - alkyd; lak - epoxid; lak - PUR; krycí barva - akrylát; krycí barva - alkyd; krycí barva - PUR; eloxování; pokovení - zinek… | IfcLabel | - | - | x | x
S44 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; R 30 DP1 A1… | IfcLabel | - | x | x | x
S44 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S44 | Objem | DoublePrecision | [m3] | objem konstrukce (3 desetinná místa) | 2.04 | IfcVolumeMeasure | - | x | x | x
S44 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 5100 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S44 | Spád | SinglePrecision | [-] | vyjádření sklonu změnou výšky na jednotkové délce (4 desetinná místa) | 0.0625 | IfcRatioMeasure | x | x | x | x
S44 | Délka | SinglePrecision | [mm] | delší průmětný rozměr ve vodorovném směru | 8000 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S44 | Šířka | SinglePrecision | [mm] | kratší průmětný rozměr ve vodorovném směru | 1500 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S44 | Výška | SinglePrecision | [mm] | výškový rozdíl propojených podlahových úrovní | 500 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S44 | Tloušťka | SinglePrecision | [mm] | tloušťka nosné desky | 250 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S44 | Průchodná šířka | SinglePrecision | [mm] | nejmenší volný šířkový rozměr pro průchod osob | 800 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S45 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S45 | Specifikace | Enum | [-] | základní typologická specifikace | osobní; osobonákladní; nákladní | IfcLabel | - | x | x | x
S45 | Podrobná specifikace | String | [-] | podrobná specifikace provedení | osobní trakční výtah lanový; bezstrojovnové provedení (MRL); kabina broušená nerez; automatické stranové teleskopické dveře; duplexní sběrné řízení; ovládacího tablo pro nevidomé | IfcText | - | - | x | x
S45 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S45 | Počet stanic | Integer | [ks] | počet propojených výškových úrovní (podlaží a mezipodlaží) | 6 | IfcCountMeasure | x | x | x | x
S45 | Přepravní výška | SinglePrecision | [mm] | výškový rozsah zdvihu | 17500 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S45 | Nosnost | SinglePrecision | [kg] | maximální povolené zatížení | 630 | IfcMassMeasure | - | x | x | x
S45 | Rychlost | SinglePrecision | [m/s] | maximální konstrukční rychlost při ustáleném rovnoměrném pohybu (2 desetinná místa) | 0.95 | IfcLinearVelocityMeasure | - | - | x | x
S45 | Sklon | SinglePrecision | [°] | úhel vůči vodorovné rovině (2 desetinná místa) | 90 | IfcPlaneAngleMeasure | x | x | x | x
S45 | Šířka dveří | SinglePrecision | [mm] | světlá šířka dveří (průchozí rozměr) | 800 | IfcPositiveLengthMeasure | - | x | x | x
S45 | Výška dveří | SinglePrecision | [mm] | světlá výška dveří (průchozí rozměr) | 2000 | IfcPositiveLengthMeasure | - | x | x | x
S45 | Délka kabiny | SinglePrecision | [mm] | vnitřní délkový rozměr kabiny | 1400 | IfcPositiveLengthMeasure | - | x | x | x
S45 | Šířka kabiny | SinglePrecision | [mm] | vnitřní šířkový rozměr kabiny | 1100 | IfcPositiveLengthMeasure | - | x | x | x
S45 | Výška kabiny | SinglePrecision | [mm] | vnitřní výškový rozměr kabiny | 2200 | IfcPositiveLengthMeasure | - | x | x | x
S45 | Napětí vstupní | SinglePrecision | [V] | napájecí napětí | 400 | IfcElectricVoltageMeasure | - | - | x | x
S45 | Příkon | SinglePrecision | [W] | jmenovitý příkon | 6000 | IfcPowerMeasure | - | - | x | x
S45 | Zálohování | Boolean | [-] | informace, zda je zařízení napojeno na záložní zdroje energie | TRUE; FALSE | IfcBoolean | - | x | x | x
S46 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S46 | Specifikace | Enum | [-] | základní typologická specifikace | osobní; osobonákladní; nákladní | IfcLabel | - | x | x | x
S46 | Podrobná specifikace | String | [-] | podrobná specifikace provedení | šikmá plošina s dráhou po schodišti; dráha tvořena nerezovými vodícími trubkami; pohon ozubnicový; automatické sklápění podlahy a ochranných madel; dálkové ovládání v patrech; bezpečnostní kontaktní lišty | IfcText | - | - | x | x
S46 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S46 | Přepravní výška | SinglePrecision | [mm] | výškový rozsah zdvihu | 4500 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S46 | Nosnost | SinglePrecision | [kg] | maximální povolené zatížení | 250 | IfcMassMeasure | - | x | x | x
S46 | Rychlost | SinglePrecision | [m/s] | maximální konstrukční rychlost při ustáleném rovnoměrném pohybu (2 desetinná místa) | 0.12 | IfcLinearVelocityMeasure | - | - | x | x
S46 | Sklon | SinglePrecision | [°] | úhel vůči vodorovné rovině (2 desetinná místa) | 28.07 | IfcPlaneAngleMeasure | x | x | x | x
S46 | Délka plošiny | SinglePrecision | [mm] | vnitřní délkový rozměr plošiny | 1000 | IfcPositiveLengthMeasure | - | x | x | x
S46 | Šířka plošiny | SinglePrecision | [mm] | vnitřní šířkový rozměr plošiny | 800 | IfcPositiveLengthMeasure | - | x | x | x
S46 | Napětí vstupní | SinglePrecision | [V] | napájecí napětí | 230 | IfcElectricVoltageMeasure | - | - | x | x
S46 | Příkon | SinglePrecision | [W] | jmenovitý příkon | 1500 | IfcPowerMeasure | - | - | x | x
S47 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S47 | Podrobná specifikace | String | [-] | podrobná specifikace provedení | vnitřní eskalátor pro veřejnou dopravu; nerezové stupně; skleněné balustrády; pohon s frekvenčním měničem; automatické mazání; LED podsvícení madel | IfcText | - | - | x | x
S47 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S47 | Propustnost | SinglePrecision | [ks/hod] | maximální počet přepravených osob za hodinu | 4800 | IfcIntegerCountRateMeasure | - | x | x | x
S47 | Přepravní výška | SinglePrecision | [mm] | výškový rozsah zdvihu | 4500 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S47 | Rychlost | SinglePrecision | [m/s] | maximální konstrukční rychlost při ustáleném rovnoměrném pohybu (2 desetinná místa) | 0.65 | IfcLinearVelocityMeasure | - | - | x | x
S47 | Sklon | SinglePrecision | [°] | úhel vůči vodorovné rovině (2 desetinná místa) | 28.07 | IfcPlaneAngleMeasure | x | x | x | x
S47 | Průchodná šířka | SinglePrecision | [mm] | nejmenší volný šířkový rozměr pro průchod osob | 800 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S47 | Průchodná výška | SinglePrecision | [mm] | nejmenší šikmý rozměr kolmo od výstupní čáry po konstrukci nad ní | 2205 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S47 | Podchodná výška | SinglePrecision | [mm] | nejmenší svislý rozměr od hrany stupně po konstrukci nad ní | 2500 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S47 | Napětí vstupní | SinglePrecision | [V] | napájecí napětí | 400 | IfcElectricVoltageMeasure | - | - | x | x
S47 | Příkon | SinglePrecision | [W] | jmenovitý příkon | 7500 | IfcPowerMeasure | - | - | x | x
S48 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S48 | Specifikace | Enum | [-] | základní typologická specifikace | pásová; šneková; řetězová hřeblová; destičková; korečková; válečková | IfcLabel | - | x | x | x
S48 | Podrobná specifikace | SinglePrecision | [-] | podrobná specifikace provedení | ocelový nosný rám s antikorozním nátěrem; pryžový dopravní pás s textilní vložkou; pohon elektropřevodovkou | IfcText | - | - | x | x
S48 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S48 | Přepravní výška | SinglePrecision | [mm] | výškový rozsah zdvihu | 1200 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S48 | Přepravní kapacita | SinglePrecision | [t/h] | maximální počet přepravených osob za hodinu | 120 | IfcIntegerCountRateMeasure | - | x | x | x
S48 | Rychlost | SinglePrecision | [m/s] | maximální konstrukční rychlost při ustáleném rovnoměrném pohybu (2 desetinná místa) | 0.5 | IfcLinearVelocityMeasure | - | - | x | x
S48 | Sklon | SinglePrecision | [°] | úhel vůči vodorovné rovině (2 desetinná místa) | 15 | IfcPlaneAngleMeasure | x | x | x | x
S48 | Průchodná šířka | SinglePrecision | [mm] | nejmenší volný šířkový rozměr pro přepravu | 650 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S48 | Průchodná výška | SinglePrecision | [mm] | nejmenší volný výškový rozměr pro přepravu | 650 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S48 | Napětí vstupní | SinglePrecision | [V] | napájecí napětí | 230 | IfcElectricVoltageMeasure | - | - | x | x
S48 | Příkon | SinglePrecision | [W] | jmenovitý příkon | 1500 | IfcPowerMeasure | - | - | x | x
S49 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S49 | Specifikace | Enum | [-] | základní typologická specifikace | mostový; věžový; portálový; sloupový; mobilní | IfcLabel | - | x | x | x
S49 | Podrobná specifikace | SinglePrecision | [-] | podrobná specifikace provedení | dvounosníkový mostový jeřáb; ocelový svařovaný nosník; lanový kladkostroj s pojezdovou kočkou; plynulá regulace všech pohybů frekvenčními měniči; ovládání rádiovým dálkovým ovladačem s joystickem; koncové vypínače všech směrů pohybu; elektronická pojistka proti přetížení; optická a akustická signalizace; antikorozní nátěr RAL 1021 (žlutá) | IfcText | - | - | x | x
S49 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S49 | Přepravní výška | SinglePrecision | [mm] | výškový rozsah zdvihu | 6000 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S49 | Nosnost | SinglePrecision | [kg] | maximální povolené zatížení | 500 | IfcMassMeasure | - | x | x | x
S49 | Napětí vstupní | SinglePrecision | [V] | napájecí napětí | 230 | IfcElectricVoltageMeasure | - | - | x | x
S49 | Příkon | SinglePrecision | [W] | jmenovitý příkon | 2200 | IfcPowerMeasure | - | - | x | x
S50 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S50 | Podrobná specifikace | SinglePrecision | [-] | podrobná specifikace provedení | elektrický lanový kladkostroj; ocelové vinuté lano s antikorozní úpravou; hák s bezpečnostní pojistkou; hliníkové tělo převodovky; elektromagnetická provozní brzda; horní a dolní koncový spínač; ovládací panel na kabelu s nouzovým tlačítkem | IfcText | - | - | x | x
S50 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S50 | Přepravní výška | SinglePrecision | [mm] | výškový rozsah zdvihu | 3000 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S50 | Nosnost | SinglePrecision | [kg] | maximální povolené zatížení | 250 | IfcMassMeasure | - | x | x | x
S50 | Napětí vstupní | SinglePrecision | [V] | napájecí napětí | 230 | IfcElectricVoltageMeasure | - | - | x | x
S50 | Příkon | SinglePrecision | [W] | jmenovitý příkon | 1600 | IfcPowerMeasure | - | - | x | x
S51 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S51 | Nosná konstrukce | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou součástí nosné konstrukce | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S51 | Montážní specifikace | Enum | [-] | specifikace způsobu provádění konstrukce na stavbě | sypaná; monolitická | IfcLabel | - | x | x | x
S51 | Podrobná specifikace | SinglePrecision |  | podrobná specifikace provedení | štěrkodrť frakce 0/32 mm; hutnění po vrstvách tl. 50 mm | IfcText | - | - | x | x
S51 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu nosné konstrukce (více typů oddělit středníkem) | kamenivo; štěrk; písek; struska; škvára; recyklát; zemina; pěnosklo; keramzit; perlit; beton… | IfcLabel | - | x | x | x
S51 | Materiálová specifikace | String | [-] | pevnostní třída a specifikace materiálu nosné konstrukce (kombinace oddělit středníkem) | frakce 0/32 mm | IfcLabel | - | - | x | x
S51 | Míra zhutnění | SinglePrecision | [-] | minimální procentuální zhutnění konstrukce (4 desetinná místa) | 0.95 | IfcRatioMeasure | - | - | x | x
S51 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; R 90… | IfcLabel | - | x | x | x
S51 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S51 | Plocha | DoublePrecision | [m2] | plocha konstrukce (2 desetinná místa) | 80.75 | IfcAreaMeasure | x | x | x | x
S51 | Tloušťka | SinglePrecision | [mm] | tloušťka konstrukce | 100 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S52 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S52 | Nosná konstrukce | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou součástí nosné konstrukce | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S52 | Montážní specifikace | Enum | [-] | specifikace způsobu provádění konstrukce na stavbě | monolitická; prefabrikovaná; prefa-monolitická; kombinovaná | IfcLabel | - | x | x | x
S52 | Podrobná specifikace | SinglePrecision | [-] | podrobná specifikace provedení | podkladní betonová deska (200 mm) z prostého betonu; povrch stažen latí | IfcText | - | - | x | x
S52 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu nosné konstrukce (více typů oddělit středníkem) | beton; železobeton… | IfcLabel | - | x | x | x
S52 | Materiálová specifikace | String | [-] | pevnostní třída a specifikace materiálu nosné konstrukce (kombinace oddělit středníkem) | C12/15 X0; C16/20 XC1; C25/30 XC2 + B500B cmin=20mm cnom=25mm; C30/37 XC3 + B500B cmin=25mm cnom=30mm… | IfcLabel | - | - | x | x
S52 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; R 90… | IfcLabel | - | x | x | x
S52 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S52 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 14720 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S52 | Tloušťka | SinglePrecision | [mm] | tloušťka konstrukce | 200 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S53 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S53 | Nosná konstrukce | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou součástí nosné konstrukce | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S53 | Montážní specifikace | Enum | [-] | specifikace způsobu provádění konstrukce na stavbě | monolitická; prefabrikovaná; prefa-monolitická; kombinovaná | IfcLabel | - | x | x | x
S53 | Podrobná specifikace | SinglePrecision | [-] | podrobná specifikace provedení | železobetonový základový pás (600x1200 mm) provedený do systémového bednění; asfaltový nátěr proti zemní vlhkosti | IfcText | - | - | x | x
S53 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu nosné konstrukce (více typů oddělit středníkem) | beton; železobeton; ocel; nerezová ocel… | IfcLabel | - | x | x | x
S53 | Materiálová specifikace | String | [-] | pevnostní třída a specifikace materiálu nosné konstrukce (kombinace oddělit středníkem) | C20/25 XC2 + B500B cmin=30mm cnom=35mm; C25/30 XC2 + B500B cmin=30mm cnom=35mm; C30/37 XC4 + B500B cmin=45mm cnom=50mm… | IfcLabel | - | - | x | x
S53 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; R 90… | IfcLabel | - | x | x | x
S53 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S53 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 14400 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S53 | Délka | SinglePrecision | [mm] | delší vodorovný rozměr konstrukce | 8000 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S53 | Šířka | SinglePrecision | [mm] | kratší vodorovný rozměr konstrukce | 600 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S53 | Výška | SinglePrecision | [mm] | svislý rozměr konstrukce | 1200 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S54 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S54 | Nosná konstrukce | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou součástí nosné konstrukce | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S54 | Montážní specifikace | Enum | [-] | specifikace způsobu provádění konstrukce na stavbě | monolitická; prefabrikovaná; prefa-monolitická; kombinovaná | IfcLabel | - | x | x | x
S54 | Podrobná specifikace | SinglePrecision | [-] | podrobná specifikace provedení | železobetonová studna spouštěná; ocelový břit z profilu L; vnitřní prostor vyplněn prostým betonem; vnější povrch opatřen bitumenovým nátěrem | IfcText | - | - | x | x
S54 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu nosné konstrukce (více typů oddělit středníkem) | beton; železobeton… | IfcLabel | - | x | x | x
S54 | Materiálová specifikace | String | [-] | pevnostní třída a specifikace materiálu nosné konstrukce (kombinace oddělit středníkem) | C20/25 XC2 + B500B cmin=45mm cnom=50mm; C25/30 XC2 + B500B cmin=45mm cnom=50mm; C30/37 XC4 + B500B cmin=55mm cnom=60mm… | IfcLabel | - | - | x | x
S54 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; R 90… | IfcLabel | - | x | x | x
S54 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S54 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 61000 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S54 | Výška | SinglePrecision | [mm] | svislý rozměr konstrukce | 12000 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S54 | Průřez | String | [-] | univerzální specifikace rozměrových charakterisitk průřezu | Ø2000x150; Ø2500x200; 3000x3000x300; 4000x6000x400… | IfcLabel | - | - | x | x
S55 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S55 | Nosná konstrukce | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou součástí nosné konstrukce | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S55 | Montážní specifikace | Enum | [-] | specifikace způsobu provádění konstrukce na stavbě | vháněná; ražená; vrtaná; šroubovaná; vibrovaná | IfcLabel | - | x | x | x
S55 | Specifikace | Enum | [-] | základní typologická specifikace | plovoucí; opřená; vetknutá | IfcLabel | - | x | x | x
S55 | Konstrukční specifikace | Enum | [-] | specifikace části konstrukce | dřík; hlava | IfcLabel | - | - | x | x
S55 | Podrobná specifikace | SinglePrecision | [-] | podrobná specifikace provedení | vrtaná pilota s dočasnou výpažnicí; armokoš s distančními tělísky pro zajištění krytí; betonáž metodou kontraktor (pod hladinou bentonitu); hlava piloty odbourána na projektovanou úroveň; osazení patky | IfcText | - | - | x | x
S55 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu nosné konstrukce (více typů oddělit středníkem) | beton; železobeton; ocel; nerezová ocel… | IfcLabel | - | x | x | x
S55 | Materiálová specifikace | String | [-] | pevnostní třída a specifikace materiálu nosné konstrukce (kombinace oddělit středníkem) | C25/30 XC2 + B500B cmin=70mm cnom=75mm; C30/37 XA1 + B500B cmin=70mm cnom=75mm; C20/25 XC2 + B500B cmin=55mm cnom=60mm… | IfcLabel | - | - | x | x
S55 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; R 90… | IfcLabel | - | x | x | x
S55 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S55 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 9000 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S55 | Výška | SinglePrecision | [mm] | svislý rozměr konstrukce | 6000 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S55 | Průřez | String | [-] | univerzální specifikace rozměrových charakterisitk průřezu | Ø600; Ø900; Ø1200; Ø1500… | IfcLabel | - | - | x | x
S56 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S56 | Nosná konstrukce | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou součástí nosné konstrukce | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S56 | Montážní specifikace | Enum | [-] | specifikace způsobu provádění konstrukce na stavbě | zděná; monolitická; prefabrikovaná; prefa-monolitická; předpjatá; montovaná; svařovaná; kombinovaná | IfcLabel | - | x | x | x
S56 | Podrobná specifikace | SinglePrecision | [-] | podrobná specifikace provedení | keramické dutinové tvárnice pro broušené zdění tl. 300 mm; zdění na systémovou tenkovrstvou zdicí maltu; zakládací řada na cementovou maltu s hydroizolačním pásem; oboustranná vápenocementová jádrová omítka tl. 15 mm; vnitřní sádrový štuk; penetrace a interiérový nátěr | IfcText | - | - | x | x
S56 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu nosné konstrukce (více typů oddělit středníkem) | sendvič; cihla - dutinová; cihla - plná pálená; cihla - nepálená; pórobeton; beton; kámen - žula; kámen - pískovec; ocel; dřevo - smrk; dřevo - dub… | IfcLabel | - | x | x | x
S56 | Materiálová specifikace | String | [-] | pevnostní třída a specifikace materiálu nosné konstrukce (kombinace oddělit středníkem) | P15 + M10; C25/30 XC2 + B500B cmin=20mm cnom=25mm; GL24h… | IfcLabel | - | - | x | x
S56 | Povrchová úprava | String | [-] | povrchová úprava pohledové vrstvy | bez úpravy; hlazení; tryskání; broušení; tmelení+broušení; leštění; kartáčování; vosk; olej; lak - akrylát; lak - alkyd; lak - epoxid; lak - PUR; lazura - akrylát; lazura - alkyd; lazura - olej; krycí barva - akrylát; krycí barva - alkyd; krycí barva - PUR; eloxování; pokovení - zinek; pokovení - chrom; práškové lakování; nátěr - disperzní; nátěr - latex; nátěr - protipožární; nátěr - zpěňovací; sádrová omítka; vápenocementová omítka; omítka - břízolit; kašírování; melaminový povrch; moření; foliování; patinování… | IfcLabel | - | - | x | x
S56 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; REI 120 DP1 A1… | IfcLabel | - | x | x | x
S56 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S56 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 21384 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S56 | Sklon | SinglePrecision | [°] | úhel vůči vodorovné rovině (2 desetinná místa) | 90 | IfcPlaneAngleMeasure | x | x | x | x
S56 | Délka | SinglePrecision | [mm] | délkový rozměr konstrukce | 12000 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S56 | Výška | SinglePrecision | [mm] | svislý rozměr konstrukce | 3300 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S56 | Tloušťka | SinglePrecision | [mm] | tloušťka konstrukce | 300 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S57 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S57 | Nosná konstrukce | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou součástí nosné konstrukce | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S57 | Montážní specifikace | Enum | [-] | specifikace způsobu provádění konstrukce na stavbě | zděná; monolitická; prefabrikovaná; prefa-monolitická; předpjatá; montovaná; svařovaná; kombinovaná | IfcLabel | - | x | x | x
S57 | Konstrukční specifikace | Enum | [-] | specifikace části konstrukce | dřík; hlava; patka; celek | IfcLabel | - | - | x | x
S57 | Podrobná specifikace | SinglePrecision | [-] | podrobná specifikace provedení | železobetonový sloup kruhového průřezu do systémového papírového bednění; povrchová úprava pohledový beton třídy PB2 | IfcText | - | - | x | x
S57 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu nosné konstrukce (více typů oddělit středníkem) | beton; železobeton; pórobeton; struskobeton; vápenopísek; cihla - dutinová; cihla - plná pálená; cihla - nepálená; kámen - pískovec; kámen - žula; dřevo - dub; dřevo - modřín; dřevo - smrk; dřevo - borovice; dřevo - lepené lamelové; dřevo - buk; ocel; nerezová ocel; hliník; kompozit; mosaz… | IfcLabel | - | x | x | x
S57 | Materiálová specifikace | String | [-] | pevnostní třída a specifikace materiálu nosné konstrukce (kombinace oddělit středníkem) | P15 + M10; C25/30 XC2 + B500B cmin=20mm cnom=25mm; C30/37 XC3 + B500B cmin=25mm cnom=30mm; S235JR; GL24h… | IfcLabel | - | - | x | x
S57 | Povrchová úprava | String | [-] | povrchová úprava pohledové vrstvy | bez úpravy; hlazení; tryskání; broušení; tmelení+broušení; leštění; kartáčování; vosk; olej; lak - akrylát; lak - alkyd; lak - epoxid; lak - PUR; lazura - akrylát; lazura - alkyd; lazura - olej; krycí barva - akrylát; krycí barva - alkyd; krycí barva - PUR; eloxování; pokovení - zinek; pokovení - chrom; práškové lakování; nátěr - disperzní; nátěr - latex; nátěr - protipožární; nátěr - zpěňovací; sádrová omítka; vápenocementová omítka; omítka - břízolit; kašírování; melaminový povrch; moření; foliování; patinování… | IfcLabel | - | - | x | x
S57 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; R 120 DP1 A1… | IfcLabel | - | x | x | x
S57 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S57 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 4478 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S57 | Sklon | SinglePrecision | [°] | úhel vůči vodorovné rovině (2 desetinná místa) | 90 | IfcPlaneAngleMeasure | x | x | x | x
S57 | Výška | SinglePrecision | [mm] | svislý rozměr konstrukce | 3300 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S57 | Průřez | String | [-] | univerzální specifikace rozměrových charakterisitk průřezu | Ø200x5; Ø400; 300x300; 90x90x4; HEB200; 2xUPE180 + T100… | IfcLabel | - | - | x | x
S58 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S58 | Nosná konstrukce | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou součástí nosné konstrukce | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S58 | Montážní specifikace | Enum | [-] | specifikace způsobu provádění konstrukce na stavbě | monolitická; prefabrikovaná; prefa-monolitická; montovaná; svařovaná; kombinovaná | IfcLabel | - | x | x | x
S58 | Podrobná specifikace | SinglePrecision | [-] | podrobná specifikace provedení | podkladní betonová deska (200 mm) z prostého betonu; povrch stažen latí | IfcText | - | - | x | x
S58 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu nosné konstrukce (více typů oddělit středníkem) | beton; železobeton… | IfcLabel | - | x | x | x
S58 | Materiálová specifikace | String | [-] | pevnostní třída a specifikace materiálu nosné konstrukce (kombinace oddělit středníkem) | C12/15 X0; C16/20 XC1; C25/30 XC2 + B500B cmin=20mm cnom=25mm; C30/37 XC3 + B500B cmin=25mm cnom=30mm… | IfcLabel | - | - | x | x
S58 | Povrchová úprava | String | [-] | povrchová úprava pohledové spodní strany | bez úpravy; hlazení; tryskání; broušení; tmelení+broušení; leštění; kartáčování; vosk; olej; lak - akrylát; lak - alkyd; lak - epoxid; lak - PUR; krycí barva - akrylát; krycí barva - alkyd; krycí barva - PUR; eloxování; pokovení - zinek; práškové lakování; nátěr - disperzní; nátěr - latex; kašírování; fototapeta; melaminový povrch… | IfcLabel | - | - | x | x
S58 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; R 90 DP1 A1… | IfcLabel | - | x | x | x
S58 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S58 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 14720 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S58 | Tloušťka | SinglePrecision | [mm] | tloušťka konstrukce | 200 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S59 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S59 | Nosná konstrukce | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou součástí nosné konstrukce | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S59 | Montážní specifikace | Enum | [-] | specifikace způsobu provádění konstrukce na stavbě | monolitická; prefabrikovaná; prefa-monolitická; montovaná; svařovaná; zděná; předpjatá; kombinovaná | IfcLabel | - | x | x | x
S59 | Specifikace | Enum | [-] | základní typologická specifikace | kupole; přečnělková; valená; valená lomená; valená segmentová; valená lunetová; klášterní; křížová; žebrová; síťová; necková; zrcadlová; česká; pruská; placková; přímá | IfcLabel | - | x | x | x
S59 | Podrobná specifikace | SinglePrecision | [-] | podrobná specifikace provedení | valená klenba z opracovaných pískovcových kvádrů; zdění na tradiční vápennou maltu s příměsí trasu; lícová strana ručně broušená; spárování vápennou maltou s hloubkou min. 20 mm; rubová strana opatřena cementovým postřikem a ochranou proti zemní vlhkosti (bitumenová stěrka); provádění na tuhém dřevěném bednění | IfcText | - | - | x | x
S59 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu nosné konstrukce (více typů oddělit středníkem) | beton; železobeton; pórobeton; struskobeton; vápenopísek; cihla - dutinová; cihla - plná pálená; cihla - nepálená; kámen - pískovec; kámen - žula; dřevo - dub; dřevo - modřín; dřevo - smrk; dřevo - borovice; dřevo - lepené lamelové; dřevo - buk; ocel; nerezová ocel; hliník; kompozit; mosaz… | IfcLabel | - | x | x | x
S59 | Materiálová specifikace | String | [-] | pevnostní třída a specifikace materiálu nosné konstrukce (kombinace oddělit středníkem) | P20 + M10; C25/30 XC2 + B500B cmin=20mm cnom=25mm; S235JR; GL24h… | IfcLabel | - | - | x | x
S59 | Povrchová úprava | String | [-] | povrchová úprava pohledové vrstvy | bez úpravy; hlazení; tryskání; broušení; tmelení+broušení; leštění; kartáčování; vosk; olej; lak - akrylát; lak - PUR; lazura - olej; krycí barva - PUR; eloxování; pokovení - zinek; práškové lakování; sádrová omítka; vápenocementová omítka; vápenná omítka; nátěr - disperzní; moření; patinování… | IfcLabel | - | - | x | x
S59 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; R 90 DP1 A1… | IfcLabel | - | x | x | x
S59 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S59 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 16400 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S59 | Délka | SinglePrecision | [mm] | delší vodorovný rozměr konstrukce | 4500 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S59 | Šířka | SinglePrecision | [mm] | kratší vodorovný rozměr konstrukce | 4500 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S59 | Výška | SinglePrecision | [mm] | svislý rozměr konstrukce (výškový rozdíl mezi patou a vrcholem klenby) | 1200 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S59 | Tloušťka | SinglePrecision | [mm] | tloušťka konstrukce | 300 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S60 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S60 | Nosná konstrukce | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou součástí nosné konstrukce | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S60 | Montážní specifikace | Enum | [-] | specifikace způsobu provádění konstrukce na stavbě | monolitická; prefabrikovaná; prefa-monolitická; předpjatá; zděná; montovaná; svařovaná; kombinovaná | IfcLabel | - | x | x | x
S60 | Podrobná specifikace | SinglePrecision | [-] | podrobná specifikace provedení | klenební žebro z tesaného pískovce; profilované lícové hrany; osazení do maltového lože; rubová strana zálivka z vápenné malty; propojení nerezovými trny; nátěr hydrofobizačním prostředkem | IfcText | - | - | x | x
S60 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu nosné konstrukce (více typů oddělit středníkem) | beton; železobeton; vápenopísek; cihla - plná pálená; kámen - pískovec; kámen - žula; dřevo - dub; dřevo - modřín; dřevo - smrk; dřevo - borovice; dřevo - lepené lamelové; dřevo - buk; ocel; nerezová ocel; hliník; kompozit; mosaz… | IfcLabel | - | x | x | x
S60 | Materiálová specifikace | String | [-] | pevnostní třída a specifikace materiálu nosné konstrukce (kombinace oddělit středníkem) | P20 + M10; C25/30 XC2 + B500B cmin=20mm cnom=25mm; S235JR; GL24h… | IfcLabel | - | - | x | x
S60 | Povrchová úprava | String | [-] | povrchová úprava pohledové vrstvy | bez úpravy; hlazení; tryskání; broušení; tmelení+broušení; leštění; kartáčování; vosk; olej; lak - akrylát; lak - PUR; lazura - olej; krycí barva - PUR; eloxování; pokovení - zinek; práškové lakování; sádrová omítka; vápenocementová omítka; vápenná omítka; nátěr - disperzní; moření; patinování… | IfcLabel | - | - | x | x
S60 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; R 90 DP1 A1… | IfcLabel | - | x | x | x
S60 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S60 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 16400 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S60 | Délka | SinglePrecision | [mm] | délkový rozměr konstrukce | 4500 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S61 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S61 | Nosná konstrukce | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou součástí nosné konstrukce | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S61 | Montážní specifikace | Enum | [-] | specifikace způsobu provádění konstrukce na stavbě | monolitická; prefabrikovaná; prefa-monolitická; předpjatá; zděná; montovaná; svařovaná; kombinovaná | IfcLabel | - | x | x | x
S61 | Podrobná specifikace | SinglePrecision | [-] | podrobná specifikace provedení | středový klenební svorník z jemnozrnného pískovce; kruhový profil s reliéfní výzdobou (heraldický motiv); osazení do vrcholu klenby do vápenné malty; mechanické zajištění nerezovými trny do klenebních žeber; nátěr hydrofobizačním prostředkem | IfcText | - | - | x | x
S61 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu nosné konstrukce (více typů oddělit středníkem) | beton; železobeton; vápenopísek; cihla - plná pálená; kámen - pískovec; kámen - žula; dřevo - dub; dřevo - modřín; dřevo - smrk; dřevo - borovice; dřevo - lepené lamelové; dřevo - buk; ocel; nerezová ocel; hliník; kompozit; mosaz… | IfcLabel | - | x | x | x
S61 | Materiálová specifikace | String | [-] | pevnostní třída a specifikace materiálu nosné konstrukce (kombinace oddělit středníkem) | P20 + M10; C25/30 XC2 + B500B cmin=20mm cnom=25mm; S235JR; GL24h… | IfcLabel | - | - | x | x
S61 | Povrchová úprava | String | [-] | povrchová úprava pohledové vrstvy | bez úpravy; hlazení; tryskání; broušení; tmelení+broušení; leštění; kartáčování; vosk; olej; lak - akrylát; lak - PUR; lazura - olej; krycí barva - PUR; eloxování; pokovení - zinek; práškové lakování; sádrová omítka; vápenocementová omítka; vápenná omítka; nátěr - disperzní; moření; patinování… | IfcLabel | - | - | x | x
S61 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; R 90 DP1 A1… | IfcLabel | - | x | x | x
S61 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S61 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 16400 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S62 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S62 | Nosná konstrukce | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou součástí nosné konstrukce | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S62 | Montážní specifikace | Enum | [-] | specifikace způsobu provádění konstrukce na stavbě | monolitická; prefabrikovaná; prefa-monolitická; předpjatá; zděná; montovaná; svařovaná; kombinovaná | IfcLabel | - | x | x | x
S62 | Podrobná specifikace | SinglePrecision | [-] | podrobná specifikace provedení | systémový keramický nosný překlad z 5 ks nosníků (70x240 mm) s tepleným mostem přerušeným XPS (90 mm); uložení do tenkovrstvé zdicí malty minimálně 150 mm | IfcText | - | - | x | x
S62 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu nosné konstrukce (více typů oddělit středníkem) | beton; železobeton; pórobeton; vápenopísek; cihla - keramobeton; cihla - plná pálená; kámen - pískovec; kámen - žula; dřevo - dub; dřevo - modřín; dřevo - smrk; dřevo - borovice; dřevo - lepené lamelové; dřevo - buk; ocel; nerezová ocel; hliník; kompozit; mosaz… | IfcLabel | - | x | x | x
S62 | Materiálová specifikace | String | [-] | pevnostní třída a specifikace materiálu nosné konstrukce (kombinace oddělit středníkem) | S235JR; GL24h; C24; P15 + XPS 300 + C25/30 XC1 + B500B cmin=15mm cnom=20mm… | IfcLabel | - | - | x | x
S62 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; R 90 DP1 A1… | IfcLabel | - | x | x | x
S62 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S62 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 228.3 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S62 | Délka | SinglePrecision | [mm] | délkový rozměr konstrukce | 1250 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S62 | Šířka | SinglePrecision | [mm] | hloubkový rozměr konstrukce | 240 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S62 | Výška | SinglePrecision | [mm] | svislý rozměr konstrukce | 440 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S62 | Průřez | String | [-] | univerzální specifikace rozměrových charakterisitk průřezu | (2x70+90+3x70)x240; 250x250; IPE180; HEB200… | IfcLabel | - | - | x | x
S63 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S63 | Nosná konstrukce | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou součástí nosné konstrukce | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S63 | Montážní specifikace | Enum | [-] | specifikace způsobu provádění konstrukce na stavbě | monolitická; prefabrikovaná; prefa-monolitická; předpjatá; zděná; montovaná; svařovaná; kombinovaná | IfcLabel | - | x | x | x
S63 | Podrobná specifikace | SinglePrecision | [-] | podrobná specifikace provedení | stropní trám uložený v kapse nosné stěny na impregnovanou podložku | IfcText | - | - | x | x
S63 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu nosné konstrukce (více typů oddělit středníkem) | beton; železobeton; pórobeton; vápenopísek; cihla - keramobeton; cihla - plná pálená; kámen - pískovec; kámen - žula; dřevo - dub; dřevo - modřín; dřevo - smrk; dřevo - borovice; dřevo - lepené lamelové; dřevo - buk; ocel; nerezová ocel; hliník; kompozit; mosaz… | IfcLabel | - | x | x | x
S63 | Materiálová specifikace | String | [-] | pevnostní třída a specifikace materiálu nosné konstrukce (kombinace oddělit středníkem) | S235JR; GL24h; C24; P15 + C25/30 XC1 + B500B cmin=15mm cnom=20mm… | IfcLabel | - | - | x | x
S63 | Povrchová úprava | String | [-] | povrchová úprava pohledové vrstvy | bez úpravy; hlazení; tryskání; hoblování; broušení; pemrlování; štokování; leštění; kartáčování; vosk; olej; lak - PUR; lazura - olej; krycí barva - PUR; eloxování; pokovení - zinek; nátěr - protipožární; moření; patinování; hydrofobizace… | IfcLabel | - | - | x | x
S63 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; R 90 DP1 A1; R 45 DP3… | IfcLabel | - | x | x | x
S63 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S63 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 150.5 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S63 | Spád | SinglePrecision | [-] | vyjádření sklonu změnou výšky na jednotkové délce (4 desetinná místa) | 0 | IfcRatioMeasure | x | x | x | x
S63 | Průřez | String | [-] | univerzální specifikace rozměrových charakterisitk průřezu | 180x120; 160x160x4; Ø200; Ø120x5; IPE300; HEB240; 2xUPE180+T100… | IfcLabel | - | - | x | x
S64 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S64 | Nosná konstrukce | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou součástí nosné konstrukce | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S64 | Montážní specifikace | Enum | [-] | specifikace způsobu provádění konstrukce na stavbě | monolitická; prefabrikovaná; prefa-monolitická; předpjatá; montovaná; svařovaná; kombinovaná | IfcLabel | - | x | x | x
S64 | Podrobná specifikace | SinglePrecision | [-] | podrobná specifikace provedení | stropní trám uložený v kapse nosné stěny na impregnovanou podložku | IfcText | - | - | x | x
S64 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu nosné konstrukce (více typů oddělit středníkem) | dřevo - lepené lamelové; dřevo - smrk; dřevo - modřín; dřevo - borovice; ocel; nerezová ocel; hliník; kámen - pískovec; železobeton; kompozit… | IfcLabel | - | x | x | x
S64 | Materiálová specifikace | String | [-] | pevnostní třída a specifikace materiálu nosné konstrukce (kombinace oddělit středníkem) | C24; C30; GL24h; GL28c; S235JR; S355J2; C25/30 XC2 + B500B cmin=20mm cnom=25mm… | IfcLabel | - | - | x | x
S64 | Povrchová úprava | String | [-] | povrchová úprava pohledové vrstvy | bez úpravy; hlazení; tryskání; hoblování; broušení; pemrlování; štokování; leštění; kartáčování; vosk; olej; lak - PUR; lazura - olej; krycí barva - PUR; eloxování; pokovení - zinek; nátěr - protipožární; moření; patinování; hydrofobizace… | IfcLabel | - | - | x | x
S64 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; R 90 DP1 A1; R 45 DP3… | IfcLabel | - | x | x | x
S64 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S64 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 88.2 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S64 | Sklon | SinglePrecision | [°] | úhel vůči vodorovné rovině (2 desetinná místa) | 35 | IfcPlaneAngleMeasure | x | x | x | x
S64 | Průřez | String | [-] | univerzální specifikace rozměrových charakterisitk průřezu | 100x160; 180x120x4; Ø200; Ø100x5; IPE160; HEB240; 2xIPE100… | IfcLabel | - | - | x | x
S65 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S65 | Nosná konstrukce | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou součástí nosné konstrukce | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S65 | Montážní specifikace | Enum | [-] | specifikace způsobu provádění konstrukce na stavbě | monolitická; prefabrikovaná; prefa-monolitická; předpjatá; montovaná; svařovaná; kombinovaná | IfcLabel | - | x | x | x
S65 | Podrobná specifikace | SinglePrecision | [-] | podrobná specifikace provedení | ocelový příhradový vazník z pásnic z válcovaných HEA profilů a diagonálních trubek; spoje řešeny pomocí styčníkových plechů a vysokopevnostních šroubů M20, povrch opatřen protipožárním nátěrem | IfcText | - | - | x | x
S65 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; R 90 DP1 A1; R 15 DP2… | IfcLabel | - | x | x | x
S65 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S65 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 1250 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S65 | Délka | SinglePrecision | [mm] | délkový rozměr konstrukce | 12000 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S65 | Šířka | SinglePrecision | [mm] | šířkový rozměr konstrukce | 600 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S65 | Výška | SinglePrecision | [mm] | svislý rozměr konstrukce | 1500 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S66 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S66 | Nosná konstrukce | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou součástí nosné konstrukce | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S66 | Podrobná specifikace | SinglePrecision | [-] | podrobná specifikace provedení | ocelová pásnice příhradové konstrukce; profil HEB240 připravené montážní otvory Ø22 mm pro šrouby M20, povrchová ochrana nátěrovým systémem v odstínu RAL 7016 | IfcText | - | - | x | x
S66 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu nosné konstrukce (více typů oddělit středníkem) | ocel; nerezová ocel; hliník; dřevo - lepené lamelové; dřevo - smrk; dřevo - modřín; dřevo - borovice; železobeton; kompozit… | IfcLabel | - | x | x | x
S66 | Materiálová specifikace | String | [-] | pevnostní třída a specifikace materiálu nosné konstrukce (kombinace oddělit středníkem) | S235JR; S355J2; AW-6082 T6; C24; C30; GL24h; GL28c; C25/30 XC2 + B500B cmin=20mm cnom=25mm… | IfcLabel | - | - | x | x
S66 | Povrchová úprava | String | [-] | povrchová úprava pohledové vrstvy | bez úpravy; hlazení; tryskání; hoblování; broušení; leštění; kartáčování; vosk; olej; lak - PUR; lazura - olej; krycí barva - PUR; eloxování; pokovení - zinek; pokovení - chrom; práškové lakování; nátěr - protipožární; nátěr - zpěňující; moření; patinování; hydrofobizace… | IfcLabel | - | - | x | x
S66 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 155.5 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S66 | Průřez | String | [-] | univerzální specifikace rozměrových charakterisitk průřezu | 100x160; 180x120x4; Ø200; Ø100x5; IPE160; HEB240; 2xIPE100… | IfcLabel | - | - | x | x
S67 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S67 | Nosná konstrukce | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou součástí nosné konstrukce | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S67 | Podrobná specifikace | SinglePrecision | [-] | podrobná specifikace provedení | ocelová koncová deska s osmi předvrtanými otvory Ø22 mm pro šroubové přípoje M20; určena pro přivaření k nosnému profilu koutovým svarem 8 mm | IfcText | - | - | x | x
S67 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu nosné konstrukce (více typů oddělit středníkem) | ocel; nerezová ocel; hliník; dřevo - lepené lamelové; dřevo - smrk; dřevo - modřín; dřevo - borovice; kompozit… | IfcLabel | - | x | x | x
S67 | Materiálová specifikace | String | [-] | pevnostní třída a specifikace materiálu nosné konstrukce (kombinace oddělit středníkem) | S235JR; S355J2; S275JR; AW-6082 T6; GL24h; GL32c… | IfcLabel | - | - | x | x
S67 | Povrchová úprava | String | [-] | povrchová úprava pohledové vrstvy | bez úpravy; hlazení; tryskání; hoblování; broušení; leštění; kartáčování; vosk; olej; lak - PUR; lazura - olej; krycí barva - PUR; eloxování; pokovení - zinek; pokovení - chrom; práškové lakování; nátěr - protipožární; nátěr - zpěňující; moření; patinování; hydrofobizace… | IfcLabel | - | - | x | x
S67 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 21.2 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S67 | Délka | SinglePrecision | [mm] | délkový rozměr konstrukce | 450 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S67 | Šířka | SinglePrecision | [mm] | šířkový rozměr konstrukce | 300 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S67 | Tloušťka | SinglePrecision | [mm] | tloušťka konstrukce | 20 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S68 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S68 | Nosná konstrukce | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou součástí nosné konstrukce | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S68 | Montážní specifikace | Enum | [-] | specifikace způsobu provádění konstrukce na stavbě | montovaná; monolitická; prefabrikovaná; prefa-monolitická; montovaná; svařovaná; vrtaná; mechanicky kotvená; vkládaná; kombinovaná | IfcLabel | - | x | x | x
S68 | Podrobná specifikace | SinglePrecision | [-] | podrobná specifikace provedení | isonosník pro přerušení tepelného mostu vykonzolovaných konstrukcí: izolant z tuhé fenolické pěny tloušťky 120 mm, nerezová výztuž pro přenos tahových a smykových sil | IfcText | - | - | x | x
S68 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu nosné konstrukce (více typů oddělit středníkem) | ocel; nerezová ocel; hliník; fenolitická pěna; EPS; XPS; PUR; minerální vlna - skelná; minerální vlna - kamenná; beton; železobeton; kompozit… | IfcLabel | - | x | x | x
S68 | Materiálová specifikace | String | [-] | pevnostní třída a specifikace materiálu nosné konstrukce (kombinace oddělit středníkem) | S235JR; S355J2; AW-6082 T6… | IfcLabel | - | - | x | x
S68 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; REI 120 DP1 A1; REI 90 DP1… | IfcLabel | - | x | x | x
S68 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S68 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 20.87 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S68 | Délka | SinglePrecision | [mm] | délkový rozměr konstrukce | 1250 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S69 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S69 | Nosná konstrukce | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou součástí nosné konstrukce | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S69 | Montážní specifikace | Enum | [-] | specifikace způsobu provádění konstrukce na stavbě | vkládaná; vrtaná; lepená; mechanicky kotvená; kombinovaná | IfcLabel | - | x | x | x
S69 | Podrobná specifikace | SinglePrecision | [-] | podrobná specifikace provedení | ocelová kotevní deska 250x250x15 mm se čtyřmi navařenými trny; zabetonována do čela železobetonového nosníku | IfcText | - | - | x | x
S69 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu nosné konstrukce (více typů oddělit středníkem) | ocel; nerezová ocel; hliník; kompozit… | IfcLabel | - | x | x | x
S69 | Materiálová specifikace | String | [-] | pevnostní třída a specifikace materiálu nosné konstrukce (kombinace oddělit středníkem) | S235JR; S355J2; 1.4301; 1.4401; AW-6082 T6… | IfcLabel | - | - | x | x
S69 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; R 120… | IfcLabel | - | x | x | x
S69 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S69 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 8.4 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S70 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S70 | Podrobná specifikace | SinglePrecision | [-] | podrobná specifikace provedení | tepelně izolované potrubí z pozinkovaného plechu kruhového průřezu s tloušťkou stěny 0,6 mm, izolace z minerální vlny s hliníkovou fólií tloušťky 40 mm, spoje těsněny pryžovým břitem a přelepeny hliníkovou páskou | IfcText | - | - | x | x
S70 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu konstrukce (více typů oddělit středníkem) | ocel; nerezová ocel; měď; hliník; litina; mosaz; kamenina; PE-HD; PP-R; PE-RT; PVC-U; kompozit; minerální vlna; kaučuk… | IfcLabel | - | x | x | x
S70 | Povrchová úprava | String | [-] | povrchová úprava pohledové vrstvy | bez úpravy; pokovení - zinek; lak - PUR; nátěr - syntetický; práškové lakování; hliníková fólie; PVC fólie; bitumenový nátěr… | IfcLabel | - | - | x | x
S70 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; EI 60 DP1 A2-s1 d0; EIS 90 DP1 A1… | IfcLabel | - | x | x | x
S70 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S70 | Průměr | String | [-] | jmenovitý průměr nebo univerzální specifikace rozměrů hlavního průřezu | DN100; DN200; Ø150×3; 200x160x1; slovní popis jiných typů průřezu | IfcLabel | - | - | x | x
S71 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S71 | Podrobná specifikace | SinglePrecision | [-] | podrobná specifikace provedení | bezešvé ocelové potrubní koleno 90 stupňů pro svařování na tupo, poloměr ohybu 1,5D, tloušťka stěny 6,3 mmzkosení hran pro svar, vnější povrch s dočasným ochranným lakem | IfcText | - | - | x | x
S71 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu konstrukce (více typů oddělit středníkem) | ocel; nerezová ocel; měď; hliník; litina; mosaz; kamenina; PE-HD; PE-RT; PP-R; PVC-U; kompozit… | IfcLabel | - | x | x | x
S71 | Povrchová úprava | String | [-] | povrchová úprava pohledové vrstvy | bez úpravy; pokovení - zinek; lak - PUR; nátěr - syntetický; práškové lakování; bitumenový nátěr; epoxidový nástřik… | IfcLabel | - | - | x | x
S71 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; EIS 90 DP1 A1; EI 30 DP3 D-s2 d1… | IfcLabel | - | x | x | x
S71 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S71 | Průměr | String | [-] | jmenovitý průměr nebo univerzální specifikace rozměrů hlavního průřezu | DN100; DN200; Ø150×3; 200x160x1; slovní popis jiných typů průřezu | IfcLabel | - | - | x | x
S71 | Průměr sekundární | String | [-] | jmenovitý průměr nebo univerzální specifikace rozměrů zredukovaného, odbočného či přípojného průřezu | bez sekundárního průměru; DN25; DN125; Ø100×2; 100x80x1; slovní popis jiných typů průřezu | IfcLabel | - | - | x | x
S72 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S72 | Podrobná specifikace | SinglePrecision | [-] | podrobná specifikace provedení | bílé závěsné keramické umyvadlo s přepadem a otvorem pro baterii, upevnění na stěnu pomocí šroubů nebo do montážního prvku, včetně umyvadlové vpusti a zápachové uzávěrky | IfcText | - | - | x | x
S72 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu konstrukce (více typů oddělit středníkem) | sanitární keramika; akrylát; nerezová ocel; litý mramor; smaltovaná ocel; litina; mosaz; PE-HD; PE-RT; PP-R; kompozit… | IfcLabel | - | x | x | x
S72 | Povrchová úprava | String | [-] | povrchová úprava pohledové vrstvy | bez úpravy; glazura; leštění; lak - PUR; práškové lakování; chromování… | IfcLabel | - | - | x | x
S72 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; EW 30 DP1 A1; EI 90 DP1 A1… | IfcLabel | - | x | x | x
S72 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S72 | Délka | SinglePrecision | [mm] | délkový rozměr konstrukce | 600 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S72 | Šířka | SinglePrecision | [mm] | šířkový rozměr konstrukce | 480 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S72 | Výška | SinglePrecision | [mm] | svislý rozměr konstrukce | 150 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S73 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S73 | Podrobná specifikace | SinglePrecision | [-] | podrobná specifikace provedení | kompaktní nerezový rozdělovač pro podlahové vytápění s 8 okruhy, vybavený průtokoměry na přívodu a regulačními ventily na zpátečce, včetně odvzdušňovacích ventilů, otočných vypouštěcích kohoutů a upevňovacích konzol se zvukovou izolací | IfcText | - | - | x | x
S73 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu konstrukce (více typů oddělit středníkem) | ocel; nerezová ocel; mosaz; měď; hliník; zinkoslitina; litina; PA… | IfcLabel | - | x | x | x
S73 | Povrchová úprava | String | [-] | povrchová úprava pohledové vrstvy | bez úpravy; niklování; pokovení - měď; pokovení - zinek; pasivace; lak - PUR; práškové lakování… | IfcLabel | - | - | x | x
S73 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; EI 60 DP1 A1; R 30 DP1 A1; B-s1 d0… | IfcLabel | - | x | x | x
S73 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S73 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 4.2 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S73 | Délka | SinglePrecision | [mm] | délkový rozměr konstrukce | 650 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S73 | Šířka | SinglePrecision | [mm] | šířkový rozměr konstrukce | 300 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S73 | Výška | SinglePrecision | [mm] | svislý rozměr konstrukce | 100 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S74 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S74 | Podrobná specifikace | SinglePrecision | [-] | podrobná specifikace provedení | kruhová požární klapka s listem z vápenopískového materiálu a tělem z pozinkovaného plechu, vybavena servopohonem s vratnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, určená pro instalaci do požárně dělicí stěny | IfcText | - | - | x | x
S74 | Stupeň krytí | Enum | [-] | stupeň ochrany elektrického zařízení krytem dle ČSN EN 60529 | IP 00 - IP 69 | IfcLabel | - | - | x | x
S74 | Napětí vstupní | SinglePrecision | [V] | jmenovité napětí na vstupu do zařízení | 230 | IfcElectricVoltageMeasure | - | - | x | x
S74 | Příkon | SinglePrecision | [W] | jmenovitý příkon | 5 | IfcPowerMeasure | - | - | x | x
S74 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; EI 90 S… | IfcLabel | - | - | x | x
S74 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S75 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S75 | Podrobná specifikace | SinglePrecision | [-] | podrobná specifikace provedení | deskové otopné těleso v provedení ventil-kompakt s profilovanou čelní deskou, typ 22, výška 600 mm, délka 1000 mm, spodní pravé připojení, integrovaný termostatický ventil, bílá barva RAL 9016 | IfcText | - | - | x | x
S75 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu konstrukce (více typů oddělit středníkem) | beton; železobeton; pórobeton; struskobeton; vápenopísek; cihla - dutinová; cihla - plná pálená; cihla - šamotová; kámen - pískovec; kámen - žula; tvárnice - keramická; tvárnice - betonová; tvárnice - liapor; tvárnice - šamotová; ocel; nerezová ocel; litina; mosaz; hliník; měď… | IfcLabel | - | x | x | x
S75 | Povrchová úprava | String | [-] | povrchová úprava pohledové vrstvy | bez úpravy; lak - PUR; práškové lakování; eloxování; lak - akrylát; kataforézní lakování; smalt; glazura… | IfcLabel | - | - | x | x
S75 | Stupeň krytí | Enum | [-] | stupeň ochrany elektrického zařízení krytem dle ČSN EN 60529 | IP 00 - IP 69 | IfcLabel | - | - | x | x
S75 | Napětí vstupní | SinglePrecision | [V] | jmenovité napětí na vstupu do zařízení | 230 | IfcElectricVoltageMeasure | - | - | x | x
S75 | Příkon | SinglePrecision | [W] | jmenovitý příkon | 45 | IfcPowerMeasure | - | - | x | x
S75 | Výkon tepelný | SinglePrecision | [W] | množství tepelné energie, které zařízení vykoná za jednotku času | 1250 | IfcPowerMeasure | - | - | x | x
S75 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; A1; B-s1, d0… | IfcLabel | - | x | x | x
S75 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S75 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 32.5 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S75 | Délka | SinglePrecision | [mm] | délkový rozměr konstrukce | 1000 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S75 | Šířka | SinglePrecision | [mm] | šířkový rozměr konstrukce | 100 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S75 | Výška | SinglePrecision | [mm] | svislý rozměr konstrukce | 600 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S76 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S76 | Specifikace | Enum | [-] | základní typologická specifikace | zásobní; požární; akumulační; stratifikační; ohřívací; chladicí; vyrovnávací; směšovací; expanzní; tlaková; odplyňovací; kondenzátní; odkalovací; splachovací; přečerpávací; dávkovací; filtrační; čisticí; reakční; neutralizační; odlučovací; sedimentační; dosazovací; provzdušňovací; kalová; bezodtoká; retenční; vsakovací | IfcLabel | - | x | x | x
S76 | Podrobná specifikace | SinglePrecision | [-] | podrobná specifikace provedení | stojatá akumulační nádrž z ocelového plechu s vnitřním smaltováním pro přípravu teplé užitkové vody, objem 750 litrů, osazena dvěma topnými hady pro napojení na solární systém a kotel, vybavena revizní přírubou a hořčíkovou anodou, izolace z tvrdé polyuretanové pěny tloušťky 50 mm | IfcText | - | - | x | x
S76 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu konstrukce (více typů oddělit středníkem) | beton; železobeton; pórobeton; struskobeton; vápenopísek; cihla - plná pálená; cihla - šamotová; kámen - pískovec; kámen - žula; tvárnice - betonová; ocel; nerezová ocel; PE-HD; plast - PP; sklolaminát; smalt… | IfcLabel | - | x | x | x
S76 | Povrchová úprava | String | [-] | povrchová úprava pohledové vrstvy | bez úpravy; smalt; epoxidový nátěr; bitumenová stěrka; zinkování; lak - PUR; krystalizační nátěr; polyuretanová izolace; antikorozní nástřik… | IfcLabel | - | - | x | x
S76 | Stupeň krytí | Enum | [-] | stupeň ochrany elektrického zařízení krytem dle ČSN EN 60529 | IP 00 - IP 69 | IfcLabel | - | - | x | x
S76 | Napětí vstupní | SinglePrecision | [V] | jmenovité napětí na vstupu do zařízení | 230 | IfcElectricVoltageMeasure | - | - | x | x
S76 | Příkon | SinglePrecision | [W] | jmenovitý příkon | 2050 | IfcPowerMeasure | - | - | x | x
S76 | Výkon | SinglePrecision | [W] | množství užitečné práce nebo energie, kterou zařízení poskytne za jednotku času | 2000 | IfcPowerMeasure | - | - | x | x
S76 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; REI 30 DP1 A1; EI 45 DP1 A1; B-s1 d0… | IfcLabel | - | x | x | x
S76 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S76 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 185 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S76 | Délka | SinglePrecision | [mm] | délkový rozměr konstrukce | 2050 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S76 | Šířka | SinglePrecision | [mm] | šířkový rozměr konstrukce | 850 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S76 | Výška | SinglePrecision | [mm] | svislý rozměr konstrukce | 850 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S77 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S77 | Podrobná specifikace | SinglePrecision | [-] | podrobná specifikace provedení | tepelné čerpadlo vzduch-voda v monoblokovém provedení pro venkovní instalaci, vybavené hermeticky uzavřeným kompresorem s plynulou regulací výkonu, nerezovým deskovým výměníkem a ekologickým chladivem R32, integrované oběhové čerpadlo, hlučnost 53 dB(A) | IfcText | - | - | x | x
S77 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu konstrukce (více typů oddělit středníkem) | ocel; nerezová ocel; měď; hliník; litina; PUR; minerální vlna… | IfcLabel | - | x | x | x
S77 | Stupeň krytí | Enum | [-] | stupeň ochrany elektrického zařízení krytem dle ČSN EN 60529 | IP 00 - IP 69 | IfcLabel | - | - | x | x
S77 | Napětí vstupní | SinglePrecision | [V] | jmenovité napětí na vstupu do zařízení | 400 | IfcElectricVoltageMeasure | - | - | x | x
S77 | Příkon | SinglePrecision | [W] | jmenovitý příkon | 2100 | IfcPowerMeasure | - | - | x | x
S77 | Výkon tepelný | SinglePrecision | [W] | množství tepelné energie, které zařízení vykoná za jednotku času | 8500 | IfcPowerMeasure | - | - | x | x
S77 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; EI 30 DP1 A1; EW 30 DP1 A1; A2-s1 d0… | IfcLabel | - | x | x | x
S77 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S77 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 145 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S77 | Délka | SinglePrecision | [mm] | délkový rozměr konstrukce | 1200 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S77 | Šířka | SinglePrecision | [mm] | šířkový rozměr konstrukce | 450 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S77 | Výška | SinglePrecision | [mm] | svislý rozměr konstrukce | 850 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S78 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S78 | Podrobná specifikace | SinglePrecision | [-] | podrobná specifikace provedení | energeticky úsporné oběhové čerpadlo s mokroběžným rotorem a integrovanou elektronickou regulací výkonu, určeno pro systémy vytápění a chlazení, těleso z šedé litiny s kataforézním nátěrem, maximální provozní tlak 10 bar, teplotní rozsah média od -10 do +110 °C, barevný displej pro nastavení parametrů a zobrazení aktuálního příkonu | IfcText | - | - | x | x
S78 | Stupeň krytí | Enum | [-] | stupeň ochrany elektrického zařízení krytem dle ČSN EN 60529 | IP 00 - IP 69 | IfcLabel | - | - | x | x
S78 | Napětí vstupní | SinglePrecision | [V] | jmenovité napětí na vstupu do zařízení | 230 | IfcElectricVoltageMeasure | - | - | x | x
S78 | Příkon | SinglePrecision | [W] | jmenovitý příkon | 500 | IfcPowerMeasure | - | - | x | x
S78 | Výkon | SinglePrecision | [W] | množství užitečné práce nebo energie, kterou zařízení poskytne za jednotku času | 450 | IfcPowerMeasure | - | - | x | x
S78 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; F400 120 DP1 A1; F600 60 DP1 A1; EIS 60 DP1 A2-s1, d0; B-s1, d0… | IfcLabel | - | x | x | x
S78 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S78 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 5.5 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S78 | Délka | SinglePrecision | [mm] | délkový rozměr konstrukce | 180 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S78 | Šířka | SinglePrecision | [mm] | šířkový rozměr konstrukce | 100 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S78 | Výška | SinglePrecision | [mm] | svislý rozměr konstrukce | 150 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S79 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S79 | Podrobná specifikace | SinglePrecision | [-] | podrobná specifikace provedení | hybridní fotovoltaicko-tepelný panel (PVT) s monokrystalickými články a integrovaným celoplošným hliníkovým absorbérem, zadní strana opatřena tepelnou izolací z vysoce husté minerální vlny, eloxovaný hliníkový rám, určeno pro současnou výrobu elektřiny a ohřev nízkopotenciálního tepla pro bazény nebo tepelná čerpadla | IfcText | - | - | x | x
S79 | Stupeň krytí | Enum | [-] | stupeň ochrany elektrického zařízení krytem dle ČSN EN 60529 | IP 00 - IP 69 | IfcLabel | - | - | x | x
S79 | Výkon elektrický | SinglePrecision | [W] | množství elektrické energie, které zařízení vyprodukuje jednotku času | 400 | IfcPowerMeasure | - | - | x | x
S79 | Výkon tepelný | SinglePrecision | [W] | množství tepelné energie, které zařízení vykoná za jednotku času | 850 | IfcPowerMeasure | - | - | x | x
S79 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; Broof(t1) DP1 A1; Broof(t3) DP1 A1; A1; B-s1 d0… | IfcLabel | - | x | x | x
S79 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S79 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 32.5 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S79 | Délka | SinglePrecision | [mm] | délkový rozměr konstrukce | 1750 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S79 | Šířka | SinglePrecision | [mm] | šířkový rozměr konstrukce | 1050 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S80 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S80 | Specifikace | Enum | [-] | základní typologická specifikace | kanál; lávka; lišta; trubka; žebřík; žlab; výložník; stojina; konzola; příchytka | IfcLabel | - | x | x | x
S80 | Podrobná specifikace | SinglePrecision | [-] | podrobná specifikace provedení | kabelový žlab plechový perforovaný s integrovanou spojkou, výška bočnice 60 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, zajišťující elektrickou kontinuitu, včetně víka a upevňovacích prvků, vhodný pro montáž na stěnu i strop | IfcText | - | - | x | x
S80 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu konstrukce (více typů oddělit středníkem) | ocel; nerezová ocel; litina; PVC; PE; PP; měď; hliník; kompozit... | IfcLabel | - | x | x | x
S80 | Povrchová úprava | String | [-] | povrchová úprava pohledové vrstvy | bez úpravy; pokovení - zinek; žárové zinkování; lak - PUR; lak - PES; práškové lakování; pasivace… | IfcLabel | - | - | x | x
S80 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; P 60-R DP1 A1; P 90-R DP1 A1; PH 120-R DP1 A1; E 90 DP1 A1; B-s1, d0… | IfcLabel | - | x | x | x
S80 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S80 | Průřez | String | [-] | univerzální specifikace rozměrových charakterisitk průřezu | 100x160; 180x120x4; Ø200; Ø100x5… | IfcLabel | - | - | x | x
S81 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S81 | Podrobná specifikace | SinglePrecision | [-] | podrobná specifikace provedení | SYKFY 2x2x0,5; JYTY-O 2x1; CAT6 UTP; CC120; GJFJV 2F 50/125 OM4 MM; DisplayPort 2.1 VESA DP80; CYKY-J 3x2,5; SYKFY 2x2x0,5; pásek FeZn 20x3… | IfcText | - | - | x | x
S81 | Materiál | String | [-] | základní zatřídění materiálu konstrukce (více typů oddělit středníkem) | hliník; měď; ocel; nerezová ocel; skleněné vlákno; PVC; PE… | IfcLabel | - | x | x | x
S81 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; P 90-R DP1 A1; PH 120-R DP1 A1… | IfcLabel | - | x | x | x
S81 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S81 | Jmenovitý průřez | DoublePrecision | [mm2] | plocha průřezu vodiče (2 desetinná místa) | 0.75 | IfcAreaMeasure | - | - | x | x
S82 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S82 | Podrobná specifikace | SinglePrecision | [-] | podrobná specifikace provedení | oceloplechový nástěnný rozvaděč pro elektroinstalaci s plnými dveřmi, osazený modulárními přístroji, hlavní vypínač 63A, ochrana proti přepětí typu 1+2, prostor pro 72 modulů ve čtyřech řadách, vnitřní krytí IP 20, barva světle šedá RAL 7035 | IfcText | - | - | x | x
S82 | Počet modulů | Integer | [ks] | počet modulárních částí tvořících celek | 72 | IfcCountMeasure | - | - | x | x
S82 | Stupeň krytí | Enum | [-] | stupeň ochrany elektrického zařízení krytem dle ČSN EN 60529 | IP 00 - IP 69 | IfcLabel | - | - | x | x
S82 | Zálohování | Boolean | [-] | informace, zda je zařízení napojeno na záložní zdroje energie | TRUE; FALSE | IfcBoolean | - | x | x | x
S82 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; EI 30 DP1 A1; EI 45 DP1 A1; EI 60 DP1 A1; EW 30 DP1 A1; B-s1 d0… | IfcLabel | - | x | x | x
S82 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S82 | Délka | SinglePrecision | [mm] | délkový rozměr konstrukce | 600 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S82 | Šířka | SinglePrecision | [mm] | šířkový rozměr konstrukce | 800 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S82 | Výška | SinglePrecision | [mm] | svislý rozměr konstrukce | 1000 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S83 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S83 | Podrobná specifikace | SinglePrecision | [-] | podrobná specifikace provedení | autonomní opticko-kouřový požární hlásič pro systém EPS s integrovaným izolátorem vedení a indikační LED, napájení z linky, montáž do univerzální patice, materiál ABS v bílé barvě | IfcText | - | - | x | x
S83 | Stupeň krytí | Enum | [-] | stupeň ochrany elektrického zařízení krytem dle ČSN EN 60529 | IP 00 - IP 69 | IfcLabel | - | - | x | x
S83 | Napětí vstupní | SinglePrecision | [V] | jmenovité napětí na vstupu do zařízení | 24 | IfcElectricVoltageMeasure | - | - | x | x
S83 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; B-s1 d0; A1; E 30 DP1 A1; E 90 DP1 A1; PH 120 DP1 A1… | IfcLabel | - | x | x | x
S83 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S84 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S84 | Podrobná specifikace | SinglePrecision | [-] | podrobná specifikace provedení | datová zásuvka pod omítku se dvěma porty RJ45, kategorie 6A (Cat.6A), stíněná (STP), včetně nosné masky, krycího rámečku a popiskového pole, bílá barva, integrované prachové krytky portů | IfcText | - | - | x | x
S84 | Stupeň krytí | Enum | [-] | stupeň ochrany elektrického zařízení krytem dle ČSN EN 60529 | IP 00 - IP 69 | IfcLabel | - | - | x | x
S84 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; B-s1 d0; B2ca s1 d1 a1; Cca s1 d1 a1; EI 30 DP1 A1… | IfcLabel | - | x | x | x
S84 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S85 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S85 | Specifikace | Enum | [-] | základní typologická specifikace | bodové; trubicové; pásové; plošné | IfcLabel | - | x | x | x
S85 | Podrobná specifikace | SinglePrecision | [-] | podrobná specifikace provedení | interiérové LED svítidlo s opálovým difuzorem pro montáž do podhledu, teplota chromatičnosti 4000 K, index podání barev CRI > 80, životnost L80B10 minimálně 50000 hodin, integrovaný nestmívatelný předřadník, materiál tělesa hliník, bílá barva | IfcText | - | - | x | x
S85 | Stupeň krytí | Enum | [-] | stupeň ochrany elektrického zařízení krytem dle ČSN EN 60529 | IP 00 - IP 69 | IfcLabel | - | - | x | x
S85 | Světelný tok | SinglePrecision | [lm] | celkové množství (viditelného) světla, které svítidlo vyzáří prostoru za jednotku času | 3200 | IfcLuminousFluxMeasure | - | - | x | x
S85 | Napětí vstupní | SinglePrecision | [V] | jmenovité napětí na vstupu do zařízení | 230 | IfcElectricVoltageMeasure | - | - | x | x
S85 | Příkon | SinglePrecision | [W] | jmenovitý příkon | 28 | IfcPowerMeasure | - | - | x | x
S85 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; B-s1, d0; A1; EI 30 DP1 A1; EI 60 DP1 A1… | IfcLabel | - | x | x | x
S85 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S85 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 3.2 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S85 | Délka | SinglePrecision | [mm] | délkový rozměr konstrukce | 1195 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S85 | Šířka | SinglePrecision | [mm] | šířkový rozměr konstrukce | 295 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S85 | Výška | SinglePrecision | [mm] | svislý rozměr konstrukce | 65 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S86 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S86 | Podrobná specifikace | SinglePrecision | [-] | podrobná specifikace provedení | jednopólový spínač (řazení 1) pro domovní elektroinstalaci s bezšroubovými svorkami, designová řada s matným povrchem, montáž do krabice pod omítku, barva antracit | IfcText | - | - | x | x
S86 | Stupeň krytí | Enum | [-] | stupeň ochrany elektrického zařízení krytem dle ČSN EN 60529 | IP 00 - IP 69 | IfcLabel | - | - | x | x
S86 | Napětí vstupní | SinglePrecision | [V] | jmenovité napětí na vstupu do zařízení | 230 | IfcElectricVoltageMeasure | - | - | x | x
S86 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; B-s1 d0; A1; EI 30 DP1 A1; EI 60 DP1 A1… | IfcLabel | - | x | x | x
S86 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S87 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S87 | Podrobná specifikace | SinglePrecision | [-] | podrobná specifikace provedení | třífázový hybridní střídač s podporou asymetrického provozu a možností připojení vysokonapěťového bateriového úložiště, jmenovitý AC výkon 10 kW, dva nezávislé MPP trackery, integrované DC odpínače, monitoring přes mobilní aplikaci, pasivní chlazení pro tichý provoz | IfcText | - | - | x | x
S87 | Stupeň krytí | Enum | [-] | stupeň ochrany elektrického zařízení krytem dle ČSN EN 60529 | IP 00 - IP 69 | IfcLabel | - | - | x | x
S87 | Napětí vstupní | SinglePrecision | [V] | jmenovité napětí na vstupu do zařízení | 600 | IfcElectricVoltageMeasure | - | - | x | x
S87 | Napětí výstupní | SinglePrecision | [V] | jmenovité napětí na výstupu ze zařízení | 400 | IfcElectricVoltageMeasure | - | - | x | x
S87 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; B-s1 d0; A2-s1 d0… | IfcLabel | - | x | x | x
S87 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S87 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 26 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S87 | Délka | SinglePrecision | [mm] | délkový rozměr konstrukce | 516 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S87 | Šířka | SinglePrecision | [mm] | šířkový rozměr konstrukce | 440 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S87 | Výška | SinglePrecision | [mm] | svislý rozměr konstrukce | 184 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S88 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S88 | Podrobná specifikace | SinglePrecision | [-] | podrobná specifikace provedení | stacionární dieselový záložní generátor v odhlučněné kapotě pro venkovní instalaci, jmenovitý výkon 110 kVA, automatický start při výpadku sítě (ATS), integrovaná palivová nádrž na 12 hodin provozu, předehřev motoru a nabíječ startovacích akumulátorů | IfcText | - | - | x | x
S88 | Stupeň krytí | Enum | [-] | stupeň ochrany elektrického zařízení krytem dle ČSN EN 60529 | IP 00 - IP 69 | IfcLabel | - | - | x | x
S88 | Napětí výstupní | SinglePrecision | [V] | jmenovité napětí na výstupu ze zařízení | 400 | IfcElectricVoltageMeasure | - | - | x | x
S88 | Výkon elektrický | SinglePrecision | [W] | množství elektrické energie, které zařízení vyprodukuje jednotku času | 88000 | IfcPowerMeasure | - | - | x | x
S88 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; A1; B-s1 d0; EI 30 DP1 A1; EI 60 DP1 A1; EW 30 DP1 A1… | IfcLabel | - | x | x | x
S88 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S88 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 1450 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S88 | Délka | SinglePrecision | [mm] | délkový rozměr konstrukce | 2800 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S88 | Šířka | SinglePrecision | [mm] | šířkový rozměr konstrukce | 1100 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S88 | Výška | SinglePrecision | [mm] | svislý rozměr konstrukce | 1600 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S89 | Expozice vnějším vlivům | Boolean | [-] | údaj pro třídění elementů podle toho, zda jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí | TRUE; FALSE | IfcBoolean | x | x | x | x
S89 | Podrobná specifikace | SinglePrecision | [-] | podrobná specifikace provedení | modulární vysokonapěťové bateriové úložiště s integrovaným systémem správy baterií (BMS), určeno pro cyklický provoz v systémech s hybridními střídači, životnost minimálně 6000 cyklů při 80 procentech hloubky vybití, možnost paralelního řazení až deseti věží | IfcText | - | - | x | x
S89 | Počet modulů | Integer | [ks] | počet modulárních částí tvořících celek | 10 | IfcCountMeasure | - | - | x | x
S89 | Stupeň krytí | Enum | [-] | stupeň ochrany elektrického zařízení krytem dle ČSN EN 60529 | IP 00 - IP 69 | IfcLabel | - | - | x | x
S89 | Energetická kapacita | SinglePrecision | [kWh] | množství uložené elektrické energie (2 desetinná místa) | 15.36 | IfcEnergyMeasure | - | x | x | x
S89 | Napětí výstupní | SinglePrecision | [V] | jmenovité napětí na výstupu ze zařízení | 400 | IfcElectricVoltageMeasure | - | - | x | x
S89 | Požární odolnost | String | [-] | minimální požadavky PBŘ - mezní stav konstrukce (R/E/I/W/M/C/S/O/G/K) a doba odolnosti (15, 30, 45, …) dle ČSN EN 13501-2, druh konstrukce (DP1/DP2/DP3) dle ČSN 73 0810 a třída reakce na oheň (A1/A2/B/C/D/E/F) dle ČSN EN 13501-1 | bez požadavků; EI 60 DP1 A1; EI 90 DP1 A1; EW 30 DP1 A1; B-s1 d0… | IfcLabel | - | x | x | x
S89 | Reference | String | [-] | název výrobce a výrobku, nebo odkaz na provozní a průvodní dokumentaci konstrukce | https://odkaz…/ | IfcText | - | - | - | x
S89 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 165 | IfcMassMeasure | - | - | x | x
S89 | Délka | SinglePrecision | [mm] | délkový rozměr konstrukce | 590 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S89 | Šířka | SinglePrecision | [mm] | šířkový rozměr konstrukce | 350 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
S89 | Výška | SinglePrecision | [mm] | svislý rozměr konstrukce | 1250 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
E - ETAPIZACE
E1 | Datum zahájení prací | Datum | [-] | Datum ve tvaru RRRR-MM-DD, RRRR-MM nebo RRRR | 2025-01-21; 2025-01; 2025 | IfcDate | - | - | x | x
E1 | Datum dokončení | Datum | [-] | Datum ve tvaru RRRR-MM-DD, RRRR-MM nebo RRRR | 2025-01-21; 2025-01; 2025 | IfcDate | - | - | x | x
E1 | Doba trvání | String | [-] | Doba trvání ve tvaru PnYnMnD | P1Y11M12D (1 rok + 11 měsíců + 12 dní); 5M (5 měsíců) | IfcDuration | - | - | x | x
E1 | Datum uvedení do provozu | Datum | [-] | Datum ve tvaru RRRR-MM-DD, RRRR-MM nebo RRRR | 2025-01-21; 2025-01; 2025 | IfcDate | - | - | x | x
E1 | Stavební postup / etapa výstavby | String | [-] | Etapy výstavby nebo různé dočasné stavy, kdy se element vyskytuje na stavbě | S1; S22 | IfcLabel | x | x | x | x
Z - ZOBRAZENÍ
Z1 | Textura / barva | String | [-] | RGB kód barvy odpovídající předepsané barevnosti nebo přirozené barevnosti elementu | 100;90;100 | IfcLabel | x | x | x | x
Z1 | Grafická podrobnost | Enum | [-] | Úroveň grafické podrobnosti elementu ve stupních G0-G3 | G0; G1; G2; G3 | IfcLabel | x | x | x | x
M - MNOŽSTVÍ
M1 | Délka | SinglePrecision | [mm] | Rozměr obvykle označovaný jako délka dané konstrukce | 3500 | IfcPositiveLengthMeasure | x | x | x | x
M1 | Způsob stanovení délky | String | [-] | Způsob stanovení délky | Délka 3D prvku; Délka 2D průmětu… | IfcLabel | x | x | x | x
M2 | Plocha | DoublePrecision | [m2] | Plocha (2 desetinná místa) | 25.38 | IfcAreaMeasure | x | x | x | x
M2 | Způsob stanovení plochy | String | [-] | Způsob stanovení plochy | Plocha z 3D povrchu; Plocha z 2D průmětu; Plocha z výpočtu… | IfcLabel | x | x | x | x
M3 | Objem | DoublePrecision | [m3] | Objem (3 desetinná másta) | 12.346 | IfcVolumeMeasure | x | x | x | x
M3 | Způsob stanovení objemu | String | [-] | Způsob stanovení objemu | Výpočet z řezu; Odečet z modelu… | IfcLabel | x | x | x | x
M4 | Počet | Integer | [ks] | Počet částí tvořících modelovaný element (např. počet prefabrikátů tvořících element) | 4 | IfcCountMeasure | x | x | x | x
M4 | Způsob stanovení počtu | String | [-] | Způsob stanovení počtu | Výpočet z délky; Výpočet z plochy; Odečet z modelu… | IfcLabel | x | x | x | x
M5 | Hmotnost | SinglePrecision | [kg] | hmotnost konstrukce (1 desetinné místo) | 113.6 | IfcMassMeasure | x | x | x | x
M5 | Způsob stanovení hmotnosti | String | [-] | Způsob stanovení hmotnosti | Data ze statického posouzení; Výpočet z objemu… | IfcLabel | x | x | x | x
M6 | Plocha | DoublePrecision | [m2] | Plocha (2 desetinná místa) | 25.38 | IfcAreaMeasure | x | x | x | x
M6 | Způsob stanovení plochy | String | [-] | Způsob stanovení plochy | Plocha z 3D povrchu; Plocha z 2D průmětu; Plocha z výpočtu… | IfcLabel | x | x | x | x
M6 | Objem | DoublePrecision | [m3] | Objem (3 desetinná másta) | 12.346 | IfcVolumeMeasure | x | x | x | x
M6 | Způsob stanovení objemu | String | [-] | Způsob stanovení objemu | Výpočet z řezu; Odečet z modelu… | IfcLabel | x | x | x | x
F - FÁZE
F1 | Fáze | Enum | [-] | Stavební stav dané konstrukce | trvalý stav; provizorní stav; dočasný stav; odstranění s využitím; odstranění bez využití | IfcLabel | x | x | x | x
Note on A4: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Místo
Note on A9: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Budova
Note on A20: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Podlaží
Note on A25: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Místnost Funkční zóna
Note on A37: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Prostor zařízení staveniště
Note on A42: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Vymezený technický prostor
Note on A46: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Elementy ASŘ a SKŘ nelokalizovatelné v rámci vybudovaných prostorů (CCI_4)
Note on A49: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Elementy ASŘ a SKŘ lokalizovatelné v rámci vybudovaných prostorů (CCI_4)
Note on A53: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Elementy TPS s napojením pouze na některý z technologických rozvodů + nelokalizovatelné v rámci vybudovaných prostorů (CCI_4)
Note on A57: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Elementy TPS s napojením pouze na některý z technologických rozvodů + lokalizovatelné v rámci vybudovaných prostorů (CCI_4)
Note on A62: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Elementy TPS s napojením pouze na signální obvody + nelokalizovatelné v rámci vybudovaných prostorů (CCI_4)
Note on A66: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Elementy TPS s napojením pouze na signální obvody + lokalizovatelné v rámci vybudovaných prostorů (CCI_4)
Note on A71: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Elementy TPS s napojením pouze na napájecí obvody + nelokalizovatelné v rámci vybudovaných prostorů (CCI_4)
Note on A75: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Elementy TPS (a zařízení pro osobní a nákladní dopravu a manipulaci kromě výtahu) s napojením pouze na napájecí obvody + lokalizovatelné v rámci vybudovaných prostorů (CCI_4)
Note on A80: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Výtah
Note on A87: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Elementy TPS s napojením pouze na zemnicí obvody + lokalizovatelné v rámci vybudovaných prostorů (CCI_4)
Note on A91: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Elementy TPS s napojením na technologické rozvody a napájecí obvody + lokalizovatelné v rámci vybudovaných prostorů (CCI_4)
Note on A97: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Elementy TPS s napojením na signální obvody a napájecí obvody + lokalizovatelné v rámci vybudovaných prostorů (CCI_4)
Note on A103: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Elementy TPS s napojením na technologické rozvody, signální obvody a napájecí obvody + nelokalizovatelné v rámci vybudovaných prostorů (CCI_4)
Note on A109: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Elementy TPS s napojením na technologické rozvody, signální obvody a napájecí obvody + lokalizovatelné v rámci vybudovaných prostorů (CCI_4)
Note on A118: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Budova
Note on A134: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Podlaží
Note on A141: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Místnost Funkční zóna
Note on A157: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Prostor zařízení staveniště
Note on A161: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Vymezený technický prostor
Note on A166: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Provětrávaná fasáda Obklad
Note on A178: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Podlaha
Note on A191: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Podhled
Note on A204: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Konstrukční zásyp Stabilizační vrstva
Note on A213: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Vegetační souvrství
Note on A222: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Střešní krytina
Note on A235: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Izolace objemová
Note on A247: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Izolace povlaková
Note on A258: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Izolace protipožární
Note on A268: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Komínové těleso
Note on A282: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Odtah spalin
Note on A291: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Stěna nenosná
Note on A304: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Lehký obvodový plášť - celek
Note on A317: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Lehký obvodový plášť - prut
Note on A325: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Lehký obvodový plášť - terč
Note on A332: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Lehký obvodový plášť - panel neprůsvitný
Note on A343: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Lehký obvodový plášť - panel průsvitný
Note on A359: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Lehký obvodový plášť - bezrámový modul
Note on A375: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Dveře Dveře posuvné automatické Dveře karuselové Dveře výtahové Vrata
Note on A401: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Revizní dvířka Výlez a poklop
Note on A423: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Okenní dveře Okno Okno střešní Světlík střešní Světlík stropní
Note on A446: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Světlovod
Note on A461: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Slunolam Markýza Roleta Žaluzie předokenní Okenice
Note on A473: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Brána
Note on A494: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Oplocení
Note on A505: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Síť Mříž
Note on A517: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Madlo
Note on A527: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Zábradlí Balustráda
Note on A537: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Klec
Note on A550: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Ochrana proti ptactvu
Note on A559: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Anglický dvorek Revizní plošina
Note on A571: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Žebřík
Note on A582: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Štukatura
Note on A592: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Dekorační prvek Akustický prvek Regálový systém Nábytek vestavěný Nábytek ostatní
Note on A603: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Parapet
Note on A614: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Oplechování
Note on A624: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Střešní žlab Střešní svod
Note on A634: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Schodišťové rameno
Note on A658: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Šikmá rampa Podesta
Note on A677: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Výtah
Note on A695: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Vertikální plošina Schodišťová plošina
Note on A708: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Eskalátor Travelátor
Note on A721: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Dopravník
Note on A734: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Jeřáb
Note on A743: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Kladkové zařízení Vrátek
Note on A751: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Podkladní vrstva
Note on A763: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Podkladní deska Základová deska
Note on A774: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Základový trám Základový pás Základová patka
Note on A787: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Základová studna Kesonový základ
Note on A799: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Pilota Mikropilota
Note on A813: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Stěna nosná Stěna opěrná
Note on A828: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Sloup
Note on A843: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Stropní deska
Note on A855: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Klenba
Note on A871: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Klenební žebro
Note on A883: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Klenební svorník
Note on A894: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Překlad
Note on A908: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Římsa Trám Nosník
Note on A921: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Krokev Vzpěra Pásek
Note on A934: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Příhradová konstrukce - celek Rámová konstrukce - celek
Note on A945: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Příhradová konstrukce - pásnice Příhradová konstrukce - svislice Příhradová konstrukce - diagonála Příhradová konstrukce - prut Rámová konstrukce - pásnice Rámová konstrukce - svislice Rámová konstrukce - diagonála Rámová konstrukce - prut
Note on A954: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Příhradová konstrukce - deska Rámová konstrukce - deska
Note on A965: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Isonosník Táhlo Smykový trn
Note on A976: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Kotevní prvek
Note on A986: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Trubka Chránička Izolace vedení Potrubí Tlumič hluku Plošný výměnný rozvod Armatura Větrací hlavice Výustka Sprinkler Napojení na požární techniku Kompenzátor roztažnosti
Note on A994: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Tvarovka Potrubní tvarovka
Note on A1003: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Umyvadlo Dřez Vana Sprcha Bidet WC Pisoár Splachovací nádrž Pítko Vodoměr Filtr Vodoměrná šachta Vpusť Průtokoměr Revizní šachta Tepelný měřič Plynoměr Elektroměr Klíčový trezor Hydrantová skříň Hasicí přístroj
Note on A1013: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Rozdělovač Zemnicí zařízení Hlavní uzemňovací svorkovnice
Note on A1024: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Klapka požární a kouřová Klapka regulační Ovládací zařízení Kouřová zábrana
Note on A1032: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Tepelný výměník Chladicí trám Konvektor Radiátor Samostatné otopné těleso
Note on A1047: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Nádrž
Note on A1063: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Ohřívač Kompaktní jednotka Fan–coil Chladicí jednotka Klimatizační jednotka Tepelné čerpadlo Kotel
Note on A1077: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Čerpadlo Ventilátor Zvlhčovač Odvlhčovač Vzduchotechnická jednotka Kompresor Zesilovač Reproduktor Displej Projektor Ventilátor
Note on A1090: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Solární kolektor Fotovoltaický panel Hybridní fotovoltaický panel
Note on A1101: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Kabelový nosič
Note on A1110: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Slaboproudý kabel Optický kabel Silový vodič Silový kabel Jímač Uzemňovací vodič
Note on A1117: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Rozvaděč měření a regulace Rozvaděč elektroinstalace Rack Ústředna zabezpečovací Ústředna požární Rozvaděč odvodu kouře a tepla
Note on A1128: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Prostorový ovládací panel Rozdělovač signálu Senzor Čtečka Spínač Zvonkové tlačítko Nouzové tlačítko Autonomní hlásič Tlačítkový hlásič Bezdrátový přijímač Mikrofon Přehrávač Kamera Rekordér Telefon Zvonkové tablo Zvonek Hodiny Turniket Výstražné světlo Výstražný zvonek Výstražná siréna
Note on A1135: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Zásuvka datová Zásuvka multimediální
Note on A1141: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Svítidlo
Note on A1155: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Senzor pohybu Spínač Zásuvka napájecí
Note on A1162: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Transformátor Usměrňovač Střídač
Note on A1174: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Záložní generátor Dobíjecí stanice
Note on A1186: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Bateriové úložiště

## 01 Architektonicko-stav. řešení
01 Architektonicko-stavební řešení
Skupiny elementů a typy elementů dle projekčního stupně | [6 empty] | IFC typologie |  |  | Navržené kódy klasifikace CCI | [5 empty] | Šablona vlastností složená z následujících skupin vlastností | [6 empty] | Tvar a barva |  |  | Grafická podrobnost
Skupina elementů | Studie | DPS | PDPS | DSPS | Typ elementu | Popis, poznámka | Typ IFC entity | IFC entita | Předdefinovaný typ | CCI_1 | CCI_2 | CCI_3 | CCI_4 | CCI_5 | CCI_6 | I | S | E | Z | M | F | Označení šablony | Reprezentace tvaru | RGB | Zobrazení | Studie | DPS | PDPS | DSPS
Struktura členění | x | x | x | x | Projekt |  | základní entita IFC struktury | IfcProject | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Struktura členění | x | x | x | x | Místo | obec | kontejner bez vlastní geometrie | IfcSite | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | +I1+ | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Struktura členění | x | x | x | x | Budova | budova či blok spojených budov | kontejner bez vlastní geometrie | IfcBuilding | - |  |  | ??? | ? | ?? | ??? | 2 | 1 | - | - | - | - | +I2+S1+ | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Struktura členění | x | x | x | x | Podlaží |  | kontejner bez vlastní geometrie | IfcBuildingStorey | - |  |  | ??? | ? | ?? | ??? | 3 | 2 | - | - | - | - | +I3+S2+ | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Prostory a zóny | x | x | x | x | Místnost |  | samostatný element | IfcSpace | SPACE |  |  |  | ? | ?? | ??? | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | +I4+S3+E1+Z1+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Prostory a zóny | x | x | x | x | Funkční zóna | komerční jednotka, byt… | samostatný element | IfcSpatialZone | OCCUPANCY |  |  |  | ? | ?? | ??? | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | +I4+S3+E1+Z1+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Prostory a zóny | - | x | x | x | Prostor zařízení staveniště | prostor zabraný při výstavbě | samostatný element | IfcSpatialZone | CONSTRUCTION |  |  | ??? | ? | ?? | ??? | 5 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | +I5+S4+E1+Z1+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Prostory a zóny | - | x | x | x | Vymezený technický prostor | manipulační, servisní, přístupový… | samostatný element | IfcSpatialZone | RESERVATION |  |  | DCB | ? | ?? | ??? | 6 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | +I6+S5+E1+Z1+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Povrchové konstrukce | - | x | x | x | Provětrávaná fasáda |  | samostatný element | IfcCovering | USERDEFINED |  |  | ??? | B | AD | NCB | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | +I7+S6+E1+Z1+M2+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Povrchové konstrukce | - | x | x | x | Obklad |  | samostatný element | IfcCovering | CLADDING |  |  | ??? | B | AD | NC? | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | +I7+S6+E1+Z1+M2+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Povrchové konstrukce | - | x | x | x | Podlaha |  | samostatný element | IfcCovering | FLOORING |  |  |  | C | AC | NCC | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | +I8+S7+E1+Z1+M2+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Povrchové konstrukce | - | x | x | x | Podhled |  | samostatný element | IfcCovering | CEILING |  |  |  | C | AC | NCD | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | +I8+S8+E1+Z1+M2+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Povrchové konstrukce | - | - | x | x | Konstrukční zásyp | zásyp stropní konstrukce | samostatný element | IfcCovering | TOPPING |  |  | ??? | C | AC | UTA | 7 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | +I7+S9+E1+Z1+M5+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Povrchové konstrukce | - | x | x | x | Stabilizační vrstva | pouze nepochozí | samostatný element | IfcCovering | USERDEFINED |  |  | ??? | D | AE | UA? | 7 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | +I7+S9+E1+Z1+M5+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Povrchové konstrukce | - | x | x | x | Vegetační souvrství |  | samostatný element | IfcCovering | USERDEFINED |  |  | ??? | D | A? | NCG | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | +I7+S10+E1+Z1+M2+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Povrchové konstrukce | x | x | x | x | Střešní krytina | pouze pro šikmé střechy | samostatný element | IfcCovering | ROOFING |  |  | ??? | D | AE | NCE | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | +I7+S11+E1+Z1+M2+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Izolace | - | x | x | x | Izolace objemová | tepelná a akustická funkce | samostatný element | IfcCovering | INSULATION |  |  | ??? | P | A? | RQA | 7 | 12 | 1 | 1 | 6 | 1 | +I7+S12+E1+Z1+M6+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Izolace | - | - | x | x | Izolace povlaková | hydroizolační funkce | samostatný element | IfcCovering | MEMBRANE |  |  | ??? | P | A? | RQB | 7 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | +I7+S13+E1+Z1+M2+F1+ | 3D povrch | - | - | - | - | G3 | G3
Izolace | - | x | x | x | Izolace protipožární | primárně protipožární funkce | samostatný element | IfcCovering | USERDEFINED |  |  | ??? | P | A? | FMH | 7 | 14 | 1 | 1 | 6 | 1 | +I7+S14+E1+Z1+M6+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Komíny | x | x | x | x | Komínové těleso | těžká stěnová konstrukce | samostatný element | IfcChimney | USERDEFINED |  |  | ??? | H | HD | WPB | 7 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | +I7+S15+E1+Z1+M3+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Komíny | - | x | x | x | Odtah spalin | stěnový odtah, lehký systémový výrobek, vložka, kouřovod… | samostatný element | IfcChimney | USERDEFINED |  |  | ??? | H | HD | WPA | 7 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I7+S16+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Svislé nenosné konstrukce | x | x | x | x | Stěna nenosná |  | samostatný element | IfcWall | PARTITIONING |  |  | ??? | B | AD | RUA | 7 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I7+S17+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Svislé nenosné konstrukce | - | x | x | x | Lehký obvodový plášť - celek | lehký obvodový plášť | sestava elementů | IfcCurtainWall | USERDEFINED |  |  | ??? | B | AD | NCB | 7 | 18 | 1 | - | 2 | 1 | +I7+S18+E1+M2+F1+ | bez vlastní geometrie | - | - | - | G0 | G0 | G0
Svislé nenosné konstrukce | - | x | x | x | Lehký obvodový plášť - prut | prut rámu bez rozlišení směru | část sestavy | IfcMember | MULLION |  |  | ??? | B | AD | UNA | 7 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I7+S19+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Svislé nenosné konstrukce | - | x | x | x | Lehký obvodový plášť - terč | bodový úchyt panelů | část sestavy | IfcMechanicalFastener | USERDEFINED |  |  | ??? | B | AD | UQA | 7 | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I7+S20+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Svislé nenosné konstrukce | - | x | x | x | Lehký obvodový plášť - panel neprůsvitný |  | část sestavy | IfcPlate | CURTAIN_PANEL |  |  | ??? | B | AD | NAB | 7 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | +I7+S21+E1+Z1+M2+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Svislé nenosné konstrukce | - | x | x | x | Lehký obvodový plášť - panel průsvitný |  | část sestavy | IfcPlate | CURTAIN_PANEL |  |  | ??? | B | AD | NAA | 7 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | +I7+S22+E1+Z1+M2+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Svislé nenosné konstrukce | - | x | x | x | Lehký obvodový plášť - bezrámový modul |  | část sestavy | IfcPlate | CURTAIN_PANEL |  |  | ??? | B | AD | NCB | 7 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | +I7+S23+E1+Z1+M2+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Výplně otvorů | x | x | x | x | Dveře |  | může být součástí LOP - celek | IfcDoor | DOOR |  |  | ??? | S | RC | QQC | 7 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | +I7+S24+E1+Z1+M2+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Výplně otvorů | x | x | x | x | Dveře posuvné automatické |  | může být součástí LOP - celek | IfcDoor | USERDEFINED |  |  | ??? | S | RC | QQC | 7 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | +I7+S24+E1+Z1+M2+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Výplně otvorů | x | x | x | x | Dveře karuselové |  | může být součástí LOP - celek | IfcDoor | USERDEFINED |  |  | ??? | S | RC | QQC | 7 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | +I7+S24+E1+Z1+M2+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Výplně otvorů | x | x | x | x | Dveře výtahové |  | může být součástí LOP - celek | IfcDoor | USERDEFINED |  |  | ??? | S | RC | QQC | 7 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | +I7+S24+E1+Z1+M2+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Výplně otvorů | x | x | x | x | Vrata |  | může být součástí LOP - celek | IfcDoor | USERDEFINED |  |  | ??? | S | RC | QQE | 7 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | +I7+S24+E1+Z1+M2+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Výplně otvorů | - | - | x | x | Revizní dvířka |  | může být součástí LOP - celek | IfcDoor | USERDEFINED |  |  | ??? | S | RC | QQC | 7 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | +I7+S25+E1+Z1+M2+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Výplně otvorů | - | x | x | x | Výlez a poklop |  | může být součástí LOP - celek | IfcDoor | TRAPDOOR |  |  | ??? | S | RC | QQD | 7 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | +I7+S25+E1+Z1+M2+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Výplně otvorů | x | x | x | x | Okenní dveře |  | může být součástí LOP - celek | IfcWindow | WINDOW |  |  |  | Q | KB | QQB | 8 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | +I8+S24+E1+Z1+M2+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Výplně otvorů | x | x | x | x | Okno |  | může být součástí LOP - celek | IfcWindow | WINDOW |  |  |  | Q | KB | QQA | 8 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | +I8+S26+E1+Z1+M2+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Výplně otvorů | x | x | x | x | Okno střešní |  | může být součástí LOP - celek | IfcWindow | SKYLIGHT |  |  |  | Q | KB | QQA | 8 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | +I8+S26+E1+Z1+M2+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Výplně otvorů | x | x | x | x | Světlík střešní |  | může být součástí LOP - celek | IfcWindow | LIGHTDOME |  |  |  | Q | KB | QQA | 8 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | +I8+S26+E1+Z1+M2+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Výplně otvorů | x | x | x | x | Světlík stropní |  | samostatný element | IfcWindow | USERDEFINED |  |  |  | Q | KB | NAA | 8 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | +I8+S26+E1+Z1+M2+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Výplně otvorů | - | - | x | x | Světlovod |  | samostatný element | IfcWindow | USERDEFINED |  |  |  | Q | KB | WHD | 8 | 27 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I8+S27+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Stínicí konstrukce | - | x | x | x | Slunolam |  | samostatný element | IfcShadingDevice | USERDEFINED |  |  | ??? | Q | KA | RQD | 7 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | +I7+S28+E1+Z1+M2+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Stínicí konstrukce | - | - | x | x | Markýza |  | samostatný element | IfcShadingDevice | AWNING |  |  | ??? | Q | KA | RQE | 7 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | +I7+S28+E1+Z1+M2+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Stínicí konstrukce | - | - | x | x | Roleta |  | samostatný element | IfcShadingDevice | USERDEFINED |  |  | ??? | Q | KA | RQE | 7 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | +I7+S28+E1+Z1+M2+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Stínicí konstrukce | - | - | x | x | Žaluzie předokenní |  | samostatný element | IfcShadingDevice | JALOUSIE |  |  | ??? | Q | KA | RQF | 7 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | +I7+S28+E1+Z1+M2+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Stínicí konstrukce | - | - | x | x | Okenice |  | samostatný element | IfcShadingDevice | SHUTTER |  |  | ??? | Q | KA | RQG | 7 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | +I7+S28+E1+Z1+M2+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Řemeslné výrobky | - | x | x | x | Brána |  | samostatný element | IfcDoor | GATE |  |  | ??? | S | RC | QQF | 7 | 29 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I7+S29+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Řemeslné výrobky | - | x | x | x | Oplocení |  | samostatný element | IfcRailing | FENCE |  |  | ??? | P | P? | RUA | 7 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I7+S30+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Řemeslné výrobky | - | - | x | x | Síť |  | samostatný element | IfcRailing | USERDEFINED |  |  | ??? | P | P? | FQA | 7 | 31 | 1 | 1 | 2 | 1 | +I7+S31+E1+Z1+M2+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Řemeslné výrobky | - | - | x | x | Mříž |  | samostatný element | IfcRailing | USERDEFINED |  |  | ??? | P | P? | FQA | 7 | 31 | 1 | 1 | 2 | 1 | +I7+S31+E1+Z1+M2+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Řemeslné výrobky | - | - | x | x | Madlo |  | samostatný element | IfcRailing | HANDRAIL |  |  |  | P | P? | FQC | 8 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I8+S32+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Řemeslné výrobky | - | x | x | x | Zábradlí |  | samostatný element | IfcRailing | GUARDRAIL |  |  |  | P | P? | FQD | 8 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I8+S33+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Řemeslné výrobky | - | x | x | x | Balustráda |  | samostatný element | IfcRailing | BALUSTRADE |  |  |  | P | P? | FQD | 8 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I8+S33+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Řemeslné výrobky | - | - | x | x | Klec |  | samostatný element | IfcBuildingElementProxy | USERDEFINED |  |  |  | P | P? | CMB | 8 | 34 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I8+S34+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Řemeslné výrobky | - | - | x | x | Ochrana proti ptactvu |  | samostatný element | IfcDiscreteAccessory | BIRDPROTECTION |  |  | ??? | P | P? | FQ? | 7 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I7+S35+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Řemeslné výrobky | - | x | x | x | Anglický dvorek |  | samostatný element | IfcBuildingElementProxy | USERDEFINED |  |  | ??? | S | AD | WH? | 7 | 36 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I7+S36+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Řemeslné výrobky | - | x | x | x | Revizní plošina |  | samostatný element | IfcBuildingElementProxy | USERDEFINED |  |  | ??? | S | RC | UBE | 7 | 36 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I7+S36+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Řemeslné výrobky | - | x | x | x | Žebřík |  | samostatný element | IfcBuildingElementProxy | USERDEFINED |  |  | ??? | S | RC | XSC | 7 | 37 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I7+S37+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Řemeslné výrobky | - | - | x | x | Fasádní prvek | šambrána, štukatura, bosáž… | samostatný element | IfcCovering | MOLDING |  |  | ??? | S | AD | PLC | 7 | 38 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I7+S38+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Řemeslné výrobky | - | - | x | x | Dekorační předmět | socha nebo jiné umělecké 3D dílo… | samostatný element | IfcFurniture | USERDEFINED |  |  |  | S | R? | PL? | 8 | 39 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I8+S39+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Řemeslné výrobky | - | - | x | x | Akustický prvek |  | samostatný element | IfcFurniture | USERDEFINED |  |  |  | S | R? | RQC | 8 | 39 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I8+S39+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Řemeslné výrobky | - | - | x | x | Regálový systém |  | samostatný element | IfcFurniture | SHELF |  |  |  | S | RB | CLB | 8 | 39 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I8+S39+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Řemeslné výrobky | - | - | x | x | Nábytek vestavěný |  | samostatný element | IfcFurniture | USERDEFINED |  |  |  | S | RB |  | 8 | 39 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I8+S39+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Řemeslné výrobky | - | - | x | x | Nábytek ostatní |  | samostatný element | IfcFurniture | USERDEFINED |  |  |  | S | RB |  | 8 | 39 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I8+S39+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Řemeslné výrobky | - | - | x | x | Parapet |  | samostatný element | IfcCovering | COPING |  |  | ??? | G | JD | NEE | 7 | 40 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I7+S40+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Řemeslné výrobky | - | - | x | x | Oplechování |  | samostatný element | IfcDiscreteAccessory | FLASHING |  |  | ??? | G | JD | NED | 7 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I7+S41+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Řemeslné výrobky | - | x | x | x | Střešní žlab |  | samostatný element | IfcPipeSegment | GUTTER |  |  | ??? | G | JD | WMB | 7 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I7+S42+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Řemeslné výrobky | - | x | x | x | Střešní svod |  | samostatný element | IfcPipeSegment | SPOOL |  |  | ??? | G | JD | WPA | 7 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I7+S42+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Schodiště a rampy | x | x | x | x | Schodišťové rameno |  | samostatný element | IfcStairFlight | NOTDEFINED |  |  | EAD | C | AF | XSB | 8 | 43 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I8+S43+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Schodiště a rampy | x | x | x | x | Šikmá rampa |  | samostatný element | IfcRampFlight | NOTDEFINED |  |  | EAD | C | AG | XSD | 8 | 44 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I8+S44+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Schodiště a rampy | x | x | x | x | Podesta |  | samostatný element | IfcSlab | LANDING |  |  | EAD | C | AC | XSA | 8 | 44 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I8+S44+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Zařízení pro osobní a nákladní dopravu | x | x | x | x | Výtah |  | samostatný element | IfcTransportElement | ELEVATOR |  |  | EAE | N | JM | GMB | 15 | 45 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I15+S45+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Zařízení pro osobní a nákladní dopravu | x | x | x | x | Vertikální plošina |  | samostatný element | IfcTransportElement | USERDEFINED |  |  | EAE | N | JM | GM? | 14 | 46 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I14+S46+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Zařízení pro osobní a nákladní dopravu | x | x | x | x | Schodišťová plošina |  | samostatný element | IfcTransportElement | USERDEFINED |  |  | EAE | N | JM | GM? | 14 | 46 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I14+S46+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Zařízení pro osobní a nákladní dopravu | x | x | x | x | Eskalátor |  | samostatný element | IfcTransportElement | ESCALATOR |  |  | EAE | N | JM | GLE | 14 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I14+S47+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Zařízení pro osobní a nákladní dopravu | x | x | x | x | Travelátor |  | samostatný element | IfcTransportElement | MOVINGWALKWAY |  |  | EAC | N | JM | GL? | 14 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I14+S47+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Zařízení pro manipulaci | - | x | x | x | Dopravník |  | samostatný element | IfcTransportElement | USERDEFINED |  |  |  | N | JN | GL? | 14 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I14+S48+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Zařízení pro manipulaci | x | x | x | x | Jeřáb |  | samostatný element | IfcTransportElement | USERDEFINED |  |  |  | N | JN | GMC | 14 | 49 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I14+S49+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Zařízení pro manipulaci | - | - | x | x | Kladkové zařízení |  | samostatný element | IfcTransportElement | LIFTINGGEAR |  |  |  | N | JN | GM? | 14 | 50 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I14+S50+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Zařízení pro manipulaci | - | - | x | x | Vrátek |  | samostatný element | IfcTransportElement | USERDEFINED |  |  |  | N | JN | GM? | 14 | 50 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I14+S50+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3

## 02 Stavebně konstrukční řešení
02 Stavebně konstrukční řešení
Skupiny elementů a typy elementů dle projekčního stupně | [6 empty] | IFC typologie |  |  | Navržené kódy klasifikace CCI | [5 empty] | Šablona vlastností složená z následujících skupin vlastností | [6 empty] | Tvar a barva |  |  | Grafická podrobnost
Skupina elementů | Studie | DPS | PDPS | DSPS | Typ elementu | Popis, poznámka | Typ IFC entity | IFC entita | Předdefinovaný typ | CCI_1 | CCI_2 | CCI_3 | CCI_4 | CCI_5 | CCI_6 | I | S | E | Z | M | F | Označení šablony | Reprezentace tvaru | RGB | Zobrazení | Studie | DPS | PDPS | DSPS
Struktura členění | x | x | x | x | Projekt |  | základní entita IFC struktury | IfcProject | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Struktura členění | x | x | x | x | Místo | obec | kontejner bez vlastní geometrie | IfcSite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Struktura členění | x | x | x | x | Budova | budova či blok spojených budov | kontejner bez vlastní geometrie | IfcBuilding | - |  |  | ??? | ? | ?? | ??? | - | - | - | - | - | - | - | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Struktura členění | x | x | x | x | Podlaží |  | kontejner bez vlastní geometrie | IfcBuildingStorey | - |  |  | ??? | ? | ?? | ??? | - | - | - | - | - | - | - | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Podkladní konstrukce | x | x | x | x | Podkladní vrstva | např. štěrkový podsyp | samostatný element | IfcEarthworksFill | SUBGRADE |  |  | ??? | A | CA | ULA | 7 | 51 | 1 | 1 | 5 | 1 | +I7+S51+E1+Z1+M5+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Podkladní konstrukce | x | x | x | x | Podkladní deska | např. podkladní beton | samostatný element | IfcSlab | USERDEFINED |  |  | ??? | A | CA | ULK | 7 | 52 | 1 | 1 | 6 | 1 | +I7+S52+E1+Z1+M6+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Základové konstrukce | x | x | x | x | Základová deska |  | samostatný element | IfcSlab | BASE_SLAB |  |  | ??? | A | BB | ULK | 7 | 52 | 1 | 1 | 6 | 1 | +I7+S52+E1+Z1+M6+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Základové konstrukce | x | x | x | x | Základový trám | propojuje patky do tuhého roštu | samostatný element | IfcFooting | FOOTING_BEAM |  |  | ??? | A | BB | ULE | 7 | 53 | 1 | 1 | 3 | 1 | +I7+S53+E1+Z1+M3+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Základové konstrukce | x | x | x | x | Základový pás | přenáší zatížení stěn do země | samostatný element | IfcFooting | STRIP_FOOTING |  |  | ??? | A | BB | UL? | 7 | 53 | 1 | 1 | 3 | 1 | +I7+S53+E1+Z1+M3+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Základové konstrukce | - | x | x | x | Základová patka |  | samostatný element | IfcFooting | PAD_FOOTING |  |  | ??? | A | BB | UL? | 7 | 53 | 1 | 1 | 3 | 1 | +I7+S53+E1+Z1+M3+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Základové konstrukce | - | x | x | x | Základová studna |  | samostatný element | IfcCaissonFoundation | WELL |  |  | ??? | A | BB | UL? | 7 | 54 | 1 | 1 | 3 | 1 | +I7+S54+E1+Z1+M3+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Základové konstrukce | - | - | x | x | Kesonový základ |  | samostatný element | IfcCaissonFoundation | CAISSON |  |  | ??? | A | BB | UL? | 7 | 54 | 1 | 1 | 3 | 1 | +I7+S54+E1+Z1+M3+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Základové konstrukce | - | - | x | x | Pilota |  | samostatný element | IfcPile | USERDEFINED |  |  | ??? | A | BB | ULC | 7 | 55 | 1 | 1 | 3 | 1 | +I7+S55+E1+Z1+M3+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Základové konstrukce | - | - | x | x | Mikropilota |  | samostatný element | IfcPile | USERDEFINED |  |  | ??? | A | BB | ULC | 7 | 55 | 1 | 1 | 3 | 1 | +I7+S55+E1+Z1+M3+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Svislé nosné konstrukce | x | x | x | x | Stěna nosná |  | samostatný element | IfcWall | STANDARD |  |  | ??? | B | BD | ULM | 7 | 56 | 1 | 1 | 3 | 1 | +I7+S56+E1+Z1+M3+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Svislé nosné konstrukce | x | x | x | x | Stěna opěrná |  | samostatný element | IfcWall | RETAININGWALL |  |  | ??? | B | BD | ULL | 7 | 56 | 1 | 1 | 3 | 1 | +I7+S56+E1+Z1+M3+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Svislé nosné konstrukce | x | x | x | x | Sloup |  | samostatný element | IfcColumn | COLUMN |  |  | ??? | B | BD | ULD | 7 | 57 | 1 | 1 | 3 | 1 | +I7+S57+E1+Z1+M3+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Vodorovné nosné konstrukce | x | x | x | x | Stropní deska |  | samostatný element | IfcSlab | FLOOR |  |  | ??? | C | BC | ULK | 7 | 58 | 1 | 1 | 6 | 1 | +I7+S58+E1+Z1+M6+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Vodorovné nosné konstrukce | - | x | x | x | Klenba |  | samostatný element | IfcSlab | USERDEFINED |  |  | ??? | C | BC | ULP | 7 | 59 | 1 | 1 | 6 | 1 | +I7+S59+E1+Z1+M6+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Vodorovné nosné konstrukce | - | x | x | x | Klenební žebro |  | samostatný element | IfcMember | ARCH_SEGMENT |  |  | ??? | C | BC | UMK | 7 | 60 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I7+S60+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Vodorovné nosné konstrukce | - | - | x | x | Klenební svorník |  | samostatný element | IfcMember | ARCH_SEGMENT |  |  | ??? | C | BC | UMK | 7 | 61 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I7+S61+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Vodorovné nosné konstrukce | - | x | x | x | Překlad |  | samostatný element | IfcBeam | LINTEL |  |  | ??? | C | BD | ULE | 7 | 62 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I7+S62+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Vodorovné nosné konstrukce | - | x | x | x | Římsa |  | samostatný element | IfcBeam | CORNICE |  |  | ??? | C | BC | UL? | 7 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I7+S63+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Vodorovné nosné konstrukce | x | x | x | x | Trám | obecný/primární trám (nosný) | samostatný element | IfcBeam | BEAM |  |  | ??? | C | BE | ULE | 7 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I7+S63+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Vodorovné nosné konstrukce | x | x | x | x | Nosník | sekundární trám (roznášecí) | samostatný element | IfcBeam | JOIST |  |  | ??? | C | BC | ULE | 7 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I7+S63+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Střešní nosné konstrukce | - | x | x | x | Vaznice | vrcholová, středová, pozednice | samostatný element | IfcMember | PURLIN |  |  | ??? | D | BE | ULE | 7 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I7+S63+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Střešní nosné konstrukce | - | x | x | x | Krokev |  | samostatný element | IfcMember | RAFTER |  |  | ??? | D | BE | ULE | 7 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I7+S64+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Střešní nosné konstrukce | - | x | x | x | Kleština |  | samostatný element | IfcMember | COLLAR |  |  | ??? | D | BE | ULF | 7 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I7+S63+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Střešní nosné konstrukce | - | x | x | x | Vzpěra |  | samostatný element | IfcMember | STRUT |  |  | ??? | D | BE | ULD | 7 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I7+S64+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Střešní nosné konstrukce | - | x | x | x | Pásek |  | samostatný element | IfcMember | STRUT |  |  | ??? | D | BE | ULD | 7 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I7+S64+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Sestavné nosné konstrukce | x | x | x | x | Příhradová konstrukce - celek | konstrukce s kloubovými spoji | sestava elementů | IfcElementAssembly | TRUSS |  |  | ??? |  | B? | ULE | 7 | 65 | 1 | - | 4 | 1 | +I7+S65+E1+M4+F1+ | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Sestavné nosné konstrukce | x | x | x | x | Příhradová konstrukce - pásnice | rovnoběžná s konstrukcí | část sestavy | IfcMember | CHORD |  |  | ??? |  | B? | ULE | 7 | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I7+S66+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Sestavné nosné konstrukce | x | x | x | x | Příhradová konstrukce - svislice | kolmá ke směru konstrukce | část sestavy | IfcMember | STUD |  |  | ??? |  | B? | ULE | 7 | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I7+S66+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Sestavné nosné konstrukce | x | x | x | x | Příhradová konstrukce - diagonála | šikmá ke směru konstrukce | část sestavy | IfcMember | BRACE |  |  | ??? |  | B? | ULE | 7 | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I7+S66+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Sestavné nosné konstrukce | x | x | x | x | Příhradová konstrukce - prut | prut bez rozlišení směru | část sestavy | IfcMember | MEMBER |  |  | ??? |  | B? | ULE | 7 | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I7+S66+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Sestavné nosné konstrukce | x | x | x | x | Příhradová konstrukce - deska | ztužující nebo styčníková deska | část sestavy | IfcPlate | USERDEFINED |  |  | ??? |  | B? | ULE | 7 | 67 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I7+S67+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Sestavné nosné konstrukce | x | x | x | x | Rámová konstrukce - celek | konstrukce s tuhými spoji | sestava elementů | IfcElementAssembly | RIGID_FRAME |  |  | ??? |  | B? | UNA | 7 | 65 | 1 | - | 4 | 1 | +I7+S65+E1+M4+F1+ | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Sestavné nosné konstrukce | x | x | x | x | Rámová konstrukce - pásnice | rovnoběžná s konstrukcí | část sestavy | IfcMember | CHORD |  |  | ??? |  | B? | ULE | 7 | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I7+S66+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Sestavné nosné konstrukce | x | x | x | x | Rámová konstrukce - svislice | kolmá ke směru konstrukce | část sestavy | IfcMember | STUD |  |  | ??? |  | B? | ULE | 7 | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I7+S66+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Sestavné nosné konstrukce | x | x | x | x | Rámová konstrukce - diagonála | šikmá ke směru konstrukce | část sestavy | IfcMember | BRACE |  |  | ??? |  | B? | ULE | 7 | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I7+S66+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Sestavné nosné konstrukce | x | x | x | x | Rámová konstrukce - prut | prut bez rozlišení směru | část sestavy | IfcMember | MEMBER |  |  | ??? |  | B? | UNA | 7 | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I7+S66+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Sestavné nosné konstrukce | x | x | x | x | Rámová konstrukce - deska | ztužující nebo styčníková deska | část sestavy | IfcPlate | USERDEFINED |  |  | ??? |  | B? | UNA | 7 | 67 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I7+S67+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Speciální nosné prvky | - | - | x | x | Isonosník |  | samostatný element | IfcBeam | USERDEFINED |  |  | ??? |  | BC | ULB | 7 | 68 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I7+S68+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Speciální nosné prvky | - | - | x | x | Smykový trn |  | samostatný element | IfcMechanicalFastener | STUDSHEARCONNECTOR |  |  | ??? |  | B? | UQA | 7 | 68 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I7+S68+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Speciální nosné prvky | - | - | x | x | Kotevní prvek |  | samostatný element | IfcMechanicalFastener | USERDEFINED |  |  | ??? |  | B? | UQB | 7 | 69 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I7+S69+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Speciální nosné prvky | - | - | x | x | Táhlo |  | samostatný element | IfcMember | TIEBAR |  |  | ??? |  | B? | UQB | 7 | 68 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I7+S68+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3

## 31 Zdravotně techn. instalace
31 Zdravotně technické instalace (vodovod a kanalizace)
Skupiny elementů a typy elementů dle projekčního stupně | [6 empty] | IFC typologie |  |  | Navržené kódy klasifikace CCI | [5 empty] | Šablona vlastností složená z následujících skupin vlastností | [6 empty] | Tvar a barva |  |  | Grafická podrobnost
Skupina elementů | Studie | DPS | PDPS | DSPS | Typ elementu | Popis, poznámka | Typ IFC entity | IFC entita | Předdefinovaný typ | CCI_1 | CCI_2 | CCI_3 | CCI_4 | CCI_5 | CCI_6 | I | S | E | Z | M | F | Označení šablony | Reprezentace tvaru | RGB | Zobrazení | Studie | DPS | PDPS | DSPS
Struktura členění | x | x | x | x | Projekt |  | základní entita IFC struktury | IfcProject | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Struktura členění | x | x | x | x | Místo | obec | kontejner bez vlastní geometrie | IfcSite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Struktura členění | x | x | x | x | Budova | budova či blok spojených budov | kontejner bez vlastní geometrie | IfcBuilding | - |  |  | ??? | ? | ?? | ??? | - | - | - | - | - | - | - | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Struktura členění | x | x | x | x | Podlaží |  | kontejner bez vlastní geometrie | IfcBuildingStorey | - |  |  | ??? | ? | ?? | ??? | - | - | - | - | - | - | - | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Prostory a zóny | - | x | x | x | Vymezený technický prostor | manipulační, servisní, přístupový… | samostatný element | IfcSpatialZone | RESERVATION |  |  | DCB | ? | ?? | ??? | 6 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | +I6+S5+E1+Z1+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Zdravotní zařizovací předměty | x | x | x | x | Umyvadlo |  | samostatný element | IfcSanitaryTerminal | WASHHANDBASIN |  |  |  | S | RC | CLA | 10 | 72 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I10+S72+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Zdravotní zařizovací předměty | x | x | x | x | Dřez |  | samostatný element | IfcSanitaryTerminal | SINK |  |  |  | S | RC | CLA | 10 | 72 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I10+S72+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Zdravotní zařizovací předměty | x | x | x | x | Vana |  | samostatný element | IfcSanitaryTerminal | BATH |  |  |  | S | RC | CLA | 10 | 72 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I10+S72+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Zdravotní zařizovací předměty | x | x | x | x | Sprcha | baterie, hlavice, vanička, nebo celý kout | samostatný element | IfcSanitaryTerminal | SHOWER |  |  |  | S | RC | XKA | 10 | 72 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I10+S72+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Zdravotní zařizovací předměty | x | x | x | x | Bidet |  | samostatný element | IfcSanitaryTerminal | BIDET |  |  |  | S | RC | XKA | 10 | 72 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I10+S72+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Zdravotní zařizovací předměty | x | x | x | x | WC |  | samostatný element | IfcSanitaryTerminal | TOILETPAN |  |  |  | S | RC | XKB | 10 | 72 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I10+S72+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Zdravotní zařizovací předměty | x | x | x | x | Pisoár |  | samostatný element | IfcSanitaryTerminal | URINAL |  |  |  | S | RC | XKC | 10 | 72 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I10+S72+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G2 | G3 | G3
Zdravotní zařizovací předměty | - | - | x | x | Splachovací nádrž |  | samostatný element | IfcSanitaryTerminal | CISTERN |  |  |  | S | RC | CMA | 10 | 72 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I10+S72+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Zdravotní zařizovací předměty | x | x | x | x | Pítko |  | samostatný element | IfcSanitaryTerminal | SANITARYFOUNTAIN |  |  |  | S | RC | QMA | 10 | 72 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I10+S72+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | G1 | G1 | G3 | G3
Vodovod | - | - | x | x | Trubka |  | samostatný element | IfcPipeSegment | RIGIDSEGMENT |  |  | DA? | F | JB | WPA | 9 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I9+S70+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | 0,190,230 |  | - | - | G3 | G3
Vodovod | - | - | x | x | Tvarovka | tvarovka, redukce, výtok/nátok… | samostatný element | IfcPipeFitting | NOTDEFINED |  |  | DA? | F | JB | WPA | 9 | 71 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I9+S71+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | 0,190,230 |  | - | - | G3 | G3
Vodovod | - | - | x | x | Chránička |  | samostatný element | IfcPipeSegment | NOTDEFINED |  |  | DA? | P | P? | FNB | 9 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I9+S70+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | 0,190,230 |  | - | - | G3 | G3
Vodovod | - | - | x | x | Izolace vedení |  | samostatný element | IfcCovering | INSULATION |  |  | DA? | P | P? | RQA | 9 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I9+S70+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | 0,190,230 |  | - | - | G3 | G3
Vodovod | - | - | x | x | Armatura | zařízení regulující průtok (ventil, kohout, šoupě…) | samostatný element | IfcValve | USERDEFINED |  |  |  | F | JB | QNA | 9 | 70 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I9+S70+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | 0,190,230 |  | - | - | G3 | G3
Vodovod | - | - | x | x | Vodoměr |  | samostatný element | IfcFlowMeter | WATERMETER |  |  |  | F | JB | BFA | 10 | 72 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I10+S72+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Vodovod | - | - | x | x | Filtr |  | samostatný element | IfcFilter | USERDEFINED |  |  |  | F | JB | HQB | 10 | 72 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I10+S72+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Vodovod | - | - | x | x | Čerpadlo | zahrnuje také kompletní čerpací sestavy | samostatný element | IfcPump | USERDEFINED |  |  |  | F | JB | GPB | 20 | 78 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I20+S78+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Vodovod | - | - | x | x | Ohřívač |  | samostatný element | IfcBoiler | WATER |  |  |  | F | JB | EBA | 20 | 77 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I20+S77+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Vodovod | - | x | x | x | Solární kolektor | solární ohřev vody | samostatný element | IfcSolarDevice | SOLARCOLLECTOR |  |  |  | F | JB | GRA | 19 | 79 | 1 | 1 | 2 | 1 | +I19+S79+E1+Z1+M2+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Vodovod | - | x | x | x | Nádrž |  | samostatný element | IfcTank | USERDEFINED |  |  |  | F | JB | CMA | 20 | 76 | 1 | 1 | 3 | 1 | +I20+S76+E1+Z1+M3+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Vodovod | - | x | x | x | Vodoměrná šachta |  | samostatný element | IfcDistributionChamberElement | METERCHAMBER |  |  |  | F | JB | WMG | 10 | 72 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I10+S72+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Kanalizace | - | - | x | x | Trubka |  | samostatný element | IfcPipeSegment | RIGIDSEGMENT |  |  | DA? | G | JD | WPA | 9 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I9+S70+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | 180,90,0 |  | - | - | G3 | G3
Kanalizace | - | - | x | x | Tvarovka | tvarovka, redukce, lapač střešních splavenin, čistící kus | samostatný element | IfcPipeFitting | NOTDEFINED |  |  | DA? | G | JD | WPA | 9 | 71 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I9+S71+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | 180,90,0 |  | - | - | G3 | G3
Kanalizace | - | - | x | x | Chránička |  | samostatný element | IfcPipeSegment | NOTDEFINED |  |  | DA? | P | P? | FNB | 9 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I9+S70+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | 180,90,0 |  | - | - | G3 | G3
Kanalizace | - | - | x | x | Izolace vedení |  | samostatný element | IfcCovering | INSULATION |  |  | DA? | P | P? | RQA | 9 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I9+S70+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | 180,90,0 |  | - | - | G3 | G3
Kanalizace | - | - | x | x | Armatura | zařízení regulující průtok (zpětná klapka, šoupě…) | samostatný element | IfcValve | USERDEFINED |  |  |  | G | JD | QNA | 9 | 70 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I9+S70+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | 180,90,0 |  | - | - | G3 | G3
Kanalizace | - | - | x | x | Větrací hlavice | přivzdušňovací hlavice | samostatný element | IfcAirTerminal | USERDEFINED |  |  | ??? | G | JD | XMB | 9 | 70 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I9+S70+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Kanalizace | - | - | x | x | Vpusť | bodová vpusť, kanálek | samostatný element | IfcWasteTerminal | USERDEFINED |  |  |  | G | JD | XKE | 10 | 72 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I10+S72+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Kanalizace | - | - | x | x | Průtokoměr |  | samostatný element | IfcFlowMeter | USERDEFINED |  |  |  | G | JD | BFA | 10 | 72 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I10+S72+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Kanalizace | - | - | x | x | Filtr |  | samostatný element | IfcFilter | USERDEFINED |  |  |  | G | JD | HQB | 10 | 72 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I10+S72+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Kanalizace | - | - | x | x | Čerpadlo | zahrnuje také kompletní čerpací sestavy | samostatný element | IfcPump | USERDEFINED |  |  |  | G | JD | GPB | 20 | 78 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I20+S78+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Kanalizace | - | x | x | x | Nádrž |  | samostatný element | IfcTank | USERDEFINED |  |  |  | G | JD | CMA | 20 | 76 | 1 | 1 | 3 | 1 | +I20+S76+E1+Z1+M3+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Kanalizace | - | x | x | x | Revizní šachta |  | samostatný element | IfcDistributionChamberElement | INSPECTIONCHAMBER |  |  |  | G | JD | WMG | 10 | 72 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I10+S72+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3

## 32 Vzduchotechnické zařízení
32 Vzduchotechnické zařízení
Skupiny elementů a typy elementů dle projekčního stupně | [6 empty] | IFC typologie |  |  | Navržené kódy klasifikace CCI | [5 empty] | Šablona vlastností složená z následujících skupin vlastností | [6 empty] | Tvar a barva |  |  | Grafická podrobnost
Skupina elementů | Studie | DPS | PDPS | DSPS | Typ elementu | Popis, poznámka | Typ IFC entity | IFC entita | Předdefinovaný typ | CCI_1 | CCI_2 | CCI_3 | CCI_4 | CCI_5 | CCI_6 | I | S | E | Z | M | F | Označení šablony | Reprezentace tvaru | RGB | Zobrazení | Studie | DPS | PDPS | DSPS
Struktura členění | x | x | x | x | Projekt |  | základní entita IFC struktury | IfcProject | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Struktura členění | x | x | x | x | Místo | obec | kontejner bez vlastní geometrie | IfcSite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Struktura členění | x | x | x | x | Budova | budova či blok spojených budov | kontejner bez vlastní geometrie | IfcBuilding | - |  |  | ??? | ? | ?? | ??? | - | - | - | - | - | - | - | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Struktura členění | x | x | x | x | Podlaží |  | kontejner bez vlastní geometrie | IfcBuildingStorey | - |  |  | ??? | ? | ?? | ??? | - | - | - | - | - | - | - | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Prostory a zóny | - | x | x | x | Vymezený technický prostor | manipulační, servisní, přístupový… | samostatný element | IfcSpatialZone | RESERVATION |  |  | DCB | ? | ?? | ??? | 6 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | +I6+S5+E1+Z1+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Vzduchotechnika | - | - | x | x | Potrubí |  | samostatný element | IfcDuctSegment | USERDEFINED |  |  | DA? | J | JJ | WPB | 9 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I9+S70+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | 225,225,225 |  | - | - | G3 | G3
Vzduchotechnika | - | - | x | x | Potrubní tvarovka |  | samostatný element | IfcDuctFitting | NOTDEFINED |  |  | DA? | J | JJ | WPB | 9 | 71 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I9+S71+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | 225,225,225 |  | - | - | G3 | G3
Vzduchotechnika | - | - | x | x | Chránička |  | samostatný element | IfcPipeSegment | NOTDEFINED |  |  | DA? | P | P? | FNB | 9 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I9+S70+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | 225,225,225 |  | - | - | G3 | G3
Vzduchotechnika | - | - | x | x | Izolace vedení |  | samostatný element | IfcCovering | INSULATION |  |  | DA? | P | P? | RQA | 9 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I9+S70+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | 225,225,225 |  | - | - | G3 | G3
Vzduchotechnika | - | - | x | x | Klapka regulační |  | samostatný element | IfcDamper | CONTROLDAMPER |  |  | DA? | J | JJ | RNB | 19 | 74 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I19+S74+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | 225,225,225 |  | - | - | G3 | G3
Vzduchotechnika | - | - | x | x | Klapka požární a kouřová |  | samostatný element | IfcDamper | FIRESMOKEDAMPER |  |  | DA? | P | PA | FMC | 19 | 74 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I19+S74+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | 225,225,225 |  | - | - | G3 | G3
Vzduchotechnika | - | - | x | x | Větrací hlavice |  | samostatný element | IfcAirTerminal | USERDEFINED |  |  | ??? | J | JJ | XMB | 9 | 70 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I9+S70+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Vzduchotechnika | - | - | x | x | Výustka | vyústění v interiéru | samostatný element | IfcAirTerminal | USERDEFINED |  |  |  | J | JJ | RND | 9 | 70 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I9+S70+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Vzduchotechnika | - | - | x | x | Filtr |  | samostatný element | IfcFilter | USERDEFINED |  |  |  | J | JJ | HQB | 10 | 72 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I10+S72+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Vzduchotechnika | - | - | x | x | Tlumič hluku |  | samostatný element | IfcDuctSilencer | USERDEFINED |  |  |  | J | JJ | RQC | 9 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I9+S70+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Vzduchotechnika | - | - | x | x | Ventilátor |  | samostatný element | IfcFan | USERDEFINED |  |  |  | J | JJ | GQB | 20 | 78 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I20+S78+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Vzduchotechnika | - | - | x | x | Zvlhčovač |  | samostatný element | IfcHumidifier | USERDEFINED |  |  |  | J | JJ | HWB | 20 | 78 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I20+S78+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Vzduchotechnika | - | - | x | x | Odvlhčovač |  | samostatný element | IfcUnitaryEquipment | DEHUMIDIFIER |  |  |  | J | JJ | HPA | 20 | 78 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I20+S78+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Vzduchotechnika | - | - | x | x | Tepelný výměník |  | samostatný element | IfcHeatExchanger | USERDEFINED |  |  |  | J | JJ | EGC | 17 | 75 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I17+S75+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Vzduchotechnika | - | - | x | x | Prostorový ovládací panel | ovládání vzduchotechniky | samostatný element | IfcUnitaryControlElement | COMBINED |  |  |  | J | JJ | KEB | 12 | 83 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I12+S83+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Vzduchotechnika | - | x | x | x | Vzduchotechnická jednotka | jednotka zajišťující primárně větrání; úpravy vzduchu zajišťují další připojená zařízení | samostatný element | IfcUnitaryEquipment | AIRHANDLER |  |  |  | J | JJ | GQB | 20 | 78 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I20+S78+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Vzduchotechnika | - | x | x | x | Kompaktní jednotka | kompaktní jednotka integrující větrání, vytápění, chlazení, filtrace i dalších úprav vzduchu | samostatný element | IfcUnitaryEquipment | ROOFTOPUNIT |  |  |  | J | JJ | GQ? | 20 | 77 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I20+S77+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3

## 33 Zař. pro ochlazování staveb
33 Zařízení pro ochlazování staveb
Skupiny elementů a typy elementů dle projekčního stupně | [6 empty] | IFC typologie |  |  | Navržené kódy klasifikace CCI | [5 empty] | Šablona vlastností složená z následujících skupin vlastností | [6 empty] | Tvar a barva |  |  | Grafická podrobnost
Skupina elementů | Studie | DPS | PDPS | DSPS | Typ elementu | Popis, poznámka | Typ IFC entity | IFC entita | Předdefinovaný typ | CCI_1 | CCI_2 | CCI_3 | CCI_4 | CCI_5 | CCI_6 | I | S | E | Z | M | F | Označení šablony | Reprezentace tvaru | RGB | Zobrazení | Studie | DPS | PDPS | DSPS
Struktura členění | x | x | x | x | Projekt |  | základní entita IFC struktury | IfcProject | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Struktura členění | x | x | x | x | Místo | obec | kontejner bez vlastní geometrie | IfcSite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Struktura členění | x | x | x | x | Budova | budova či blok spojených budov | kontejner bez vlastní geometrie | IfcBuilding | - |  |  | ??? | ? | ?? | ??? | - | - | - | - | - | - | - | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Struktura členění | x | x | x | x | Podlaží |  | kontejner bez vlastní geometrie | IfcBuildingStorey | - |  |  | ??? | ? | ?? | ??? | - | - | - | - | - | - | - | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Prostory a zóny | - | x | x | x | Vymezený technický prostor | manipulační, servisní, přístupový… | samostatný element | IfcSpatialZone | RESERVATION |  |  | DCB | ? | ?? | ??? | 6 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | +I6+S5+E1+Z1+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Chlazení | - | - | x | x | Trubka |  | samostatný element | IfcPipeSegment | RIGIDSEGMENT |  |  | DA? | H | JF | WPA | 9 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I9+S70+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | 180,210,230 |  | - | - | G3 | G3
Chlazení | - | - | x | x | Tvarovka |  | samostatný element | IfcPipeFitting | NOTDEFINED |  |  | DA? | H | JF | WPA | 9 | 71 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I9+S71+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | 180,210,230 |  | - | - | G3 | G3
Chlazení | - | - | x | x | Chránička |  | samostatný element | IfcPipeSegment | NOTDEFINED |  |  | DA? | P | P? | FNB | 9 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I9+S70+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | 180,210,230 |  | - | - | G3 | G3
Chlazení | - | - | x | x | Izolace vedení |  | samostatný element | IfcCovering | INSULATION |  |  | DA? | P | P? | RQA | 9 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I9+S70+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | 180,210,230 |  | - | - | G3 | G3
Chlazení | - | - | x | x | Armatura | zařízení regulující průtok (ventil, kohout, šoupě…) | samostatný element | IfcValve | USERDEFINED |  |  |  | H | JF | QNA | 9 | 70 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I9+S70+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | 180,210,230 |  | - | - | G3 | G3
Chlazení | - | - | x | x | Plošný výměnný rozvod | plošné stropní, stěnové, podlahové chlazení/vytápění | samostatný element | IfcCoil | HYDRONICCOIL |  |  |  | H | JF | EQA | 9 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I9+S70+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | 180,210,230 |  | - | - | G3 | G3
Chlazení | - | - | x | x | Fan-coil |  | samostatný element | IfcCoil | DXCOOLINGCOIL |  |  |  | H | JF | EQC | 20 | 77 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I20+S77+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Chlazení | - | - | x | x | Chladicí trám | zařízení chladící vzduch cirkulující přes výměník | samostatný element | IfcCooledBeam | USERDEFINED |  |  |  | H | JF | EQB | 17 | 75 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I17+S75+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Chlazení | - | - | x | x | Rozdělovač |  | samostatný element | IfcPipeFitting | JUNCTION |  |  |  | H | JF | XMA | 7 | 73 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I7+S73+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Chlazení | - | - | x | x | Tepelný měřič |  | samostatný element | IfcFlowMeter | USERDEFINED |  |  |  | H | JF | BHB | 10 | 72 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I10+S72+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Chlazení | - | - | x | x | Čerpadlo |  | samostatný element | IfcPump | USERDEFINED |  |  |  | H | JF | GPB | 20 | 78 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I20+S78+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Chlazení | - | - | x | x | Tepelný výměník |  | samostatný element | IfcHeatExchanger | USERDEFINED |  |  |  | H | JF | EGC | 17 | 75 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I17+S75+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Chlazení | - | - | x | x | Prostorový ovládací panel | ovládání chlazení | samostatný element | IfcUnitaryControlElement | COMBINED |  |  |  | H | JF | KEB | 12 | 83 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I12+S83+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Chlazení | - | x | x | x | Chladicí jednotka | samostatná chladicí jednotka ochlazující médium | samostatný element | IfcChiller | USERDEFINED |  |  |  | H | JF | EQD | 20 | 77 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I20+S77+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Chlazení | - | x | x | x | Klimatizační jednotka | jednotka zajišťující pouze chlazení vzduchu v prostoru | samostatný element | IfcUnitaryEquipment | AIRCONDITIONINGUNIT |  |  |  | H | JF | EQC | 20 | 77 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I20+S77+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3

## 34 Vnitřní plynovod
34 Vnitřní plynovod
Skupiny elementů a typy elementů dle projekčního stupně | [6 empty] | IFC typologie |  |  | Navržené kódy klasifikace CCI | [5 empty] | Šablona vlastností složená z následujících skupin vlastností | [6 empty] | Tvar a barva |  |  | Grafická podrobnost
Skupina elementů | Studie | DPS | PDPS | DSPS | Typ elementu | Popis, poznámka | Typ IFC entity | IFC entita | Předdefinovaný typ | CCI_1 | CCI_2 | CCI_3 | CCI_4 | CCI_5 | CCI_6 | I | S | E | Z | M | F | Označení šablony | Reprezentace tvaru | RGB | Zobrazení | Studie | DPS | PDPS | DSPS
Struktura členění | x | x | x | x | Projekt |  | základní entita IFC struktury | IfcProject | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Struktura členění | x | x | x | x | Místo | obec | kontejner bez vlastní geometrie | IfcSite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Struktura členění | x | x | x | x | Budova | budova či blok spojených budov | kontejner bez vlastní geometrie | IfcBuilding | - |  |  | ??? | ? | ?? | ??? | - | - | - | - | - | - | - | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Struktura členění | x | x | x | x | Podlaží |  | kontejner bez vlastní geometrie | IfcBuildingStorey | - |  |  | ??? | ? | ?? | ??? | - | - | - | - | - | - | - | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Prostory a zóny | - | x | x | x | Vymezený technický prostor | manipulační, servisní, přístupový… | samostatný element | IfcSpatialZone | RESERVATION |  |  | DCB | ? | ?? | ??? | 6 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | +I6+S5+E1+Z1+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Plynovod | - | - | x | x | Trubka |  | samostatný element | IfcPipeSegment | RIGIDSEGMENT |  |  | DA? | E | JA | WPA | 9 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I9+S70+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | 200,175,50 |  | - | - | G3 | G3
Plynovod | - | - | x | x | Tvarovka | Jednotná šablona pro tvarovky, čistící tvarovky, redukce. | samostatný element | IfcPipeFitting | NOTDEFINED |  |  | DA? | E | JA | WPA | 9 | 71 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I9+S71+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | 200,175,50 |  | - | - | G3 | G3
Plynovod | - | - | x | x | Chránička |  | samostatný element | IfcPipeSegment | NOTDEFINED |  |  | DA? | P | P? | FNB | 9 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I9+S70+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | 200,175,50 |  | - | - | G3 | G3
Plynovod | - | - | x | x | Izolace vedení |  | samostatný element | IfcCovering | INSULATION |  |  | DA? | P | P? | RQA | 9 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I9+S70+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | 200,175,50 |  | - | - | G3 | G3
Plynovod | - | - | x | x | Armatura | zařízení regulující průtok (ventil, kohout, šoupě…) | samostatný element | IfcValve | USERDEFINED |  |  |  | E | JA | QNB | 9 | 70 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I9+S70+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | 200,175,50 |  | - | - | G3 | G3
Plynovod | - | - | x | x | Plynoměr |  | samostatný element | IfcFlowMeter | GASMETER |  |  |  | E | JA | BFA | 10 | 72 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I10+S72+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Plynovod | - | - | x | x | Kompresor |  | samostatný element | IfcCompressor | USERDEFINED |  |  |  | E | JA | GQA | 20 | 78 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I20+S78+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Plynovod | - | x | x | x | Nádrž |  | samostatný element | IfcTank | USERDEFINED |  |  |  | E | JA | CMA | 20 | 76 | 1 | 1 | 3 | 1 | +I20+S76+E1+Z1+M3+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3

## 35 Zařízení pro vytápění staveb
35 Zařízení pro vytápění staveb
Skupiny elementů a typy elementů dle projekčního stupně | [6 empty] | IFC typologie |  |  | Navržené kódy klasifikace CCI | [5 empty] | Šablona vlastností složená z následujících skupin vlastností | [6 empty] | Tvar a barva |  |  | Grafická podrobnost
Skupina elementů | Studie | DPS | PDPS | DSPS | Typ elementu | Popis, poznámka | Typ IFC entity | IFC entita | Předdefinovaný typ | CCI_1 | CCI_2 | CCI_3 | CCI_4 | CCI_5 | CCI_6 | I | S | E | Z | M | F | Označení šablony | Reprezentace tvaru | RGB | Zobrazení | Studie | DPS | PDPS | DSPS
Struktura členění | x | x | x | x | Projekt |  | základní entita IFC struktury | IfcProject | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Struktura členění | x | x | x | x | Místo | obec | kontejner bez vlastní geometrie | IfcSite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Struktura členění | x | x | x | x | Budova | budova či blok spojených budov | kontejner bez vlastní geometrie | IfcBuilding | - |  |  | ??? | ? | ?? | ??? | - | - | - | - | - | - | - | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Struktura členění | x | x | x | x | Podlaží |  | kontejner bez vlastní geometrie | IfcBuildingStorey | - |  |  | ??? | ? | ?? | ??? | - | - | - | - | - | - | - | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Prostory a zóny | - | x | x | x | Vymezený technický prostor | manipulační, servisní, přístupový… | samostatný element | IfcSpatialZone | RESERVATION |  |  | DCB | ? | ?? | ??? | 6 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | +I6+S5+E1+Z1+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Vytápění | - | - | x | x | Trubka |  | samostatný element | IfcPipeSegment | RIGIDSEGMENT |  |  | DA? | H | JG | WPA | 9 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I9+S70+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | 225,185,185 |  | - | - | G3 | G3
Vytápění | - | - | x | x | Tvarovka |  | samostatný element | IfcPipeFitting | NOTDEFINED |  |  | DA? | H | JG | WPA | 9 | 71 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I9+S71+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | 225,185,185 |  | - | - | G3 | G3
Vytápění | - | - | x | x | Chránička |  | samostatný element | IfcPipeSegment | NOTDEFINED |  |  | DA? | P | P? | FNB | 9 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I9+S70+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | 225,185,185 |  | - | - | G3 | G3
Vytápění | - | - | x | x | Izolace vedení |  | samostatný element | IfcCovering | INSULATION |  |  | DA? | P | P? | RQA | 9 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I9+S70+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | 225,185,185 |  | - | - | G3 | G3
Vytápění | - | - | x | x | Armatura | zařízení regulující průtok (ventil, kohout, šoupě…) | samostatný element | IfcValve | USERDEFINED |  |  |  | H | JG | QNA | 9 | 70 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I9+S70+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | 225,185,185 |  | - | - | G3 | G3
Vytápění | - | - | x | x | Plošný výměnný rozvod | plošné stropní, stěnové, podlahové chlazení/vytápění | samostatný element | IfcCoil | HYDRONICCOIL |  |  |  | H | JG | EPA | 9 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I9+S70+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | 225,185,185 |  | - | - | G3 | G3
Vytápění | - | - | x | x | Konvektor |  | samostatný element | IfcSpaceHeater | CONVECTOR |  |  |  | H | JG | EPB | 17 | 75 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I17+S75+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Vytápění | - | - | x | x | Radiátor |  | samostatný element | IfcSpaceHeater | RADIATOR |  |  |  | H | JG | EPC | 17 | 75 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I17+S75+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Vytápění | - | - | x | x | Rozdělovač |  | samostatný element | IfcPipeFitting | JUNCTION |  |  |  | H | JG | XMA | 7 | 73 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I7+S73+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Vytápění | - | - | x | x | Tepelný měřič |  | samostatný element | IfcFlowMeter | USERDEFINED |  |  |  | H | JG | BHB | 10 | 72 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I10+S72+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Vytápění | - | - | x | x | Čerpadlo |  | samostatný element | IfcPump | USERDEFINED |  |  |  | H | JG | GPB | 20 | 78 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I20+S78+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Vytápění | - | - | x | x | Tepelný výměník |  | samostatný element | IfcHeatExchanger | USERDEFINED |  |  |  | H | JG | EGC | 17 | 75 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I17+S75+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Vytápění | - | - | x | x | Prostorový ovládací panel | ovládání vytápění | samostatný element | IfcUnitaryControlElement | COMBINED |  |  |  | H | JG | KEB | 12 | 83 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I12+S83+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Vytápění | - | x | x | x | Tepelné čerpadlo |  | samostatný element | IfcUnitaryEquipment | USERDEFINED |  |  |  | H | JG | EGA | 20 | 77 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I20+S77+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Vytápění | - | x | x | x | Kotel |  | samostatný element | IfcBoiler | USERDEFINED |  |  |  | H | JG | EMB | 20 | 77 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I20+S77+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G1 | G3 | G3
Vytápění | - | x | x | x | Samostatné otopné těleso | elektrický a plynový přímotop, krb, kamna… | samostatný element | IfcSpaceHeater | USERDEFINED |  |  |  | H | JG | EP? | 17 | 75 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I17+S75+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G1 | G3 | G3
Vytápění | - | x | x | x | Solární kolektor | solární ohřev vody | samostatný element | IfcSolarDevice | SOLARCOLLECTOR |  |  |  | H | JG | GRA | 19 | 79 | 1 | 1 | 2 | 1 | +I19+S79+E1+Z1+M2+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Vytápění | - | x | x | x | Nádrž |  | samostatný element | IfcTank | USERDEFINED |  |  |  | H | JG | CMA | 20 | 76 | 1 | 1 | 3 | 1 | +I20+S76+E1+Z1+M3+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3

## 36 Měření a regulace
36 Měření a regulace
Skupiny elementů a typy elementů dle projekčního stupně | [6 empty] | IFC typologie |  |  | Navržené kódy klasifikace CCI | [5 empty] | Šablona vlastností složená z následujících skupin vlastností | [6 empty] | Tvar a barva |  |  | Grafická podrobnost
Skupina elementů | Studie | DPS | PDPS | DSPS | Typ elementu | Popis, poznámka | Typ IFC entity | IFC entita | Předdefinovaný typ | CCI_1 | CCI_2 | CCI_3 | CCI_4 | CCI_5 | CCI_6 | I | S | E | Z | M | F | Označení šablony | Reprezentace tvaru | RGB | Zobrazení | Studie | DPS | PDPS | DSPS
Struktura členění | x | x | x | x | Projekt |  | základní entita IFC struktury | IfcProject | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Struktura členění | x | x | x | x | Místo | obec | kontejner bez vlastní geometrie | IfcSite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Struktura členění | x | x | x | x | Budova | budova či blok spojených budov | kontejner bez vlastní geometrie | IfcBuilding | - |  |  | ??? | ? | ?? | ??? | - | - | - | - | - | - | - | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Struktura členění | x | x | x | x | Podlaží |  | kontejner bez vlastní geometrie | IfcBuildingStorey | - |  |  | ??? | ? | ?? | ??? | - | - | - | - | - | - | - | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Prostory a zóny | - | x | x | x | Vymezený technický prostor | manipulační, servisní, přístupový… | samostatný element | IfcSpatialZone | RESERVATION |  |  | DCB | ? | ?? | ??? | 6 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | +I6+S5+E1+Z1+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Měření a regulace | - | - | x | x | Slaboproudý kabel |  | samostatný element | IfcCableSegment | CABLESEGMENT |  |  | DA? | L | LC | WGA | 11 | 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I11+S81+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | 0,150,0 |  | - | - | G3 | G3
Měření a regulace | - | - | x | x | Optický kabel |  | samostatný element | IfcCableSegment | OPTICALCABLESEGMENT |  |  | DA? | L | LC | WHA | 11 | 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I11+S81+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | 0,150,0 |  | - | - | G3 | G3
Měření a regulace | - | - | x | x | Chránička |  | samostatný element | IfcPipeSegment | NOTDEFINED |  |  | DA? | P | P? | FNB | 9 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I9+S70+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | 0,150,0 |  | - | - | G3 | G3
Měření a regulace | - | - | x | x | Kabelový nosič |  | samostatný element | IfcCableCarrierSegment | USERDEFINED |  |  | DA? | L | BH | UBA | 7 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I7+S80+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Měření a regulace | - | - | x | x | Senzor |  | samostatný element | IfcSensor | USERDEFINED |  |  |  | L | LC | B?? | 12 | 83 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I12+S83+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Měření a regulace | - | - | x | x | Rozdělovač signálu |  | samostatný element | IfcCableFitting | JUNCTION |  |  |  | L | LC | XGD | 12 | 83 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I12+S83+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Měření a regulace | - | - | x | x | Prostorový ovládací panel | centralizované ovládání vytápění, větrání a chlazení | samostatný element | IfcUnitaryControlElement | COMBINED |  |  |  | L | LC | KEB | 12 | 83 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I12+S83+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Měření a regulace | - | - | x | x | Rozvaděč měření a regulace |  | samostatný element | IfcUnitaryControlElement | CONTROLPANEL |  |  |  | L | LC | KEB | 14 | 82 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I14+S82+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3

## 37 Zařízení silnoproudé el.
37 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem
Skupiny elementů a typy elementů dle projekčního stupně | [6 empty] | IFC typologie |  |  | Navržené kódy klasifikace CCI | [5 empty] | Šablona vlastností složená z následujících skupin vlastností | [6 empty] | Tvar a barva |  |  | Grafická podrobnost
Skupina elementů | Studie | DPS | PDPS | DSPS | Typ elementu | Popis, poznámka | Typ IFC entity | IFC entita | Předdefinovaný typ | CCI_1 | CCI_2 | CCI_3 | CCI_4 | CCI_5 | CCI_6 | I | S | E | Z | M | F | Označení šablony | Reprezentace tvaru | RGB | Zobrazení | Studie | DPS | PDPS | DSPS
Struktura členění | x | x | x | x | Projekt |  | základní entita IFC struktury | IfcProject | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Struktura členění | x | x | x | x | Místo | obec | kontejner bez vlastní geometrie | IfcSite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Struktura členění | x | x | x | x | Budova | budova či blok spojených budov | kontejner bez vlastní geometrie | IfcBuilding | - |  |  | ??? | ? | ?? | ??? | - | - | - | - | - | - | - | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Struktura členění | x | x | x | x | Podlaží |  | kontejner bez vlastní geometrie | IfcBuildingStorey | - |  |  | ??? | ? | ?? | ??? | - | - | - | - | - | - | - | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Prostory a zóny | - | x | x | x | Vymezený technický prostor | manipulační, servisní, přístupový… | samostatný element | IfcSpatialZone | RESERVATION |  |  | DCB | ? | ?? | ??? | 6 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | +I6+S5+E1+Z1+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Elektroinstalace silnoproudá | - | - | x | x | Silový vodič |  | samostatný element | IfcCableSegment | CONDUCTORSEGMENT |  |  | DA? | K | HG | WDC | 13 | 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I13+S81+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | 255,0,255 |  | - | - | G3 | G3
Elektroinstalace silnoproudá | - | - | x | x | Silový kabel |  | samostatný element | IfcCableSegment | CABLESEGMENT |  |  | DA? | K | HG | WDB | 13 | 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I13+S81+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | 255,0,255 |  | - | - | G3 | G3
Elektroinstalace silnoproudá | - | - | x | x | Chránička |  | samostatný element | IfcPipeSegment | NOTDEFINED |  |  | DA? | P | P? | FNB | 9 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I9+S70+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | 255,0,255 |  | - | - | G3 | G3
Elektroinstalace silnoproudá | - | - | x | x | Kabelový nosič |  | samostatný element | IfcCableCarrierSegment | USERDEFINED |  |  | DA? | P | BH | UBA | 7 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I7+S80+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Elektroinstalace silnoproudá | - | - | x | x | Senzor pohybu |  | samostatný element | IfcSensor | MOVEMENTSENSOR |  |  |  | K | HG | BGB | 14 | 86 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I14+S86+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Elektroinstalace silnoproudá | - | - | x | x | Spínač | mechanický, senzorický | samostatný element | IfcSwitchingDevice | USERDEFINED |  |  |  | K | HG | QA? | 14 | 86 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I14+S86+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Elektroinstalace silnoproudá | - | - | x | x | Svítidlo |  | samostatný element | IfcLightFixture | USERDEFINED |  |  |  | Q | HH | UAC | 14 | 85 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I14+S85+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Elektroinstalace silnoproudá | - | - | x | x | Zásuvka napájecí |  | samostatný element | IfcOutlet | POWEROUTLET |  |  |  | K | HG | XDB | 14 | 86 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I14+S86+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Elektroinstalace silnoproudá | - | - | x | x | Elektroměr |  | samostatný element | IfcFlowMeter | ENERGYMETER |  |  |  | K | HG | BHC | 10 | 72 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I10+S72+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Elektroinstalace silnoproudá | - | - | x | x | Rozvaděč elektroinstalace |  | samostatný element | IfcDistributionBoard | DISTRIBUTIONBOARD |  |  |  | K | HG | UCA | 14 | 82 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I14+S82+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Elektroinstalace silnoproudá | - | - | x | x | Transformátor |  | samostatný element | IfcTransformer | VOLTAGE |  |  |  | K | HG | TAA | 14 | 87 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I14+S87+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Elektroinstalace silnoproudá | - | - | x | x | Usměrňovač |  | samostatný element | IfcTransformer | RECTIFIER |  |  |  | K | HG | TBA | 14 | 87 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I14+S87+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Elektroinstalace silnoproudá | - | - | x | x | Střídač |  | samostatný element | IfcTransformer | INVERTER |  |  |  | K | HG | TBB | 14 | 87 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I14+S87+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Elektroinstalace silnoproudá | - | x | x | x | Fotovoltaický panel |  | samostatný element | IfcSolarDevice | SOLARPANEL |  |  |  | K | HG | GCB | 19 | 79 | 1 | 1 | 2 | 1 | +I19+S79+E1+Z1+M2+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Elektroinstalace silnoproudá | - | x | x | x | Hybridní fotovoltaický panel | PVT panel | samostatný element | IfcSolarDevice | USERDEFINED |  |  |  | K | HG | GCB | 19 | 79 | 1 | 1 | 2 | 1 | +I19+S79+E1+Z1+M2+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Elektroinstalace silnoproudá | - | x | x | x | Záložní generátor |  | samostatný element | IfcElectricGenerator | ENGINEGENERATOR |  |  |  | K | HG | GAA | 14 | 88 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I14+S88+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Elektroinstalace silnoproudá | - | x | x | x | Bateriové úložiště |  | samostatný element | IfcElectricFlowStorageDevice | BATTERY |  |  |  | K | HG | CCA | 14 | 89 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I14+S89+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Elektroinstalace silnoproudá | - | - | x | x | Dobíjecí stanice |  | samostatný element | IfcElectricFlowStorageDevice | RECHARGER |  |  | CBD | K | HG | XD? | 14 | 88 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I14+S88+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Ochrana před bleskem a přepětím | - | - | x | x | Jímač | jímací tyč, stožár, vodič | samostatný element | IfcCableSegment | CONDUCTORSEGMENT |  |  | ??? | P | PD | XEF | 16 | 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I16+S81+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | 150,0,150 |  | - | - | G3 | G3
Ochrana před bleskem a přepětím | - | - | x | x | Uzemňovací vodič | svodný vodič, spojovací vodič | samostatný element | IfcCableSegment | CONDUCTORSEGMENT |  |  | ??? | P | PD | WEA | 16 | 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I16+S81+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | 150,0,150 |  | - | - | G3 | G3
Ochrana před bleskem a přepětím | - | - | x | x | Zemnicí zařízení | zemnicí tyč, zemnicí pás, deska | samostatný element | IfcCableSegment | CONDUCTORSEGMENT |  |  | ??? | P | PD | XEE | 7 | 73 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I7+S73+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | 150,0,150 |  | - | - | G3 | G3
Ochrana před bleskem a přepětím | - | - | x | x | Hlavní uzemňovací svorkovnice | uzemnění PE(N) sběrnice | samostatný element | IfcCableFitting | NOTDEFINED |  |  | ??? | P | PC | XEB | 7 | 73 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I7+S73+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3

## 38 Zařízení slaboproudé el.
38 Zařízení slaboproudé elektrotechniky
Skupiny elementů a typy elementů dle projekčního stupně | [6 empty] | IFC typologie |  |  | Navržené kódy klasifikace CCI | [5 empty] | Šablona vlastností složená z následujících skupin vlastností | [6 empty] | Tvar a barva |  |  | Grafická podrobnost
Skupina elementů | Studie | DPS | PDPS | DSPS | Typ elementu | Popis, poznámka | Typ IFC entity | IFC entita | Předdefinovaný typ | CCI_1 | CCI_2 | CCI_3 | CCI_4 | CCI_5 | CCI_6 | I | S | E | Z | M | F | Označení šablony | Reprezentace tvaru | RGB | Zobrazení | Studie | DPS | PDPS | DSPS
Struktura členění | x | x | x | x | Projekt |  | základní entita IFC struktury | IfcProject | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Struktura členění | x | x | x | x | Místo | obec | kontejner bez vlastní geometrie | IfcSite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Struktura členění | x | x | x | x | Budova | budova či blok spojených budov | kontejner bez vlastní geometrie | IfcBuilding | - |  |  | ??? | ? | ?? | ??? | - | - | - | - | - | - | - | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Struktura členění | x | x | x | x | Podlaží |  | kontejner bez vlastní geometrie | IfcBuildingStorey | - |  |  | ??? | ? | ?? | ??? | - | - | - | - | - | - | - | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Prostory a zóny | - | x | x | x | Vymezený technický prostor | manipulační, servisní, přístupový… | samostatný element | IfcSpatialZone | RESERVATION |  |  | DCB | ? | ?? | ??? | 6 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | +I6+S5+E1+Z1+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Elektroinstalace slaboproudá | - | - | x | x | Slaboproudý kabel |  | samostatný element | IfcCableSegment | CABLESEGMENT |  |  | DA? | M | JL | WGA | 11 | 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I11+S81+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | 0,255,0 |  | - | - | G3 | G3
Elektroinstalace slaboproudá | - | - | x | x | Optický kabel |  | samostatný element | IfcCableSegment | OPTICALCABLESEGMENT |  |  | DA? | M | JL | WHA | 11 | 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I11+S81+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | 0,255,0 |  | - | - | G3 | G3
Elektroinstalace slaboproudá | - | - | x | x | Chránička |  | samostatný element | IfcPipeSegment | NOTDEFINED |  |  | DA? | P | P? | FNB | 9 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I9+S70+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | 0,255,0 |  | - | - | G3 | G3
Elektroinstalace slaboproudá | - | - | x | x | Kabelový nosič |  | samostatný element | IfcCableCarrierSegment | USERDEFINED |  |  | DA? | M | BH | UBA | 7 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I7+S80+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Elektroinstalace slaboproudá | - | - | x | x | Senzor |  | samostatný element | IfcSensor | USERDEFINED |  |  |  | M | JL | B?? | 12 | 83 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I12+S83+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Elektroinstalace slaboproudá | - | - | x | x | Čtečka |  | samostatný element | IfcSensor | IDENTIFIERSENSOR |  |  |  | M | JL | BYA | 12 | 83 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I12+S83+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Elektroinstalace slaboproudá | - | - | x | x | Spínač | mechanický, senzorický | samostatný element | IfcSwitchingDevice | USERDEFINED |  |  |  | M | JL | QA? | 12 | 83 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I12+S83+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Elektroinstalace slaboproudá | - | - | x | x | Zásuvka napájecí |  | samostatný element | IfcOutlet | POWEROUTLET |  |  |  | M | JL | XDB | 18 | 86 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I18+S86+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Elektroinstalace slaboproudá | - | - | x | x | Zásuvka datová |  | samostatný element | IfcOutlet | DATAOUTLET |  |  |  | M | JL | XGA | 12 | 84 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I12+S84+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Elektroinstalace slaboproudá | - | - | x | x | Zásuvka multimediální |  | samostatný element | IfcOutlet | AUDIOVISUALOUTLET |  |  |  | M | JL | XGA | 12 | 84 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I12+S84+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Elektroinstalace slaboproudá | - | - | x | x | Bezdrátový přijímač |  | samostatný element | IfcCommunicationsAppliance | ANTENNA |  |  |  | M | JL | TFB | 18 | 83 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I18+S83+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Elektroinstalace slaboproudá | - | - | x | x | Mikrofon |  | samostatný element | IfcAudioVisualAppliance | MICROPHONE |  |  |  | M | MB | SJC | 18 | 83 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I18+S83+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Elektroinstalace slaboproudá | - | - | x | x | Zesilovač |  | samostatný element | IfcAudioVisualAppliance | AMPLIFIER |  |  |  | M | MB | PJA | 20 | 78 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I20+S78+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Elektroinstalace slaboproudá | - | - | x | x | Reproduktor |  | samostatný element | IfcAudioVisualAppliance | SPEAKER |  |  |  | M | MB | PJA | 20 | 78 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I20+S78+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Elektroinstalace slaboproudá | - | - | x | x | Přehrávač |  | samostatný element | IfcAudioVisualAppliance | PLAYER |  |  |  | M | MB | PZ? | 18 | 83 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I18+S83+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Elektroinstalace slaboproudá | - | - | x | x | Displej |  | samostatný element | IfcAudioVisualAppliance | DISPLAY |  |  |  | M | MB | PHA | 20 | 78 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I20+S78+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Elektroinstalace slaboproudá | - | - | x | x | Projektor |  | samostatný element | IfcAudioVisualAppliance | PROJECTOR |  |  |  | M | MB | PHB | 20 | 78 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I20+S78+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Elektroinstalace slaboproudá | - | - | x | x | Kamera |  | samostatný element | IfcAudioVisualAppliance | CAMERA |  |  |  | M | MB | BXC | 18 | 83 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I18+S83+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Elektroinstalace slaboproudá | - | - | x | x | Rekordér |  | samostatný element | IfcAudioVisualAppliance | RECORDINGEQUIPMENT |  |  |  | M | MB | KEE | 18 | 83 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I18+S83+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Elektroinstalace slaboproudá | - | - | x | x | Telefon |  | samostatný element | IfcAudioVisualAppliance | TELEPHONE |  |  |  | M | JL | TFE | 18 | 83 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I18+S83+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Elektroinstalace slaboproudá | - | - | x | x | Zvonkové tablo |  | samostatný element | IfcAudioVisualAppliance | USERDEFINED |  |  |  | M | JL | SJB | 18 | 83 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I18+S83+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Elektroinstalace slaboproudá | - | - | x | x | Zvonkové tlačítko |  | samostatný element | IfcSwitchingDevice | MOMENTARYSWITCH |  |  |  | M | JL | SJB | 12 | 83 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I12+S83+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Elektroinstalace slaboproudá | - | - | x | x | Zvonek |  | samostatný element | IfcSignal | AUDIO |  |  |  | M | JL | PJC | 18 | 83 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I18+S83+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Elektroinstalace slaboproudá | - | - | x | x | Hodiny |  | samostatný element | IfcElectricAppliance | USERDEFINED |  |  |  | M | JL | BKA | 18 | 83 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I18+S83+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Elektroinstalace slaboproudá | - | - | x | x | Turniket | tripod, speedgate, karusel… | samostatný element | IfcDoor | TURNSTILE |  |  |  | M | JL | RUC | 18 | 83 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I18+S83+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Elektroinstalace slaboproudá | - | - | x | x | Rozvaděč elektroinstalace |  | samostatný element | IfcDistributionBoard | DISTRIBUTIONBOARD |  |  |  | M | JL | UCA | 14 | 82 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I14+S82+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Elektroinstalace slaboproudá | - | - | x | x | Rack |  | samostatný element | IfcDistributionBoard | DISPATCHINGBOARD |  |  |  | M | JL | UCA | 14 | 82 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I14+S82+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3

## 39 Systémy technické ochrany
39 Systémy technické ochrany objektu
Skupiny elementů a typy elementů dle projekčního stupně | [6 empty] | IFC typologie |  |  | Navržené kódy klasifikace CCI | [5 empty] | Šablona vlastností složená z následujících skupin vlastností | [6 empty] | Tvar a barva |  |  | Grafická podrobnost
Skupina elementů | Studie | DPS | PDPS | DSPS | Typ elementu | Popis, poznámka | Typ IFC entity | IFC entita | Předdefinovaný typ | CCI_1 | CCI_2 | CCI_3 | CCI_4 | CCI_5 | CCI_6 | I | S | E | Z | M | F | Označení šablony | Reprezentace tvaru | RGB | Zobrazení | Studie | DPS | PDPS | DSPS
Struktura členění | x | x | x | x | Projekt |  | základní entita IFC struktury | IfcProject | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Struktura členění | x | x | x | x | Místo | obec | kontejner bez vlastní geometrie | IfcSite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Struktura členění | x | x | x | x | Budova | budova či blok spojených budov | kontejner bez vlastní geometrie | IfcBuilding | - |  |  | ??? | ? | ?? | ??? | - | - | - | - | - | - | - | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Struktura členění | x | x | x | x | Podlaží |  | kontejner bez vlastní geometrie | IfcBuildingStorey | - |  |  | ??? | ? | ?? | ??? | - | - | - | - | - | - | - | bez vlastní geometrie | - | - | G0 | G0 | G0 | G0
Prostory a zóny | - | x | x | x | Vymezený technický prostor | manipulační, servisní, přístupový… | samostatný element | IfcSpatialZone | RESERVATION |  |  | DCB | ? | ?? | ??? | 6 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | +I6+S5+E1+Z1+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Poplachový zabezpečovací a tísňový systém | - | - | x | x | Slaboproudý kabel |  | samostatný element | IfcCableSegment | CABLESEGMENT |  |  | DA? | P | LE | WGA | 11 | 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I11+S81+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | 30,90,60 |  | - | - | G3 | G3
Poplachový zabezpečovací a tísňový systém | - | - | x | x | Senzor |  | samostatný element | IfcSensor | USERDEFINED |  |  |  | P | LE | B?? | 12 | 83 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I12+S83+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Poplachový zabezpečovací a tísňový systém | - | - | x | x | Nouzové tlačítko |  | samostatný element | IfcSwitchingDevice | MOMENTARYSWITCH |  |  |  | P | LE | SJB | 12 | 83 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I12+S83+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Poplachový zabezpečovací a tísňový systém | - | - | x | x | Mikrofon |  | samostatný element | IfcAudioVisualAppliance | MICROPHONE |  |  |  | P | LE | SJC | 18 | 83 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I18+S83+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Poplachový zabezpečovací a tísňový systém | - | - | x | x | Zesilovač |  | samostatný element | IfcAudioVisualAppliance | AMPLIFIER |  |  |  | P | LE | PJA | 20 | 78 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I20+S78+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Poplachový zabezpečovací a tísňový systém | - | - | x | x | Reproduktor |  | samostatný element | IfcAudioVisualAppliance | SPEAKER |  |  |  | P | LE | PJA | 20 | 78 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I20+S78+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Poplachový zabezpečovací a tísňový systém | - | - | x | x | Ovládací zařízení | ovládání evakuačních uzávěrů | samostatný element | IfcActuator | ELECTRICACTUATOR |  |  |  | P | LE | WQ? | 19 | 74 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I19+S74+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Poplachový zabezpečovací a tísňový systém | - | - | x | x | Výstražné světlo |  | samostatný element | IfcAlarm | LIGHT |  |  |  | P | LE | PFA | 18 | 83 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I18+S83+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Poplachový zabezpečovací a tísňový systém | - | - | x | x | Výstražný zvonek |  | samostatný element | IfcAlarm | BELL |  |  |  | P | LE | PJC | 18 | 83 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I18+S83+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Poplachový zabezpečovací a tísňový systém | - | - | x | x | Výstražná siréna |  | samostatný element | IfcAlarm | SIREN |  |  |  | P | LE | PJB | 18 | 83 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I18+S83+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Poplachový zabezpečovací a tísňový systém | - | - | x | x | Ústředna zabezpečovací |  | samostatný element | IfcUnitaryControlElement | ALARMPANEL |  |  |  | P | LE | XGC | 14 | 82 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I14+S82+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Elektronická požární signalizace | - | - | x | x | Slaboproudý kabel |  | samostatný element | IfcCableSegment | CABLESEGMENT |  |  | DA? | P | LB | WGA | 11 | 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I11+S81+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | 230,0,0 |  | - | - | G3 | G3
Elektronická požární signalizace | - | - | x | x | Trubka | nasávací trubka EPS | samostatný element | IfcPipeSegment | RIGIDSEGMENT |  |  | DA? | P | LB | WPA | 9 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I9+S70+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | 230,0,0 |  | - | - | G3 | G3
Elektronická požární signalizace | - | - | x | x | Tvarovka | tvarovka nasávací trubky EPS | samostatný element | IfcPipeFitting | NOTDEFINED |  |  | DA? | P | LB | WPA | 9 | 71 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I9+S71+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | 230,0,0 |  | - | - | G3 | G3
Elektronická požární signalizace | - | - | x | x | Autonomní hlásič |  | samostatný element | IfcSensor | SMOKESENSOR |  |  |  | P | LB | BQF | 12 | 83 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I12+S83+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Elektronická požární signalizace | - | - | x | x | Tlačítkový hlásič |  | samostatný element | IfcAlarm | BREAKGLASSBUTTON |  |  |  | P | LB | SJB | 12 | 83 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I12+S83+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Elektronická požární signalizace | - | - | x | x | Výstražné světlo |  | samostatný element | IfcAlarm | LIGHT |  |  |  | P | LB | PFA | 18 | 83 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I18+S83+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Elektronická požární signalizace | - | - | x | x | Výstražný zvonek |  | samostatný element | IfcAlarm | BELL |  |  |  | P | LB | PJC | 18 | 83 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I18+S83+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Elektronická požární signalizace | - | - | x | x | Výstražná siréna |  | samostatný element | IfcAlarm | SIREN |  |  |  | P | LB | PJB | 18 | 83 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I18+S83+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Elektronická požární signalizace | - | - | x | x | Ústředna požární |  | samostatný element | IfcUnitaryControlElement | ALARMPANEL |  |  |  | P | LB | XGC | 14 | 82 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I14+S82+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Elektronická požární signalizace | - | x | x | x | Klíčový trezor |  | samostatný element | IfcFurniture | SHELF |  |  |  | P | LB | UCA | 10 | 72 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I10+S72+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Stabilní hasicí zařízení | - | - | x | x | Trubka | rozvod SHZ | samostatný element | IfcPipeSegment | RIGIDSEGMENT |  |  | DA? | P | PB | WPA | 9 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I9+S70+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | 190,0,0 |  | - | - | G3 | G3
Stabilní hasicí zařízení | - | - | x | x | Tvarovka | tvarovka rozvodu SHZ | samostatný element | IfcPipeFitting | NOTDEFINED |  |  | DA? | P | PB | WPA | 9 | 71 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I9+S71+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | 190,0,0 |  | - | - | G3 | G3
Stabilní hasicí zařízení | - | - | x | x | Armatura | zařízení regulující průtok (ventil, kohout, šoupě…) | samostatný element | IfcValve | USERDEFINED |  |  |  | P | PB | QN? | 9 | 70 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I9+S70+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | 190,0,0 |  | - | - | G3 | G3
Stabilní hasicí zařízení | - | - | x | x | Sprinkler |  | samostatný element | IfcFireSuppressionTerminal | SPRINKLER |  |  |  | P | PB | QMA | 9 | 70 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I9+S70+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Stabilní hasicí zařízení | - | - | x | x | Čerpadlo | zahrnuje také kompletní čerpací sestavy | samostatný element | IfcPump | USERDEFINED |  |  |  | P | PB | GPB | 20 | 78 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I20+S78+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Stabilní hasicí zařízení | - | x | x | x | Nádrž |  | samostatný element | IfcTank | USERDEFINED |  |  |  | P | PB | CMA | 20 | 76 | 1 | 1 | 3 | 1 | +I20+S76+E1+Z1+M3+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Stabilní hasicí zařízení | - | x | x | x | Napojení na požární techniku |  | samostatný element | IfcFireSuppressionTerminal | BREECHINGINLET |  |  |  | P | PB | XMA | 9 | 70 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I9+S70+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Stabilní hasicí zařízení | - | x | x | x | Hydrantová skříň |  | samostatný element | IfcFireSuppressionTerminal | FIREHYDRANT |  |  |  | P | PB | FMD | 10 | 72 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I10+S72+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Stabilní hasicí zařízení | - | x | x | x | Hasicí přístroj |  | samostatný element | IfcDiscreteAccessory | USERDEFINED |  |  |  | P | PB | FMD | 10 | 72 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I10+S72+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Zařízení pro odvod kouře a tepla | - | - | x | x | Potrubí |  | samostatný element | IfcDuctSegment | USERDEFINED |  |  | DA? | P | PA | WPB | 9 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I9+S70+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | 165,165,165 |  | - | - | G3 | G3
Zařízení pro odvod kouře a tepla | - | - | x | x | Potrubní tvarovka |  | samostatný element | IfcDuctFitting | NOTDEFINED |  |  | DA? | P | PA | WPB | 9 | 71 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I9+S71+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | 165,165,165 |  | - | - | G3 | G3
Zařízení pro odvod kouře a tepla | - | - | x | x | Kompenzátor roztažnosti |  | samostatný element | IfcDuctFitting | USERDEFINED |  |  | DA? | P | PA | WPB | 9 | 70 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I9+S70+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | 165,165,165 |  | - | - | G3 | G3
Zařízení pro odvod kouře a tepla | - | - | x | x | Chránička |  | samostatný element | IfcPipeSegment | NOTDEFINED |  |  | DA? | P | P? | FNB | 9 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I9+S70+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | 165,165,165 |  | - | - | G3 | G3
Zařízení pro odvod kouře a tepla | - | - | x | x | Izolace vedení |  | samostatný element | IfcCovering | INSULATION |  |  | DA? | P | P? | RQA | 9 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | +I9+S70+E1+Z1+M1+F1+ | 3D těleso | 165,165,165 |  | - | - | G3 | G3
Zařízení pro odvod kouře a tepla | - | - | x | x | Klapka regulační |  | samostatný element | IfcDamper | CONTROLDAMPER |  |  | DA? | P | PA | RNB | 19 | 74 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I19+S74+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | 165,165,165 |  | - | - | G3 | G3
Zařízení pro odvod kouře a tepla | - | - | x | x | Klapka požární a kouřová |  | samostatný element | IfcDamper | FIRESMOKEDAMPER |  |  | DA? | P | PA | FMC | 19 | 74 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I19+S74+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | 165,165,165 |  | - | - | G3 | G3
Zařízení pro odvod kouře a tepla | - | - | x | x | Větrací hlavice |  | samostatný element | IfcAirTerminal | USERDEFINED |  |  | ??? | P | PA | XMB | 9 | 70 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I9+S70+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Zařízení pro odvod kouře a tepla | - | - | x | x | Výustka | vyústění v interiéru | samostatný element | IfcAirTerminal | USERDEFINED |  |  |  | P | PA | RND | 9 | 70 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I9+S70+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Zařízení pro odvod kouře a tepla | - | - | x | x | Ventilátor |  | samostatný element | IfcFan | USERDEFINED |  |  |  | P | PA | GQB | 20 | 78 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I20+S78+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Zařízení pro odvod kouře a tepla | - | x | x | x | Kouřová zábrana |  | samostatný element | IfcWall | MOVABLE |  |  |  | P | PA | FMF | 19 | 74 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I19+S74+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | G2 | G3 | G3
Zařízení pro odvod kouře a tepla | - | - | x | x | Ovládací zařízení | ovládání požárních uzávěrů | samostatný element | IfcActuator | ELECTRICACTUATOR |  |  |  | P | PA | WQ? | 19 | 74 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I19+S74+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3
Zařízení pro odvod kouře a tepla | - | - | x | x | Rozvaděč odvodu kouře a tepla |  | samostatný element | IfcDistributionBoard | MOTORCONTROLCENTRE |  |  |  | P | PA | KEB | 14 | 82 | 1 | 1 | 4 | 1 | +I14+S82+E1+Z1+M4+F1+ | 3D těleso | - | - | - | - | G3 | G3

## Přehled přiřazených vlastností
Struktura členění |  |  |  |  | Prostory a zóny |  |  |  | Povrchové konstrukce | [6 empty] | Izolace |  |  |  | Komíny |  |  | Svislé nenosné konstrukce | [7 empty] | Výplně otvorů | [5 empty] | Stínicí konstrukce |  | Řemeslné výrobky | [14 empty] | Schodiště a rampy |  |  | Zařízení pro osobní a nákladní dopravu |  |  |  | Zařízení pro manipulaci |  |  |  |  | Podkladní konstrukce |  |  | Základové konstrukce |  |  |  |  | Svislé nosné konstrukce |  |  | Vodorovné nosné konstrukce | [6 empty] | Střešní nosné konstrukce |  |  | Sestavné nosné konstrukce |  |  |  | Speciální nosné prvky |  |  |  | Technika prostředí staveb (TPS) | [7 empty] | TPS - legenda: | Zdravotní zařizovací předměty | Vodovod | Kanalizace | Vzduchotechnika | Chlazení | Plynovod | Vytápění | Měření a regulace | Elektroinstalace silnoproudá | Ochrana před bleskem a přepětím | Elektroinstalace slaboproudá | Poplachový zabezpečovací a tísňový systém | Elektronická požární signalizace | Stabilní hasicí zařízení | Zařízení pro odvod kouře a tepla
Projekt | Místo | Budova | Podlaží |  | Místnost Funkční zóna | Prostor zařízení staveniště | Vymezený technický prostor |  | Provětrávaná fasáda Obklad | Podlaha | Podhled | Konstrukční zásyp Stabilizační vrstva | Vegetační souvrství | Střešní krytina |  | Izolace objemová | Izolace povlaková | Izolace protipožární |  | Komínové těleso | Odtah spalin |  | Stěna nenosná | Lehký obvodový plášť - celek | Lehký obvodový plášť - prut | Lehký obvodový plášť - terč | Lehký obvodový plášť - panel neprůsvitný | Lehký obvodový plášť - panel průsvitný | Lehký obvodový plášť - bezrámový modul |  | Dveře Dveře posuvné automatické Dveře karuselové Dveře výtahové Vrata | Revizní dvířka Výlez a poklop | Okenní dveře | Okno Okno střešní Světlík střešní Světlík stropní | Světlovod |  | Slunolam Markýza Roleta Žaluzie předokenní Okenice |  | Brána | Oplocení | Síť Mříž | Madlo | Zábradlí Balustráda | Klec | Ochrana proti ptactvu | Anglický dvorek Revizní plošina | Žebřík | Štukatura | Dekorační předmět Akustický prvek Regálový systém Nábytek vestavěný Nábytek ostatní | Parapet | Oplechování | Střešní žlab Střešní svod |  | Schodišťové rameno | Šikmá rampa Podesta |  | Výtah | Vertikální plošina Schodišťová plošina | Eskalátor Travelátor |  | Dopravník | Jeřáb | Kladkové zařízení Vrátek |  |  | Podkladní vrstva | Podkladní deska |  | Základová deska | Základový trám Základový pás Základová patka | Základová studna Kesonový základ | Pilota Mikropilota |  | Stěna nosná Stěna opěrná | Sloup |  | Stropní deska | Klenba | Klenební žebro | Klenební svorník | Překlad | Římsa Trám Nosník |  | Vaznice Kleština | Krokev Vzpěra Pásek |  | Příhradová konstrukce - celek Rámová konstrukce - celek | Příhradová konstrukce - pásnice Příhradová konstrukce - svislice Příhradová konstrukce - diagonála Příhradová konstrukce - prut Rámová konstrukce - pásnice Rámová konstrukce - svislice Rámová konstrukce - diagonála Rámová konstrukce - prut | Příhradová konstrukce - deska Rámová konstrukce - deska |  | Isonosník Smykový trn Táhlo | Kotevní prvek |  |  | Trubka Chránička Izolace vedení Trubka Chránička Izolace vedení Potrubí Chránička Izolace vedení Tlumič hluku Trubka Chránička Izolace vedení Plošný výměnný rozvod Trubka Chránička Izolace vedení Trubka Chránička Izolace vedení Plošný výměnný rozvod Chránička Chránička Chránička Trubka Trubka Potrubí Chránička Izolace vedení | Armatura Větrací hlavice Armatura Větrací hlavice Výustka Armatura Armatura Armatura Armatura Sprinkler Napojení na požární techniku Kompenzátor roztažnosti Větrací hlavice Výustka | Tvarovka Tvarovka Potrubní tvarovka Tvarovka Tvarovka Tvarovka Tvarovka Tvarovka Potrubní tvarovka | Umyvadlo Dřez Vana Sprcha Bidet WC Pisoár Splachovací nádrž Pítko Vodoměr Filtr Vodoměrná šachta Vpusť Průtokoměr Filtr Revizní šachta Filtr Tepelný měřič Plynoměr Tepelný měřič Elektroměr Klíčový trezor Hydrantová skříň Hasicí přístroj | Rozdělovač Rozdělovač Zemnicí zařízení Hlavní uzemňovací svorkovnice | Klapka regulační Klapka požární a kouřová Ovládací zařízení Klapka regulační Klapka požární a kouřová Kouřová zábrana Ovládací zařízení | Tepelný výměník Chladicí trám Tepelný výměník Konvektor Radiátor Tepelný výměník Samostatné otopné těleso | Nádrž Nádrž Nádrž Nádrž Nádrž | Ohřívač Kompaktní jednotka Fan–coil Chladicí jednotka Klimatizační jednotka Tepelné čerpadlo Kotel | Čerpadlo Čerpadlo Ventilátor Zvlhčovač Odvlhčovač Vzduchotechnická jednotka Čerpadlo Kompresor Čerpadlo Zesilovač Reproduktor Displej Projektor Zesilovač Reproduktor Čerpadlo Ventilátor | Solární kolektor Solární kolektor Fotovoltaický panel Hybridní fotovoltaický panel | Kabelový nosič Kabelový nosič Kabelový nosič | Slaboproudý kabel Optický kabel Slaboproudý kabel Optický kabel Slaboproudý kabel Slaboproudý kabel | Silový vodič Silový kabel | Jímač Uzemňovací vodič | Rozvaděč měření a regulace Rozvaděč elektroinstalace Rozvaděč elektroinstalace Rack Ústředna zabezpečovací Ústředna požární Rozvaděč odvodu kouře a tepla | Prostorový ovládací panel Prostorový ovládací panel Prostorový ovládací panel Senzor Rozdělovač signálu Prostorový ovládací panel Senzor Čtečka Spínač Zvonkové tlačítko Senzor Nouzové tlačítko Autonomní hlásič Tlačítkový hlásič | Bezdrátový přijímač Mikrofon Přehrávač Kamera Rekordér Telefon Zvonkové tablo Zvonek Hodiny Turniket Mikrofon Výstražné světlo Výstražný zvonek Výstražná siréna Výstražné světlo Výstražný zvonek Výstražná siréna | Zásuvka datová Zásuvka multimediální | Svítidlo | Senzor pohybu Spínač Zásuvka napájecí Zásuvka napájecí | Transformátor Usměrňovač Střídač | Záložní generátor Dobíjecí stanice | Bateriové úložiště
0 vlastností | 4 vlastností | 25 vlastností | 10 vlastností | 0 vlastností | 34 vlastností | 15 vlastností | 15 vlastností | 0 vlastností | 23 vlastností | 25 vlastností | 25 vlastností | 20 vlastností | 20 vlastností | 24 vlastností | 0 vlastností | 25 vlastností | 22 vlastností | 23 vlastností | 0 vlastností | 25 vlastností | 20 vlastností | 0 vlastností | 24 vlastností | 22 vlastností | 19 vlastností | 18 vlastností | 22 vlastností | 27 vlastností | 27 vlastností | 0 vlastností | 37 vlastností | 33 vlastností | 38 vlastností | 35 vlastností | 27 vlastností | 0 vlastností | 23 vlastností | 0 vlastností | 32 vlastností | 22 vlastností | 23 vlastností | 22 vlastností | 22 vlastností | 25 vlastností | 20 vlastností | 23 vlastností | 22 vlastností | 21 vlastností | 23 vlastností | 22 vlastností | 21 vlastností | 21 vlastností | 0 vlastností | 36 vlastností | 31 vlastností | 0 vlastností | 33 vlastností | 26 vlastností | 26 vlastností | 0 vlastností | 26 vlastností | 22 vlastností | 21 vlastností | 0 vlastností | 0 vlastností | 23 vlastností | 24 vlastností | 0 vlastností | 24 vlastností | 24 vlastností | 23 vlastností | 25 vlastností | 0 vlastností | 26 vlastností | 26 vlastností | 0 vlastností | 25 vlastností | 29 vlastností | 23 vlastností | 22 vlastností | 25 vlastností | 24 vlastností | 0 vlastností | 24 vlastností | 24 vlastností | 0 vlastností | 20 vlastností | 20 vlastností | 22 vlastností | 0 vlastností | 22 vlastností | 21 vlastností | 0 vlastností | 0 vlastností | 20 vlastností | 20 vlastností | 21 vlastností | 23 vlastností | 22 vlastností | 22 vlastností | 29 vlastností | 31 vlastností | 29 vlastností | 28 vlastností | 25 vlastností | 20 vlastností | 19 vlastností | 19 vlastností | 19 vlastností | 24 vlastností | 20 vlastností | 21 vlastností | 19 vlastností | 27 vlastností | 20 vlastností | 25 vlastností | 25 vlastností | 26 vlastností
| I1 | I2 | I3 |  | I4 | I5 | I6 |  | I7 | I8 | I8 | I7 | I7 | I7 |  | I7 | I7 | I7 |  | I7 | I7 |  | I7 | I7 | I7 | I7 | I7 | I7 | I7 |  | I7 | I7 | I8 | I8 | I8 |  | I7 |  | I7 | I7 | I7 | I8 | I8 | I8 | I7 | I7 | I7 | I7 | I8 | I7 | I7 | I7 |  | I8 | I8 |  | I15 | I14 | I14 |  | I14 | I14 | I14 |  |  | I7 | I7 |  | I7 | I7 | I7 | I7 |  | I7 | I7 |  | I7 | I7 | I7 | I7 | I7 | I7 |  | I7 | I7 |  | I7 | I7 | I7 |  | I7 | I7 |  |  | I9 | I9 | I9 | I10 | I7 | I19 | I17 | I20 | I20 | I20 | I19 | I7 | I11 | I13 | I16 | I14 | I12 | I18 | I12 | I14 | I14 | I14 | I14 | I14
| Stát | Název objektu | Podlaží |  | Číslo prostoru | Číslo prostoru | Funkční využití |  | Podlaží | Číslo prostoru | Číslo prostoru | Podlaží | Podlaží | Podlaží |  | Podlaží | Podlaží | Podlaží |  | Podlaží | Podlaží |  | Podlaží | Podlaží | Podlaží | Podlaží | Podlaží | Podlaží | Podlaží |  | Podlaží | Podlaží | Číslo prostoru | Číslo prostoru | Číslo prostoru |  | Podlaží |  | Podlaží | Podlaží | Podlaží | Číslo prostoru | Číslo prostoru | Číslo prostoru | Podlaží | Podlaží | Podlaží | Podlaží | Číslo prostoru | Podlaží | Podlaží | Podlaží |  | Číslo prostoru | Číslo prostoru |  | Číslo prostoru | Číslo prostoru | Číslo prostoru |  | Číslo prostoru | Číslo prostoru | Číslo prostoru |  |  | Podlaží | Podlaží |  | Podlaží | Podlaží | Podlaží | Podlaží |  | Podlaží | Podlaží |  | Podlaží | Podlaží | Podlaží | Podlaží | Podlaží | Podlaží |  | Podlaží | Podlaží |  | Podlaží | Podlaží | Podlaží |  | Podlaží | Podlaží |  |  | Podlaží | Podlaží | Podlaží | Číslo prostoru | Podlaží | Podlaží | Číslo prostoru | Číslo prostoru | Číslo prostoru | Číslo prostoru | Podlaží | Podlaží | Podlaží | Podlaží | Podlaží | Číslo prostoru | Číslo prostoru | Číslo prostoru | Číslo prostoru | Číslo prostoru | Číslo prostoru | Číslo prostoru | Číslo prostoru | Číslo prostoru
| Kraj | PS/SO/IO | PS/SO/IO |  | Funkční využití | Funkční využití | Podlaží |  | PS/SO/IO | Podlaží | Podlaží | PS/SO/IO | PS/SO/IO | PS/SO/IO |  | PS/SO/IO | PS/SO/IO | PS/SO/IO |  | PS/SO/IO | PS/SO/IO |  | PS/SO/IO | PS/SO/IO | PS/SO/IO | PS/SO/IO | PS/SO/IO | PS/SO/IO | PS/SO/IO |  | PS/SO/IO | PS/SO/IO | Podlaží | Podlaží | Podlaží |  | PS/SO/IO |  | PS/SO/IO | PS/SO/IO | PS/SO/IO | Podlaží | Podlaží | Podlaží | PS/SO/IO | PS/SO/IO | PS/SO/IO | PS/SO/IO | Podlaží | PS/SO/IO | PS/SO/IO | PS/SO/IO |  | Podlaží | Podlaží |  | Podlaží | Podlaží | Podlaží |  | Podlaží | Podlaží | Podlaží |  |  | PS/SO/IO | PS/SO/IO |  | PS/SO/IO | PS/SO/IO | PS/SO/IO | PS/SO/IO |  | PS/SO/IO | PS/SO/IO |  | PS/SO/IO | PS/SO/IO | PS/SO/IO | PS/SO/IO | PS/SO/IO | PS/SO/IO |  | PS/SO/IO | PS/SO/IO |  | PS/SO/IO | PS/SO/IO | PS/SO/IO |  | PS/SO/IO | PS/SO/IO |  |  | PS/SO/IO | PS/SO/IO | PS/SO/IO | Podlaží | PS/SO/IO | PS/SO/IO | Podlaží | Podlaží | Podlaží | Podlaží | PS/SO/IO | PS/SO/IO | PS/SO/IO | PS/SO/IO | PS/SO/IO | Podlaží | Podlaží | Podlaží | Podlaží | Podlaží | Podlaží | Podlaží | Podlaží | Podlaží
| Okres | Adresa | Bezbariérová přístupnost |  | Podlaží | Podlaží | PS/SO/IO |  |  | PS/SO/IO | PS/SO/IO | [21 empty] | PS/SO/IO | PS/SO/IO | PS/SO/IO | [6 empty] | PS/SO/IO | PS/SO/IO | PS/SO/IO |  |  |  |  | PS/SO/IO |  |  |  |  | PS/SO/IO | PS/SO/IO |  | PS/SO/IO | PS/SO/IO | PS/SO/IO |  | PS/SO/IO | PS/SO/IO | PS/SO/IO | [31 empty] | Okruh technologický | Okruh technologický | Okruh technologický | PS/SO/IO |  | Okruh technologický | PS/SO/IO | PS/SO/IO | PS/SO/IO | PS/SO/IO | Okruh technologický |  | Okruh signální | Okruh napájecí | Okruh zemnicí | PS/SO/IO | PS/SO/IO | PS/SO/IO | PS/SO/IO | PS/SO/IO | PS/SO/IO | PS/SO/IO | PS/SO/IO | PS/SO/IO
| Obec | Katastrální území | Veřejná přístupnost |  | PS/SO/IO | PS/SO/IO | [50 empty] | Bezbariérová přístupnost | Okruh napájecí | Okruh napájecí |  | Okruh napájecí | Okruh napájecí | Okruh napájecí | [34 empty] | Okruh technologický |  | Okruh napájecí | Okruh technologický | Okruh technologický | Okruh technologický | Okruh technologický | Okruh napájecí |  |  |  |  | Okruh napájecí | Okruh signální | Okruh napájecí | Okruh signální | Okruh napájecí | Okruh napájecí | Okruh napájecí | Okruh napájecí | Okruh napájecí
|  | Parcelní číslo |  |  | Bezbariérová přístupnost | [51 empty] | Veřejná přístupnost | [42 empty] | Okruh signální | Okruh napájecí | Okruh napájecí | Okruh napájecí | Okruh napájecí | Okruh signální | [6 empty] | Okruh signální
|  | Druh pozemku |  |  | Veřejná přístupnost | [51 empty] | Okruh napájecí | [44 empty] | Okruh signální | Okruh signální | Okruh signální
|  | Způsob využití pozemku |  |  | Požární úsek
|  | Způsob ochrany |  |  | Zóna chlazení
|  | Bezbariérová přístupnost |  |  | Zóna větrání
|  | Veřejná přístupnost |  |  | Zóna vytápění
Zóna zabezpečení
|  | S1 | S2 |  | S3 | S4 | S5 |  | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 |  | S12 | S13 | S14 |  | S15 | S16 |  | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |  | S24 | S25 | S24 | S26 | S27 |  | S28 |  | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 |  | S43 | S44 |  | S45 | S46 | S47 |  | S48 | S49 | S50 |  |  | S51 | S52 |  | S52 | S53 | S54 | S55 |  | S56 | S57 |  | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 |  | S63 | S64 |  | S65 | S66 | S67 |  | S68 | S69 |  |  | S70 | S70 | S71 | S72 | S73 | S74 | S75 | S76 | S77 | S78 | S79 | S80 | S81 | S81 | S81 | S82 | S83 | S83 | S84 | S85 | S86 | S87 | S88 | S89
|  | Obestavěný prostor | Obestavěný prostor |  | Návrhová teplota chlazení | Obvod | Délka |  | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům |  | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům |  | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům |  | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům |  | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům |  | Expozice vnějším vlivům |  | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům |  | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům |  | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům |  | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům |  |  | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům |  | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům |  | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům |  | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům |  | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům |  | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům |  | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům |  |  | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům | Expozice vnějším vlivům
|  | Počet místností | Počet místností |  | Návrhová teplota vytápění | Plocha | Šířka |  | Montážní specifikace | Montážní specifikace | Montážní specifikace | Montážní specifikace | Montážní specifikace | Montážní specifikace |  | Montážní specifikace | Montážní specifikace | Montážní specifikace |  | Montážní specifikace | Montážní specifikace |  | Montážní specifikace | Montážní specifikace | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace | Specifikace | Podrobná specifikace |  | Specifikace | Specifikace | Specifikace | Specifikace | Materiál |  | Kategorie výrobku |  | Kategorie výrobku | Kategorie výrobku | Kategorie výrobku | Kategorie výrobku | Kategorie výrobku | Kategorie výrobku | Kategorie výrobku | Kategorie výrobku | Kategorie výrobku | Kategorie výrobku | Kategorie výrobku | Kategorie výrobku | Kategorie výrobku | Kategorie výrobku |  | Nosná konstrukce | Nosná konstrukce |  | Specifikace | Specifikace | Podrobná specifikace |  | Specifikace | Specifikace | Podrobná specifikace |  |  | Nosná konstrukce | Nosná konstrukce |  | Nosná konstrukce | Nosná konstrukce | Nosná konstrukce | Nosná konstrukce |  | Nosná konstrukce | Nosná konstrukce |  | Nosná konstrukce | Nosná konstrukce | Nosná konstrukce | Nosná konstrukce | Nosná konstrukce | Nosná konstrukce |  | Nosná konstrukce | Nosná konstrukce |  | Nosná konstrukce | Nosná konstrukce | Nosná konstrukce |  | Nosná konstrukce | Nosná konstrukce |  |  | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace | Specifikace | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace | Specifikace | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace | Specifikace | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace
|  | Počet nadzemních podlaží | Podlahová plocha |  | Objem | Povrchová úprava | Výška |  | Specifikace | Specifikace | Specifikace | Podrobná specifikace | Specifikace | Specifikace |  | Specifikace | Specifikace | Podrobná specifikace |  | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace |  | Specifikace | Specifikace | Materiál | Materiál | Materiál | Podrobná specifikace | Materiál |  | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace |  | Podrobná specifikace |  | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace |  | Montážní specifikace | Montážní specifikace |  | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace | Reference |  | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace | Reference |  |  | Montážní specifikace | Montážní specifikace |  | Montážní specifikace | Montážní specifikace | Montážní specifikace | Montážní specifikace |  | Montážní specifikace | Montážní specifikace |  | Montážní specifikace | Montážní specifikace | Montážní specifikace | Montážní specifikace | Montážní specifikace | Montážní specifikace |  | Montážní specifikace | Montážní specifikace |  | Montážní specifikace | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace |  | Montážní specifikace | Montážní specifikace |  |  | Materiál | Materiál | Materiál | Materiál | Materiál | Stupeň krytí | Materiál | Podrobná specifikace | Materiál | Stupeň krytí | Stupeň krytí | Podrobná specifikace | Materiál | Materiál | Materiál | Počet modulů | Stupeň krytí | Stupeň krytí | Stupeň krytí | Podrobná specifikace | Stupeň krytí | Stupeň krytí | Stupeň krytí | Počet modulů
|  | Počet podzemních podlaží | Předpokládaná výměna vzduchu |  | Obvod |  | Objem |  | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace | Materiál | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace |  | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace | Materiál |  | Materiál | Materiál |  | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace | Materiálová specifikace | Materiálová specifikace | Součinitel prostupu tepla | Materiál | Součinitel prostupu tepla |  | Materiál | Materiál | Materiál | Materiál | Součinitel prostupu tepla |  | Materiál |  | Materiál | Materiál | Materiál | Materiál | Materiál | Materiál | Materiál | Materiál | Materiál | Materiál | Materiál | Materiál | Materiál | Materiál |  | Specifikace | Specifikace |  | Reference | Reference | Propustnost |  | Reference | Reference | Přepravní výška |  |  | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace |  | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace | Specifikace |  | Podrobná specifikace | Konstrukční specifikace |  | Podrobná specifikace | Specifikace | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace |  | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace |  | Podrobná specifikace | Materiál | Materiál |  | Podrobná specifikace | Podrobná specifikace |  |  | Povrchová úprava | Povrchová úprava | Povrchová úprava | Povrchová úprava | Povrchová úprava | Napětí vstupní | Povrchová úprava | Materiál | Stupeň krytí | Napětí vstupní | Výkon elektrický | Materiál | Požární odolnost | Požární odolnost | Požární odolnost | Stupeň krytí | Napětí vstupní | Napětí vstupní | Požární odolnost | Stupeň krytí | Napětí vstupní | Napětí vstupní | Napětí výstupní | Stupeň krytí
|  | Počet užitných podlaží | Předpokládaný počet osob |  | Plocha oken |  |  |  | Materiál | Materiál | Materiál | Požární odolnost | Materiál | Materiál |  | Materiál | Materiál | Povrchová úprava |  | Komínová vložka | Požární odolnost |  | Materiál | Index neprůzvučnosti | Povrchová úprava | Povrchová úprava | Povrchový materiál | Součinitel prostupu tepla | Povrchový materiál |  | Součinitel prostupu tepla | Součinitel prostupu tepla | Součinitel prostupu tepla | Součinitel prostupu tepla | Index neprůzvučnosti |  | Povrchová úprava |  | Povrchová úprava | Povrchová úprava | Povrchová úprava | Povrchová úprava | Povrchová úprava | Povrchová úprava | Povrchová úprava | Povrchová úprava | Povrchová úprava | Povrchová úprava | Povrchová úprava | Povrchová úprava | Povrchová úprava | Povrchová úprava |  | Materiál | Materiál |  | Počet stanic | Přepravní výška | Přepravní výška |  | Přepravní výška | Přepravní výška | Nosnost |  |  | Materiál | Materiál |  | Materiál | Materiál | Materiál | Konstrukční specifikace |  | Materiál | Podrobná specifikace |  | Materiál | Podrobná specifikace | Materiál | Materiál | Materiál | Materiál |  | Materiál | Materiál |  | Požární odolnost | Materiálová specifikace | Materiálová specifikace |  | Materiál | Materiál |  |  | Požární odolnost | Požární odolnost | Požární odolnost | Požární odolnost | Požární odolnost | Příkon | Stupeň krytí | Povrchová úprava | Napětí vstupní | Příkon | Výkon tepelný | Povrchová úprava | Reference | Reference | Reference | Zálohování | Požární odolnost | Požární odolnost | Reference | Světelný tok | Požární odolnost | Napětí výstupní | Výkon elektrický | Energetická kapacita
|  | Podlahová plocha | Výška |  | Plocha stěn |  |  |  | Povrchový materiál | Povrchový materiál | Povrchový materiál | Reference | Požární odolnost | Povrchový materiál |  | Součinitel tepelné vodivosti | Nosné a izolační vložky | Požární odolnost |  | Povrchová úprava | Reference |  | Povrchová úprava | Požární odolnost | Hmotnost | Hmotnost | Povrchová úprava | Povrchová úprava | Povrchová úprava |  | Index neprůzvučnosti | Index neprůzvučnosti | Index neprůzvučnosti | Index neprůzvučnosti | Bezpečnostní odolnost |  | Požární odolnost |  | Bezpečnostní odolnost | Bezpečnostní odolnost | Bezpečnostní odolnost | Reference | Reference | Bezpečnostní odolnost | Reference | Reference | Reference | Reference | Reference | Reference | Reference | Reference |  | Materiálová specifikace | Materiálová specifikace |  | Přepravní výška | Nosnost | Rychlost |  | Přepravní kapacita | Nosnost | Napětí vstupní |  |  | Materiálová specifikace | Materiálová specifikace |  | Materiálová specifikace | Materiálová specifikace | Materiálová specifikace | Podrobná specifikace |  | Materiálová specifikace | Materiál |  | Materiálová specifikace | Materiál | Materiálová specifikace | Materiálová specifikace | Materiálová specifikace | Materiálová specifikace |  | Materiálová specifikace | Materiálová specifikace |  | Reference | Povrchová úprava | Povrchová úprava |  | Materiálová specifikace | Materiálová specifikace |  |  | Reference | Reference | Reference | Reference | Reference | Požární odolnost | Napětí vstupní | Stupeň krytí | Příkon | Výkon | Požární odolnost | Požární odolnost | Jmenovitý průřez | Jmenovitý průřez | Jmenovitý průřez | Požární odolnost | Reference | Reference |  | Napětí vstupní | Reference | Požární odolnost | Požární odolnost | Napětí výstupní
|  | Požární výška |  |  | Plocha stropu |  |  |  | Povrchová úprava | Povrchová úprava | Povrchová úprava | Plocha | Reference | Povrchová úprava |  | Povrchová úprava | Povrchová úprava | Reference |  | Požární odolnost | Hmotnost |  | Požární odolnost | Reference | Průřez |  | Hmotnost | Bezpečnostní odolnost | Bezpečnostní odolnost |  | Bezpečnostní odolnost | Bezpečnostní odolnost | Bezpečnostní odolnost | Bezpečnostní odolnost | Požární odolnost |  | Reference |  | Požární odolnost | Reference | Reference | Hmotnost | Hmotnost | Reference | Délka | Hmotnost | Hmotnost | Délka | Hmotnost | Délka | Šířka | Průřez |  | Povrchový materiál | Povrchový materiál |  | Nosnost | Rychlost | Sklon |  | Rychlost | Napětí vstupní | Příkon |  |  | Míra zhutnění | Požární odolnost |  | Požární odolnost | Požární odolnost | Požární odolnost | Materiál |  | Povrchová úprava | Materiálová specifikace |  | Povrchová úprava | Materiálová specifikace | Povrchová úprava | Povrchová úprava | Požární odolnost | Povrchová úprava |  | Povrchová úprava | Povrchová úprava |  | Hmotnost | Hmotnost | Hmotnost |  | Požární odolnost | Požární odolnost |  |  | Průměr | Průměr | Průměr | Délka | Hmotnost | Reference | Příkon | Napětí vstupní | Výkon tepelný | Požární odolnost | Reference | Reference |  |  |  | Reference |  |  |  | Příkon |  | Reference | Reference | Požární odolnost
|  | Předpokládaná výměna vzduchu |  |  | Podlahová plocha |  |  |  | Požární odolnost | Rozvody vytápění a chlazení | Rozebíratelnost | Tloušťka | Tloušťka | Požární odolnost |  | Požární odolnost | Požární odolnost | Hmotnost |  | Reference | Průřez |  | Reference | Hmotnost |  |  | Šířka | Evakuační charakteristika | Evakuační charakteristika |  | Požární odolnost | Požární odolnost | Požární odolnost | Požární odolnost | Reference |  | Hmotnost |  | Reference | Hmotnost | Hmotnost | Výška | Výška | Hmotnost | Šířka | Délka | Délka | Šířka | Délka | Šířka | Tloušťka | Tloušťka |  | Povrchová úprava | Povrchová úprava |  | Rychlost | Sklon | Průchodná šířka |  | Sklon | Příkon |  |  |  | Požární odolnost | Reference |  | Reference | Reference | Reference | Materiálová specifikace |  | Požární odolnost | Povrchová úprava |  | Požární odolnost | Povrchová úprava | Požární odolnost | Požární odolnost | Reference | Požární odolnost |  | Požární odolnost | Požární odolnost |  | Délka | Průřez | Délka |  | Reference | Reference |  |  | S71: Průměr sekundární; S72: Šířka; S73: Délka; S75: Výkon tepelný; S76: Příkon; S77: Požární odolnost; S78: Reference; S79: Hmotnost; S80: Průřez; S82: Délka; S85: Požární odolnost; S87: Hmotnost; S88: Hmotnost; S89: Reference
|  | Předpokládané tepelné zisky |  |  | Povrchová úprava podlahy |  |  |  | Reference | Požární odolnost | Požární odolnost |  |  | Reference |  | Reference | Reference | Tloušťka |  | Hmotnost |  |  | Hmotnost | Sklon |  |  | Výška | Průhlednost | Průhlednost |  | Reference | Reference | Reference | Reference | Průhlednost |  | Délka |  | Evakuační charakteristika | Výška | Délka | Průřez | Tloušťka | Délka |  | Šířka | Šířka | Tloušťka | Šířka | Tloušťka | Rozvinutá šířka | Rozvinutá šířka |  | Požární odolnost | Požární odolnost |  | Sklon | Délka plošiny | Průchodná výška |  | Průchodná šířka |  |  |  |  | Reference | Hmotnost |  | Hmotnost | Hmotnost | Hmotnost | Požární odolnost |  | Reference | Požární odolnost |  | Reference | Požární odolnost | Reference | Reference | Hmotnost | Reference |  | Reference | Reference |  | Šířka |  | Šířka |  | Hmotnost | Hmotnost |  |  | S72: Výška; S73: Šířka; S75: Požární odolnost; S76: Výkon; S77: Reference; S78: Hmotnost; S79: Délka; S82: Šířka; S85: Reference; S87: Délka; S88: Délka; S89: Hmotnost
|  | Předpokládané tepelné ztráty |  |  | Povrchová úprava stěn |  |  |  | Hmotnost | Reference | Reference |  |  | Hmotnost |  | Hmotnost | Tloušťka |  |  | Délka |  |  | Sklon | Délka |  |  | Tloušťka | Propustnost světla | Propustnost světla |  | Evakuační charakteristika | Evakuační charakteristika | Evakuační charakteristika | Evakuační charakteristika | Propustnost světla |  | Šířka |  | Počet křídel | Tloušťka | Šířka |  |  | Šířka |  | Výška | Tloušťka |  | Výška | Rozvinutá šířka |  |  |  | Reference | Reference |  | Šířka dveří | Šířka plošiny | Podchodná výška |  | Průchodná výška |  |  |  |  | Plocha | Tloušťka |  | Tloušťka | Délka | Výška | Reference |  | Hmotnost | Reference |  | Hmotnost | Reference | Hmotnost | Hmotnost | Délka | Hmotnost |  | Hmotnost | Hmotnost |  | Výška |  | Tloušťka |  | Délka |  |  |  | S73: Výška; S75: Reference; S76: Požární odolnost; S77: Hmotnost; S78: Délka; S79: Šířka; S82: Výška; S85: Hmotnost; S87: Šířka; S88: Šířka; S89: Délka
|  | Předpokládaný počet osob |  |  | Povrchová úprava stropu |  |  |  | Tloušťka | Obvod | Obvod |  |  | Sklon |  | Tloušťka |  |  |  | Šířka |  |  | Výška | Výška |  |  |  | Solární faktor | Solární faktor |  | Počet křídel | Počet křídel | Počet křídel | Počet křídel | Hmotnost |  | Tloušťka |  | Otevírání |  | Tloušťka |  |  | Výška |  | Tloušťka | [7 empty] | Objem | Objem |  | Výška dveří | Napětí vstupní | Napětí vstupní |  | Napětí vstupní |  |  |  |  | Tloušťka |  |  |  | Šířka | Průřez | Hmotnost |  | Sklon | Hmotnost |  | Tloušťka | Hmotnost | Délka |  | Šířka | Spád |  | Spád | Sklon | [9 empty] | S75: Hmotnost; S76: Reference; S77: Délka; S78: Šířka; S85: Délka; S87: Výška; S88: Výška; S89: Šířka
|  | Třída energetické náročnosti |  |  | Předpokládaná výměna vzduchu |  |  |  |  | Tloušťka | Tloušťka |  |  | Tloušťka | [5 empty] | Výška |  |  | Tloušťka | Tloušťka |  |  |  | Hmotnost | Hmotnost |  | Otevírání | Otevírání | Otevírání | Otevírání | Délka |  |  |  | Ovládání |  |  |  |  | Tloušťka | [9 empty] | Hmotnost | Hmotnost |  | Délka kabiny | Příkon | Příkon |  | Příkon | [8 empty] | Výška |  | Výška |  | Délka | Sklon |  |  | Délka |  |  | Výška | Průřez |  | Průřez | Průřez | [9 empty] | S75: Délka; S76: Hmotnost; S77: Šířka; S78: Výška; S85: Šířka; S89: Výška
|  | Výška |  |  | Předpokládaný počet osob | [14 empty] | Světlá šířka | [7 empty] | Šířka | Šířka |  | Ovládání | Ovládání | Ovládání | Ovládání | Stavební šířka |  |  |  | Zamykání | [14 empty] | Sklon | Spád |  | Šířka kabiny | [14 empty] | Průřez |  | Výška | Výška |  |  | Šířka |  |  | Průřez | [13 empty] | S75: Šířka; S76: Délka; S77: Výška; S85: Výška
|  | Výšková poloha stavby |  |  | Světlá výška | [22 empty] | Výška | Výška |  | Zamykání | Zamykání | Zamykání | Zamykání | Stavební výška |  |  |  | Samozavírač | [14 empty] | Délka | Délka |  | Výška kabiny | [16 empty] | Tloušťka | Průřez |  |  | Výška | [16 empty] | S75: Výška; S76: Šířka
|  | Zastavěná plocha |  |  | Způsob osvětlení | [22 empty] | Tloušťka | Tloušťka |  | Samozavírač | Účel | Samozavírač | Omezovač otevírání |  |  |  |  | Stavěč | [14 empty] | Šířka | Šířka |  | Napětí vstupní | [20 empty] | Tloušťka | [16 empty] | S76: Výška
[31 empty] | Stavěč | Hmotnost | Stavěč | Průhlednost |  |  |  |  | Průhlednost | [14 empty] | Výška | Výška |  | Příkon
[31 empty] | Průhlednost | Světlá šířka | Průhlednost | Propustnost světla |  |  |  |  | Hmotnost | [14 empty] | Tloušťka | Tloušťka |  | Zálohování
[31 empty] | Propustnost světla | Světlá výška | Propustnost světla | Solární faktor |  |  |  |  | Světlá šířka | [14 empty] | Průchodná šířka | Průchodná šířka
[31 empty] | Solární faktor | Stavební šířka | Solární faktor | Hmotnost |  |  |  |  | Výška | [14 empty] | Průchodná výška
[31 empty] | Hmotnost | Stavební výška | Hmotnost | Stavební šířka |  |  |  |  | Tloušťka | [14 empty] | Podchodná výška
[31 empty] | Světlá šířka | Tloušťka | Světlá šířka | Stavební výška | [19 empty] | Počet stupňů
[31 empty] | Světlá výška |  | Světlá výška | Tloušťka | [19 empty] | Výška stupně
[31 empty] | Stavební šířka |  | Stavební šířka | [20 empty] | Šířka stupně
[31 empty] | Stavební výška |  | Stavební výška
[31 empty] | Tloušťka |  | Tloušťka
[5 empty] | E1 | E1 | E1 |  | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 |  | E1 | E1 | E1 |  | E1 | E1 |  | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 |  | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 |  | E1 |  | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 |  | E1 | E1 |  | E1 | E1 | E1 |  | E1 | E1 | E1 |  |  | E1 | E1 |  | E1 | E1 | E1 | E1 |  | E1 | E1 |  | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 |  | E1 | E1 |  | E1 | E1 | E1 |  | E1 | E1 | bar: S70 to S89
[5 empty] | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací |  | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací |  | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací |  | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací |  | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací |  | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací |  | Datum zahájení prací |  | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací |  | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací |  | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací |  | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací |  |  | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací |  | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací |  | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací |  | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací |  | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací |  | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací |  | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací |  |  | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací | Datum zahájení prací
[5 empty] | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení |  | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení |  | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení |  | Datum dokončení | Datum dokončení |  | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení |  | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení |  | Datum dokončení |  | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení |  | Datum dokončení | Datum dokončení |  | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení |  | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení |  |  | Datum dokončení | Datum dokončení |  | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení |  | Datum dokončení | Datum dokončení |  | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení |  | Datum dokončení | Datum dokončení |  | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení |  | Datum dokončení | Datum dokončení |  |  | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení | Datum dokončení
[5 empty] | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání |  | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání |  | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání |  | Doba trvání | Doba trvání |  | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání |  | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání |  | Doba trvání |  | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání |  | Doba trvání | Doba trvání |  | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání |  | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání |  |  | Doba trvání | Doba trvání |  | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání |  | Doba trvání | Doba trvání |  | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání |  | Doba trvání | Doba trvání |  | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání |  | Doba trvání | Doba trvání |  |  | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání | Doba trvání
[5 empty] | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu |  | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu |  | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu |  | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu |  | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu |  | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu |  | Datum uvedení do provozu |  | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu |  | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu |  | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu |  | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu |  |  | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu |  | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu |  | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu |  | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu |  | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu |  | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu |  | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu |  |  | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu | Datum uvedení do provozu
[5 empty] | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby |  | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby |  | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby |  | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby |  | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby |  | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby |  | Stavební postup / etapa výstavby |  | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby |  | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby |  | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby |  | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby |  |  | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby |  | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby |  | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby |  | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby |  | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby |  | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby |  | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby |  |  | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby | Stavební postup / etapa výstavby
[5 empty] | Z1 | Z1 | Z1 |  | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 |  | Z1 | Z1 | Z1 |  | Z1 | Z1 |  | Z1 |  | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 |  | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 |  | Z1 |  | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 |  | Z1 | Z1 |  | Z1 | Z1 | Z1 |  | Z1 | Z1 | Z1 |  |  | Z1 | Z1 |  | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 |  | Z1 | Z1 |  | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 |  | Z1 | Z1 |  |  | Z1 | Z1 |  | Z1 | Z1 | bar: S70 to S89
[5 empty] | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva |  | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva |  | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva |  | Textura / barva | Textura / barva |  | Textura / barva |  | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva |  | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva |  | Textura / barva |  | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva |  | Textura / barva | Textura / barva |  | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva |  | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva |  |  | Textura / barva | Textura / barva |  | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva |  | Textura / barva | Textura / barva |  | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva |  | Textura / barva | Textura / barva |  |  | Textura / barva | Textura / barva |  | Textura / barva | Textura / barva |  |  | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva | Textura / barva
[5 empty] | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost |  | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost |  | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost |  | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost |  | Grafická podrobnost |  | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost |  | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost |  | Grafická podrobnost |  | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost |  | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost |  | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost |  | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost |  |  | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost |  | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost |  | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost |  | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost |  | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost |  |  | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost |  | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost |  |  | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost | Grafická podrobnost
[9 empty] | M2 | M2 | M2 | M5 | M2 | M2 |  | M6 | M2 | M6 |  | M3 | M1 |  | M1 | M2 | M1 | M4 | M2 | M2 | M2 |  | M2 | M2 | M2 | M2 | M4 |  | M2 |  | M4 | M1 | M2 | M1 | M1 | M4 | M1 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M1 | M1 |  | M4 | M4 |  | M4 | M4 | M1 |  | M1 | M4 | M4 |  |  | M5 | M6 |  | M6 | M3 | M3 | M3 |  | M3 | M3 |  | M6 | M6 | M4 | M4 | M4 | M1 |  | M1 | M1 |  | M4 | M1 | M4 |  | M4 | M4 |  |  | M1 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M3 | M4 | M4 | M2 | M1 | M1 | M1 | M1 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4
[9 empty] | Plocha | Plocha | Plocha | Hmotnost | Plocha | Plocha |  | Plocha | Plocha | Plocha |  | Objem | Délka |  | Délka | Plocha | Délka | Počet | Plocha | Plocha | Plocha |  | Plocha | Plocha | Plocha | Plocha | Počet |  | Plocha |  | Počet | Délka | Plocha | Délka | Délka | Počet | Délka | Počet | Počet | Počet | Počet | Počet | Délka | Délka |  | Počet | Počet |  | Počet | Počet | Délka |  | Délka | Počet | Počet |  |  | Hmotnost | Plocha |  | Plocha | Objem | Objem | Objem |  | Objem | Objem |  | Plocha | Plocha | Počet | Počet | Počet | Délka |  | Délka | Délka |  | Počet | Délka | Počet |  | Počet | Počet |  |  | Délka | Počet | Počet | Počet | Počet | Počet | Počet | Objem | Počet | Počet | Plocha | Délka | Délka | Délka | Délka | Počet | Počet | Počet | Počet | Počet | Počet | Počet | Počet | Počet
[9 empty] | Způsob stanovení plochy | Způsob stanovení plochy | Způsob stanovení plochy | Způsob stanovení hmotnosti | Způsob stanovení plochy | Způsob stanovení plochy |  | Způsob stanovení plochy | Způsob stanovení plochy | Způsob stanovení plochy |  | Způsob stanovení objemu | Způsob stanovení délky |  | Způsob stanovení délky | Způsob stanovení plochy | Způsob stanovení délky | Způsob stanovení počtu | Způsob stanovení plochy | Způsob stanovení plochy | Způsob stanovení plochy |  | Způsob stanovení plochy | Způsob stanovení plochy | Způsob stanovení plochy | Způsob stanovení plochy | Způsob stanovení počtu |  | Způsob stanovení plochy |  | Způsob stanovení počtu | Způsob stanovení délky | Způsob stanovení plochy | Způsob stanovení délky | Způsob stanovení délky | Způsob stanovení počtu | Způsob stanovení délky | Způsob stanovení počtu | Způsob stanovení počtu | Způsob stanovení počtu | Způsob stanovení počtu | Způsob stanovení počtu | Způsob stanovení délky | Způsob stanovení délky |  | Způsob stanovení počtu | Způsob stanovení počtu |  | Způsob stanovení počtu | Způsob stanovení počtu | Způsob stanovení délky |  | Způsob stanovení délky | Způsob stanovení počtu | Způsob stanovení počtu |  |  | Způsob stanovení hmotnosti | Způsob stanovení plochy |  | Způsob stanovení plochy | Způsob stanovení objemu | Způsob stanovení objemu | Způsob stanovení objemu |  | Způsob stanovení objemu | Způsob stanovení objemu |  | Způsob stanovení plochy | Způsob stanovení plochy | Způsob stanovení počtu | Způsob stanovení počtu | Způsob stanovení počtu | Způsob stanovení délky |  | Způsob stanovení délky | Způsob stanovení délky |  | Způsob stanovení počtu | Způsob stanovení délky | Způsob stanovení počtu |  | Způsob stanovení počtu | Způsob stanovení počtu |  |  | Způsob stanovení délky | Způsob stanovení počtu | Způsob stanovení počtu | Způsob stanovení počtu | Způsob stanovení počtu | Způsob stanovení počtu | Způsob stanovení počtu | Způsob stanovení objemu | Způsob stanovení počtu | Způsob stanovení počtu | Způsob stanovení plochy | Způsob stanovení délky | Způsob stanovení délky | Způsob stanovení délky | Způsob stanovení délky | Způsob stanovení počtu | Způsob stanovení počtu | Způsob stanovení počtu | Způsob stanovení počtu | Způsob stanovení počtu | Způsob stanovení počtu | Způsob stanovení počtu | Způsob stanovení počtu | Způsob stanovení počtu
[16 empty] | Objem |  | Objem | [48 empty] | Objem |  | Objem | [7 empty] | Objem | Objem
[16 empty] | Způsob stanovení objemu |  | Způsob stanovení objemu | [48 empty] | Způsob stanovení objemu |  | Způsob stanovení objemu | [7 empty] | Způsob stanovení objemu | Způsob stanovení objemu
[5 empty] | F1 | F1 | F1 |  | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 |  | F1 | F1 | F1 |  | F1 | F1 |  | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 |  | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 |  | F1 |  | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 |  | F1 | F1 |  | F1 | F1 | F1 |  | F1 | F1 | F1 |  |  | F1 | F1 |  | F1 | F1 | F1 | F1 |  | F1 | F1 |  | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 | F1 |  | F1 | F1 |  | F1 | F1 | F1 |  | F1 | F1 | bar: S70 to S89
[5 empty] | Fáze | Fáze | Fáze |  | Fáze | Fáze | Fáze | Fáze | Fáze | Fáze |  | Fáze | Fáze | Fáze |  | Fáze | Fáze |  | Fáze | Fáze | Fáze | Fáze | Fáze | Fáze | Fáze |  | Fáze | Fáze | Fáze | Fáze | Fáze |  | Fáze |  | Fáze | Fáze | Fáze | Fáze | Fáze | Fáze | Fáze | Fáze | Fáze | Fáze | Fáze | Fáze | Fáze | Fáze |  | Fáze | Fáze |  | Fáze | Fáze | Fáze |  | Fáze | Fáze | Fáze |  |  | Fáze | Fáze |  | Fáze | Fáze | Fáze | Fáze |  | Fáze | Fáze |  | Fáze | Fáze | Fáze | Fáze | Fáze | Fáze |  | Fáze | Fáze |  | Fáze | Fáze | Fáze |  | Fáze | Fáze |  |  | Fáze | Fáze | Fáze | Fáze | Fáze | Fáze | Fáze | Fáze | Fáze | Fáze | Fáze | Fáze | Fáze | Fáze | Fáze | Fáze | Fáze | Fáze | Fáze | Fáze | Fáze | Fáze | Fáze | Fáze