## Technická zpráva

# Název opravné práce:

Oprava trakční napájecí stanice Šumperk

Předmět opravné práce

Předmětem opravné práce bude osazení olejových hermetických trakčních transformátorů 5,3 MVA 23/2,5kV ozn. TU1, TU2, TU3. Osazení TU1, TU2, TU3 bude provedeno včetně výměny kabeláže VN (primár i sekundár trafa) a NN, vč. pomocných stavebních prací v kobkách transformátorů (instalace zhášecích roštů atd). Připojení do rozváděče R3kV. Konstrukce jímky musí být nepropustná a odolná proti úniku a působení olejové náplně. Jímka bude navržena jako záchytná a zároveň i havarijní. V areálu TNS Šumperk jsou uskladněny 2 kusy hermetických olejových transformátorů. Jeden kus musí zhotovitel opravné práce dovést z TNS Grygov.

Součástí bude doplnění sekundárních rozvodů signalizačních a ovládacích. Transformátory budou opatřeny konektorovým připojením (odpojitelné T konektory) jak na straně 23 kV (konektory, tak na straně 2,5kV).

V kobce transformátorů budou opraveny kabely elektroinstalace vč. zaklapávacích lišt. Nově budou také vedeny signalizační kabely vedoucí k teplotním čidlům transformátoru a k plynovému relé. Všechny kabelové prostupy budou opatřeny protipožárními ucpávkami a ucpávkami proti průsaku vody, popřípadě utěsněny proti uniku trafo oleje.

Stávající suchá trakční trafa budou převezena na místo určené provozovatelem.

Proběhne výpočet, nastavení ochran, úpravy kabeláže nn v ovládacích skříní rozváděče R22kV (pole TU1, TU2, TU3). Z důvodu změny typu transformátorů TU1, TU2, TU3 bude provedeno nové nastavení a parametrizace ochran Siemens. Bude doložen výpočet dynamických účinků zkratových proudů s ohledem na nové transformátory (dimenzování kabeláže, průchodek atd). Dále z důvodu jiných ochranných systémů transformátoru je nutné do systému chránění a místní signalizace na terminálu provést patřičné úpravy. Pro odstranění chybných hlášek z termistorů od jednotek budou instalovány teplotní čidla. Provozovateli bude předložena realizační dokumentace k opravné práci ke kontrole a odsouhlasení před započetím prací.

V terminálu budou pozměněny významy a případně principy chování stávajících signálů min. a max. teplota transformátoru, výstraha a vypnutí tlak a plyn relé. Nové signály, budou přenášeny z TU1, TU2, TU3 -olejový hermetizovaný transformátor, dle typu navrženého ochranného relé - detekce přetlaku, detekce teploty, kontrola hladiny dielektrika a detekce uvolnění plynu. Tyto změny signalizací budou provedeny rámci MŘS TNS Šumperk  DŘT na ED Přerov.

Dále proběhne instalace relé v podélné spojce R3kV s propojením jednotek a zajištění blokovací funkce odpojovače Q35 (v případě nesepnuté Q35, nelze zapnout jednotky)

Před uvedením do systému ústředního řízení budou provedeny funkční zkoušky na základě odsouhlasených provozovatelem:

- kontrolních seznamů (check listů)

- blokovacích podmínek (v grafickém znázornění)

- systém komunikací v rámci SKŘ

- Dokumentace skutečného provedení

Po konečném odladění programových částí budou provozovateli předány zdrojové kódy ze všech použitých PLC a ostatních aktivních prvků, zdrojové kódy nebo projekty pro použité vizualizační systémy a projekty řešící nastavení, logiku elektronických ochran (dále programové části), IP adresy.

Specifikace provedených prací u IED terminálu

- Výpočet nastavení

- parametrizaci ochran, tj. vytvoření konfiguračního souboru s nastavením ochranných funkcí a blokovacích podmínek

- parametrizaci ochrany pro komunikaci do nadřazeného řídicího systému – rozhraní dodávky je předání ICD/SCD souboru dle standardu Siemens

- sekundární zkoušky, tj. vyzkoušení funkčnosti ochrany a jejích návazností pomocí zkušebního zařízení (bez napětí) a vyhotovení protokolu

- primární zkoušky reálným proudem nebo účast při zapnutí.

Při zkouškách komunikace do ŘS a při primárních zkouškách bude zajištěna účast kompetentní osoby odpovědné za daný systém, resp. za manipulace v rozvodně.

Bude proveden výpočet nastavení ochran na základě dodaných podkladů, zejména:

- parametrů chráněných objektů,

- zkratových poměrů v dané rozvodně i navazující soustavě,

- nastavení nadřazených ochran,

- dalších požadovaných návazností dle požadavků provozovatele.

Podklady (výkresová a dokladová dokumentace) k rozvodně R22kV a R3kV jsou uvedeny v Dílu 3 Zadávací dokumentace - Výchozí a související podklady.

ASDŘ, MŘS, IED, HMI, PLC a konektivita

Integrace technologie do nadřazených systémů řízení

Integrace technologie do ASDŘ bude provedena pomocí níže uvedených energetických telemetrických protokolů:

- Pro konkrétní specializovaný energetický objekt bude implementována vrstvená architektura komunikačních protokolů dle sady standardů ISO/IEC 60870-5, konkrétně dle IEC 60870-5-104 (a relevantních částí IEC 60870-5-101 tam, kde to bude nutné). Přenosový protokol IEC 60870-5-104 bude realizován s časovou značkou.

- Komunikace SKŘ–DŘT bude realizována prostřednictvím mezinárodního standardu IEC 61850 s hlavní telemetrickou jednotkou (zpracování reportů), bezpotenciálově pomocí optických přenosů, včetně konfigurace datasetů a reportů (dynamic datasety a reporty).

Konektivita a síťová infrastruktura:

Proběhne instalace optických switchů (1xASX1, 2xR3kV-pole podélné spojky, 3xR22kV-pole 3, pole 9, pole 15) s novým optickým rozvodem MM duplex LC (původní MM duplex SC), military provedení s použitím LC konektorů s SFP převodníky. Switchi musí podporovat IEC 62439-3 HSR (High-availability Seamless Redundancy).

Bude tedy provedena modernizace síťové infrastruktury technologie. Budou osazeny a zprovozněny switche např. Belden a technologie bude zapojena do optického kruhu. Optická konektivita bude provedena v režimu odpovídajícím požadavkům technologie a návazných systémů.

Bude provedena konfigurace komunikačních parametrů, adresace a souvisejících kontrolních seznamů (checklistů).

Časová synchronizace:

Telemechanické jednotky budou časově synchronizovány:

  - pomocí času z GPS

Podružná technologie bude dále časově synchronizována:

- pomocí času z GPS a lokálního NTP serveru, nebo

- pomocí hlavní telemechanické jednotky nebo hlavního switche synchronizovaného přes NTP, který dále distribuoval NTP do podružných technologií.

Bude zajištěno, že informace přenášené pomocí IEC 60870-5-104 směrem na ED a MŘS obsahují totožnou časovou značku, jaká je přiřazena u zdroje vzniku signálu.

U protokolů IEC 60870-5-104 a IEC 61850 budou přenášeny příznaky kvality u každé přenášené informace; pro příznaky kvality mezi IEC 61850 bude proveden překlad pro přenos přes IEC 60870.

MŘS a komunikační kanály:

Bude zajištěna plná kompatibilita HW a SW s MŘS aplikací řídicího stanoviště RTis.

Data přenášená z TC700 směrem na MŘS, ED i servisní kanál obsahuje totožné informační objekty včetně časových značek.

Shrnutí:

- Instalace TU1, TU2, TU3

- Opravu stání TU1, TU2, TU3 – průchodky, rošty

- Opravu signalizačních a ovládacích obvodů TU1, TU2, TU3

- Opravu – výměnu obvodů VN, NN, signalizačních, ovládacích obvodů TU1, TU2, TU3

- Parametrizace a výpočet ochran TU1, TU2, TU3

- Instalace nových switchů v R22kV, R3kV, ASX1

- Opravu protipožárních ucpávek kabelizace VN + NN

- Měření, zkoušky, revize, protokol UTZ/E, oprava průkazu způsobilosti, výpočty

- Uvedení staveniště vč. dotčených prostor objektu TNS Šumperk do původního stavu

Identifikační údaje investora a stavby

Místo: 	TNS Šumperk

Kraj: Olomoucký

Provozovatel: 	Správa železnic, státní organizace,

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038/5

702 00 Ostrava

Dne 13.4.2026                                                       zpracoval:     Ing. Jan Pavláček