## Krycí list
710 - KRYCÍ LIST VÝKAZU MATERIÁLU - SLEPÝ ROZPOČET
| Název stavby |  |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov | [8 empty] | JKSO
Kód stavby
| Název objektu | [11 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 1
| Název části |  |  | 700 Vzduchotechnika | [8 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
| Projektant |  |  | Roman Michoněk
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
05/2018
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | VRN |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 20 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  | 0
Poznámka:
Nedílnou součástí tohoto rozpočtu jsou výkresy, technická zpráva, tabulka zařízení a schémata VZT.
Cenovou soustava vlastní.

## Rekapitulace
REKAPITULACE
Stavba: | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov | Objednatel: | Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Objekt: |  | Zhotovitel:
Část: | 700 Vzduchotechnika | Datum: | 05/2018
Název zařízení |  |  |  | Dodávka celkem | Montáž celkem
Zařízení č. 1 - Větrání zázemí v 1.PP |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 2 - Větrání veřejných WC v 1.NP |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 3 - Dveřní clony |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 4 - Větrání pokladny Regiojet |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 5 - Větrání transformátorů v 1.NP |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 6 - Větrání pokladen ČD |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 6A - Zdroj chladu pro větrací jednotku pokladen |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 7 - Chlazení pokladen |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 8 - Větrání šatny a WC ČD v 1.NP |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 9 - Odvětrání kuchyněk ČD |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 10 - Větrání reléové místnosti |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 11 - Chlazení reléové místnosti |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 12 - Chlazení místnosti rozvaděčů slaboprudu |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 13 - Větrání šatny a WC ČD v 1.NP |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 14 - Větrání umývárny a WC SSZT v 1.NP |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 15 - Větrání místnosti baterií v 1.NP |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 16 - Větrání předsíně místnosti baterií v 1.NP |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 17 - Větrání umyvárny Regiojet v 2.NP |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 18 - Chlazení skladu Regiojet v 2.NP |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 19 - Větrání zázemí ČD CARGO v 2.NP |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 20 - Odvětrání kuchyňky SŽDC v 2.NP |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 21 - Větrání úklidu v 2.NP a skladu v 1.NP |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 22 - Větrání zázemí SŽDC v 2.NP |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 23 - Větrání WC SŽDC v 2.NP a koupelny v 1.NP |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 24 - Chlazení serverovny v 2.NP |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 25 - Odvětrání kuchyňky Regiojet v 2.NP |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 26 - Větrání zázemí Regiojet v 2.NP |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 27 - Větrání zasedací místnosti Regiojet v 2.NP |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 28 - Větrání zasedací místnosti Regiojet v 2.NP |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 29 - Větrání veřejných WC výpravní haly |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 30 - Chlazení dopravní kanceláře v 2.NP |  |  |  | 0 | 0
Mezisoučet všech zařízení |  |  |  | 0 | 0
Ostatní náklady - Pomocný materiál a práce |  |  |  |  | Dodávka celkem
P.1 | Montážní, závěsný, spojovací a těsnící materiál vč. kotvícího a podpůrného materiálu pro rozvody |  |  |  | 0
vedené po střeše objektu
P.2 | Doprava, svislá přeprava, lešení, plošina, jeřáb |  |  |  | 0
P.3 | Zaregulování VZT vč. protokolu, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy |  |  |  | 0
P.4 | Zhotovení provozního řádu VZT a CHL zařízení |  |  |  | 0
P.5 | Protipožární manžety, ucpávky a tmely pro rozvody VZT a CHL (celkem 25ks viz. výkresová část) |  |  |  | 0
P.6 | Dílenská dokumentace - příprava do výroby (opozicování potrubí VZT, dořešení detailů apod.) |  |  |  | 0
P.7 | Dokumentace skutečného provedení stavby vč. vypracování dokladové části VZT a CHL zařízení, |  |  |  | 0
doplnění do dokumentace skutečného stavu reálně dodané typy a označení jednotlivých zařízení
P.8 | Měření hluku vč. protokolu o měření (počítáno s deseti měřícími místy) |  |  |  | 0
P.9 | Technická a koordinační činnost na stavbě |  |  |  | 0
Mezisoučet pomocného materiálu a prací |  |  |  |  | 0

## Položkový rozpočet
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Stavba: | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov |  | Objednatel: |  | Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Objekt: |  |  | Zhotovitel:
Pozice | Kód položky | Popis | MJ | Počet | Dodávka jednotky | Dodávka celkem | Montáž jednotky | Montáž celkem
Zařízení č. 1 - Větrání zázemí v 1.PP
1.1 | R240001001 | Větrací jednotka s deskovým protiproudým rekuperátorem, nástěnné provedení s hrdly směrem nahoru ve složení: | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Přívodní část:
- koncový díl pro připojení potrubí ø160mm
- fitr vzduchu (třída filtrace G4)
- ventilátor s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=340m3/h, Pext=150Pa, Pi=85W/230V (nomimální)
- protiproudý deskový rekuperátor s by-passem (účinnost 91, suchá účinnost 84% dle ČSN EN 308)
(počítáno při rekuperaci s parametry odvodního vzduchu z vnitřního prostoru ti=20°C, vlhkost 45%)
- zabudovaný el. ohřívač o výkonu 1,7kW (využití výkonu v zimě 0,37kW při teplotě Tp=20°C)
- koncový díl pro připojení potrubí ø160mm
Odvodní část:
- koncový díl pro připojení potrubí ø160mm
- fitr vzduchu (třída filtrace G4)
- ventilátor s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=340m3/h, Pext=150Pa, Pi=85W/230V (nomimální)
- protiproudý deskový rekuperátor viz. přívodní část
- koncový díl pro připojení potrubí ø160mm
Součástí větrací jednotky je zabudovaný řídící systém vč. externího ovladače s 12m kabelem, 4 teplotní čidla.
Řízení jednotky umožňuje napojení na nadřazený systém přes protokol Modbus a rozhraní RS-485.
Navržená jednotka splňuje Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 (požadavky na EKODESIGN větracích jednotek - ErP 2018).
"kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
1.1a | R240001002 | Zprovoznění jednotky servisním technikem výrobce vč. dopravy - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.2 | R240001003 | Ohebný tlumič hluku ø160mm délky 1bm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | R240001004 | Zpětná klapka ø160mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | R240001005 | Šikmý kus se sítem ø160mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | R240001006 | Výfuková hlavice ø160mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | R240001007 | Přívodní vyústka na kruhové potrubí 300x75mm vč. regulace - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | R240001008 | Odvodní vyústka na kruhové potrubí 300x75mm vč. regulace - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | R240001009 | Odvodní vyústka na kruhové potrubí 200x75mm vč. regulace - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | R240001010 | Odvodní talířový ventil ø160mm, vč. montážní zděře - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | R240001011 | Dveřní mřížka 500x150mm, odstín přírodní elox (dvě mřížky na jedny dveře) - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240001012 | Tepelná izolace tl. 60mm s pozink oplechováním (rozvody na střeše) | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| R240001013 | Tepelná izolace tl. 40mm s Al. polepem - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" | m2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| R240001014 | - ø160mm, 40% tvarovek | bm | 69 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. 1 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 2 - Větrání veřejných WC v 1.NP
2.1 | R240002001 | Potrubní ventilátor ø160mm, V=235-340m3/h, Pext=175Pa, Pi=53W/0,21A/230V - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
- ventilátor má v sobě zabudovaný časový doběh
2.1a | R240002002 | Spojovací manžeta ø160mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | R240002003 | Potrubní ventilátor ø125mm, V=100m3/h, Pext=95Pa, Pi=26W/0,11A/230V - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2a | R240002004 | Spojovací manžeta ø125mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | R240002005 | Tlumič hluku kruhový ø160mm délky 900mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | R240002006 | Tlumič hluku kruhový ø125mm délky 900mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | R240002007 | Přetlaková žaluzie ø160mm, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | R240002008 | Přetlaková žaluzie ø125mm, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | R240002009 | Regulační klapka ruční ø160mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | R240002010 | Odvodní talířový ventil ø125mm, vč. montážní zděře - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | R240002011 | Odvodní talířový ventil ø100mm, vč. montážní zděře - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | R240002012 | Dveřní mřížka 500x150mm, odstín přírodní elox (dvě mřížky na jedny dveře) - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | R240002013 | Stěnová mřížka 600x200mm, jednořadé provedení (dvě mřížky na jeden otvor) - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| R240002014 | - ø160mm, 40% tvarovek | bm | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240002015 | - ø125mm, 40% tvarovek | bm | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240002016 | - ø100mm, 40% tvarovek | bm | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240002017 | Ohebné hadice ø125mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240002018 | Ohebné hadice ø100mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. 2 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 3 - Dveřní clony
3.1 | R240003001 | Dveřní clona teplovodní, délka clony 2m Qtop=30,7kW (voda 70/50°C), Pi=1kW/4,4A/230V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
3.1a | R240003002 | Regulátor pro regulaci otáček - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1b | R240003003 | Termostatický ventil, rohový - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1c | R240003004 | Závěsný materiál k cloně (závitové tyče vč. kotvícího a spojovacího materiálu) - "specifikace dle PD a TZ" | sada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1d | R240003005 | Dveřní kontakt pro dveřní clonu - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. 3 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 4 - Větrání pokladny Regiojet
4.1 | R240004001 | Potrubní ventilátor ø200mm, V=350m3/h, Pext=215Pa, Pi=103W/0,5A/230V - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- ventilátor je v provedení tříotáčkovém
4.1a | R240004002 | Spojovací manžeta ø200mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | R240004003 | Potrubní elektrický ohřívač ø200mm, Pi=4kW/13A/400V - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | R240004004 | Tlumič hluku kruhový ø200mm délky 900mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | R240004005 | Potrubní filtr vzduchu (třída M5) ø200mm vč. filtrační vložky M5 - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | R240004006 | Zpětná klapka těsná ø200mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | R240004007 | Protidešťová žaluzie 200x200mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | R240004008 | Přívodní vyústka 300x100mm vč. regulace - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7a | R240004009 | Připojovací nástavec pro vyústku 300x100mm, boční kruhové připojení ø125mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | R240004010 | Přívodní vyústka 200x100mm vč. regulace - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8a | R240004011 | Připojovací nástavec pro vyústku 200x100mm, boční kruhové připojení ø100mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | R240004012 | Stěnová mřížka 500x150mm, jednořadé provedení (dvě mřížky na jeden otvor) - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240004013 | Tepelná izolace tl. 40mm s Al. polepem - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| R240004014 | - ø200mm, 40% tvarovek | bm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240004015 | - ø125mm, 40% tvarovek | bm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240004016 | - ø100mm, 40% tvarovek | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240004017 | Ohebné hadice ø125mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240004018 | Ohebné hadice ø100mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. 4 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 5 - Větrání transformátorů v 1.NP
5.1 | R240005001 | Potrubní radiální ventilátor 700x400mm, V=3300m3/h, Pext= 200Pa, Pi=572W/2,4A/230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
"specifikace dle PD a TZ"
5.1a | R240005002 | Pružná manžeta 700x400mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | R240005003 | Tlumič hluku 700x400mm délky 1000mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | R240005004 | Šikmý kus se sítem 700x400mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | R240005005 | Odvodní vyústka 500x300mm vč. regulace - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240005006 | Tepelná izolace tl. 60mm s pozink oplechováním (rozvody na střeše) | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| R240005007 | Čtyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I. - 40% tvarovek | m2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
|  | Mezisoučet zařízení č. 5 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 6 - Větrání pokladen ČD
6.1 | R240006001 | Větrací jednotka s deskovým rekuperátorem, nástřešní podlahové horizontální provedení ve složení: | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Přívodní část:
|  | - koncový díl pro připojení potrubí ø250mm se zabudovanou klapkou a servopohonem | [6 empty] | 14575
|  | - fitr vzduchu (třída filtrace G4) | [6 empty] | 15570
- fitr vzduchu (třída filtrace F7)
- deskový rekuperátor s by-passem (účinnost 92%)
(počítáno při rekuperaci s parametry odvodního vzduchu z vnitřního prostoru ti=20°C, vlhkost 40%)
- zabudovaný přímý výparník Qch=2,5kW (vypařovací teplota 5°C, chladivo R32)
- zabudovaný el. ohřívač o výkonu 3kW, teplota přiváděného vzduchu 20°C
- ventilátor s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=600m3/h, Pext=200Pa
- koncový díl pro připojení potrubí ø250mm
Odvodní část:
- koncový díl pro připojení potrubí ø250mm
- fitr vzduchu (třída filtrace M5)
- deskový rekuperátor viz. přívodní část
- ventilátor s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=600m3/h, Pext=200Pa
- koncový díl pro připojení potrubí ø250mm se zabudovanou klapkou a servopohonem
Součástí větrací jednotky jsou nožičky a zabudovaný řídící systém s rozvaděčem IP65 a regulací konstantního
průtoku vzduchu vč. externího ovladače s kabelem a teplotních čidel.
Řízení jednotky umožňuje napojení na nadřazený systém přes protokol Modbus pomocí převodníku.
Navržená jednotka splňuje Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 (požadavky na EKODESIGN větracích jednotek - ErP 2018).
"kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
6.1a | R240006002 | Zprovoznění jednotky servisním technikem výrobce vč. dopravy - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6.1b | R240006003 | Nástřešní sada pro větrací jednotku - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1c | R240006004 | Pružná spojka se sponoun ø250mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1d | R240006005 | Převodník na komunikaci Modbus - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1e | R240006006 | Sifon pro odvod kondenzátu podtlakový s uzávěrem - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | R240006007 | Tlumič hluku kruhový ø250mm délky 900mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | R240006008 | Šikmý kus se sítem ø250mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | R240006009 | Přívodní vyústka 300x100mm vč. regulace - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4a | R240006010 | Připojovací nástavec pro vyústku 300x100mm, boční kruhové připojení ø125mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | R240006011 | Odvodní vyústka 300x150mm vč. regulace - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240006012 | Tepelná izolace tl. 60mm s pozink oplechováním (rozvody na střeše) | m2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| R240006013 | Čtyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I. - 40% tvarovek | m2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| R240006014 | - ø250mm, 40% tvarovek | bm | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240006015 | - ø125mm, 0% tvarovek | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240006016 | Ohebné hadice ø125mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. 6 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 6A - Zdroj chladu pro větrací jednotku pokladen
6A.1 | R240007001 | Venkovní kondenzační jednotka - Qch(nom)=2,5kW (R32), vypařovací teplota 5°C, Pi=0,62kW/16A/230V | ks | 1 | 0 | 0
hluk od jednotky: Lwa=65dBA, Lpa=47dBA v 1m - "kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
6A.1a | R240007002 | Řídící box pro venkovní jednotku, řízení 0-10V (napájení z venkovní kondenzační jednotky) | ks | 1 | 0 | 0
"kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| R240007003 | Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu - Cu potrubí opatřené | bm | 2 |  |  | 0 | 0
kaučukovou izolací, vč. samolepící pásky, izolačních závěsných pouzder a pozink. oplechování rozvodů na střeše
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| R240007004 | Montáž zařízení, dodávka chladiva, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, zaškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
|  | Mezisoučet zařízení č. 6A |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 7 - Chlazení pokladen
7.1 | R240008001 | Venkovní kondenzační jednotka - Qch(nom)=6,2kW (R32), Pi=2kW/20A/230V | ks | 1 | 0 | 0
hluk od jednotky: Lwa=64dBA, Lpa=50dBA v 1m - "kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
7.2 | R240008002 | Vnitřní kazetová jednotka Qch=3,5kW vč. čelního panelu rozměru 620x620mm a nástěnného ovladače s kabelem | ks | 2 | 0 | 0
"kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| R240008003 | Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu - Cu potrubí opatřené | bm | 30 |  |  | 0 | 0
kaučukovou izolací, vč. samolepící pásky, izolačních závěsných pouzder a pozink. oplechování rozvodů na střeše
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| R240008004 | Montáž zařízení, dodávka chladiva, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, zaškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
|  | Mezisoučet zařízení č. 7 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 8 - Větrání šatny a WC ČD v 1.NP
8.1 | R240009001 | Potrubní ventilátor ø160mm, V=230-260m3/h, Pext=170Pa, Pi=53W/0,21A/230V - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
- ventilátor má v sobě zabudovaný časový doběh
8.1a | R240009002 | Spojovací manžeta ø160mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | R240009003 | Potrubní ventilátor ø125mm, V=110m3/h, Pext=95Pa, Pi=26W/0,11A/230V - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- ventilátor má v sobě zabudovaný časový doběh
8.2a | R240009004 | Spojovací manžeta ø125mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | R240009005 | Tlumič hluku kruhový ø160mm délky 900mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | R240009006 | Tlumič hluku kruhový ø125mm délky 900mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | R240009007 | Výfuková hlavice ø160mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | R240009008 | Regulační klapka ruční ø160mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | R240009009 | Zpětná klapka ø160mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 | R240009010 | Zpětná klapka ø125mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8.9 | R240009011 | Odvodní talířový ventil ø160mm, vč. montážní zděře - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8.10 | R240009012 | Odvodní talířový ventil ø125mm, vč. montážní zděře - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
8.11 | R240009013 | Odvodní talířový ventil ø100mm, vč. montážní zděře - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
8.12 | R240009014 | Dveřní mřížka 500x150mm, odstín přírodní elox (dvě mřížky na jedny dveře) - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240009015 | Tepelná izolace tl. 60mm s pozink oplechováním (rozvody na střeše) | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| R240009016 | - ø160mm, 40% tvarovek | bm | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240009017 | - ø125mm, 40% tvarovek | bm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240009018 | Ohebné hadice ø160mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240009019 | Ohebné hadice ø125mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240009020 | Ohebné hadice ø100mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. 8 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 9 - Odvětrání kuchyněk ČD
9.1 | R240010001 | Odsavač par šířky 600mm, V=148-181m3/h, 3 rychlostní výkon odsávání, zabudované ovládání a osvětlení 1x 28W, | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
součástí odsavače jsou kovové filtry a zpětná klapka, horní odtah ø120mm
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
9.2 | R240010002 | Výfuková hlavice ø125mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240010003 | Tepelná izolace tl. 60mm s pozink. oplechováním (rozvody nad střechou) | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| R240010004 | - ø125mm, 40% tvarovek | bm | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. 9 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 10 - Větrání reléové místnosti
10.1 | R240011001 | Potrubní ventilátor ø250mm, V=450m3/h, Pext=280Pa, Pi=130W/0,46A/230V - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- ventilátor je v provedení tříotáčkovém
10.1a | R240011002 | Spojovací manžeta ø250mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | R240011003 | Potrubní ventilátor ø200mm, V=350m3/h, Pext=215Pa, Pi=103W/0,5A/230V - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- ventilátor je v provedení tříotáčkovém
10.2a | R240011004 | Spojovací manžeta ø200mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | R240011005 | Potrubní elektrický ohřívač ø250mm, Pi=5kW/13A/400V - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | R240011006 | Tlumič hluku kruhový ø250mm délky 900mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | R240011007 | Tlumič hluku kruhový ø200mm délky 900mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | R240011008 | Potrubní filtr vzduchu (třída M5) ø250mm vč. filtrační vložky M5 - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.7 | R240011009 | Zpětná klapka těsná ø200mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.8 | R240011010 | Regulační klapka ruční ø250mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.9 | R240011011 | Regulační klapka ruční ø200mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.10 | R240011012 | Přívodní vyústka 400x300mm vč. regulace - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.11 | R240011013 | Odvodní vyústka 400x200mm vč. regulace - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.12 | R240011014 | Šikmý nasávací kus se sítem 250x250mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.13 | R240011015 | Výfuková hlavice ø200mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240011016 | Tepelná izolace tl. 60mm s pozink. oplechováním (rozvody nad střechou) | m2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| R240011017 | Tepelná izolace tl. 40mm s Al. polepem - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" | m2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240011018 | Tepelně-požární izolace (odolnost 30min) s Al. polepem | m2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| R240011019 | Čtyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I. - 40% tvarovek | m2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| R240011020 | - ø250mm, 40% tvarovek | bm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240011021 | - ø200mm, 40% tvarovek | bm | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. 10 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 11 - Chlazení reléové místnosti
11.1 | R240012001 | Venkovní kondenzační jednotka - Qch(nom)=5kW (R32), Pi=1,38kW/20A/230V | ks | 2 | 0 | 0
hluk od jednotky: Lwa=63dBA, Lpa=47dBA v 1m - "kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
11.2 | R240012002 | Vnitřní podstropní jednotka Qch=5kW vč. infra ovladače | ks | 2 | 0 | 0
"kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
11.2a | R240012003 | Suchý (beznapěťový) kontakt umožňující profesi MaR snímat chod/poruchu zařízení | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
"kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| R240012004 | Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu - Cu potrubí opatřené | bm | 30 |  |  | 0 | 0
kaučukovou izolací, vč. samolepící pásky, izolačních závěsných pouzder a pozink. oplechování rozvodů na střeše
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| R240012005 | Montáž zařízení, dodávka chladiva, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, zaškolení obsluhy | ks | 2 |  |  | 0 | 0
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
|  | Mezisoučet zařízení č. 11 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 12 - Chlazení místnosti rozvaděčů slaboprudu
12.1 | R240013001 | Venkovní kondenzační jednotka - Qch(nom)=5kW (R32), Pi=1,38kW/20A/230V, chod chlazení i při -15°C | ks | 1 | 0 | 0
hluk od jednotky: Lwa=65dBA, Lpa=53dBA v 1m - "kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
součástí venkovní jednotky je i vnitřní nástěnná jednotka s infra ovladačem
12.1a | R240013002 | Suchý (beznapěťový) kontakt umožňující profesi MaR snímat chod/poruchu zařízení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
"kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| R240013003 | Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu - Cu potrubí opatřené | bm | 10 |  |  | 0 | 0
kaučukovou izolací, vč. samolepící pásky, izolačních závěsných pouzder a pozink. oplechování rozvodů na střeše
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| R240013004 | Montáž zařízení, dodávka chladiva, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, zaškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
|  | Mezisoučet zařízení č. 12 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 13 - Větrání šatny a WC ČD v 1.NP
13.1 | R240014001 | Potrubní ventilátor ø160mm, V=230m3/h, Pext=170Pa, Pi=53W/0,21A/230V - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- ventilátor má v sobě zabudovaný časový doběh
13.1a | R240014002 | Spojovací manžeta ø160mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | R240014003 | Tlumič hluku kruhový ø160mm délky 900mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | R240014004 | Výfuková hlavice ø160mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13.4 | R240014005 | Regulační klapka ruční ø160mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5 | R240014006 | Odvodní talířový ventil ø160mm, vč. montážní zděře - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13.6 | R240014007 | Odvodní talířový ventil ø100mm, vč. montážní zděře - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13.7 | R240014008 | Dveřní mřížka 500x150mm, odstín přírodní elox (dvě mřížky na jedny dveře) - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240014009 | Tepelná izolace tl. 60mm s pozink oplechováním (rozvody na střeše) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| R240014010 | - ø160mm, 40% tvarovek | bm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240014011 | Ohebné hadice ø160mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240014012 | Ohebné hadice ø125mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240014013 | Ohebné hadice ø100mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. 13 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 14 - Větrání umývárny a WC SSZT v 1.NP
14.1 | R240015001 | Potrubní ventilátor ø160mm, V=280m3/h, Pext=170Pa, Pi=53W/0,21A/230V - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- ventilátor má v sobě zabudovaný časový doběh
14.1a | R240015002 | Spojovací manžeta ø160mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | R240015003 | Nástěnný ventilátor ø125mm, V=80m3/h, Pext=35Pa, Pi=16W/230V - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- ventilátor má v sobě zabudovaný časový doběh a zpětnou klapku
14.3 | R240015004 | Tlumič hluku kruhový ø160mm délky 900mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | R240015005 | Přetlaková žaluzie ø160mm, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | R240015006 | Přetlaková žaluzie ø125mm, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | R240015007 | Regulační klapka ruční ø160mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14.7 | R240015008 | Odvodní talířový ventil ø160mm, vč. montážní zděře - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14.8 | R240015009 | Odvodní talířový ventil ø125mm, vč. montážní zděře - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14.9 | R240015010 | Odvodní talířový ventil ø100mm, vč. montážní zděře - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14.10 | R240015011 | Dveřní mřížka 500x150mm, odstín přírodní elox (dvě mřížky na jedny dveře) - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240015012 | Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| R240015013 | - ø160mm, 40% tvarovek | bm | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240015014 | - ø125mm, 40% tvarovek | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240015015 | Ohebné hadice ø160mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240015016 | Ohebné hadice ø125mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240015017 | Ohebné hadice ø100mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. 14 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 15 - Větrání místnosti baterií v 1.NP
15.1 | R240016001 | Radiální plastový ventilátor v provedení Ex ø250mm, V=700m3/h, Pi=180W/0,68A/400V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. příslušenství: tlumící vložky, nerezové spony, kryt motoru, izolátory chvění, odvod kondenzátu
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
15.2 | R240016002 | Tlumič hluku kruhový ø200mm délky 900mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15.3 | R240016003 | Regulační klapka ruční ø200mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15.4 | R240016004 | Šikmý výfukový kus ø200mm, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15.5 | R240016005 | Odvodní vyústka na kruhové potrubí 400x75mm vč. regulace - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
15.6 | R240016006 | Protidešťová žaluzie se sítem 400x300mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15.7 | R240016007 | Regulační klapka těsná 400x300mm, vč. servopohonu s pružinou (230V) - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240016008 | Požární izolace - odolnost 30min | m2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| R240016009 | Čtyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I. - 0% tvarovek | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| R240016009 | - ø200mm, 40% tvarovek | bm | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. 15 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 16 - Větrání předsíně místnosti baterií v 1.NP
16.1 | R240017001 | Nástěnný ventilátor ø125mm, V=100m3/h, Pext=30Pa, Pi=16W/230V - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- ventilátor má v sobě zabudovaný časový doběh a zpětnou klapku
16.2 | R240017002 | Výfuková hlavice ø125mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240017003 | Tepelná izolace tl. 60mm s pozink oplechováním (rozvody na střeše) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| R240017004 | Požární izolace (odolnost 30min) s Al. polepem | m2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| R240017005 | - ø125mm, 40% tvarovek | bm | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240017006 | Ohebné hadice ø125mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. 16 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 17 - Větrání umyvárny Regiojet v 2.NP
17.1 | R240018001 | Nástěnný ventilátor ø160mm, V=130m3/h, Pext=45Pa, Pi=29W/230V - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- ventilátor má v sobě zabudovaný časový doběh
17.2 | R240018002 | Přetlaková žaluzie ø160mm, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3 | R240018003 | Dveřní mřížka 500x150mm, odstín přírodní elox (dvě mřížky na jedny dveře) - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
|  | - ø160mm, 0% tvarovek | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. 17 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 18 - Chlazení skladu Regiojet v 2.NP
18.1 | R240019001 | Venkovní kondenzační jednotka - Qch(nom)=5kW (R32), Pi=1,56kW/20A/230V | ks | 1 | 0 | 0
hluk od jednotky: Lwa=65dBA, Lpa=53dBA v 1m - "kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
součástí venkovní jednotky je i vnitřní nástěnná jednotka s infra ovladačem
| R240019002 | Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu - Cu potrubí opatřené | bm | 10 |  |  | 0 | 0
kaučukovou izolací, vč. samolepící pásky, izolačních závěsných pouzder a pozink. oplechování rozvodů na střeše
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| R240019003 | Montáž zařízení, dodávka chladiva, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, zaškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
|  | Mezisoučet zařízení č. 18 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 19 - Větrání zázemí ČD CARGO v 2.NP
19.1 | R240020001 | Potrubní ventilátor ø160mm, V=230m3/h, Pext=170Pa, Pi=53W/0,21A/230V - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- ventilátor má v sobě zabudovaný časový doběh
19.1a | R240020002 | Spojovací manžeta ø160mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
19.2 | R240020003 | Potrubní ventilátor ø125mm, V=120m3/h, Pext=90Pa, Pi=26W/0,11A/230V - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- ventilátor má v sobě zabudovaný časový doběh
19.2a | R240020004 | Spojovací manžeta ø125mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
19.3 | R240020005 | Tlumič hluku kruhový ø160mm délky 900mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19.4 | R240020006 | Tlumič hluku kruhový ø125mm délky 900mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19.5 | R240020007 | Regulační klapka ruční ø160mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19.6 | R240020008 | Zpětná klapka ø160mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19.7 | R240020009 | Zpětná klapka ø125mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19.8 | R240020010 | Výfuková hlavice ø160mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19.9 | R240020011 | Odvodní talířový ventil ø160mm, vč. montážní zděře - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19.10 | R240020012 | Odvodní talířový ventil ø125mm, vč. montážní zděře - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
19.11 | R240020013 | Odvodní talířový ventil ø100mm, vč. montážní zděře - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
19.12 | R240020014 | Dveřní mřížka 500x150mm, odstín přírodní elox (dvě mřížky na jedny dveře) - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240020015 | Tepelná izolace tl. 60mm s pozink oplechováním (rozvody na střeše) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| R240020016 | Požární izolace (odolnost 30min) s Al. polepem | m2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| R240020017 | - ø160mm, 40% tvarovek | bm | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240020018 | - ø125mm, 40% tvarovek | bm | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240020019 | - ø100mm, 40% tvarovek | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240020020 | Ohebné hadice ø160mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240020021 | Ohebné hadice ø125mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240020022 | Ohebné hadice ø100mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. 19 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 20 - Odvětrání kuchyňky SŽDC v 2.NP
20.1 | R240021001 | Odsavač par šířky 600mm, V=148-181m3/h, 3 rychlostní výkon odsávání, zabudované ovládání a osvětlení 1x 28W, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
součástí odsavače jsou kovové filtry a zpětná klapka, horní odtah ø120mm
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
20.2 | R240021002 | Výfuková hlavice ø125mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240021003 | Tepelná izolace tl. 60mm s pozink. oplechováním (rozvody nad střechou) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| R240021004 | - ø125mm, 0% tvarovek | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. 20 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 21 - Větrání úklidu v 2.NP a skladu v 1.NP
21.1 | R240022001 | Nástěnný ventilátor ø125mm, V=50m3/h, Pext=35Pa, Pi=16W/230V - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
- ventilátor má v sobě zabudovaný časový doběh a zpětnou klapku
21.2 | R240022002 | Výfuková hlavice ø125mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240022003 | Tepelná izolace tl. 60mm s pozink oplechováním (rozvody na střeše) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| R240022004 | - ø125mm, 40% tvarovek | bm | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240022005 | Ohebné hadice ø125mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. 21 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 22 - Větrání zázemí SŽDC v 2.NP
22.1 | R240023001 | Nástěnný ventilátor ø160mm, V=230m3/h, Pext=50Pa, Pi=29W/230V - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- ventilátor má v sobě zabudovaný časový doběh a zpětnou klapku
22.2 | R240023002 | Výfuková hlavice ø160mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22.3 | R240023003 | Dveřní mřížka 500x150mm, odstín přírodní elox (dvě mřížky na jedny dveře) - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| R240023004 | - ø160mm, 40% tvarovek | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240023005 | Ohebné hadice ø160mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. 22 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 23 - Větrání WC SŽDC v 2.NP a koupelny v 1.NP
23.1 | R240024001 | Potrubní ventilátor ø160mm, V=230m3/h, Pext=170Pa, Pi=53W/0,21A/230V - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- ventilátor má v sobě zabudovaný časový doběh
23.1a | R240024002 | Spojovací manžeta ø160mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
23.2 | R240024003 | Potrubní ventilátor ø125mm, V=80-105m3/h, Pext=100Pa, Pi=26W/0,11A/230V - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
- ventilátor má v sobě zabudovaný časový doběh
23.2a | R240024004 | Spojovací manžeta ø125mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
23.3 | R240024005 | Tlumič hluku kruhový ø160mm délky 900mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23.4 | R240024006 | Tlumič hluku kruhový ø125mm délky 900mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
23.5 | R240024007 | Regulační klapka ruční ø160mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23.6 | R240024008 | Zpětná klapka ø160mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23.7 | R240024009 | Zpětná klapka ø125mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23.8 | R240024010 | Výfuková hlavice ø160mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23.9 | R240024011 | Odvodní talířový ventil ø160mm, vč. montážní zděře - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23.10 | R240024012 | Odvodní talířový ventil ø125mm, vč. montážní zděře - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23.11 | R240024013 | Odvodní talířový ventil ø100mm, vč. montážní zděře - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
23.12 | R240024014 | Dveřní mřížka 500x150mm, odstín přírodní elox (dvě mřížky na jedny dveře) - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240024015 | Tepelná izolace tl. 60mm s pozink oplechováním (rozvody na střeše) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| R240024016 | - ø160mm, 40% tvarovek | bm | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240024017 | - ø125mm, 40% tvarovek | bm | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240024018 | - ø100mm, 40% tvarovek | bm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240024019 | Ohebné hadice ø160mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240024020 | Ohebné hadice ø125mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240024021 | Ohebné hadice ø100mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. 23 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 24 - Chlazení serverovny v 2.NP
24.1 | R240025001 | Venkovní kondenzační jednotka - Qch(nom)=5kW (R32), Pi=1,38kW/20A/230V, chod chlazení i při -15°C | ks | 2 | 0 | 0
hluk od jednotky: Lwa=65BA, Lpa=53dBA v 1m - "kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
součástí venkovní jednotky je i vnitřní nástěnná jednotka s infra ovladačem
24.1a | R240025002 | Suchý (beznapěťový) kontakt umožňující profesi MaR snímat chod/poruchu zařízení | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
"kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| R240025003 | Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu - Cu potrubí opatřené | bm | 6 |  |  | 0 | 0
kaučukovou izolací, vč. samolepící pásky, izolačních závěsných pouzder a pozink. oplechování rozvodů na střeše
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| R240025004 | Montáž zařízení, dodávka chladiva, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, zaškolení obsluhy | ks | 2 |  |  | 0 | 0
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
|  | Mezisoučet zařízení č. 24 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 25 - Odvětrání kuchyňky Regiojet v 2.NP
25.1 | R240026001 | Odsavač par šířky 600mm, V=148-181m3/h, 3 rychlostní výkon odsávání, zabudované ovládání a osvětlení 1x 28W, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
součástí odsavače jsou kovové filtry a zpětná klapka, horní odtah ø120mm
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
25.2 | R240026002 | Výfuková hlavice ø125mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25.3 | R240026003 | Dveřní mřížka 500x150mm, odstín přírodní elox (dvě mřížky na jedny dveře) - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240026004 | Tepelná izolace tl. 60mm s pozink. oplechováním (rozvody nad střechou) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| R240026005 | Požární izolace (odolnost 30min) s Al. polepem | m2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| R240026006 | - ø125mm, 40% tvarovek | bm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. 25 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 26 - Větrání zázemí Regiojet v 2.NP
26.1 | R240027001 | Nástěnný ventilátor ø160mm, V=230m3/h, Pext=50Pa, Pi=29W/230V - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- ventilátor má v sobě zabudovaný časový doběh a zpětnou klapku
26.2 | R240027002 | Potrubní ventilátor ø125mm, V=80m3/h, Pext=100Pa, Pi=26W/0,11A/230V - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- ventilátor má v sobě zabudovaný časový doběh
26.2a | R240027003 | Spojovací manžeta ø125mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
26.3 | R240027004 | Tlumič hluku kruhový ø125mm délky 900mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
26.4 | R240027005 | Výfuková hlavice ø160mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
26.5 | R240027006 | Výfuková hlavice ø125mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
26.6 | R240027007 | Odvodní talířový ventil ø125mm, vč. montážní zděře - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
26.7 | R240027008 | Dveřní mřížka 500x150mm, odstín přírodní elox (dvě mřížky na jedny dveře) - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240027009 | Tepelná izolace tl. 60mm s pozink. oplechováním (rozvody nad střechou) | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| R240027010 | Požární izolace (odolnost 30min) s Al. polepem | m2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| R240027011 | - ø160mm, 40% tvarovek | bm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240027012 | - ø125mm, 40% tvarovek | bm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240027013 | Ohebné hadice ø160mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240027014 | Ohebné hadice ø125mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. 26 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 27 - Větrání zasedací místnosti Regiojet v 2.NP
27.1 | R240028001 | Nástěnný ventilátor ø160mm, V=230m3/h, Pext=50Pa, Pi=29W/230V - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- ventilátor má v sobě zabudovaný časový doběh a zpětnou klapku
27.2 | R240028002 | Výfuková hlavice ø160mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
27.3 | R240028003 | Dveřní mřížka 500x150mm, odstín přírodní elox (dvě mřížky na jedny dveře) - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240028004 | Tepelná izolace tl. 60mm s pozink. oplechováním (rozvody nad střechou) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| R240028005 | - ø160mm, 40% tvarovek | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240028006 | Ohebné hadice ø160mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. 26 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 28 - Větrání zasedací místnosti Regiojet v 2.NP
28.1 | R240029001 | Kompaktní rekuperační jednotka - nástěnná, V=700m3/h, Pi=1340W/2,5A/230V vč. el. ohřevu 1000W | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
součástí jednotky jsou i filtry M5, hluk v nízkých/vysokých otáčkách Lp=30/35dB(A) v 1m od jednotky
účinnost rekuperace tepla 78% (suchá účinnost dle ČSN EN 308)
"kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
28.1a | R240029002 | Nástěnný regulátor vč. připojovacího kabelu, sloužící k ovládání jednotky s následujícími nastaveními: | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- nastavení teploty přiváděného vzduchu
- zámek klávesnice
- denní a noční režim
- kalendář, čas/den/datum
"kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
28.1b | R240029003 | Senzor CO2 s dispejem vč. kabeláže a zasekání - "kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
28.1c | R240029004 | IR čidlo vč. kabeláže a zasekání pod omítku - "kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
28.1d | R240029005 | Kondenzátní vana vč. čerpadla kondenzátu - "kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
28.2 | R240029006 | Výfuková hlavice ø315mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
28.3 | R240029007 | Střešní nasávací hlavice ø315mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240029008 | Tepelná izolace tl. 60mm s pozink. oplechováním (rozvody nad střechou) | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| R240029009 | Požární izolace (odolnost 30min) s Al. polepem | m2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| R240029010 | Tepelně-požární izolace (odolnost 30min) s Al. polepem (přívodní potrubí) | m2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| R240029011 | - ø315mm, 0% tvarovek | bm | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. 28 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 29 - Větrání veřejných WC výpravní haly
29.1 | R240030001 | Potrubní ventilátor ø160mm, V=130-340m3/h, Pext=175Pa, Pi=53W/0,21A/230V - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
- ventilátor má v sobě zabudovaný časový doběh
29.1a | R240030002 | Spojovací manžeta ø160mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
29.2 | R240030003 | Potrubní ventilátor ø125mm, V=100m3/h, Pext=95Pa, Pi=26W/0,11A/230V - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
29.2a | R240030004 | Spojovací manžeta ø125mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
29.3 | R240030005 | Tlumič hluku kruhový ø160mm délky 900mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
29.4 | R240030006 | Tlumič hluku kruhový ø125mm délky 900mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
29.5 | R240030007 | Přetlaková žaluzie ø160mm, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
29.6 | R240030008 | Přetlaková žaluzie ø125mm, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
29.7 | R240030009 | Regulační klapka ruční ø160mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
29.8 | R240030010 | Regulační klapka ruční ø125mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
29.9 | R240030011 | Regulační klapka ruční ø100mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
29.10 | R240030012 | Zpětná klapka ø125mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
29.11 | R240030013 | Odvodní talířový ventil ø125mm, vč. montážní zděře - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
29.12 | R240030014 | Odvodní talířový ventil ø100mm, vč. montážní zděře - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240030015 | Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| R240030016 | - ø160mm, 40% tvarovek | bm | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240030017 | - ø125mm, 40% tvarovek | bm | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240030018 | - ø100mm, 40% tvarovek | bm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240030019 | Ohebné hadice ø125mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240030020 | Ohebné hadice ø100mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. 29 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 30 - Chlazení dopravní kanceláře v 2.NP
30.1 | R240031001 | Venkovní kondenzační jednotka - Qch(nom)=5kW (R32), Pi=1,56kW/20A/230V | ks | 1 | 0 | 0
hluk od jednotky: Lwa=65dBA, Lpa=53dBA v 1m - "kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
součástí venkovní jednotky je i vnitřní nástěnná jednotka s infra ovladačem
| R240031002 | Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu - Cu potrubí opatřené | bm | 4 |  |  | 0 | 0
kaučukovou izolací, vč. samolepící pásky, izolačních závěsných pouzder a pozink. oplechování rozvodů na střeše
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| R240031003 | Montáž zařízení, dodávka chladiva, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, zaškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
|  | Mezisoučet zařízení č. 30 |  |  |  | 0 |  | 0