Název investora:	Správa železnic, státní organizace

Adresa včetně PSČ:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČ: 			709 94 234

DIČ:			CZ70994234

Zjednodušená dokumentace ve „stádiu 2“

investiční akce malého rozsahu: „Úspory v LDS –Zlínský kraj“

## 1)	Identifikační údaje projektu

Číslo projektu:			S622500005

Isprofond/Subsprofin:		3273214993/5723510005

Název projektu:                      „Úspory v LDS – Zlínský kraj“

Místo realizace (kraj): 		Zlínský

Místa realizace:			Valašské Meziříčí, Hulín, Tlumačov, Otrokovice, Napajedla,

Staré Město u Uherského Hradiště, Zlín

Pozemek:			p. č. st. 2832, k.ú. Krásno nad Bečvou, obec: Valašské

Meziříčí

p.č. 1904, k.ú. Hulín, obec: Hulín

p.č. st. 1398, k.ú. Tlumačov na Moravě, obec: Tlumačov

p.č. st. 3017, k.ú. Otrokovice, obec“ Otrokovice

p.č. st. 3274, k.ú. Napajedla, obec: Napajedla

p.č. 3582/44, k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště, obec:

Staré Město u Uherského Hradiště

p.č. 3627/1, k.ú. Zlín, Obec: Zlín

## 2)	Popis stávajícího stavu a zdůvodnění potřebnosti investiční akce

- Valašské Meziříčí

Trafostanice je umístěna ve zděné budově. Je osazena třemi olejovými transformátory, každý o výkonu 400 kVA. Transformátor T1 a T2 je trvale v provozu a slouží pro napájení rozvodu 3 x 230/400 V/50Hz ŽST Valašské Meziříčí. Transformátor T3 slouží pro napájení rozvodu EOV a kolejové brzdy. Součástí transformační stanice je náhradní zdroj elektrické energie o výkonu 148 kVA.

Napájení trafostanice je venkovním vedením AlFe 3 x 70 mm2 z rozvodu ČEZ,a.s. vn linky 22 kV č.240, přes úsekový odpojovač UO 22, č. US VS 9194. Přívod je proveden přes kotevní izolátory a průchodky do rozvodny vn, kobky č.2. Před průchodkami na venkovní straně je osazena ochrana proti přepětí 3 x GZ 30/25.

Rozvodna 22 kV – pětikobková s jedním systémem přípojnic:

- kobka č. 1 – vývodová kobka na transformátor T3 osazena odpínačem BTB 22/400, vn pojistkami XJ25 20A a vývodovou přípojnicí na T3. Kompenzace transformátoru T3 je provedena přes pojistky PH0 32 A kondenzátorem 12,5 kVAr. Tato kobka je trvale zapojena a napájí přes transformátor T3 část panelu č.III určeného pro EOV a kolejovou brzdu.

- kobka č. 2 – přívodní kobka s měřením. Na přívodu odpojovač ODT 22/400 a měřící transformátory proudu PA 223/15 VA.

- kobka č. 3 – vývodová kobka na transformátor T2 osazena odpínačem BTB 22/400, vn pojistkami XJ 622 16A a vývodovou přípojnicí na T2. Kompenzace transformátoru T2 je provedena přes pojistky PH0 32 A kondenzátorem 12,5 kVAr. Tato kobka je trvale zapojena a napájí přes transformátor T2 část panelu č.III a ten dále panel č.II.

- kobka č. 4 – kobka měření s odpojovačem TLPA 22/400-31, pojistkami XJ 622 4A a měřícími transformátory napětí NV 664/100 VA.

- kobka č. 5 – vývodová kobka na transformátor T1 osazena odpínačem BTB 22/400, vn pojistkami XJ 622 20A a vývodovou přípojnicí na T1. Kompenzace transformátoru T1 je provedena přes pojistky PH0 32 A kondenzátorem 12,5 kVAr.

Zdůvodnění potřebnosti: stáří zařízení (rok pořízení 1987), vysoké provozní ztráty zařízení

- Hulín

Trafostanice (T36 Nádraží 411861) je umístěna v technologické části výpravní budovy, vchod je z dvorní části. Ve společném prostoru je umístěn kobkový rozvaděč 22 kV, kobkový rozvaděč 6 kV, manipulační rozvaděč DE a rozvaděč RU-24 Vss. Je osazena transformátorem T1 v suchém provedení 22/0,4 kV, typ DTTH 400/20, výkon 400 kVA, který slouží pro napájení rozvodu 3 x 230/400 V/50Hz ŽST Hulín a transformátorem T2 v suchém provedení 22/0,4 kV, typ DTTHL 400/20, výkon 400 kVA, který slouží pro napájení rozvodu EOV. Transformátory T1 a T2 jsou umístěny v samostatné místnosti – trafokomoře.

Napájení trafostanice je z distribuční sítě EG.D 22 kV ,linky VN 864, dvěma kabely 3x 22 AXEKCEY 1x240 mm2. Kabely jsou přivedeny do rozvodny 22 kV, kobky č.3 a 4.

Rozvodna 22 kV – čtyřkobková s jedním systémem přípojnic a podélným dělením:

- kobka č. 1 – vývod na transformátor T1 kabelem 3x 22-AXEKCEY 1x120+16 mm2 přes odpínač H 27 SEA 400A na ruční pohon, s pojistkami 20A.

- kobka č. 2 – vývod na transformátor T2 kabelem 3x 22-AXEKCEY 1x120+16 mm2 přes odpínač H 27 SEA 400A na na ruční pohon, s pojistkami 20A.

- kobka č. 3 – přívodní kobka ze sítě EG.D obsahuje bleskojistky a odpínač H 27 EK 630A na ruční pohon. Dále je zde odpojovač podélného dělení na ruční pohon, který odděluje přívodní kobky od vývodových.

- kobka č. 4 – přívodní kobka ze sítě EG.D obsahuje bleskojistky a odpínač H 27 EK 630A na ruční pohon.

Zdůvodnění potřebnosti: stáří zařízení (rok pořízení 2001), vysoké provozní ztráty zařízení

- Tlumačov

Trafostanice (T9 ČSD 400692), je umístěna ve zděné technologické budově. Ve společném prostoru je umístěn kobkový rozvaděč 22 kV, kobkový rozvaděč 6 kV, manipulační rozvaděč DE a rozvaděč RU-24 Vss. Je osazena transformátorem T1 v suchém provedení 22/0,4 kV, typ aTSE 712/22.1, výkon 160 kVA, který slouží pro napájení rozvodu 3 x 230/400 V/50Hz ŽST Tlumačov a transformátorem T2 v suchém provedení 22/0,4 kV, typ aTSE 692/22.1, výkon 100 kVA, který slouží pro napájení rozvodu EOV. Transformátory T1 a T2 jsou umístěny v samostatné místnosti – trafokomoře.

Napájení trafostanice je z distribuční sítě EG.D 22 kV , linky VN12 , dvěma paralelními kabely 3 x 22 AXEKCEY 1x240 mm2. Kabely jsou přivedeny do rozvodny 22 kV, kobky č.3 a 4.

Rozvodna 22 kV – čtyřkobková s jedním systémem přípojnic a podélným dělením:

- kobka č. 1 – vývod na transformátor T1 kabelem 3x 22-AXEKCEY 1x120 mm2 přes odpínač H 27 SEA 400A na ruční pohon, s pojistkami 16A.

- kobka č. 2 – vývod na transformátor T2 kabelem 3x 22-AXEKCEY 1x120 mm2 přes odpínač H 27 SEA 400A na na ruční pohon, s pojistkami 10A.

- kobka č. 3 – přívodní kobka ze sítě EG.D obsahuje bleskojistky a odpínač H 27 EK 630A na ruční pohon. Dále je zde odpojovač podélného dělení na ruční pohon, který odděluje přívodní kobky od vývodových.

- kobka č. 4 – přívodní kobka ze sítě EG.D obsahuje bleskojistky a odpínač H 27 EK 630A na ruční pohon.

Zdůvodnění potřebnosti: stáří zařízení (rok pořízení 2000), vysoké provozní ztráty zařízení

- Otrokovice

Trafostanice je umístěna v přízemí, ve zděné technologické budově. Ve společném prostoru rozvodny vn je umístěn kobkový rozvaděč 22 kV, kobkový rozvaděč 6 kV, manipulační rozvaděč DE a rozvaděč RU-24 Vss. Trafostanice je osazena transformátorem T1 v suchém provedení 22/0,4 kV, typ aTSE 22, výkon 250 kVA, který slouží pro napájení rozvodu 3 x 230/400 V/50Hz ŽST Otrokovice a transformátorem T2 v suchém provedení 22/0,4 kV, typ DTTHL 250/20, výkon 250 kVA, který slouží pro napájení rozvodu EOV. Transformátory T1 a T2 jsou umístěny v samostatné místnosti – trafokomoře.

Napájení trafostanice je provedeno dvěma kabely 3x 22-AXEKCEY 1x240 mm2 z rozvodny 22 kV měnírny Otrokovice. Kabely jsou přivedeny do trafostanice do R 22 kV, kobky č.1 a 2.

Rozvodna 22 kV – čtyřkobková s jedním systémem přípojnic:

- kobka č. 1 –, je vybavena bleskojistkami VA25/5 a odpínačem na ruční pohon OK 631/51, 630 A , přívod je z měnírny-KTS rozvodna 22kV-kobka č.3

- kobka č. 2 – je vybavena bleskojistkami VA25/5 a odpínačem na ruční pohon OK 631/51 , přívod je v současné době odpojen

- kobka č. 3 – vývod na transformátor T1 kabelem 3x 22-AXEKCEY 1x70 mm2 přes odpínač OK 631/52, 630A na ruční pohon, s pojistkami 16A.

- kobka č. 4 – vývod na transformátor T2 kabelem 3x 22-AXEKCEY 1x70 mm2 přes odpínač OK 631/52, 630A na ruční pohon, s pojistkami 16A.

Zdůvodnění potřebnosti: stáří zařízení (rok pořízení 1998), vysoké provozní ztráty zařízení

- Napajedla

Trafostanice (T36 ČD Nádraží 400575), je umístěna v přízemí, ve zděné technologické budově. Ve společném prostoru je umístěn kobkový rozvaděč 22 kV, kobkový rozvaděč 6 kV, manipulační rozvaděč DE a rozvaděč RU-24 Vss. Je osazena jedním transformátorem T1 v suchém provedení 22/0,4 kV, typ aTSE 712/22.1, výkon 160 kVA, který slouží pro napájení rozvodu 3 x 230/400 V/50Hz ŽST Napajedla. Transformátor T1 je umístěn v samostatné místnosti – trafokomoře.

Napájení trafostanice je odbočkou z volného vedení EG.D 22kV, linky VN42 dvěma kabely 3x22-AXEKCEY 1x240 mm2. Každý kabel je připojen přes samostatný úsekový odpojovač, umístěný svisle na betonovém sloupu za kolejištěm a přiveden do rozvodny 22kV , kobky č.1 (US CI 1284) a kobky č.2 (US CI 1279).

Rozvodna 22 kV – tříkobková s jedním systémem přípojnic:

- kobka č. 1 – přívod z linky vn č. 42. Kobka je vybavena bleskojistkami SBK-0 30/5 a odpínačem QS1 OK 631/51 na ruční pohon. Signalizace stavu odpínače je umístěna v manipulačním rozvaděči DE.

- kobka č. 2 – přívod z linky vn č. 42. Kobka je vybavena bleskojistkami SBK-0 30/5 a odpínačem QS1 OK 631/51 na ruční pohon. Signalizace stavu odpínače je umístěna v manipulačním rozvaděči DE.

- kobka č. 3 – vývod na transformátor T1 kabelem 3x 22-AXEKCEY 1x120 mm2 přes odpínač QS1 OKJ 631/52 na ruční pohon s pojistkami 10A. Signalizace stavu odpínače je v manipulačním rozvaděči DE

Zdůvodnění potřebnosti: stáří zařízení (rok pořízení 2000), vysoké provozní ztráty zařízení

- Staré Město u Uherského Hradiště

Trafostanice (T9 ČD Nádraží 411222) je umístěna ve zděné technologické budově, ve společném prostoru s rozvaděčem nn, rozvaděčem zajištěné sítě, rozvaděčem kompenzačním a měřením spotřeby el. energie na straně nn. Je osazena jedním transformátorem T1 v suchém provedení 22/0,4 kV, typ DTTH 250/20, výkon 250 kVA, který slouží pro napájení rozvodu 3 x 230/400 V/50Hz žst. Staré Město.

Napájení trafostanice je provedeno odbočkou z volného vedení 22kV , EG.D linky VN 371 přes úsekový odpínač US UH 1220,umístěný na betonovém sloupu za kolejištěm. Z odpínače je proveden přívod do trafostanice, kabelem 3x 22-AXEKCEY 1x70 mm2 v délce cca 400 m, do rozvodny vn, kobky č.1.

Rozvodna 22 kV – tříkobková s jedním systémem přípojnic:

- kobka č. 1 – přívodní kobka s odpínačem QS1 OK 631/51.

- kobka č. 2 – rezerva.

- kobka č. 3 – vývod na transformátor T1 kabelem 3x 22-AXEKCEY 1x70 mm2 přes odpínač QS1 OKJ 631/52 s pojistkami 20A

Zdůvodnění potřebnosti: stáří zařízení (rok pořízení 2007), vysoké provozní ztráty zařízení

- Zlín

Bloková trafostanice (T55 ČSD 400203) typu TDK 250 je osazena jedním transformátorem 22/0,4 kV s olejovým chlazením o výkonu 160 kVA a slouží pro napájení rozvodu 3 x 230/400 V/50Hz ŽST Zlín střed, zastávky Zlín Dlouhá a zabezpečovací zařízení SŽ.

Napájení trafostanice je provedeno dvěma zemními vn kabely EG.D (smyčka – trafostanice T1 Vodní a trafostanice T68 VÚT) vn 22kV , linky VN 217. Kabely jsou ukončeny v kobkách č. 1 a 2 na odpínačích BA 22/412. Odtud je v kobce č. 3 napojen odpínač BAJ 22/412 osazený pojistkami XJ 25/10 A. Odpínače jsou ovládány při zavřených vnitřních dveřích kobek, které jsou opatřeny průhledy. Svod na primární svorky trafa je proveden Al pásy.

Rozvodna 22 kV – tříkobková s jedním systémem přípojnic:

- kobka č. 1 – přívodní kobka s odpínačem BA 22/412.

- kobka č. 2 – přívodní kobka s odpínačem BA 22/412.

- kobka č. 3 – vývod na transformátor přes odpínač BAJ 22/412 s pojistkami 10A

Zdůvodnění potřebnosti: stáří zařízení (rok pořízení 1973), vysoké provozní ztráty zařízení

## 3)	Popis technického řešení

- Valašské Meziříčí

- Výměna stávajícího transformátoru za nový (nízkoztrátový)

- Připojení na stávající silové pasy VN

- Úprava připojovacích pasů vn

- Úprava připojení k uzemnění, instalace zkratových bodů

- Připojení na stávající sekundární rozvod NN

- Drobné opravy – lokální nátěr

- 1 x odvoz trakčního transformátoru k likvidaci (pozn. součástí stavby je odvoz transformátoru)

- Měření, zkoušky, revize, protokol UTZ/E, oprava průkazu způsobilosti

- Uvedení staveniště vč. dotčených prostor do původního stavu

- Hulín

- Výměna stávajících transformátorů T1 a T2 za nové (nízkoztrátové)

- Úprava připojovacích pasů vn

- Úprava připojení k uzemnění, instalace zkratových bodů

- Připojení na stávající sekundární rozvod NN

- Drobné opravy – lokální nátěr

- 1 x odvoz trakčního transformátoru k likvidaci (pozn. součástí stavby je odvoz transformátoru)

- Měření, zkoušky, revize, protokol UTZ/E, oprava průkazu způsobilosti

- Uvedení staveniště vč. dotčených prostor do původního stavu

Tlumačov

- Výměna stávajících transformátorů T1 a T2 za nové (nízkoztrátové)

- Připojení na stávající silové pasy VN

- Úprava připojovacích pasů vn

- Úprava připojení k uzemnění, instalace zkratových bodů

- Připojení na stávající sekundární rozvod NN

- Drobné opravy – lokální nátěr

- 1 x odvoz trakčního transformátoru k likvidaci (pozn. součástí stavby je odvoz transformátoru)

- Měření, zkoušky, revize, protokol UTZ/E, oprava průkazu způsobilosti

- Uvedení staveniště vč. dotčených prostor do původního stavu

Otrokovice

- Výměna stávajících transformátorů T1 a T2 za nové (nízkoztrátové)

- Připojení na stávající silové pasy VN

- Úprava připojovacích pasů vn

- Úprava připojení k uzemnění, instalace zkratových bodů

- Výměna kabelových rozvodů vn pro oba transformátory včetně uložení a koncovek

- Instalace protipožárních ucpávek

- Připojení na stávající sekundární rozvod NN

- Drobné opravy – lokální nátěr

- 1 x odvoz trakčního transformátoru k likvidaci (pozn. součástí stavby je odvoz transformátoru)

- Měření, zkoušky, revize, protokol UTZ/E, oprava průkazu způsobilosti

- Uvedení staveniště vč. dotčených prostor do původního stavu

Napajedla

- Výměna stávajícího transformátoru T1 za nový (nízkoztrátový)

- Připojení na stávající silové pasy VN

- Úprava připojovacích pasů vn

- Úprava připojení k uzemnění, instalace zkratových bodů

- Připojení na stávající sekundární rozvod NN

- Drobné opravy – lokální nátěr

- 1 x odvoz trakčního transformátoru k likvidaci (pozn. součástí stavby je odvoz transformátoru)

- Měření, zkoušky, revize, protokol UTZ/E, oprava průkazu způsobilosti

- Uvedení staveniště vč. dotčených prostor do původního stavu

Staré Město u Uherského Hradiště

- Výměna stávajícího transformátoru za nový (nízkoztrátový)

- Připojení na stávající silové pasy VN

- Úprava připojovacích pasů vn

- Úprava připojení k uzemnění, instalace zkratových bodů

- Připojení na stávající sekundární rozvod NN

- Drobné opravy – lokální nátěr

- 1 x odvoz trakčního transformátoru k likvidaci (pozn. součástí stavby je odvoz transformátoru)

- Měření, zkoušky, revize, protokol UTZ/E, oprava průkazu způsobilosti

- Uvedení staveniště vč. dotčených prostor do původního stavu

Zlín

- Výměna stávajícího transformátoru za nový (nízkoztrátový)

- Připojení na stávající silové pasy VN

- Úprava připojovacích pasů vn

- Úprava připojení k uzemnění, instalace zkratových bodů

- Připojení na stávající sekundární rozvod NN

- Drobné opravy – lokální nátěr

- 1 x odvoz trakčního transformátoru k likvidaci (pozn. součástí stavby je odvoz transformátoru)

- Měření, zkoušky, revize, protokol UTZ/E, oprava průkazu způsobilosti

- Uvedení staveniště vč. dotčených prostor do původního stavu

## 4)    Organizační pokyny, všeobecné pokyny TNS

- Realizační firma musí mít dle platných předpisů odbornou způsobilost při činnostech na dráhách provozovaných státní organizací Správy železnic, státní organizace.

- Správcem a provozovatelem zařízení je a bude OŘ Ostrava, SEE Olomouc.

- Pro provedení opravné práce bude nutné zajištění přístupnosti ze strany provozovatele, případné zajištění výluk v dostatečném předstihu.

- Práce navrhované v této opravné práci navazují na provozovaná zařízení SŽ, proto je třeba koordinovat postup prací při zachování provozuschopnosti stávajícího zařízení, v rámci platných MPBP.

Zhotovitel musí se správci dotčených zařízení SŽ projednat postup prací a v nutném rozsahu si smluvně zajistit jejich případnou spolupráci (odborný dohled, vstupy do vyhrazených prostor, identifikaci jednotlivých kabelů a zařízení, provozní výluky apod.).

Zhotovitel si zajistí pro dodávaná zařízení a detailní řešení stavební části výrobní dokumentaci, kterou odsouhlasí před realizací objednatel (investor).

Při provádění montážních prací je třeba dbát na to, aby nebyla poškozena jiná technická zařízení a přívody k nim. Na veškeré elektrické zařízení, vybudované v rámci této akce, bude před uvedením do provozu vystavena výchozí revize dle ČSN 33 15 00, ČSN 33 2000-6 ed.2 v platném znění a provedeno. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění pozdějších předpisů, bude rozšířen stávající průkaz způsobilosti.

Po dokončení prací bude zhotovitelem provedeno s pracovníky provozovatele poučení o instalovaném zařízení. Vypracuje se protokol o technické prohlídce a zkoušce určeného technického zařízení a ve smyslu § 47 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách ve znění pozdějších předpisů, vše bude odzkoušeno a bude předán protokol o zkouškách.

Provozovatel předá zhotoviteli stávající související dokumentace, které budou dále opraveny a zahrnuty do dokumentace skutečného provedení.

## 5)	Objektová skladba

Neobsazeno.

## 6)	Ochrana životního prostředí

Cílem je identifikovat hlavní druhy odpadů, které budou vznikat v rámci této stavby, včetně jejich předpokládaného množství v rámci realizace stavby. U jednotlivých druhů odpadů bude stručně popsán jejich vznik a způsob nakládání s nimi.

Platná legislativa

Při realizaci stavby budou vznikat odpady kategorie „ostatní“ (O), vznik nebezpečného odpadu se nepředpokládá.

Nakládání s odpady se v České republice řídí ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění, o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech). Zákon upravuje nakládání s odpady po celou dobu životního cyklu odpadu, tedy od jeho vzniku až po jeho využití či odstranění. Provádění ustanovení zákona o odpadech upravují navazující vyhlášky.

Nakládání s odpady

Každý subjekt má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti a v mezích daných zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti a přednostně zajistit jejich využití před jejich odstraněním.

Zhotovitel má v rámci stavby povinnost nakládat s odpady v souladu se zákonem o odpadech v platném znění.

Vznik nebezpečného odpadu se nepředpokládá. Pokud je odpad, který vznikne v průběhu realizace stavby, uveden v Seznamu nebezpečných odpadů (příloha č. 2 vyhlášky č. 381/2001 Sb.) nebo bude smíšen či znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných odpadů (příloha č. 2 vyhlášky č 381/2001 Sb.), je původce povinen zařadit takovýto odpad do kategorie nebezpečný.

Stavební odpad, demontované kabely VN, kabely NN, elektrotechnické prvky (izolátory, koncovky, podpěrky, původní relé, čidla a ostatní konstrukční součástí demontovaných el. zařízení) budou odvezeny do specializované sběrny odpadu.

K odevzdanému množství bude doložen doklad o převzetí k likvidaci.

Výzisky kovového odpadu budou řádně předány odběrateli kovového odpadu a dokladovány dle platných směrnic Správy železnic, státní organizace.

Demontované transformátory budou předány objednateli na určené místo. Objednatel bude soutěžit likvidaci transformátoru ve vlastní režii. Zhotovitel zajišťuje demontáž a dopravu na předpokládané místo na OMZ Hranice.

## 7)	Odhad investičních nákladů včetně jeho zdůvodnění

Celkové investiční náklady byly odhadnuty na základě staveb obdobného charakteru a předběžného průzkumu trhu.

## 8) 	Ekonomické hodnocení

Hodnocení efektivnosti stavby je metodicky provedeno v souladu s Pravidly přípravy a realizace akcí dopravní infrastruktury financovaných Státním fondem dopravní infrastruktury kap. 8.4.2 Slovní hodnocení, písm. n) stavby k odstranění závad v provozuschopnosti, odpovídajících ustanovení § 25 vyhlášky č.177/1995 Sb., v platném znění, k zákonu č. 266/1994 Sb., o drahách v platném znění.

S ohledem na podanou žádost o poskytnutí dotace z Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027, Energetická infrastruktura – Úspory v LDS – výzva I., bylo provedeno posouzení projektu dle metodiky stanovené touto výzvou.

Na základě uvedených finančních toků byla sestavena zjednodušená finanční analýza, při které bylo uvažováno sesnížením nákladů za nákup elektrické energie o 153,94 MWh, což činí snížení finančních nákladů o 846 670,00 Kč.

Návratnost investice byla vypočtena na 18 let, v případě poskytnutí dotace z Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027, Energetická infrastruktura – Úspory v LDS činí návratnost 11 let.

Realizací projektu dojde k modernizaci lokální distribuční sítě, snížení provozních ztrát a dojde k úspoře výdajů za nákup elektrické energie. Dalším přínosem pak je snížení dopadu na životní prostředí v podobě snížení produkce emisí CO2 spojených s výrobou elektrické energie.

Realizace projektu tak představuje optimální možnost volby.

Projekt se doporučuje k financování.

## 9)	Závěr

Tato zjednodušená dokumentace ve stádiu 2 slouží jako podklad pro schválení investiční akce malého rozsahu v rámci Správy železnic, státní organizace.

#### Přílohy

Příloha 1 – Situační schéma jednotlivých lokalit