## Rekapitulace stavby (hidden)
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {11d718a6-90ea-40fc-b494-1a00afbd6cae}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | OR_PHA | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Servis tlakové kanalizace z odsávacích stojanů pro OŘ PHA 2026 – 2027 | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | obvod OŘ Praha | [8 empty] | Datum: |  | 12. 5. 2026 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 70994234 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Správa železnic, státní organizace | [12 empty] | DIČ: |  | CZ70994234 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | L. Ulrich, DiS | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | OR_PHA
| Stavba: | [6 empty] | Servis tlakové kanalizace z odsávacích stojanů pro OŘ PHA 2026 – 2027
| Místo: | [6 empty] | obvod OŘ Praha | [6 empty] | Datum: |  | 12. 5. 2026
| Zadavatel: | [6 empty] | Správa železnic, státní organizace | [6 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | L. Ulrich, DiS
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {11d718a6-90ea-40fc-b494-1a00afbd6cae} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | OR_PHA |  |  |  | Servis tlakové kanalizace z odsávacích stojanů pro OŘ PHA 2026 – 2027 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {11d718a6-90ea-40fc-b494-1a00afbd6cae} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## OR_PHA - Servis tlakové k...
{11d718a6-90ea-40fc-b494-1a00afbd6cae}
2
| KRYCÍ LIST ORIENTAČNÍHO SOUPISU | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Servis tlakové kanalizace z odsávacích stojanů pro OŘ PHA 2026 – 2027
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | obvod OŘ Praha |  |  | Datum: | 12. 5. 2026
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70994234
|  | Správa železnic, státní organizace |  |  |  | DIČ: | CZ70994234
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ ORIENTAČNÍHO SOUPISU
Stavba:
Servis tlakové kanalizace z odsávacích stojanů pro OŘ PHA 2026 – 2027
Místo: |  |  | obvod OŘ Praha |  |  | Datum: | 12. 5. 2026
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady z orientačního soupisu | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 001 - Pravidelná obsluha, kontrola a údržba čerpací stanice a návazné technologie | [5 empty] | 0
| 002 - Mimořádné opravy čerpací stanice a návazné technologie | [5 empty] | 0
| 01 - Materiál pro opravy | [5 empty] | 0
| 02 - Výjezdy a práce - mimořádný servis | [5 empty] | 0
| 03 - Odvoz a likvidace odpadu | [5 empty] | 0
ORIENTAČNÍ SOUPIS
Stavba:
Servis tlakové kanalizace z odsávacích stojanů pro OŘ PHA 2026 – 2027
Místo: |  |  | obvod OŘ Praha |  |  | Datum: | 12. 5. 2026
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady orientačního soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 001 | Pravidelná obsluha, kontrola a údržba čerpací stanice a návazné technologie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | REV1 | Pravidelná obsluha, kontrola a údržba čerpací stanice Lpress č.30593 Masarykovo nádraží včetně dopravy na místo, zajištění dispečinku pro příjem a řešení alarmových zpráv | kč/měsíc | 12 |  | 0 | Individuální kalkulace |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -528446442
| P |  | Poznámka k položce: Jedná se o pravidelnou obsluhu, kontrolu a údržbu dle požadavků výrobce, v souladu s provozním řádem čerpací stanice, předpisy a nařízeními příslušného vodoprávního úřadu zejména: Pravidelná obsluha, kontrola a údržba zařízení - úkony obsluhy čerpací jímky (podrobný popis včetně četnosti viz "Provozní řád čerpací stanice", tabulka 5.1 "Tabulka úkonů obsluhy čerpací jímky"), kromě ročního autorizovaného servisu Kontrola stavu technologie Optimalizace provozního nastavení řídící jednotky Vedení provozního deníku k jednotlivým zařízením a pravidelné předávání kopií objednateli Při zjištění poruchy, která vyžaduje výměnu či opravu zařízení zaslat objednateli návrh řešení na odstranění závady V případě nutnosti odstavení ČS dočasně mimo provoz pro potřebu servisní činnosti dopředu informovat objednatele Zajištění provozu vzdáleného dohledu telemetrické stanice Fiedler H7 Pravidelná vizuální kontrola Pravidelná kontrola ČS, drobné opravy zjištěné při vizuální kontrole Pravidelná kontrola všech komponent a jejich čištění Správné dávkování chemických agentů (DSCHL) dle parametru správce kanalizace (PVK) Cena nezahrnuje spotřební materiál a náhradní díly. | [14 empty] | P | 1
2 | K | REV2 | Autorizovaný servis technologie 1x ročně včetně dopravy na místo a vyhotovení protokolu | soubor | 1 |  | 0 | Individuální kalkulace |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1816669529
| P |  | Poznámka k položce: Jedná se o zajištění revize celé technologie autorizovaným technikem | [14 empty] | P | 1
3 | K | POH2 | Mimořádné zaškolení zaměstnanců objednatele k obsluze zařízení včetně dopravy na místo a vyhotovení protokolu | případ | 10 |  | 0 | Individuální kalkulace |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1258180534
| D | 002 | Mimořádné opravy čerpací stanice a návazné technologie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 01 | Materiál pro opravy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | M | Pol1.0 | Čerpadlo splaškové vody KSB KRTF 80-216/74UEGH-K (P1, P2), případně ekvivalentní náhrada, včetně dopravy na místo | kus | 1 |  | 0 | Individuální kalkulace |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1951127850
| P |  | Poznámka k položce: Parametry čerpadla: Q = 12 l/s, H = 3,55 m Oběžné kolo: vířivé, D = 150 mm Průchodnost: 76 mm Hmotnost čerpadla: 153 kg Hmotnost patkového kolene: 34 kg Výtlak: DN80 Výkon elektromotoru: 2,2 kW Proud: 4,5 A Otáčky: 1485 ot/min Materiálové provedení: Šedá litina EN-GJL-250, Otěruvzdorná tvrdá litina EN-GJN-HB555(CR14), Chromová ocel 1.4021+QT800, Otěruvzdorná tvrdá litina EN-GJN-HB555(CR14), Šedá litina EN-GJL-250 Třída účinnosti motoru IE3 | [14 empty] | P | 2
5 | M | Pol1.1 | Vodící nerezové tyče čerpadla včetně držáků a nerezových kotev včetně dopravy na místo | m | 4 |  | 0 | Individuální kalkulace |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 733117066
6 | M | Pol1.11 | Patkové koleno čerpadla + sada nerezových kotev patkového kolena do AmaClean samočistící vestavby jímky včetně dopravy na místo | soubor | 1 |  | 0 | Individuální kalkulace |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -283503623
7 | M | Pol1.2 | Řetěz čerpadla mat. CrNiMo-ocel 1.4404 včetně dopravy na místo | m | 4 |  | 0 | Individuální kalkulace |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2100464727
8 | M | Pol1.3 | Plovákový spínač čerpadla Hmax, Hmin (PS1, PS2, PS3, PS4), včetně dopravy na místo | kus | 1 |  | 0 | Individuální kalkulace |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1211098865
9 | M | Pol1.32 | Ultrazvukový spínač (hladinoměr) čerpací šachty Nivelco SPA-580-4 EASYTREK (US1, US2), případně ekvivalentní náhrada, včetně dopravy na místo | kus | 1 |  | 0 | Individuální kalkulace |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1890060143
10 | M | Pol1.4 | Míchadlo SIGMA APM 1008 - 0,34 (M1, M2), případně ekvivalentní náhrada, včetně dopravy na místo | kus | 1 |  | 0 | Individuální kalkulace |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 893137538
| P |  | Poznámka k položce: Parametry: Průměr vrtule: D = 212 mm Úhel listu vrtule: 15° Hmotnost míchadla: 17 kg Směr otáčení vrtule: Vpravo Výkon elektromotoru: 0,34 kW Proud: 1,1 A Otáčky: 690 ot/min Materiálové provedení: Šedá litina EN-GJL-250, Chromová ocel 1.4021, Pryž NBR, Chromniklová ocel, včetně kabelu H07RN-F 6G1,5 délky 10m | [14 empty] | P | 2
11 | M | Pol1.5 | Spouštěcí zařízení míchadla - SP-R/1-N ATYP, případně ekvivalentní náhrada včetně dopravy na místo | soubor | 1 |  | 0 | Individuální kalkulace |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -292457904
12 | M | Pol1.6 | Jeřábek – Linberg J90/114_190, případně ekvivalentní náhrada, včetně dopravy na místo | kus | 1 |  | 0 | Individuální kalkulace |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2052107471
| P |  | Poznámka k položce: Ruční otočný jeřábek pro manipulaci s čerpadly mokré jímky. Parametry: Nosnost: min. 190 kg Max. délka vyložení 1,05 m Včetně patky jeřábku, kladky a spouštecího lana Materiál: 1.4307 | [14 empty] | P | 2
13 | M | Pol1.7 | Ventilátor přítahu vzduchu VENTS TT 100, případně ekvivalentní náhrada, včetně dopravy na místo | kus | 1 |  | 0 | Individuální kalkulace |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1674060396
| P |  | Poznámka k položce: Ventilátor pro přívod vzduchu do mokré jímky, umístěn v dávkovacím skladu chemických látek (DSCHL) Parametry: D = 96 mm, d1 = 126 mm Průtok: max.187 m3/h Otáčky: 2500 min-1 Příkon: 25W | [14 empty] | P | 2
14 | M | Pol1.8 | Komínkový biofiltr AS-OREO 150, případně ekvivalentní náhrada, včetně dopravy na místo | kus | 1 |  | 0 | Individuální kalkulace |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 177926681
| P |  | Poznámka k položce: Komínkový filtr pro přívod a odvod vzduchu mokré jímky a armaturní šachty Parametry: D = 160 mm, L celková = 1375 mm Průtok: 8 m3/h Délka filtru: 1000 mm Tlaková ztráta: 0,2kPa | [14 empty] | P | 2
15 | M | Pol1.9 | Filtrační náplň pro komínkový biofiltr AS-OREO 150, včetně dopravy na místo | kus | 1 |  | 0 | Individuální kalkulace |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1358868527
16 | M | Pol2.1 | IBC kontejner pro skladování chemie - objem 1m3 | kus | 1 |  | 0 | Individuální kalkulace |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1358026071
17 | M | Pol2.2 | Záchytná vana pro 2 IBC kontejnery - objem 1m3 | kus | 1 |  | 0 | Individuální kalkulace |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -867793857
18 | M | Pol2.3 | Nožové šoupě DN150 pro ovládání elektropohonem na nátoku splaškové vody | kus | 1 |  | 0 | Individuální kalkulace |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1076057543
| P |  | Poznámka k položce: Oboustranně těsnicí nožové šoupátko s nestoupajícím vřetenem se závitem vně šoupátkové komory. Celopřírubová konstrukce umožňuje montáž šoupátka i jako koncové armatury bez nutnosti použití protipříruby. Nůž se pohybuje mezi integrovanými stíracími lištami, které ho při manipulaci čistí. Široké těsnění ve spodní části tělesa zabezpečuje vynikající těsnost. Těsnění ucpávky lze vyměnit bez nutnosti demontáže armatury z potrubí. Materiál: šedá litina Nůž – korozivzdorná ocel 1.4301 (17 % Cr) Vřeteno – korozivzdorná ocel 1.4021 (13 % Cr) Těsnění – pryž NBR Vedení nože – teflon Ovládání – elektropohonem REGADA (není součástí dodávky) Ochrana proti korozi v kvalitě GSK, litinové díly chráněny epoxidovým povrstvením Zkoušeno vodou dle EN 12266-1, stupeň netěsnosti A | [14 empty] | P | 2
19 | M | Pol2.4 | Servopohon Regada SO 2 obj. č. 062.1 – 1 E 1 A C / 06 (SV1,SV2) pro nožové šoupě na nátoku splaškové vody, případně ekvivalentní náhrada, včetně dopravy na místo | kus | 1 |  | 0 | Individuální kalkulace |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1636714459
20 | M | Pol2.5 | Nožové šoupě DN100 na výtlaku čerpadel s ručním ovládáním, včetně dopravy na místo | kus | 1 |  | 0 | Individuální kalkulace |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -750317413
| P |  | Poznámka k položce: Oboustranně těsnicí nožové šoupátko s nestoupajícím vřetenem se závitem vně šoupátkové komory. Celopřírubová konstrukce umožňuje montáž šoupátka i jako koncové armatury bez nutnosti použití protipříruby. Nůž se pohybuje mezi integrovanými stíracími lištami, které ho při manipulaci čistí. Široké těsnění ve spodní části tělesa zabezpečuje vynikající těsnost. Těsnění ucpávky lze vyměnit bez nutnosti demontáže armatury z potrubí. Materiál: šedá litina Nůž – korozivzdorná ocel 1.4301 (17 % Cr) Vřeteno – korozivzdorná ocel 1.4021 (13 % Cr) Těsnění – pryž NBR Vedení nože – teflon Ovládání – ručním kolem Ochrana proti korozi v kvalitě GSK, litinové díly chráněny epoxidovým povrstvením Zkoušeno vodou dle EN 12266-1, stupeň netěsnosti A Parametry: DN100, PN10, Médium: splašková voda | [14 empty] | P | 2
21 | M | Pol2.6 | Kulový kohout DN50 pro ovládání elektropohonem na přítoku pitné vody proplachu mokrých jímek, včetně dopravy na místo | kus | 1 |  | 0 | Individuální kalkulace |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 689213800
| P |  | Poznámka k položce: 2/2 cestný kulový kohout pro ovládání servopohonem SKPE 4050.02N Materiál: Těleso, koule, třmen – nerez AISI 304 (1.4301) nebo AISI 316 (1.4401) ¦ vnitřní části – Viton, PTFE Parametry: DN50, PN16 Médium: pitná voda Teplota média: +2 až +90°C Teplota okolí: 0 až +55°C | [14 empty] | P | 2
22 | M | Pol2.7 | Servopohon Peveko SKPE(I) 4050.*2/N (S01, S02) pro kulový kohout DN50, případně ekvivalentní náhrada, včetně dopravy na místo | kus | 1 |  | 0 | Individuální kalkulace |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1852541377
23 | M | Pol2.8 | Zpětná klapka DN100 na výtlaku čerpadel, včetně dopravy na místo | kus | 1 |  | 0 | Individuální kalkulace |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1508134004
| P |  | Poznámka k položce: přírubová zpětná klapka na odpadní vodu se šikmým diskem připojení mezi příruby dle EN 1092-2 stavební délka dle EN 558-1 Materiálové provedení: těleso: litina GJS-400 (GGG-40), disk: litina GSJ-400 (GGG-40). Povrchová ochrana: venkovní - suchá tloušťka nátěrového filmu 240 μm, odstín Al šedá odrazivost min. 80% (např. HEMPEL, HEMPADUR 4514); vnitřní - suchá tloušťka nátěrového filmu 240 μm, odstín modrá (např. HEMPEL, HEMPADUR RAL 50017) Parametry: DN100, PN10, Médium: splašková voda | [14 empty] | P | 2
24 | M | Pol2.9 | Zpětná klapka DN50 na přítoku pitné vody proplachu mokrých jímek, včetně dopravy na místo | kus | 1 |  | 0 | Individuální kalkulace |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 599672918
| P |  | Poznámka k položce: Pružinové provedení, materiál: 1.4408 Parametry: DN50, PN16 Médium: pitná voda | [14 empty] | P | 2
25 | M | Pol3.1 | Kulový kohout DN50, včetně dopravy na místo | kus | 1 |  | 0 | Individuální kalkulace |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1081007596
| P |  | Poznámka k položce: Popis: kulový kohout – ruční / s pákou Materiál: Těleso, koule, třmen – nerez AISI 304 (1.4301) nebo AISI 316 (1.4401) ¦ vnitřní části – Viton, PTFE Parametry: DN50 Médium: pitná voda Teplota média: +2 až +90 °C | [14 empty] | P | 2
26 | M | Pol3.2 | Potrubní oddělovač Honeywell BA295S-2LFA, případně ekvivalentní náhrada, včetně dopravy na místo | kus | 1 |  | 0 | Individuální kalkulace |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1312682458
| P |  | Poznámka k položce: Popis: integrované sítko, velikost oka cca 200μm ventilové vložky s vestavěným zpětným ventilem a vypouštěcím ventilem výstupní zpětný ventil tři kulové ventily pro připojení přístroje na měření tlakové diference připojovací šroubení Materiál: Těleso, koule, třmen – mosaz Parametry: DN50, PN10 Médium: pitná voda Teplota média: +2 až +90 °C | [14 empty] | P | 2
27 | M | Pol3.3 | Zpětná klapka DN25 v IBC nádrží na sání chemikálie, včetně dopravy na místo | kus | 1 |  | 0 | Individuální kalkulace |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1961206617
| P |  | Poznámka k položce: Popis: Pružinové provedení Materiál: PE Parametry: DN25, PN10 Médium: FeCl2 , Ca(NO3)2 | [14 empty] | P | 2
28 | M | Pol3.4 | Kulový kohout DN25 na sání čerpadel dávkování, včetně dopravy na místo | kus | 1 |  | 0 | Individuální kalkulace |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1222503709
| P |  | Poznámka k položce: Popis: kulový kohout – ruční / s pákou Materiál: Těleso, koule, třmen – odolná termoplast ¦ vnitřní části – HDPE, EPDM Parametry: DN25, PN16 Médium: FeCl2, Ca(NO3)2 | [14 empty] | P | 2
29 | M | Pol3.5 | Kulový kohout DN25 s elektropohonem, včetně dopravy na místo | kus | 1 |  | 0 | Individuální kalkulace |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2095423396
| P |  | Poznámka k položce: 2/2 cestný kulový kohout se servopohonem Typ SKPE 4025.02N Materiál: Těleso, koule, třmen – nerez AISI 304 (1.4301) nebo AISI 316 (1.4401) ¦ vnitřní části – Viton, PTFE ¦ tělo pohonu – termoplast PPO Parametry: DN25, PN16, 100 – 230VAC, P = max. 20W Médium: pitná voda Teplota média: +2 až +90°C Teplota okolí: 0 až +55°C | [14 empty] | P | 2
30 | M | Pol3.6 | Proplachovací element DN100, včetně dopravy na místo | kus | 1 |  | 0 | Individuální kalkulace |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1238942879
| P |  | Poznámka k položce: Popis: Proplach výtlačného potrubí čerpadel Materiál: nerez AISI 304 (1.4301) Parametry: DN100, PN16 Přírubové napojení | [14 empty] | P | 2
31 | M | Pol3.7 | Indukční průtokoměr DN100 SITRANS F M MAG 5100 W (šachta Š4), případně ekvivalentní náhrada, včetně dopravy na místo | kus | 1 |  | 0 | Individuální kalkulace |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1886331355
32 | M | PolCH0 | Radarový hladinoměr chemie Nivelco WPA-214-B PILOTREK (RS1, RS2), případně ekvivalentní náhrada, včetně dopravy na místo | kus | 1 |  | 0 | Individuální kalkulace |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -820565280
33 | M | PolCH0.1 | Dávkovací čerpadlo chemie (DP1, DP2) Iwaki IX-B015TCR-E, případně ekvivalentní náhrada, včetně dopravy na místo | kus | 1 |  | 0 | Individuální kalkulace |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1270737990
| P |  | Poznámka k položce: Membránové čerpadlo pro dávkování chemikálií do mokrých jímek ze zásobních IBC kontejnerů v DSCHL Parametry: Kapacita: 0,015- 15L/h Max. tlak: 1 MPa Příkon: 17W Hmotnost: 3,5 kg | [14 empty] | P | 2
34 | M | PolCH1 | Náplň dávkovací stanice - dusičnan vápenatý Ca(NO3)2 - roztok včetně dopravy na místo | litr | 4000 |  | 0 | Individuální kalkulace |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1308559535
| P |  | Poznámka k položce: Chemický vzorec: Ca(NO3)2 Obsah Ca(NO3)2: 43,9-45,4 % Vzhled: bezbarvý, čirý roztok pH: 5,5-7,5 Teplota tuhnutí: -10°C Hustota při 20°C: 1,43g/cm3 | [14 empty] | P | 2
35 | M | PolCH2 | Náplň dávkovací stanice - PIX-211 vodný roztok chloridu železnatého včetně dopravy na místo | litr | 5000 |  | 0 | Individuální kalkulace |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1086257432
| P |  | Poznámka k položce: chemický vzorec: FeCl2 obsah FeCl2: 25 ± 5 % obsah železa (Fe): 11 ± 2 % obsah volných kyselin: 4 ± 3 % | [14 empty] | P | 2
36 | M | Pol73 | Čistící chemie | litr | 1 |  | 0 | Individuální kalkulace |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -618240207
| D | 02 | Výjezdy a práce - mimořádný servis |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | HZS3242 | Hodinová sazba práce bez ohledu na počet pracovníků včetně dopravy a zajištění prostoru pro provedení prací | hodina | 480 |  | 0 | Individuální kalkulace |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 957448446
| P |  | Poznámka k položce: Jedná se o paušální cenu za hodinovou montáž, dopravu osob, materiálu a zařízení na místo včetně zajištění prostoru pro provedení prací. Práce budou prováděny i mimo běžnou pracovní dobu, v noci, o víkendech a svátcích. Zahrnuje i případné zábory vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení včetně osazení, případné zpracování DIR a DIO, zabezpečení prací v blízkosti kolejiště a za plného provozu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení aj. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 5*8*12"5x za měsíc po 8h, 12měsíců" |  | 480 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 4.01 | Příplatek za havarijní výjezd do 2h od nahlášení požadavku v pracovní době 06:00-15:00h v pracovních dnech | případ | 5 |  | 0 | Individuální kalkulace |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1878525336
| P |  | Poznámka k položce: jedná se o příplatek za mimořádný havarijní výjezd pro odstranění závady - na základě výslovné žádosti objednatele. | [14 empty] | P | 2
39 | K | 4.02 | Příplatek za havarijní výjezd do 2h od nahlášení požadavku mimo pracovní dobu 15:00-06:00h, o víkendech a svátcích | případ | 5 |  | 0 | Individuální kalkulace |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1014171683
| P |  | Poznámka k položce: jedná se o příplatek za mimořádný havarijní výjezd pro odstranění závady - na základě výslovné žádosti objednatele. | [14 empty] | P | 2
| D | 03 | Odvoz a likvidace odpadu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | P04 | Odvoz a likvidace odpadu | t | 1 |  | 0 | Individuální kalkulace |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1409063389
41 | K | P04.1 | Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu s obsahem olejů a fekálií | t | 1 |  | 0 | Individuální kalkulace |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152945828
42 | K | 99701350R | Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 100 km se složením | t | 1 |  | 0 | Individuální kalkulace |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1716965275
| P |  | Poznámka k položce: Železný šrot bude odvezen a složen dle pokynů zástupce investora do sběrného místa smluvního odběratele kovového šrotu. Samotný železný šrot je majetkem investora. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013. | [14 empty] | P | 2