SPECIFIKACE PLNĚNÍ

- Položka 1 – Grandmaster Time Server s duálním oscilátorem (Premium mRb + OCXO) – 4 ks (2× Praha, 2× Přerov)

- Interní oscilátor: Duální oscilátorová architektura – Vylepšený Rubidiový oscilátor (Premium mRb) v kombinaci s nezávislým vysoce stabilním krystalovým oscilátorem (Double Oven OCXO) pro zajištění extrémní stability v holdover režimu a filtrace krátkodobého šumu.

- Holdover režim (bez GNSS): Maximální fázová odchylka ≤ 1,5 µs po dobu minimálně 120 hodin (5 dnů) a do 5 µs po dobu minmálně 168 hodin (7 dnů).

- Podpora PTP: IEEE 1588-2019 a funkce NTP serveru

- Podpora profilů: ITU-T G.8275.1 (L2 multicast), ITU-T G.8275.2 (L3 unicast)

- Podpora SyncE: ITU-T G.8262, G.8264

- GNSS přijímač: simultánní příjem ve frekvenčních pásmech min. L1, L2, L5

- Podpora GNSS systémů: minimálně GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou

- Ochrana GNSS: detekce nebo mitigace hrozeb (anti-jamming a anti-spoofing)

- Časová přesnost vůči UTC (při dostupnosti GNSS): < 30 ns

- Monitoring parametrů: časová chyba (Time Error – TE) a časová stabilita (TDEV) v reálném čase, v souladu s ITU-T G.8271 a G.8261

- Výstupní signály a LAN: 1PPS, 10 MHz (BNC). Porty: Min. 4× 10GE SFP+ (nebo rychlejší) s HW timestampingem, konfigurovatelné jako 2×2 fyzicky oddělené výstupy pro distribuci času. Metalika (min. 2× GE RJ45) pouze navíc pro management.

- Redundantní provoz GM1/GM2: s automatickým výběrem aktivního zdroje pomocí BMCA

- Nativní podpora integrace logů do centrálních SIEM a XDR systémů zadavatele pro aktivní obranu sítě (např. Sentinel, Splunk, Fidelis). Vyžadována podpora standardizovaného exportu přes zabezpečený Syslog (TLS) a možnost dohledu či exportu událostí přes SNMPv3 nebo REST API.

- L3 technická podpora: od výrobce nebo jím autorizovaného partnera garantovaná po dobu minimálně 10 let (120 měsíců)

- Podpora DC napájení: 48 V DC, Montáž: 19” rack, Provozní teplota: 0–50 °C

- Položka 2 – Auditní nástroj pro měření PTP / NTP / SyncE – 1 ks

- Optické rozhraní: min. 2 × 10G port pro analýzu PTP/SyncE toků

- Podporované protokoly: PTP, NTP, SyncE

- Fyzické vstupy: 1× 1PPS, 1× 10 MHz

- Měřicí přesnost: ≤ 5 ns

- Interní záložní napájení: musí umožnit přenos přístroje bez ztráty holdoveru

- Výstupní analýzy: offset, delay, PDV v reálném čase + PTP packet capture a analýza BMCA

- Datový export: CSV, PDF nebo obdobný formát

- ARCHITEKTURA A PŘESNOST

- Kompatibilita: Celé řešení musí být plně kompatibilní s architekturou přesného času minimálně na úrovni PRTC-B (ITU-T G.8272) nebo vyšší (ePRTC, ITU-T G.8272.1).

- Traceability: Časová reference musí být prokazatelně dohledatelná (traceable) na referenční čas UTC generovaný BIPM (klíčové pro regulatorní požadavky). Distribuce času: PTP, NTP, SyncE s garantovanou fázovou přesností < 30 ns vůči UTC při standardním provozu.

- Distribuce PTP: Do přístupové infrastruktury bude realizována přes zařízení typu Boundary Clock nebo Transparent Clock.

- Architektura a redundance: Řešení bude nasazeno ve 2 geograficky nezávislých lokalitách (Praha, Přerov). Dodávka zahrnuje celkem 4 fyzicky nezávislé uzly (2 servery na lokalitu). V každé lokalitě bude zajištěn redundantní provoz s automatickým failoverem (výběrem aktivního zdroje) pomocí protokolu BMCA.

- Network Segregation a oddělení provozu: Je vyžadováno striktní hardwarové oddělení sítí. Každé zařízení musí disponovat minimálně 4 fyzickými 10GE optickými porty (konfigurovanými jako 2×2 vyhrazené výstupy). Dva porty budou dedikovány výhradně pro technologickou datovou síť (TDS) a dva porty výhradně pro administrativní IT síť. Logické dělení provozu pomocí VLAN na jednom portu je absolutně nepřípustné.

- ANTÉNNÍ SYSTÉM A VEDENÍ:

- Aktivní multi-band GNSS antény: Simultánní příjem v pásmech min. L1, L2 a L5. Kabeláž: Audit stávajících svodů s možností výměny za fázově stabilní kabely s ekvivalentními nebo lepšími parametry (např. LMR - 400 / LMR - 600).

- BEZPEČNOST, LOGOVÁNÍ A PROSTŘEDÍ:

- Nativní a bezpečné (šifrované přes TLS) předávání všech událostí a alarmů z HW do centrálních SIEM a XDR systémů zadavatele pro zajištění aktivní kybernetické obrany sítě.

- Zařízení musí prokazatelně podporovat standardizované a šifrované předávání telemetrie (např. Syslog s TLS, SNMPv3, REST API) a zaručovat nativní integraci do stávajícího prostředí (Sentinel, Splunk, Fidelis XDR).

- OSTATNÍ PODMÍNKY, SLA A ZÁRUKA:

- Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství a montážní sady).

- Fázovaná implementace do živého provozu metodou Zero-Downtime.

- HW záruka: Minimálně 60 měsíců s garantovanou výměnou NBD.

- Softwarová a technická podpora (SLA):

- Garantovaná v délce 10 let (120 měsíců) od podpisu akceptace. Zahrnuje bezplatný přístup ke všem aktualizacím a L3 podporu garantovanou výrobcem nebo jím autorizovaným partnerem.

- AKCEPTAČNÍ ŘÍZENÍ A TESTY

Podpis předávacího protokolu proběhne oboustranně až po:

- Úspěšném dokončení všech fází fázované implementace (vč. Zero-Downtime migrace).

- Paralelním provozu a ověření PTP přesnosti nezávislým analyzátorem sítě. Testu failoveru mezi uzly (převzetí role přes BMCA).

- Testu výpadku GNSS a ověření schopnosti systému udržet fázovou odchylku v holdover režimu dle hodnot deklarovaných výrobcem (minimálně 120 hodin pro vylepšené PRTC-B s OCXO).

- Ověření bezchybné integrace auditních logů (přes zabezpečené protokoly Syslog/SNMP/API) do SIEM a XDR systémů zadavatele. 100 % migrace všech klientů a následné monitorovací období.

6. SPECIFIKACE HARDWARE

- Dle uvážení dodavatele

- DOKUMENTACE

- Prodávající je povinen předat Kupujícímu kompletní dokumentaci v českém jazyce, která je nutná k převzetí a k užívání řešení, a to minimálně v tomto rozsahu:

- technickou dokumentaci Software;

- administrátorskou dokumentaci;

- uživatelskou dokumentaci;

- licenční dokumentaci;

- dodací list;

- další dokumenty potřebné k užívání Hardware či Software

- ŠKOLENÍ

- Zaškolení personálu v oblasti administrace, konfigurace, provozu a diagnostiky časové synchronizační infrastruktury (GNSS, Grandmaster servery, Rubidiové oscilátory)

- Případně modul školení navržené dodavatelem v rozsahu administrátor a uživatel.