# Příloha č. 2 Rámcové dohody

# Bližší specifikace

Předmětem plnění je zajištění provozu a oprav určených technických zařízení včetně dodávky vybraných náhradních dílů a navazujících komponent v objektech správy SŽF (viz Soupis jednotkových cen) a zároveň zajištění povinnosti provozovatele dodržovat postup dle vyhlášky ČÚBP č. 91/1993 Sb., §12 a ČSN 07 0703.

Zajištění pohotovostních činností pro servisní zásahy v následujících časových lhůtách:

Nástup k práci a předložení cenové nabídky do 24 hodin od nahlášení závady

Havarijní výjezd v případě mimořádnosti (např. nouzové zajištění zařízení, havárie) do 2 hodin od nahlášení závady

Ukončení celkové opravy včetně dodání materiálu do 30 kalendářních dnů od akceptace objednávky

Rozsah činností

Obsluha zařízení:

Uvedení zařízení do provozu a jeho odstavení (i v rámci započetí a ukončení topné sezóny)

Vlastní obsluha – zajištění optimální funkce zařízení ve smyslu provozních řádů dle technické dokumentace výrobce/výrobců zařízení a zásahy do provozu za účelem změny provozních parametrů dle potřeby budovy

Kontrola technického stavu zařízení

Kontrola funkce regulačních prvků a měření

Úklid a čištění vlastního zařízení a vnitřních prostorů kolem zařízení

Práce související s provozem zařízení a práce podmiňující provoz zařízení

Údržba kotelny a splnění legislativních nároků na provozování:

Oprava ucpávek, odstranění netěsností přírubových a závitových spojů

Výměna a zajištění opravy armatur, ventilů a šoupat

Výměna a zajištění oprav čerpadel

Výměna a zajištění oprav servopohonů a jejich částí

Údržba a zajištění oprav ohříváků, nádrží, nádob, jímek apod., pokud to předpisy a normy dovolují

Opravy potrubních rozvodů tepla a vody v dohodnutých prostorách

Opravy a údržba tepelných izolací

Doplňování tabletové soli do změkčovacího zařízení

Oprava a seřizování čidel, rozvodů a vyhodnocovacích prvků měření a regulace

Údržba a oprava elektrických silových obvodů

Periodická údržba závislá na odstavení zařízení v době jeho letní odstávky a údržba související s přípravou na topné období

Servis kotlů periodický technikem výrobce zařízení, 1x za 12 měsíců dle legislativy

Měření emisí instalovaných zdrojů dle platné legislativy

Havarijní výjezdy pro odstranění poruch a havárií způsobených provozem technologie kotelny

Zajištění doprovodu a součinnosti orgánů státního požárního dozoru a inspektorátu bezpečnosti práce

Zajištění nepřetržitého sledování provozu a poruchových stavů kotelny přes GSM bránu nebo centrální dispečink. Pokud není dálková správa řízena, bude zřízena v režii dodavatele (obsluhovatele kotelny)

Vedení provozního deníku kotelny

Vyzískaný železný šrot bude předán zadavateli včetně odvozu a uložení v okruhu 100 km dle pokynů zástupce investora.

Objekt Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Plynová kotelna:

Typ: nízkotlaká plynová teplovodní kotelna II. kategorie

Kotle: 3x Viessmann Vitocrossal 200 CM2

Výkon jednoho kotle: 400 kW

Celkový výkon kotelny: 1200 kW

Řízení: MaR TECO ID-32

Bezpečnost: detekce CH4, CO, STOP tlačítka

Plynové zařízení: HUP, regulace tlaku, plynoměr Elster

Objekt Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8 – Karlín

Plynová kotelna:

Typ: nízkotlaká plynová teplovodní kotelna III. kategorie

Kotle: 2x Viessmann Vitocrossal CIB-200

Výkon kotlů: 44,1-183,3 kW / ks

Regulace: Viessmann Vitotronic 300-K, Siemens

TUV: zásobník Viessmann Vitocell 100

Čerpadla: Grundfos ALPHA / MAGNA

Plynové zařízení: HUP VEKO EVPE, dvoustupňová regulace, plynoměry DN 32

Vyhrazená tlaková zařízení:

Expanzní nádoba K1: Reflex NG 18

Expanzní nádoba K2: Reflex NG 18

Expanzní nádoba TUV: Reflex DD 25/10