## Rekapitulace stavby (hidden)
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {af25af98-bfcf-4213-9a29-64c285d2262e}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | OR_PHA | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Dodávka a servis čerpadel do přečerpávacích stanic a čerpacích jímek pro obvod OŘ PHA 2026-2028 | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | obvod OŘ Praha | [8 empty] | Datum: |  | 7. 5. 2026 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 70994234 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Správa železnic, státní organizace | [12 empty] | DIČ: |  | CZ70994234 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | L. Ulrich, DiS. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | #REF!
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | #REF!
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | OR_PHA
| Stavba: | [6 empty] | Dodávka a servis čerpadel do přečerpávacích stanic a čerpacích jímek pro obvod OŘ PHA 2026-2028
| Místo: | [6 empty] | obvod OŘ Praha | [6 empty] | Datum: |  | 7. 5. 2026
| Zadavatel: | [6 empty] | Správa železnic, státní organizace | [6 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | L. Ulrich, DiS.
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {af25af98-bfcf-4213-9a29-64c285d2262e} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | OR_PHA |  |  |  | Dodávka a servis čerpadel do přečerpávacích stanic a čerpacích jímek pro obvod OŘ PHA 2026-2028 | [6 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | STA | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {af25af98-bfcf-4213-9a29-64c285d2262e} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## OR_PHA - Dodávka a servis...
{af25af98-bfcf-4213-9a29-64c285d2262e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [5 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dodávka a servis čerpadel do přečerpávacích stanic a čerpacích jímek pro obvod OŘ PHA 2026-2028
| KSO: |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | obvod OŘ Praha |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  | IČ:
|  | Správa železnic, státní organizace |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  | IČ:
|  | Vyplň údaj |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  | IČ:
|  | L. Ulrich, DiS. |  |  | DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
|  |  | Základ daně |  | Sazba daně
| DPH | základní | #REF! |  | 21%
|  | snížená | 0 |  | 12%
|  | zákl. přenesená | 0 |  | 21%
|  | sníž. přenesená | 0 |  | 12%
|  | nulová | 0 |  | 0%
| Cena s DPH |  |  | v
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis:
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis:
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dodávka a servis čerpadel do přečerpávacích stanic a čerpacích jímek pro obvod OŘ PHA 2026-2028
Místo: |  |  | obvod OŘ Praha |  | Datum:
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Náklady ze soupisu prací | [16 empty] | -1
PS - Čerpadla a příslušenství přečerpávacích stanic
02 - Výjezdy a práce - mimořádný servis
03 - Odvoz a likvidace odpadu
SOUPIS JEDNOTKOVÝCH CEN
Stavba:
Dodávka a servis čerpadel do přečerpávacích stanic a čerpacích jímek pro obvod OŘ PHA 2026-2028
Místo: |  |  | obvod OŘ Praha |  | Datum: 27.7.2026
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | J.cena [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
[10 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
| D | PS | Čerpadla a příslušenství přečerpávacích stanic | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
1 | K | R0 | Čerpadlo Amarex KSB-ARX F065-230/023F4USG-200/01100M00 (případně ekvivalentní náhrada) včetně dopravy na místo | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -460770024
| P |  | Poznámka k položce: Parametry: Qmax: 18 l/s Hmax: 12,4m U: 400V P1: 2,98kW Připojení čerpadla - příruba: DN 65mm IP68 Umístění: žst. Praha hl.n. | [12 empty] | P | 1
2 | K | R01 | Čerpadlo Amarex KSB-KRTF 80-215/32UEG-S (případně ekvivalentní náhrada) včetně dopravy na místo | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1186155439
| P |  | Poznámka k položce: Parametry: Qmax: 12,5 l/s Hmax: 20m U: 400V P1: 3,2kW Připojení čerpadla - příruba: DN 80mm IP68 Umístění: žst. Praha hl.n. | [12 empty] | P | 1
3 | K | R02.01 | Čerpadlo kalové 400V s řezacím zařízením/drtičem, přípojka výtlaku příruba DN32, včetně dopravy na místo | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -531743537
| P |  | Poznámka k položce: Parametry: Maximální výtlak (m) : min. 20,0 Maximální průtok (l/s) : min. 4 Jmenovité napětí (V) : 400 Jmenovitý výkon motoru: min. 0,75kW Maximální hloubka ponoru (m) : min. 7 Délka přívodního kabelu (m) : min. 10 Přípojka výtlaku : Příruba DN32 Materiál: litina | [12 empty] | P | 1
4 | K | R02.02 | Čerpadlo kalové 400V s řezacím zařízením/drtičem, přípojka výtlaku příruba DN40, včetně dopravy na místo | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -199742120
| P |  | Poznámka k položce: Parametry: Maximální výtlak (m) : min. 18,0 Maximální průtok (l/s) : min. 5 Jmenovité napětí (V) : 400 Jmenovitý výkon motoru - P2: min. 1,5kW Maximální hloubka ponoru (m) : min. 10 Délka přívodního kabelu (m) : min. 8 Přípojka výtlaku : Příruba DN40 Materiál: litina | [12 empty] | P | 1
5 | K | R02.03 | Čerpadlo kalové 400V s řezacím zařízením/drtičem, přípojka výtlaku příruba DN50, včetně dopravy na místo | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1581249043
| P |  | Poznámka k položce: Parametry: Maximální výtlak (m) : min. 20,0 Maximální průtok (l/s) : min. 6 Jmenovité napětí (V) : 400 Jmenovitý výkon motoru - P2: min. 3,5kW Maximální hloubka ponoru (m) : min. 10 Délka přívodního kabelu (m) : min. 10 Přípojka výtlaku : Příruba DN50 Materiál: litina | [12 empty] | P | 1
6 | K | R02.04 | Čerpadlo kalové 400V, přípojka výtlaku příruba DN65, včetně dopravy na místo | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 2035943778
| P |  | Poznámka k položce: Parametry: Maximální výtlak (m) : min. 20,0 Maximální průtok (l/s) : min. 10 Jmenovité napětí (V) : 400 Jmenovitý výkon motoru - P2: min. 3kW Maximální hloubka ponoru (m) : min. 10 Délka přívodního kabelu (m) : min. 10 Přípojka výtlaku : Příruba DN65 Materiál: litina Provedení: kanálové (Vortex / jednolopatkové) | [12 empty] | P | 1
7 | K | R02.05 | Čerpadlo kalové 400V, přípojka výtlaku příruba DN80, včetně dopravy na místo | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 231816030
| P |  | Poznámka k položce: Parametry: Maximální výtlak (m) : min. 15,0 Maximální průtok (l/s) : min. 20 Jmenovité napětí (V) : 400 Jmenovitý výkon motoru - P2: min. 5kW Maximální hloubka ponoru (m) : min. 10 Délka přívodního kabelu (m) : min. 8 Přípojka výtlaku : Příruba DN80 Materiál: litina Provedení: kanálové (Vortex / jednolopatkové) | [12 empty] | P | 1
8 | K | R02.06 | Čerpadlo kalové 400V, přípojka výtlaku příruba DN100, včetně dopravy na místo | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1245764642
| P |  | Poznámka k položce: Parametry: Maximální výtlak (m) : min. 20,0 Maximální průtok (l/s) : min. 40 Jmenovité napětí (V) : 400 Jmenovitý výkon motoru - P2: min. 7kW Maximální hloubka ponoru (m) : min. 10 Délka přívodního kabelu (m) : min. 15 Přípojka výtlaku : Příruba DN100 Materiál: litina Provedení: kanálové (Vortex / jednolopatkové) | [12 empty] | P | 1
9 | K | R02.07 | Čerpadlo kalové 400V, přípojka výtlaku příruba DN150, včetně dopravy na místo | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 499483024
| P |  | Poznámka k položce: Parametry: Maximální výtlak (m) : min. 20,0 Maximální průtok (l/s) : min. 60 Jmenovité napětí (V) : 400 Jmenovitý výkon motoru - P2: min. 7kW Maximální hloubka ponoru (m) : min. 10 Délka přívodního kabelu (m) : min. 15 Přípojka výtlaku : Příruba DN150 Materiál: litina Provedení: kanálové (Vortex / jednolopatkové) | [12 empty] | P | 1
10 | K | R02 | Čerpadlo kalové 400V s plovákem a řezacím zařízením, přípojka výtlaku závit min. 2“+hadičníky, včetně dopravy na místo | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -782393793
| P |  | Poznámka k položce: Parametry: Maximální výtlak (m) : min. 19,0 Maximální průtok (l/s) : min. 12,5 Jmenovité napětí (V) : 400 Maximální hloubka ponoru (m) : min. 10 Délka přívodního kabelu (m) : min. 10 Plovákový spínač : Ano Přípojka výtlaku : Vnitřní závit min. 2“ + (hadičníky na více průměrů hadic) | [12 empty] | P | 1
11 | K | R03 | Čerpadlo kalové 400V s plovákem bez řezacího zařízení, přípojka výtlaku závit min. 2“+hadičníky, včetně dopravy na místo | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1521392331
| P |  | Poznámka k položce: Parametry: Maximální výtlak (m) : min. 19,0 Maximální průtok (l/s) : min. 12,5 Jmenovité napětí (V) : 400 Maximální hloubka ponoru (m) : min. 10 Délka přívodního kabelu (m) : min. 10 Plovákový spínač : Ano Přípojka výtlaku : Vnitřní závit min. 2“ + (hadičníky na více průměrů hadic) | [12 empty] | P | 1
12 | K | R04 | Čerpadlo kalové 230V s plovákem a řezacím zařízením, přípojka výtlaku závit min. 2“+hadičníky, včetně dopravy na místo | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1520310985
| P |  | Poznámka k položce: Parametry: Maximální výtlak (m) : min. 18,0 Maximální průtok (l/s) : min. 6 Jmenovité napětí (V) : 230 Maximální hloubka ponoru (m) : min. 5 Délka přívodního kabelu (m) : min. 10 Plovákový spínač : Ano Přípojka výtlaku : Vnitřní závit min. 2“ + (hadičníky na více průměrů hadic) | [12 empty] | P | 1
13 | K | R05 | Čerpadlo kalové 230V s plovákem bez řezacího zařízení, přípojka výtlaku závit min. 2“+hadičníky, včetně dopravy na místo | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -62278243
| P |  | Poznámka k položce: Parametry: Maximální výtlak (m) : min. 18,0 Maximální průtok (l/s) : min. 6 Jmenovité napětí (V) : 230 Maximální hloubka ponoru (m) : min. 5 Délka přívodního kabelu (m) : min. 10 Plovákový spínač : Ano Přípojka výtlaku : Vnitřní závit min. 2“ + (hadičníky na více průměrů hadic) | [12 empty] | P | 1
14 | K | R06 | Čerpadlo pro přečerpávací stanici Noria Tlakan P4 SMART-N3-KRG kabel 25 m 400 V - LUCA-100-16 (případně ekvivalentní náhrada) včetně dopravy na místo | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1500967022
| P |  | Poznámka k položce: Parametry: Popis kalové 6″ čerpadlo s řezacím zařízením Použit pro odpadní jímky a retenční nádrže Max. průtok (Qmax)55 l/min Max. výtlak (Hmax)100 m Max. ponor 60 m Max. počet startů za hodinu 100 Příkon 1,1 kW Elektrické napájení 400 V Jmenovitý proud 3,4 A Průměr výtlačné přípojky 5/4″ Průměr 140 mm Délka 800 mm Výška sání 175 mm Hmotnost 25.7908 Pracovní teplota 0 až 35°C Umístění: žst. Praha Zbraslav, žst. Nižbor, žst. Dobříš | [12 empty] | P | 1
15 | K | R06.1 | Čerpadlo s řezacím kolem pro přečerpávací stanici Muli-max duo - ACO Sita 200 N-ex-G, P2= 1,5kW, 400V (případně ekvivalentní náhrada) včetně dopravy na místo | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1148971694
| P |  | Poznámka k položce: Parametry: Pro odpadní vody s obsahem fekálií (černá voda) Typ oběžného kola: Řezací (nerezová ocel, kaleno na 60 HRC) S certifikací ATEX Provozní režim: S1 (trvalý chod) Otáčky mototru: 2900 Ot/min Výkon P2: Typ 200 N-ex-G: 1,5 kW Napětí: 400V/50Hz Přípojka výtlaku: R 2" Kabel: 10 m Třída krytí: IP 68 Umístění: žst. Beroun - hala mechanizačního střediska | [12 empty] | P | 1
16 | K | R06.2 | Čerpadlo pro kompaktní přečerpávací stanici KSB MINI compacta U2.100 D1,5kW 400V (případně ekvivalentní náhrada) včetně dopravy na místo | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1406400218
| P |  | Poznámka k položce: Parametry: Pro odpadní vody s obsahem fekálií (černá voda) Napájecí napětí: 3x400V Průtok: více než 500l/min: 30m3/hod Závitové připojení G4 Průchodnost kola 30-40mm Výtlak do 20m Materiál šedá litina Výkon 1,5kW Umístění: žst. Praha hl.n. - ČD centrum | [12 empty] | P | 1
17 | K | R07 | Čerpadlo kalové s řezacím zařízením Grundfos SEG.40.12.2.50B (případně ekvivalentní náhrada) včetně dopravy na místo | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1298377001
| P |  | Poznámka k položce: Parametry: Napětí: m U = 3 x 400 V Průtok čerpadla : Qmax = 18 m3/h Dopravní výška: Hmax = 21 m (výtlak) Provedení: 3 x 400V vyžaduje jištění nadproudovou ochranou Umístění: žst. Kolín | [12 empty] | P | 1
18 | K | R1 | Čerpadlo pro přečerpávací stanici DrainLift SANI-XL.16T/4C (případně ekvivalentní náhrada) včetně dopravy na místo | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1107400497
| P |  | Poznámka k položce: Parametry: Qmax: 33 m3/h Hmax: 16m U: 3-400V In 2x3,55A P1: 2,1kW h 2900 l/min. IP68 Umístění: žst. Beroun | [12 empty] | P | 1
19 | K | R1.1 | Čerpadlo pro přečerpávací stanici DrainLift SANI-L.16T/4C (případně ekvivalentní náhrada) včetně dopravy na místo | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -2086802308
| P |  | Poznámka k položce: Parametry: Qmax: 33 m3/h Hmax: 16m U: 3-400V In 2x3,55A P1: 2,1kW h 2900 l/min. IP68 Umístění: žst. Beroun | [12 empty] | P | 1
20 | K | R1.2 | Čerpadlo pro přečerpávací stanici DrainLift SANI-L.16T/1 (případně ekvivalentní náhrada) včetně dopravy na místo | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1207262673
| P |  | Poznámka k položce: Parametry: Qmax: 33 m3/h Hmax: 16m U: 3-400V In 2x3,55A P1: 2,1kW h 2900 l/min. IP68 Umístění: žst. Beroun | [12 empty] | P | 1
21 | K | R1.12 | DrainAlarm | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1459439340
| P |  | Poznámka k položce: Parametry: Příslušenství přečerpávacích stanic DrainLift SANI Alarmový spínací přístroj nezávislý na síti (samonabíjecí napájecí zdroj) pro instalaci na stěnu s optickým a akustickým výstražným hlášením. Vstupy: 1x digitální vstup pro připojení plovákového spínače Výstupy: 1x beznapěťový přepínací kontakt, spínací výkon: 250 VAC / 4 A 1x napěťový přepínací kontakt, spínací výkon: 12 VDC/1 A Obsah dodávky: Alarmový spínací přístroj se zabudovaným akumulátorem a připojeným napájecím kabelem se zástrčkou Schuko 2x šroubení kabelu M16 x 1,5 Umístění: žst. Beroun | [12 empty] | P | 1
22 | K | R1.11 | Plovákový spínač s kabelem - přečerpávací stanice | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 2100667127
| P |  | Poznámka k položce: Parametry: Příslušenství přečerpávacích stanic DrainLift SANI Umístění: žst. Beroun | [12 empty] | P | 1
23 | K | R1.3 | Sada přítokového těsnění DN 40 včetně dopravy na místo | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -915920000
| P |  | Poznámka k položce: Parametry: Příslušenství přečerpávacích stanic Těsnění pro průměr trubky 49 mm Hadicová sponka | [12 empty] | P | 1
24 | K | R1.4 | Sada přítokového těsnění DN 100 včetně dopravy na místo | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 982024956
| P |  | Poznámka k položce: Parametry: Příslušenství přečerpávacích stanic Těsnění pro průměr trubky 110 mm Hadicová sponka | [12 empty] | P | 1
25 | K | R1.5 | Sada přítokového těsnění DN 150 včetně dopravy na místo | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1562134220
| P |  | Poznámka k položce: Parametry: Příslušenství přečerpávacích stanic Těsnění pro průměr trubky 160 mm Hadicová sponka | [12 empty] | P | 1
26 | K | R1.6 | Sada přítokového těsnění DN 200 včetně dopravy na místo | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 922958135
| P |  | Poznámka k položce: Parametry: Příslušenství přečerpávacích stanic Těsnění pro průměr trubky 200 mm Hadicová sponka | [12 empty] | P | 1
27 | K | R1.7 | Ruční membránové čerpadlo pro ruční vypouštění sběrné nádrže včetně dopravy na místo | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 158181826
| P |  | Poznámka k položce: Parametry: Příslušenství přečerpávacích stanic | [12 empty] | P | 1
28 | K | R1.8 | Přírubové hrdlo DN 80 včetně dopravy na místo | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1642834456
| P |  | Poznámka k položce: Parametry: Příslušenství přečerpávacích stanic Přírubové hrdlo pro flexibilní připojení (max. vyrovnání 130 mm) volných potrubí bez příruby k potrubí s přírubou. Vč. hadice, hadicové sponky a montážního příslušenství. | [12 empty] | P | 1
29 | K | R1.9 | Přírubové hrdlo DN 100 včetně dopravy na místo | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -761723953
| P |  | Poznámka k položce: Parametry: Příslušenství přečerpávacích stanic Přírubové hrdlo pro flexibilní připojení (max. vyrovnání 130 mm) volných potrubí bez příruby k potrubí s přírubou. Vč. hadice, hadicové sponky a montážního příslušenství. | [12 empty] | P | 1
30 | K | R1.10 | Přírubové hrdlo DN 150 včetně dopravy na místo | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1807173431
| P |  | Poznámka k položce: Parametry: Příslušenství přečerpávacích stanic Přírubové hrdlo pro flexibilní připojení (max. vyrovnání 130 mm) volných potrubí bez příruby k potrubí s přírubou. Vč. hadice, hadicové sponky a montážního příslušenství. | [12 empty] | P | 1
31 | K | R1.111 | Plovákový spínač s kabelem včetně dopravy na místo | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 115993362
32 | K | R1.112 | Hladinový snímač s kabelem včetně dopravy na místo | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1052525162
33 | K | R1.113 | Tlaková sonda pro snímání hladiny přečerpávací stanice, dl. 20m včetně dopravy na místo | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 2056274520
34 | K | R1.114 | Řídící jednotka se signalizací přečerpávací stanice s jedním čerpadlem včetně dopravy na místo | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -271385956
35 | K | R1.115 | Řídící jednotka se signalizací přečerpávací stanice se dvěma čerpadly včetně dopravy na místo | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 377566098
| D | 02 | Výjezdy a práce - mimořádný servis | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
36 | K | HZS3241 | Hodinová sazba práce bez ohledu na počet pracovníků včetně dopravy a zajištění prostoru pro provedení prací | hodina |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1326030880
| P |  | Poznámka k položce: Jedná se o paušální cenu za hodinovou montáž, dopravu osob, materiálu a zařízení na místo včetně zajištění prostoru pro provedení prací. Práce budou prováděny i mimo běžnou pracovní dobu, v noci, o víkendech a svátcích. Zahrnuje i případné zábory vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení včetně osazení, případné zpracování DIR a DIO, zabezpečení prací v blízkosti kolejiště a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení aj. | [12 empty] | P | 1
37 | K | 4.01 | Příplatek za havarijní výjezd do 2h od nahlášení požadavku objednatelem v pracovní době 06:00-15:00h v pracovních dnech | případ |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -780313806
| P |  | Poznámka k položce: jedná se o příplatek za mimořádný havarijní výjezd pro odstranění závady ( např. nouzové zajištění zařízení, havárie). | [12 empty] | P | 1
38 | K | 4.02 | Příplatek za havarijní výjezd do 2h od nahlášení požadavku objednatelem mimo pracovní dobu 15:00-06:00h, o víkendech a svátcích | případ |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1245824801
| P |  | Poznámka k položce: jedná se o příplatek za mimořádný havarijní výjezd pro odstranění závady (např. nouzové zajištění zařízení, havárie). | [12 empty] | P | 1
| D | 03 | Odvoz a likvidace odpadu | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
39 | K | 03.1 | Odvoz a likvidace odpadu | t |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1368887045