## SO 09-15-03_b
Aspe |  | Firma: Moravia Consult
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba |  | 5713520008 |  | Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc
číslo a název SO |  | SO 09-15-03_b |  | Žst. Uničov, rozvodna EPZ
číslo a název rozpočtu: |  | SO 09-15-03_b |  | Žst. Uničov, rozvodna EPZ
Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA
[7 empty] | jednotková | celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 1 |  | Zemní práce
1 | CS ÚRS 2018 02 | 131201101 |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | M3 | 126.65 |  | 0
6.84*5.04*1.76=60,674 [A] (8.39+6.55)*2*1.55*1.76/2=40,756 [B] 'kabelová šachta' 2.485*2.485*1.80=11,115 [C] (3.655*2+2.485)*1.60*1.80/2=14,105 [D] Celkem: A+B+C+D=126,650 [E]
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
2 | CS ÚRS 2018 02 | 174101101 |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | M3 | 97.582 |  | 0
vykopaná zemina' 126.65=126,650 [A] 'odpočet' -4.98*3.18*1.20=-19,004 [B] -(0.922+2.522+0.315+0.517+1.035)=-5,311 [C] -1.625*1.625*1.80=-4,753 [D] Celkem: A+B+C+D=97,582 [E]
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů zbetonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň sprováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.
3 |  | R17120120 |  | Poplatek za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 vytěžené zeminy a horniny, včetně dopravy Poplatek za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 vytěžené zeminy a horniny, včetně dopravy | T | 55.229 |  | 0
(126.65-97.582)*1.900=55,229 [A]
1. Ceny uvedené vsouboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.
|  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0
|  | 2 |  | Zakládání
4 | CS ÚRS 2018 02 | 271532211 |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm | M3 | 0.999 |  | 0
pod kabelovou komorou Š' 1.825*1.825*0.30=0,999 [A]
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy vkatalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
5 | CS ÚRS 2018 02 | 271532213 |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm | M3 | 0.922 |  | 0
(5.54+2.14)*2*0.60*0.10=0,922 [A]
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy vkatalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
6 | CS ÚRS 2018 02 | 274321511 |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 | M3 | 2.522 |  | 0
(4.84+3.04)*2*0.40*0.40=2,522 [A]
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.
7 | CS ÚRS 2018 02 | 274351121 |  | Bednění základů pasů rovné zřízení Bednění základů pasů rovné zřízení | M2 | 12.288 |  | 0
(5.24+3.44)*2*0.40=6,944 [A] (4.24+2.44)*2*0.40=5,344 [B] Celkem: A+B=12,288 [C]
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.
8 | CS ÚRS 2018 02 | 274351122 |  | Bednění základů pasů rovné odstranění Bednění základů pasů rovné odstranění | M2 | 12.288 |  | 0
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.
9 | CS ÚRS 2018 02 | 274362021 |  | Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | T | 0.097 |  | 0
kari síť 100/100/6mm' (4.84+3.04)*2*(0.29*4)*1.2*4.44/1000=0,097 [A]
1. Ceny platí pro desky rovné, snáběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.
10 |  | R21299111 |  | Odvodnění dna šachty DN 40mm, polyethylen Odvodnění dna šachty DN 40mm, polyethylen | M | 0.4 |  | 0
plastová kabelová komora Š 0.40=0,400 [A]
1. Vceně žlabu -1111 jsou započteny i náklady na podélné rozříznutí plastové trouby DN 75 do spádu a na sraz pro odtok vlhkosti do žlábku úložného prahu spřesahem 50 mm od bočního líce dříku opěry. 2. Vcenách potrubí -2 . 1 . jsou započteny i náklady na položení plastového drenážního potrubí do spádu a na sraz na podkladní základový betonový trám za mostní opěrou kprostupu dříkem opěry, bez zemích prací, se zajištěním drenáže proti vychýlení. 3. Vcenách nejsou započteny náklady na zemní práce, na betonáž podkladního trámu nebo úložného prahu opěry, na obklad potrubí drenážním betonem, na obklad štěrkem a na filtrační obal.
|  | 2 |  | Zakládání |  |  |  | 0 | 0
|  | 21-M |  | Elektromontáže
76 |  | 210091503 |  | Silnoproud (viz samostatný rozpočet a soupis prací_1_ELE) Silnoproud (viz samostatný rozpočet a soupis prací_1_ELE) | KPL | 1 |  | 0
|  | 21-M |  | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 0
|  | 24-M |  | Montáže vzduchotechnických zařízení
77 |  | 240091503 |  | Klimatizace (viz samostatný rozpočet a soupis prací_2_VZT) Klimatizace (viz samostatný rozpočet a soupis prací_2_VZT) | KPL | 1 |  | 0
|  | 24-M |  | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 | 0
|  | 34 |  | Stěny a příčky
11 | CS ÚRS 2018 02 | 342311611 |  | Stěny a příčky z betonu výplňové a oddělovací pevné, ochranné přizdívky prostého tř. C 16/20 Stěny a příčky z betonu výplňové a oddělovací pevné, ochranné přizdívky prostého tř. C 16/20 | M3 | 1.372 |  | 0
obetonování kabelové komory Š' 1.475*4*1.55*0.15=1,372 [A]
12 | CS ÚRS 2018 02 | 342351311 |  | Bednění stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných rovné jednostranné zřízení Bednění stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných rovné jednostranné zřízení | M2 | 10.075 |  | 0
obetonování kabelové komory Š' 1.625*4*1.55=10,075 [A]
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.
13 | CS ÚRS 2018 02 | 342351312 |  | Bednění stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných rovné jednostranné odstranění Bednění stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných rovné jednostranné odstranění | M2 | 10.075 |  | 0
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.
|  | 34 |  | Stěny a příčky |  |  |  | 0 | 0
|  | 38 |  | Různé kompletní konstrukce
14 |  | R38899004 |  | D+M betonové buňky UF 3048 (2x) D+M betonové buňky UF 3048 (2x) | KUS | 1 |  | 0
betonová buňka UF 3048 (2x4,78x2,98x3,32m, 2x4,78x2,98x1,47m)' 'vrchní omítka 'kabelové průchodky 10x, vývod stav. proudu 1x, zemní průchodky 2x, zemnící průchodka 1x '13,0m2 mezipodlaha, vč. zajištění mezipodlahy '1x hliníkové dveře, typ TAM3 '13x zemnící okruh PZn 30/4mm '10x BKD 150-D1/80 KS UGA 'fasádní práce (zateplení, fasádní nátěr) 'doprava + usazení + jeřáb 1=1,000 [A]
15 |  | R38600001 |  | D+M plastová kabelová komora z HDPE 1325 x 1325x1650 mm D+M plastová kabelová komora z HDPE 1325 x 1325x1650 mm | KUS | 1 |  | 0
16 |  | R38600002 |  | D+M víko plastové kabelové komory 1325x1325mm LITINA D+M víko plastové kabelové komory 1325x1325mm LITINA | KUS | 1 |  | 0
|  | 38 |  | Různé kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | 0
|  | 43-M |  | Montáž ocelových konstrukcí
78 |  | R43010001 |  | D+M ocelová krycí konstrukce pro klimatizační jednotku 1100x1050x350mm D+M ocelová krycí konstrukce pro klimatizační jednotku 1100x1050x350mm | KUS | 1 |  | 0
část E.2.1, poř. č.1.12' 'rám z profilů U100, U80 a uzavřených profilů 50/50/5mm' 'opláštění tahokov hliník typ TR22' 'hliníkové lemovací profily typ E 20/20/1,5mm' 'kotevní pásky' 'včetně povrchové úpravy' 1=1,000 [A]
|  | 43-M |  | Montáž ocelových konstrukcí |  |  |  | 0 | 0
|  | 62 |  | Úprava povrchů vnějších
17 | CS ÚRS 2018 02 | 625681012 |  | Ochrana proti holubům hrotový systém dvouřadý, účinná šíře 15 cm Ochrana proti holubům hrotový systém dvouřadý, účinná šíře 15 cm | M | 2.2 |  | 0
|  | 62 |  | Úprava povrchů vnějších |  |  |  | 0 | 0
|  | 63 |  | Podlahy a podlahové konstrukce
18 | CS ÚRS 2018 02 | 631311114 |  | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 | M3 | 0.315 |  | 0
(4.84+3.04)*2*0.40*0.05=0,315 [A]
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy zbetonu prostého a 27* 32 - Základy zbetonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.
19 | CS ÚRS 2018 02 | 631311134 |  | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20 | M3 | 0.5 |  | 0
pod kabelovou komorou Š' 1.825*1.825*0.15=0,500 [A]
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy zbetonu prostého a 27* 32 - Základy zbetonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.
20 | CS ÚRS 2018 02 | 635111132 |  | Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva drobného 0-4 Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva drobného 0-4 | M3 | 0.517 |  | 0
4.24*2.44*0.05=0,517 [A]
1. Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádu pod podlahy, mazaniny, dlažby a pro násypy na plochých střechách.
21 | CS ÚRS 2018 02 | 635111141 |  | Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého 8-16 Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého 8-16 | M3 | 1.035 |  | 0
4.24*2.44*0.10=1,035 [A]
1. Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádu pod podlahy, mazaniny, dlažby a pro násypy na plochých střechách.
22 | CS ÚRS 2018 02 | 637121111 |  | Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm | M2 | 5.781 |  | 0
(3.19+3.18+5.68+3.18)*0.35+0.75*0.60=5,781 [A]
23 | CS ÚRS 2018 02 | 637311122 |  | Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých | M | 13.15 |  | 0
3.29+4.08+5.78=13,150 [A]
|  | 63 |  | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 | 0
|  | 711 |  | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
28 | CS ÚRS 2018 02 | 711161215 |  | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm | M2 | 21.216 |  | 0
kolem objektu ozn. V1' (4.98+3.18)*2*1.30=21,216 [A]
29 | CS ÚRS 2018 02 | 711161383 |  | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou | M | 16.32 |  | 0
kolem objektu ozn. V1' (4.98+3.18)*2=16,320 [A]
30 | CS ÚRS 2018 02 | 711193131 |  | Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé S Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé S | M2 | 20.176 |  | 0
kolem objektu ozn. V1' (4.78+2.98)*2*1.30=20,176 [A]
31 | CS ÚRS 2018 02 | 711413111 |  | Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou | M2 | 6.304 |  | 0
základové pasy' (4.84+3.04)*2*0.40=6,304 [A]
32 | CS ÚRS 2018 02 | 998711101 |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | T | 0.129 |  | 0
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
|  | 711 |  | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | 0
|  | 713 |  | Izolace tepelné
33 | CS ÚRS 2018 02 | 713111111 |  | Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně | M2 | 15.836 |  | 0
4.98*3.18=15,836 [A]
34 | CS ÚRS 2018 02 | 63152102 |  | pás tepelně izolační univerzální ?=0,033-0,033-0,035 tl 140mm pás tepelně izolační univerzální ?=0,033-0,033-0,035 tl 140mm | M2 | 16.153 |  | 0
15.836*1.02=16,153 [A]
35 | CS ÚRS 2018 02 | 713131135 |  | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) nastřelením vně objektu Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) nastřelením vně objektu | M2 | 21.216 |  | 0
kolem objektu ozn. V1' (4.98+3.18)*2*1.30=21,216 [A]
1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. Vcenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.
36 | CS ÚRS 2018 02 | 713131141 |  | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně | M2 | 21.216 |  | 0
kolem objektu ozn. V1' (4.98+3.18)*2*1.30=21,216 [A]
1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. Vcenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.
37 | CS ÚRS 2018 02 | 28376421 |  | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 80mm deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 80mm | M2 | 21.64 |  | 0
kolem objektu' (4.98+3.18)*2*1.30*1.02=21,640 [A]
38 | CS ÚRS 2018 02 | 713291122 |  | Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem asfaltovým pásem Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem asfaltovým pásem | M2 | 15.836 |  | 0
4.98*3.18=15,836 [A]
39 | CS ÚRS 2018 02 | 62836200 |  | pás těžký asfaltovaný pískovaný tl. 3,5mm, vložka skelná rohož a Al fólie, krycí vrstva oxidovaný asfalt pás těžký asfaltovaný pískovaný tl. 3,5mm, vložka skelná rohož a Al fólie, krycí vrstva oxidovaný asfalt | M2 | 20.943 |  | 0
15.836*1.15=18,211 [A] A * 1.15Koeficient množství=20,943 [B]
40 | CS ÚRS 2018 02 | 713291142 |  | Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem podkladním asfaltovým nátěrem Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem podkladním asfaltovým nátěrem | M2 | 15.836 |  | 0
4.98*3.18=15,836 [A]
41 | CS ÚRS 2018 02 | 11163150 |  | lak asfaltový penetrační lak asfaltový penetrační | T | 0.005 |  | 0
15.836*0.0003=0,005 [A]
42 | CS ÚRS 2018 02 | 998713101 |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | T | 0.343 |  | 0
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
|  | 713 |  | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 0
|  | 721 |  | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
43 | CS ÚRS 2018 02 | 721242115 |  | Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110 Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110 | KUS | 2 |  | 0
ozn. K7 2=2,000 [A]
44 |  | R72199001 |  | Odvod kondenzátu od VZT do dešťové kanalizace Odvod kondenzátu od VZT do dešťové kanalizace | KPL | 1 |  | 0
|  | 721 |  | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 0
|  | 741 |  | Elektroinstalace - silnoproud
45 | CS ÚRS 2018 02 | 741410021 |  | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě | M | 8 |  | 0
uzemnění pod objektem FeZn 30/4mm 8.00=8,000 [A]
46 | CS ÚRS 2018 02 | 35442062 |  | pás zemnící 30x4mm FeZn pás zemnící 30x4mm FeZn | KG | 7.536 |  | 0
8.00*0.942=7,536 [A]
47 | CS ÚRS 2018 02 | 35441986 |  | svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn | KUS | 2 |  | 0
|  | 741 |  | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | 0
|  | 762 |  | Konstrukce tesařské
48 | CS ÚRS 2018 02 | 762083121 |  | Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru) Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru) | M3 | 0.948 |  | 0
0.757+0.191=0,948 [A]
1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.
49 | CS ÚRS 2018 02 | 762123110 |  | Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků, průřezové plochy do 100 cm2 Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků, průřezové plochy do 100 cm2 | M | 29.6 |  | 0
dřevěná konstrukce štítů' 'hranol 60/80mm' (0.80*2+0.50*2+1.50*2+0.80*1+3.40*1)*2=19,600 [A] 'hranol 80/120mm' (0.90*2+0.50*4)*2=7,600 [B] 'hranol 40/80mm' 2.40=2,400 [C] Celkem: A+B+C=29,600 [D]
50 |  | R6051200 |  | řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120cm2 řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120cm2 | M3 | 0.191 |  | 0
dřevěná konstrukce štítů' 'hranol 60/80mm' (0.80*2+0.50*2+1.50*2+0.80*1+3.40*1)*2*0.06*0.08*1.1=0,103 [A] 'hranol 80/120mm' (0.90*2+0.50*4)*2*0.08*0.12*1.1=0,080 [B] 'hranol 40/80mm' 2.40*0.04*0.08*1.1=0,008 [C] Celkem: A+B+C=0,191 [D]
51 | CS ÚRS 2018 02 | 762195000 |  | Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna | M3 | 0.191 |  | 0
1. Cena je určena pouze pro soubory cen: a) 762 11- Montáž stěn a příček na hladko, b) 762 12- Montáž stěn a příček tesařsky vázaných, c) 762 13- Montáž bednění stěn. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.
52 | CS ÚRS 2018 02 | 762430012 |  | Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky 12 mm Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky 12 mm | M2 | 5 |  | 0
konstrukce štítů' 2.50*2=5,000 [A]
1. Vcenách -0011 až -1036 obložení stěn zdesek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-5000. 2. V cenách není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické vpřípadě kovové konstrukce nebo cenou -9001 vpřípadě dřevěné konstrukce. 3. Vceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně. 4. Vcenách nejsou započteny náklady na olištování; toto olištování se oceňuje cenou 762 41-2.01 Olištování spár stěn. 5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových sádrokartonových, sádrovláknitých a cementovláknitých konstrukcí; tyto konstrukce se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby.
53 | CS ÚRS 2018 02 | 762341210 |  | Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm | M2 | 21.5 |  | 0
střecha' 5.00*2.15*2=21,500 [A]
1. Vcenách -1011 až -1149 bednění střech zdesek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.
54 | CS ÚRS 2018 02 | 60511120 |  | prkna stavební prismovaná středová řezivo stavební tl 25(32)mm dl 2-5m prkna stavební prismovaná středová řezivo stavební tl 25(32)mm dl 2-5m | M3 | 0.757 |  | 0
21.50*0.032*1.1=0,757 [A]
55 | CS ÚRS 2018 02 | 762342441 |  | Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí | M | 25.8 |  | 0
kontralatě 60/40mm' 2.15*6*2=25,800 [A]
1. Vcenách -1011 až -1149 bednění střech zdesek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.
56 | CS ÚRS 2018 02 | 60514114 |  | řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m | M3 | 0.075 |  | 0
kontralatě 60/40mm' 2.15*6*2*0.06*0.04*1.1=0,068 [A] A * 1.1Koeficient množství=0,075 [B]
57 | CS ÚRS 2018 02 | 762395000 |  | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty | M3 | 0.832 |  | 0
0.757+0.075=0,832 [A]
1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.
58 | CS ÚRS 2018 02 | 998762101 |  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | T | 0.674 |  | 0
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
|  | 762 |  | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | 0
|  | 763 |  | Konstrukce suché výstavby
59 | CS ÚRS 2018 02 | 763732113 |  | Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy opláštění střechy, štítů, říms, dýmníků a světlíkových obrub z vazníků příhradových, konstrukční délky do 9,0 m Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy opláštění střechy, štítů, říms, dýmníků a světlíkových obrub z vazníků příhradových, konstrukční délky do 9,0 m | M | 19.08 |  | 0
dřevěné sbíjené vazníky po 1000mm' 3.18*6=19,080 [A]
1. Montáž rámové konstrukce se oceňuje skladebně cenami montáže vazníků a cenami montáže stojek pro rámové konstrukce. 2. V cenách -2121, -2122, -2221, -2222 jsou započteny i náklady na spojení rámové konstrukce. 3. Cenami -2113 až 2117, -2211 a -2212 se oceňuje i montáž samostatných vazníků. 4. Cenami -2121, -2122, -2221, -2222 nelze oceňovat montáž samostatných stojek; tato montáž se oceňuje cenami 763 71-2111, -2211 až –2213 Montáž sloupů. 5. Cenou -2101 se oceňuje jen montáž kompletní prostorové střešní konstrukce. Touto cenou nelze oceňovat montáž pláště dvouplášťových střech; tyto práce se oceňují podle čl. 1102 Všeobecných podmínek části A 02.
60 |  | R61200001 |  | dodávka sbíjených příhradových vazníků dl. 6220mm, v.1975mm dodávka sbíjených příhradových vazníků dl. 6220mm, v.1975mm | M | 19.08 |  | 0
včetně dopravy' 3.18*6=19,080 [A]
61 | CS ÚRS 2018 02 | 998763100 |  | Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | T | 0.725 |  | 0
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.
|  | 763 |  | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | 0
|  | 764 |  | Konstrukce klempířské
62 |  | R76412140 |  | D+M krytiny střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu tl. 0,7mm, rš 500 mm sklonu do 30°, s povrchovou úpravou D+M krytiny střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu tl. 0,7mm, rš 500 mm sklonu do 30°, s povrchovou úpravou | M2 | 21.5 |  | 0
včetně' 'závětrná lišta vč. doplňků rš 330mm 8,0m, K01' 'odvětrání hřebenáče rš 800mm 5,10m, K02' 'okapní plech rš 200mm 15,2m, K05' 'okapní hrana rš 330mm 15,2m, K05' 'sněholam, K04' 5.00*2.15*2=21,500 [A]
63 |  | R76432141 |  | D+M oplechování ukončení zatepl. systému z Al plechu tl. 0,7mm s povrchovou úpravou, rš 280 mm, ozn. K03 D+M oplechování ukončení zatepl. systému z Al plechu tl. 0,7mm s povrchovou úpravou, rš 280 mm, ozn. K03 | M | 6.6 |  | 0
K03 6.60=6,600 [A]
64 |  | R76452140 |  | D+M žlaby půlkulaté z Al plechu tl. 0,7mm, s povrchovou úpravou, ozn. K05 D+M žlaby půlkulaté z Al plechu tl. 0,7mm, s povrchovou úpravou, ozn. K05 | M | 15.2 |  | 0
včetně žlabové dilatace, žlabových háků, rohů a čel' 'včetně žlabových kotlíků' 15.20=15,200 [A]
65 |  | R76452842 |  | D+M svody kruhové pr. 100mm z Al plechu tl. 0,7mm, s povrchovou úpravou, ozn. K06 D+M svody kruhové pr. 100mm z Al plechu tl. 0,7mm, s povrchovou úpravou, ozn. K06 | M | 6 |  | 0
včetně objímek a trnů' 2*3.00=6,000 [A]
66 | CS ÚRS 2018 02 | 998764101 |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | T | 0.063 |  | 0
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
|  | 764 |  | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | 0
|  | 765 |  | Krytina skládaná
67 | CS ÚRS 2018 02 | 765191021 |  | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve | M2 | 21.5 |  | 0
střecha' 5.00*2.15*2=21,500 [A]
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. Vceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.
68 | CS ÚRS 2018 02 | 28329295 |  | membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou | M2 | 23.65 |  | 0
21.50*1.1=23,650 [A]
69 | CS ÚRS 2018 02 | 998765101 |  | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m | T | 0.003 |  | 0
1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
|  | 765 |  | Krytina skládaná |  |  |  | 0 | 0
|  | 767 |  | Konstrukce zámečnické
70 |  | R76799001 |  | D+M protidešťové žaluzie 300x300mm s filtrem, ozn. Z/01 D+M protidešťové žaluzie 300x300mm s filtrem, ozn. Z/01 | KUS | 1 |  | 0
včetně osazovacího rámu' 'včetně dopravy, přesunu hmot a veškeré manipulace' 'VZT klapka se servopohonem (součást VZT) 1=1,000 [A]
71 |  | R76799005 |  | D+M protidešťové žaluzie pr. 180mm s filtrem, ozn. Z/02 D+M protidešťové žaluzie pr. 180mm s filtrem, ozn. Z/02 | KUS | 1 |  | 0
žárově zinkovaná' 'včetně dopravy, přesunu hmot a veškeré manipulace' '(odvedení přetlaku)' 1=1,000 [A]
|  | 767 |  | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | 0
|  | 783 |  | Dokončovací práce - nátěry
72 | CS ÚRS 2018 02 | 783823123 |  | Penetrační nátěr omítek hladkých povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých, dřevoštěpkových, cementotřískových apod.) akrylátový s plnivem Penetrační nátěr omítek hladkých povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých, dřevoštěpkových, cementotřískových apod.) akrylátový s plnivem | M2 | 5 |  | 0
štíty' 2.50*2=5,000 [A]
73 | CS ÚRS 2018 02 | 783827401 |  | Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) akrylátový Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) akrylátový | M2 | 5 |  | 0
štíty - nátěr fasádní barvou - antracit' 2.50*2=5,000 [A]
|  | 783 |  | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | 0
|  | 798 |  | Požární zabezpečení stavby
74 |  | R72711113 |  | Požární ucpávka s požární odolnost EI 60/DP1 otvor pr. 90-110mm Požární ucpávka s požární odolnost EI 60/DP1 otvor pr. 90-110mm | KUS | 16 |  | 0
1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15mm a šířka 20 mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka vyplňované spáry 25mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 32mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm.
75 |  | R79800004 |  | Hasící přístroj sněhový 5kg, vč. osazení (hasící schopnost 70B a současně 13A) Hasící přístroj sněhový 5kg, vč. osazení (hasící schopnost 70B a současně 13A) | KS | 1 |  | 0
N1.01 - rozvodna EPZ 1=1,000 [A]
|  | 798 |  | Požární zabezpečení stavby |  |  |  | 0 | 0
|  | 8 |  | Trubní vedení
24 | CS ÚRS 2018 02 | 877265271 |  | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100 | KUS | 2 |  | 0
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.
25 | CS ÚRS 2018 02 | 56231163 |  | lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110 lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110 | KUS | 2 |  | 0
|  | 8 |  | Trubní vedení |  |  |  | 0 | 0
|  | 95 |  | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
26 |  | R95990001 |  | Kotvící systém - systém s permanentním kotvícím vedením - nerezovým lanem Kotvící systém - systém s permanentním kotvícím vedením - nerezovým lanem | KPL | 1 |  | 0
dle CN 1=1,000 [A]
|  | 95 |  | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 0 | 0
|  | 998 |  | Přesun hmot
27 | CS ÚRS 2018 02 | 998014011 |  | Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jak Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní | T | 22.186 |  | 0
1. Pokud se prefabrikáty složí přímo do prostoru technologické manipulace (pracovní zóna jeřábu), nezapočítává se jejich hmotnost do hmotnosti pro výpočet přesunu hmot.
|  | 998 |  | Přesun hmot |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 | 0
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
|  |  |  | Vícepráce celkem |  |  |  | 0 | 0
Méněpráce
|  |  |  | Méněpráce celkem |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0

## .1_ELE
Aspe |  | Firma: Moravia Consult
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba |  | 5713520008 |  | Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc
číslo a název SO |  | SO 09-15-03 |  | Žst. Uničov, rozvodna EPZ
číslo a název rozpočtu: |  | SO 09-15-03.1_ELE |  | Žst. Uničov, rozvodna EPZ - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody
Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA
[7 empty] | jednotková | celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 741 |  | Elektroinstalace - silnoproud
1 | CS ÚRS 2018 02 | 741112061 |  | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových | kus | 5 |  | 0
dle grafických a textových příloh PD 5
2 | CS ÚRS 2018 02 | 741112101 |  | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici za puštěných plastových kruhových ~ | kus | 3 |  | 0
dle grafických a textových příloh PD 3
3 | R_položka | R233 |  | přístrojová krabice KU68/2 1901 | kus | 5 |  | 0
dle grafických a textových příloh PD 5
Poznámka k položce: dodávka materiálu dle poipisu a PD vč. ztratného, veškeré manipulace a dopravy Měří se v kusech dodávky Měrná jednotka: kus
4 | R_položka | R234 |  | krabice KU68/2 1903-s víčkem a svorkovnicí | kus | 3 |  | 0
dle grafických a textových příloh PD 3
Poznámka k položce: dodávka materiálu dle poipisu a PD vč. ztratného, veškeré manipulace a dopravy Měří se v kusech dodávky Měrná jednotka: kus
5 | CS ÚRS 2018 02 | 341110300 |  | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 | m | 6 |  | 0
dle grafických a textových příloh PD 6
6 | CS ÚRS 2018 02 | 341110300 | 1 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 | m | 25 |  | 0
dle grafických a textových příloh PD 25,00
7 | CS ÚRS 2018 02 | 341110360 |  | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 | m | 28 |  | 0
dle grafických a textových příloh PD 28,00
8 | CS ÚRS 2018 02 | 341110940 |  | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2 | m | 6 |  | 0
dle grafických a textových příloh PD 6,00
9 | CS ÚRS 2018 02 | 741122011 |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2 | m | 6 |  | 0
dle grafických a textových příloh PD 6,00
10 | CS ÚRS 2018 02 | 741122015 |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2 | m | 25 |  | 0
dle grafických a textových příloh PD 25,00
11 | CS ÚRS 2018 02 | 741122016 |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2 | m | 28 |  | 0
dle grafických a textových příloh PD 28,00
12 | CS ÚRS 2018 02 | 741122031 |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | m | 6 |  | 0
dle grafických a textových příloh PD 6,00
13 | CS ÚRS 2018 02 | 741132103 |  | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2 | kus | 4 |  | 0
dle grafických a textových příloh PD 4
14 | CS ÚRS 2018 02 | 741132145 |  | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2 | kus | 1 |  | 0
dle grafických a textových příloh PD 1
15 | CS ÚRS 2018 02 | 741210001 |  | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg | kus | 1 |  | 0
dle grafických a textových příloh PD 1
16 | R_položka | R100.1 |  | Hlavní ochranná přípojnice - HOP | kus | 1 |  | 0
dle grafických a textových příloh PD 1
Poznámka k položce: dodávka materiálu dle poipisu a PD vč. ztratného, veškeré manipulace a dopravy Měří se v kusech dodávky Měrná jednotka: kus
17 | R_položka | R101.1 |  | Rozváděč 1RMS1 | kus | 1 |  | 0
dle grafických a textových příloh PD 1
Poznámka k položce: dodávka materiálu dle poipisu a PD vč. ztratného, veškeré manipulace a dopravy Měří se v kusech dodávky Měrná jednotka: kus
18 | CS ÚRS 2018 02 | 741210002 |  | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg | kus | 1 |  | 0
dle grafických a textových příloh PD 1
19 | R_položka | R221.1 |  | SPÍNAČ řaz.1; POD OMÍTKU, BÍLÁ, IP44 | kus | 2 |  | 0
dle grafických a textových příloh PD 2
Poznámka k položce: dodávka materiálu dle poipisu a PD vč. ztratného, veškeré manipulace a dopravy Měří se v kusech dodávky Měrná jednotka: kus
20 | CS ÚRS 2018 02 | 741310201 |  | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální vypínačů, řazen í 1-jednopólových ~ | kus | 2 |  | 0
dle grafických a textových příloh PD 2
21 | R_položka | R227.1 |  | ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU S OCHR.CLONKAMI, 16A,250V~,BÍLÁ, IP44, p.o. | kus | 1 |  | 0
dle grafických a textových příloh PD 1
Poznámka k položce: dodávka materiálu dle poipisu a PD vč. ztratného, veškeré manipulace a dopravy Měří se v kusech dodávky Měrná jednotka: kus
22 | CS ÚRS 2018 02 | 741313002 |  | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průb ěžnou montáž ~ | kus | 1 |  | 0
dle grafických a textových příloh PD 1
23 | R_položka | R.501 |  | RECYKLACE SVÍTIDEL | kus | 2 |  | 0
dle grafických a textových příloh PD 2
Poznámka k položce: recyklace materiálu dle poipisu a PD vč. ztratného, veškeré manipulace a dopravy Měří se v kusech dodávky Měrná jednotka: kus
24 | R_položka | R.502 |  | RECYKLACE ZDROJŮ | kus | 2 |  | 0
dle grafických a textových příloh PD 2
Poznámka k položce: recyklace materiálu dle poipisu a PD vč. ztratného, veškeré manipulace a dopravy Měří se v kusech dodávky Měrná jednotka: kus
25 | R_položka | R.503 |  | kabelovy stitek | kus | 5 |  | 0
dle grafických a textových příloh PD 5
Poznámka k položce: dodávka materiálu dle poipisu a PD vč. ztratného, veškeré manipulace a dopravy Měří se v kusech dodávky Měrná jednotka: kus
26 | CS ÚRS 2018 02 | 741313251 |  | Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44 3P+N+PE 16 A | kus | 1 |  | 0
dle grafických a textových příloh PD 1
27 | R_položka | R227.22 |  | D4105 Zásuvka průmysl. IP44 nást.,s víčkem a inst. krab. ABB | kus | 1 |  | 0
dle grafických a textových příloh PD 1
Poznámka k položce: dodávka materiálu dle poipisu a PD vč. ztratného, veškeré manipulace a dopravy Měří se v kusech dodávky Měrná jednotka: kus
28 | CS ÚRS 2018 02 | 741330731 |  | Montáž relé pomocných se zapojením vodičů ostatních ventilátorových | kus | 1 |  | 0
dle grafických a textových příloh PD 1
29 | R_položka | R231 |  | ČASOVÉ RELÉ POD VYPÍNAČ-ZPOŽDĚNÉ ZAP. A VYP. VENTILÁTORU,V ZÁVISLOSTI NA OSVĚTLENÍ (1 s až 90 min) | kus | 1 |  | 0
dle grafických a textových příloh PD 1
Poznámka k položce: dodávka materiálu dle poipisu a PD vč. ztratného, veškeré manipulace a dopravy Měří se v kusech dodávky Měrná jednotka: kus
30 | R_položka | R203.21 |  | Přisazené LED svítidlo,Průmyslové svítidlo LED,Beghelli SpA 258ED BS100 LED 2X58 ED 4000K,těleso: vyrobeno vstřikovací technologií z polykarbonátu se samozhášecími vlastnostmi; stabilizováno vůči UV ,záření, barva: šedá RAL 7035, difuzér: polykarbonátový ~ | kus | 1 |  | 0
dle grafických a textových příloh PD 1
Poznámka k položce: dodávka materiálu dle poipisu a PD vč. ztratného, veškeré manipulace a dopravy Měří se v kusech dodávky Měrná jednotka: kus
31 | R_položka | R203.22 |  | LED/zářivkové svítidlo , opál. difuzor dle výběru investora- 26W, min IP43,např: stropní a nástěnné svítidlo LED,Beghelli-Elplast A44-10170CM Lunako L ED,těleso: ocelový plech, barva:bílá, difuzér:opálový (PMMA), IP 65, Jmenoviténapětí: 230V/50Hz, A44-1017 ~ | kus | 1 |  | 0
dle grafických a textových příloh PD 1
Poznámka k položce: dodávka materiálu dle poipisu a PD vč. ztratného, veškeré manipulace a dopravy Měří se v kusech dodávky Měrná jednotka: kus
32 | R_položka | R315 |  | ECOFLEX TAC 05 - Elektrický přímotopný konvektor 500 W s termostatem, 230 V / 50 Hz ,402 x 477 x 115 (mm) | kus | 1 |  | 0
dle grafických a textových příloh PD 1
Poznámka k položce: dodávka materiálu dle poipisu a PD vč. ztratného, veškeré manipulace a dopravy Měří se v kusech dodávky Měrná jednotka: kus
33 | CS ÚRS 2018 02 | 741372022 |  | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2 | kus | 2 |  | 0
dle grafických a textových příloh PD 2
|  | 741 |  | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | 0
|  | 747 |  | Elektromontáže - kompletace rozvodů
34 | R_položka | R-044 |  | Tlač. (v červené skříňce pod sklíčkem) - Centrál stop objektu se sign.LED 230 pod omítku s nápisem CENTRÁL STOP | kus | 1 |  | 0
dle grafických a textových příloh PD 1
Poznámka k položce: montáž a dodávka materiálu dle poipisu a PD vč. ztratného, veškeré manipulace a dopravy Měří se v kusech dodávky Měrná jednotka: kus
|  | 747 |  | Elektromontáže - kompletace rozvodů |  |  |  | 0 | 0
|  | 749 |  | Elektromontáže - součásti elektrozařízení
35 | R_položka | RK-010 |  | Podružný materiál | kus | 1 |  | 0
dle grafických a textových příloh PD 1
Poznámka k položce: dodávka materiálu dle poipisu a PD vč. ztratného, veškeré manipulace a dopravy Měří se v kusech dodávky Měrná jednotka: kus
36 | R_položka | RK-011 |  | Prořez | kus | 1 |  | 0
dle grafických a textových příloh PD 1
Poznámka k položce: prořez materiálu dle poipisu a PD vč. ztratného, veškeré manipulace a dopravy Měří se v kusech dodávky Měrná jednotka: kus
|  | 749 |  | Elektromontáže - součásti elektrozařízení |  |  |  | 0 | 0
|  | HZS |  | Hodinové zúčtovací sazby
38 | R_položka | RK-013 |  | Práce nespecifikované - dokončovací | HOD | 1 |  | 0
dle grafických a textových příloh PD 1
Poznámka k položce: práce nespecifikované - dokončovací dle poipisu a PD Měří se v hodinách práce Měrná jednotka: hod
|  | HZS |  | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | 0
|  | M58 |  | Revize vyhrazených technických zařízení
37 | R_položka | 580104010 |  | Kontrola stavu tepelného spotřebiče přímotopného do 10 kW pevně připojeného v prostoru bezpečném | kus | 1 |  | 0
dle grafických a textových příloh PD 1
Poznámka k položce: kontrola dle poipisu a PD Měří se v kusech koénstrukce, nebo práce Měrná jednotka: kus
|  | M58 |  | Revize vyhrazených technických zařízení |  |  |  | 0 | 0
|  | N |  | Náklady
39 | R_položka | N-001 |  | Mimostaveništní doprava dodávek | kpl | 1 |  | 0
dle grafických a textových příloh PD 1
Poznámka k položce: mimostaveništní doprava dle poipisu a PD (invdiuální) Měří se v kompletu Měrná jednotka: kpl
40 | R_položka | N-002 |  | Přesun dodávek | kpl | 1 |  | 0
dle grafických a textových příloh PD 1
Poznámka k položce: přesun dodávek dle poipisu a PD (invdiuální) Měří se v kompletu Měrná jednotka: kpl
41 | R_položka | N-003 |  | Podíl přidružených výkonů PPV | kpl | 1 |  | 0
dle grafických a textových příloh PD 1
Poznámka k položce: PPV dle poipisu a PD (invdiuální) Měří se v kompletu Měrná jednotka: kpl
|  | N |  | Náklady |  |  |  | 0 | 0
|  | R |  | Revize
42 | R_položka | RK-012 |  | Revize | HOD | 3 |  | 0
dle grafických a textových příloh PD 3
|  | R |  | Revize |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 | 0
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
|  |  |  | Vícepráce celkem |  |  |  | 0 | 0
Méněpráce
|  |  |  | Méněpráce celkem |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0

## .2_VZT
Aspe |  | Firma: Moravia Consult
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba |  | 5713520008 |  | Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc
číslo a název SO |  | SO 09-15-03 |  | Žst. Uničov, rozvodna EPZ
číslo a název rozpočtu: |  | SO 09-15-03.2_VZT |  | žst. Uničov, rozvodna EPZ -Vduchotechnika, chlazení a vytápění
Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA
[7 empty] | jednotková | celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 751 |  | Rozvodna EPZ
1 | R_položka | R751901 |  | 1.1 Kondenzační jednotka klim. systému Split Qchl=2,5kW s celoročním chlazením | kus | 1 |  | 0
dle grafických a textových příloh dle PD část VZT; 1
osazení, montáž a dodávka dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kus
2 | R_položka | R751902 |  | Ocelová konstrukce pod kondenzační jednotku | kpl | 1 |  | 0
dle grafických a textových příloh dle PD část VZT; 1
osazení, montáž a dodávka dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kompletu konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kpl
3 | R_položka | R751903 |  | Rýhovaná guma pod kondenzační jednotku | kpl | 1 |  | 0
dle grafických a textových příloh dle PD část VZT; 1
osazení, montáž a dodávka dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kompletu konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kpl
4 | R_položka | R751904 |  | Cu potrubí vč. chladiva R410A, izolace a komunikačního kabelu | m | 2 |  | 0
dle grafických a textových příloh dle PD část VZT; 2
osazení, montáž a dodávka dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v metrech běžných konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: m
5 | R_položka | R751905 |  | Žlab pro vedení Cu potrubí venkovním prostorem | m | 1 |  | 0
dle grafických a textových příloh dle PD část VZT; 1
osazení, montáž a dodávka dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v metrech běžných konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: m
6 | R_položka | R751906 |  | 1.2 Nástěnná klimatizační jednotka Qchl=2,5kW vč.infraovladače | kus | 1 |  | 0
dle grafických a textových příloh dle PD část VZT; 1
osazení, montáž a dodávka dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kus
7 | R_položka | R751907 |  | 1.3 Diagonální ventilátor do potrubí d125 Vo=100m3/h 150Pa (prac. teplota -20 až 40°C) | kus | 1 |  | 0
dle grafických a textových příloh dle PD část VZT; 1
osazení, montáž a dodávka dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kus
8 | R_položka | R751908 |  | Spojovací manžeta s gumovým vyložením d125 | kus | 1 |  | 0
dle grafických a textových příloh dle PD část VZT; 1
osazení, montáž a dodávka dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kus
9 | R_položka | R751909 |  | Ochranná mřížka na sání ventilátoru d125 | kus | 1 |  | 0
dle grafických a textových příloh dle PD část VZT; 1
osazení, montáž a dodávka dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kus
10 | R_položka | R751910 |  | Zpětná klapka do potrubí d125 | kus | 1 |  | 0
dle grafických a textových příloh dle PD část VZT; 1
osazení, montáž a dodávka dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kus
11 | R_položka | R751911 |  | 1.7 Krycí mřížka pozinkovaná 200x200 | kus | 1 |  | 0
dle grafických a textových příloh dle PD část VZT; 1
osazení, montáž a dodávka dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kus
12 | R_položka | R751912 |  | 1.50 Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí, tvarovky a elementy sk. I spojované přírubovými lištami | M2 | 1 |  | 0
dle grafických a textových příloh dle PD část VZT; 1
osazení, montáž a dodávka dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v metrech čtverečných konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: m2
13 | R_položka | R751913 |  | 1.51 Spirálně vinuté potrubí d125 vč. tvarovek | m | 1 |  | 0
dle grafických a textových příloh dle PD část VZT; 1
osazení, montáž a dodávka dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v metrech běžných konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: m
14 | R_položka | R751914 |  | 1.52 Spojovací, těsnící a závěsový materiál, veškerý materiál potřebný pro: - zhotovení závěsů pro vzt zařízení, potrubí a elementy - kotvení vzt zaří zení, potrubí a elementů - spojování jednotlivých potrubních dílů a elementů - těsnění všech jednotlivých spojů - kompatibilní s materiálem vzt zařízení, potrubí a elementů ~ | kpl | 1 |  | 0
dle grafických a textových příloh dle PD část VZT; 1
osazení, montáž a dodávka dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kompletu konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kpl
17 | R_položka | R751917 |  | Regulační klapka 200x200 včetně servopohonu 230V (ot. / zav.) | m | 1 |  | 0
dle grafických a textových příloh dle PD část VZT; 1
osazení, montáž a dodávka dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v metrech běžných konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: m
|  | 751 |  | Rozvodna EPZ |  |  |  | 0 | 0
|  | OST |  | Ostatní
15 | R_položka | R751915 |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0
dle grafických a textových příloh dle PD část VZT; 1
doprava dle popisu a PD Měří se v kompletu konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kpl
16 | R_položka | R751916 |  | Zaregulování | kpl | 1 |  | 0
dle grafických a textových příloh dle PD část VZT; 1
zaregulování dle popisu a PD Měří se v kompletu konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kpl
|  | OST |  | Ostatní |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 | 0
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
|  |  |  | Vícepráce celkem |  |  |  | 0 | 0
Méněpráce
|  |  |  | Méněpráce celkem |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0