## SO_05-15-06_b_Rekapitulace
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: 5713520008 Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc
Objekt: SO 05-15-06_b Žst. Šternberk, TNS
| Celková cena bez DPH: | 0
Objekt | Popis | OC
SO 05-15-06.1 | Žst. Šternberk, TNS - Arch.stav. řešení | 0
SO 05-15-06.2 | Žst. Šternberk, TNS - Zdravotně technické instalace | 0
SO 05-15-06.3 | Žst. Šternberk, TNS - Vzduchotechnika, chlazení a vytápění | 0
SO 05-15-06.4 | Žst. Šternberk, TNS - MaR | 0
SO 05-15-06.5 | Žst. Šternberk, TNS - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody | 0
SO 05-15-06.6 | Žst. Šternberk, TNS - Hromosvody | 0

## .1
Aspe |  | Firma: Moravia Consult
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba |  | 5713520008 |  | Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc
číslo a název SO |  | SO 05-15-06_b |  | Žst. Šternberk, TNS
číslo a název rozpočtu: |  | SO 05-15-06.1 |  | Žst. Šternberk, TNS - Arch stav řešení
Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA
[7 empty] | jednotková | celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 10 |  | Zemní práce
1 | CS ÚRS 2018 02 | 115101201 |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | HOD | 2160 |  | 0
"předpoklad 3 měsíce" (30*24)*3 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)
2 | CS ÚRS 2018 02 | 115101301 |  | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | DEN | 90 |  | 0
"předpoklad 3 měsíce" 30*3
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.
3 | CS ÚRS 2018 02 | 131201203 |  | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3 | M3 | 1677.005 |  | 0
"Půdorsy, Řezy" "od -3,36m na -1,05m" ((35,010+1,40*2+0,60*2)*(15,01+1,30+1,10+0,60*2))*2,31 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.
4 | CS ÚRS 2018 02 | 131201209 |  | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | M3 | 419.251 |  | 0
"předpoklad 25%" 1677,005*0,25 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.
5 | CS ÚRS 2018 02 | 132201201 |  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | M3 | 43.053 |  | 0
"Půdorys 1PP, Řezy" "-----------------------------------" "před objektem" "2xU110" ((0,61*(1,34+1,60)/2)*(7,845-1,40-0,6-0,8))*1 "4xU110" ((0,61*(1,324+1,569)/2)*(8,218-1,40-0,6-0,80))*1 ((0,61*(1,34+1,60)/2)*(7,845-1,4-0,6-0,8))*1 "5xU110" ((0,91*(1,354+1,63)/2)*(7,914-1,40-0,6-0,80))*1 "6xU110" ((0,91*(1,35+1,63)/2)*(7,914-1,4-0,6-0,8))*1 "3xU160" ((0,69*(1,35+1,63)/2)*(7,914-1,4-0,6-0,8))*2 ((0,69*(1,35+1,63)/2)*(7,50-1,4-0,6-0,8))*1 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.
6 | CS ÚRS 2018 02 | 132201209 |  | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | M3 | 10.763 |  | 0
"předpoklad 25%" 43,053*0,25 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.
7 | CS ÚRS 2018 02 | 133201101 |  | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3 | M3 | 156.671 |  | 0
"Půdorsy, Řezy" "šachty" (((1,625+0,8*2)*(1,625+0,8*2))*1,90)*6 ((1,625*1,625)*0,30)*6 (((1,316+0,8*2)*(1,316+0,8*2))*1,90)*2 ((1,316*1,316)*0,30)*2 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – její výroba katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
8 | CS ÚRS 2018 02 | 133201109 |  | Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | M3 | 39.168 |  | 0
"předpoklad 25%" 156,671*0,25 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – její výroba katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
9 | CS ÚRS 2018 02 | 161101101 |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | M3 | 100.143 |  | 0
"pol_131101101_3%" 1677,005*0,03 "pol_132201201_100% 49,833*1,00 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
10 | CS ÚRS 2018 02 | 151101101 |  | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | M2 | 120.323 |  | 0
"Půdorys 1PP, Řezy" "-----------------------------------" "před objektem" "2xU110" (((1,34+1,60)/2)*(7,845-1,40-0,6-0,8))*2 "4xU110" (((1,324+1,569)/2)*(8,218-1,40-0,6-0,80))*2 (((1,34+1,60)/2)*(7,845-1,4-0,6-0,8))*2 "5xU110" (((1,354+1,63)/2)*(7,914-1,40-0,6-0,80))*2 "6xU110" (((1,35+1,63)/2)*(7,914-1,4-0,6-0,8))*2 "3xU160" (((1,35+1,63)/2)*(7,914-1,4-0,6-0,8))*(2+2) (((1,35+1,63)/2)*(7,50-1,4-0,6-0,8))*2 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
11 | CS ÚRS 2018 02 | 151101111 |  | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | M2 | 120.323 |  | 0
12 | CS ÚRS 2018 02 | 151101201 |  | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m | M2 | 266.204 |  | 0
"Půdorsy, Řezy" "od -3,36m na -1,05m" ((35,010+1,40*2+0,60*2)+(15,01+1,30+1,10+0,60*2))*2*2,31 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.
13 | CS ÚRS 2018 02 | 151101901 |  | Zřízení příložného pažení stěn s ponecháním pažin ve výkopu hl do 4 m Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s ponecháním pažin ve výkopu příložné, hloubky do 4 m | M2 | 195.282 |  | 0
"Půdorys 1PP, Řezy" "-----------------------------------" "před objektem" ((1,625+0,8*2)+(1,625+0,8*2))*2*1,970*6 ((1,116+0,8*2)+(1,116+0,8*2))*2*1,970*2 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.
14 | CS ÚRS 2018 02 | 151101211 |  | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m | M2 | 461.406 |  | 0
266,204+195,202
15 | CS ÚRS 2018 02 | 171201201 |  | Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky | M3 | 780.268 |  | 0
"pol_174101101" 780,268 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.
16 | CS ÚRS 2018 02 | 174101101 |  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | M3 | 780.268 |  | 0
"Vhodnou vytěženou zeminou" "-------------------------------------------" "Výkop" 1677,005+43,053+174,701 Mezisoučet "-------------------------------------------" "Odpočet vytlačený objem" "objekt od -3,36m na -1,45m" -(35,010*15,01)*1,91 "obezdívka" -75,30*0,25 "základy pod rampy" -16,919 "podkladní beton pod zákl. rampami" -2,476 "Půdorys 1PP, Řezy_Základy po rampami" "od -1,65m na -1,25m" "E.3.2_2.17" -(0,30*(7,69-0,40*4))*0,40 -(0,40*(7,69-0,40*4)+0,40*0,15)*0,40 "lože potrubí" -4,509 "obetonované potrubí" "před objektem" "2xU110" -((0,61*0,31)*7,845)*1 "4xU110" -((0,61*0,57)*8,218)*1 -((0,61*0,57)*7,845)*1 "5xU110" -((0,91*0,57)*7,914)*1 "6xU110" -((0,91*0,57)*7,914)*1 "3xU160" -((0,69*0,62)*7,914)*2 -((0,69*0,62)*7,50)*1 "obsyp potrubí" -8,719 "šachty" -((1,421*1,421)*1,62)*6 -((1,116*1,116)*1,62)*2 "základ šachty" -2,897 "podsyp šachty" -5,792 Mezisoučet Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.
17 | CS ÚRS 2018 02 | 175151101 |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | M3 | 8.719 |  | 0
"Půdorys 1PP, Řezy" "-----------------------------------" "před objektem" "2xU110" ((0,61*0,30)*(7,845-1,40-0,6-0,8))*1 "4xU110" ((0,61*0,30)*(8,218-1,40-0,6-0,80))*1 ((0,61*0,30)*(7,845-1,4-0,6-0,8))*1 "5xU110" ((0,91*0,30)*(7,914-1,40-0,6-0,80))*1 "6xU110" ((0,91*0,30)*(7,914-1,4-0,6-0,8))*1 "3xU160" ((0,69*0,30)*(7,914-1,4-0,6-0,8))*2 ((0,69*0,30)*(7,50-1,4-0,6-0,8))*1 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
18 | R_položka | R18130001 |  | Rozprostření a uronání zeminy vhodné k ohumusování s naložením, nákupem a dopravou na místo určení vč. složení, založení trávníku s osetmí a zalitím, vč. dopravy a veškeré manipulace; D+M komplet ~Rozprostření a uronání zeminy vhodné k ohumusování tl. 150mm s naložením a dopravou na místo určení vč. složení, založení trávníku s osetmí a zalitím, vč. dopravy a veškeré manipulace; D+M komplet | M2 | 65.57 |  | 0
"Půdorys 1PP, Řezy" "-----------------------------------" "kabelové šachty před objektem" (3,225*3,225-1,421*1,421)*6 (2,916*2,916-1,115*1,115)*2 Mezisoučet "potrubí před objektem" "4xU110" 0,61*0,20 "5xU110" 0,91*0,20 "6xU110" 1,09*0,20 "3xU160" (0,60*0,20)*2 Mezisoučet Součet
Poznámka k položce: V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku materiálu vč. ztratného dle popisu položky. Doprava a veškerá manipulace Množství jednotek se určuje v metrech čtverečných práce Měrná jednotka: m2
19 | R_položka | R015111 |  | Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 vytěžené zeminy a horniny - I. třída těžitělnosti vč. dopravy - odvoz na skládku Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 vytěžené zeminy a horniny - I. třída těžitělnosti vč. dopravy - odvoz na skládku | T | 2117.533 |  | 0
"Výkopy celkem" (1677,005+43,053+174,701)*1,90 "Zásyp vhodnou vytěženou zeminou" -780,268*1,90 Součet
Poznámka k položce: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
|  | 10 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0
|  | 20 |  | Zakládání
20 | CS ÚRS 2018 02 | 271572211 |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného | M3 | 5.792 |  | 0
"1.04_Půdorys 1PP; Řezy" ((1,625*1,625)*0,30)*6 ((1,316*1,316)*0,30)*2 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
21 | CS ÚRS 2018 02 | 273322611 |  | Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | M3 | 207.009 |  | 0
"E.3.2_2.09_Základová deska - tvar" "od -3,150m na -2,750m" (34,85*14,85)*0,400 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.
22 | CS ÚRS 2018 02 | 274313811 |  | Základové pásy z betonu tř. C 25/30 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 | M3 | 16.919 |  | 0
"E.3.2_1.04_Půdorys 1PP, Řezy_Základy po rampami" "od -2,25m na -1,25m" "E.3.2_1.14" (0,40*1,40)*1,00 ((0,40*1,30)*1,00)*2 "E.3.2_1.15" (0,40*1,40)*1,00 ((0,40*1,30)*1,00)*8 "E.3.2_1.16" ((0,40*1,40)*1,00)*(1+1) ((0,40*1,30)*1,00)*(2+2) ((0,40*1,00)*1,00)*5 ((0,40*(1,408+0,7)-0,08*0,08)*1,00)*(1+1) "E.3.2_1.17" ((0,40*1,292)*1,00)*4 Mezisoučet "na -1,25m" "E.3.2_1.14" (0,30*1,40)*0,15 ((0,30*1,30)*0,15)*2 "E.3.2_1.15" (0,30*1,40)*0,15 ((0,30*1,30)*0,15)*8 "E.3.2_1.16" ((0,30*1,40)*0,15)*(1+1) ((0,30*1,30)*0,15)*(2+2) ((0,30*1,00)*0,15)*5 ((0,30*(1,408+0,75))*0,15)*(1+1) "E.3.2_1.17" ((0,30*1,292)*0,15)*1 ((0,30*0,30)*0,15)*3 ((0,30*0,40)*0,15)*2 ((0,40*0,55)*0,15)*1 Mezisoučet Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
23 | CS ÚRS 2018 02 | 274351121 |  | Zřízení bednění základových pasů rovného Bednění základů pasů rovné zřízení | M2 | 98.69 |  | 0
"Půdorys 1PP, Řezy" "od -2,25m na -1,25m" "E.3.2_2.14" (0,40+1,40*2)*1,00 ((0,40+1,30*2)*1,00)*2 "E.3.2_2.15" (0,40+1,40*2)*1,00 ((0,40+1,30*2)*1,00)*8 "E.3.2_2.16" ((0,40+1,40*2)*1,00)*(1+1) ((0,40+1,30*2)*1,00)*(2+2) ((0,40+1,00*2)*1,00)*5 ((0,32+0,7+0,4+1,408+1,02)*1,00)*2 "E.3.2_2.17" ((0,40+1,292*2)*1,00)*4 Mezisoučet "od -1,25m na -0,15m" "E.3.2_2.14" (0,30+1,35*2)*0,15 ((0,30+1,25*2)*0,15)*2 "E.3.2_2.15" (0,30+1,35*2)*0,15 ((0,3+1,25*2)*0,15)*8 "E.3.2_2.16" ((0,30+1,35*2)*0,15)*(1+1) ((0,30+1,25*2)*0,15)*(2+2) ((0,30+0,95*2)*0,15)*5 ((0,30+1,308+0,70)*2*0,15)*(1+1) "E.3.2_2.17" ((0,30+1,292*2)*0,15)*1 ((0,30*3)*0,15)*3 ((0,40+0,30)*2*0,15)*2 ((0,40+0,55)*2*0,15)*1 Mezisoučet Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.
24 | CS ÚRS 2018 02 | 274351122 |  | Odstranění bednění základových pasů rovného Bednění základů pasů rovné odstranění | M2 | 98.69 |  | 0
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. Poznámka k položce: pol_274351121
25 | CS ÚRS 2018 02 | 273351121 |  | Zřízení bednění základových desek Bednění základů desek zřízení | M2 | 40.76 |  | 0
"E.3.2_2.09_Základová deska - tvar" "od -3,150m na -2,750m" (34,85+14,85)*2*0,400 "od -3,00 na -2,750m" ((0,50*4)*0,25)*2 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.
26 | CS ÚRS 2018 02 | 273351122 |  | Odstranění bednění základových desek Bednění základů desek odstranění | M2 | 40.76 |  | 0
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.
27 | CS ÚRS 2018 02 | 273361821 |  | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | T | 26.503 |  | 0
"E.3.2_2.11_Základová deska - výztuž horní" "Výkaz výztuže" (25240,60*1,05)*0,001 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.
28 | CS ÚRS 2018 02 | 278381621 |  | Základ pod stroje z betonu do 25 m3 tř. C 12/15 složitosti I Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu z betonu prostého objemu souvislé základové konstrukce přes 5 do 25 m3 tř. C 12/15, složitosti I | M3 | 35.104 |  | 0
"Půdorysy, Řezy" "od -2,75m na -1,40m_pod stanovišti transformátorů" ((1,905*4,55)*1,35)*3 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení se oceňuje cenami souboru cen 278 38-3 Zálivka pod stroje nebo technologická zařízení této části katalogu nebo cenami 631 31- . . Mazanina a 632 45-1031 až -1034 Vyrovnávací potěr cementový části A05 Podlahy a podlahové konstrukce katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické. 2. Od objemu betonu se odečítá objem všech kotevních otvorů. Jejich zalití se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotevních otvorů této části katalogu.
29 | CS ÚRS 2018 02 | 278381541 |  | Základ pod stroje z betonu do 5 m3 tř. C 20/25 složitosti I Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu z betonu prostého objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3 tř. C 20/25, složitosti I | M3 | 4.409 |  | 0
"Půdorysy, Řezy" "------------------------------------------------------------" "od -1,00m na +-0,00m_stanoviště transformátorů" "zatahovací kladka_0P22_0P23_0P24" ((1,105*1,07)*1,00)*3 Mezisoučet "------------------------------------------------------------" "od +-0,00m na +0,100m" "0P14" ((2,35+2,45)*2*0,25)*0,10 "0P15" ((2,36+2,45)*2*0,25)*0,10 "0P18" ((3,16+3,475)*2*0,25+0,31*1,60)*0,10 Mezisoučet "------------------------------------------------------------" Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení se oceňuje cenami souboru cen 278 38-3 Zálivka pod stroje nebo technologická zařízení této části katalogu nebo cenami 631 31- . . Mazanina a 632 45-1031 až -1034 Vyrovnávací potěr cementový části A05 Podlahy a podlahové konstrukce katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické. 2. Od objemu betonu se odečítá objem všech kotevních otvorů. Jejich zalití se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotevních otvorů této části katalogu.
30 | CS ÚRS 2018 02 | 279311911 |  | Základová zeď z betonu prostého tř. C 16/20 Základové zdi z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 16/20 | M3 | 4.117 |  | 0
"Půdorys 1PP, Řezy B-B, C-C" "část zázemí_od -0,45m na -0,15m" (0,30*(9,01+1,30+2,585+3,235+0,98))*0,30 (0,30*(5,285+1,04*2))*0,30 (0,30*(4,855+3,415))*0,30 (0,24*(2,625+0,65+1,04+5,285+2,195))*0,30 (0,275*(2,285+1,04))*0,30 (0,14*1,13)*0,30 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpávání suspenze s přepouštěním na určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 Bednění základových zdí.
31 | CS ÚRS 2018 02 | 279351121 |  | Zřízení oboustranného bednění základových zdí Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení | M2 | 35.101 |  | 0
"Půdorys 1PP, Řezy B-B, C-C" "část zázemí_od -0,45m na -0,15m" ((1,54+0,663+0,744)/0,30)*2 (0,849/0,24)*2 (0,274/0,275)*2 (0,447/0,14)*2 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.
32 | CS ÚRS 2018 02 | 279351122 |  | Odstranění oboustranného bednění základových zdí Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění | M2 | 35.101 |  | 0
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.
33 | CS ÚRS 2018 02 | 279113133 |  | Základová zeď tl do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm | M2 | 75.3 |  | 0
"obetonování tl. 250mm" "Půdorys 1PP, Řezy A-A, B-B, C-C, D-D" "od -3,21m na -2,460m" (((34,85+0,25*2)+14,85)*2)*0,75 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.
|  | 20 |  | Zakládání |  |  |  | 0 | 0
|  | 31 |  | Zdi pozemních staveb
34 | CS ÚRS 2018 02 | 311101211 |  | Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2 | m | 2.58 |  | 0
"1.05_Půdorys 1NP" "T1_ocelové trubky D114/7,1mm" 0,43*6 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %.
35 | CS ÚRS 2018 02 | 14011082 |  | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 114x7,1mm vč. povrch. úpravy trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 114x7,1mm vč. povrch. úpravy | m | 2.838 |  | 0
"1.05_Půdorys 1NP" "T1_ocelové trubky D114/7,1mm = 17,830kg/m" 0,43*6*1,10 Součet
Poznámka k položce: dodávka materiálu dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztratného, dopravy a veškeré manipulace Měří se v metrech běžných konstrukce, nebo práce vč. ztratného. Měrná jednotka: m
36 | CS ÚRS 2018 02 | 311235101 |  | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 175 mm Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 175 mm | M2 | 2.284 |  | 0
"Půdorys 1NP" "od -0,15m na +2,10m" "0P04" 1,015*2,25 "----------------------------" "Řezy A-A, B-B, C-C, D-D" "Půdorys" Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.
37 | CS ÚRS 2018 02 | 311235131 |  | Zdivo jednovrstvé z cihel broušenýchdo P10 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm | M2 | 208.812 |  | 0
"Půdorys 1NP" "od -0,15m na +4,10m" "0P13" 12,325*4,25 "0P18" 3,975*4,25 "0P19" 3,975*4,25 "0P20" 3,975*4,25 "0P21" 3,975*4,25 "od -0,15m na +4,35m" "0P23" (4,75*4,50)*2 Mezisoučet "--------------------------------" "0P23" "od +4,85m na +6,10m" (4,75*1,25)*2 "od +6,35m na +8,35m" 4,75*2,00-(2,69*1,00) "od +4,85m na +7,59m_Vnitřní štít" ((15,010-0,14*2)*2,74)/2 "od +6,65m na +8,35m_Vnitřní štít_dopočet" 1,70*0,45+(1,70*2,50)/2 "odpočet otvory" -2,69*1,00 Mezisoučet "--------------------------------" "od +1,10m na +3,10m" "0P13_0P22+0P23+0P24" (0,20*3+0,25*4+0,96*2)*2,00 Mezisoučet "--------------------------------" Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.
38 | CS ÚRS 2018 02 | 311235151 |  | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm | M2 | 92.786 |  | 0
"Obvodové zdivo" "Štíty" "od +4,60m na +7,59m" (15,10*2,99)/2 "odpočet otvory" -(0,75*1,50)*2 "--------------------------------" "Řez A-A, od +6,35m na +6,65m" 5,060*0,300 "--------------------------------" Mezisoučet "=============================" "Vnitřní zdivo" "od -0,15m na +4,10m" "0P13" 19,61*4,25-(2,0*3,10)*2 "--------------------------------" Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.
39 | CS ÚRS 2018 02 | 311235181 |  | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 380 mm Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm | M2 | 391.032 |  | 0
"Obvodové zdivo" "od -0,150m na +4,10m" 15,010*4,25 ((35,010-0,38*2-4,75)*4,25)*2 "od -0,15m na +4,60m" (4,75*4,75)*2 "od -0,15m na +4,85m" 15,010*(5,00-0,50*2) "od +4,85m na +7,59m" (15,010*2,74)/2-0,25*5,50 "Řez A-A, od +5,35m na +6,35m" 5,12*1,00 "Řez B-B, od +4,61m na +5,35m, Pohledy" (5,060-3,40)*0,74 "odpočet otvory" -(0,90*2,10+(1,29*1,15)*4+1,10*2,85+(1,00*1,50)*2) -(2,80*1,45+0,8*0,5) -((1,00*1,50)*2+(1,60*3+2,0)*3,60+0,90*2,10) -((2,8*1,4)+1,04*0,54+(1,6*0,6)*3+0,7*0,6) -((1,00*1,50)*2+1,00*2,85) -((3,00*2+3,70)*3,60+0,80*1,97) "odpočet překlady" -(0,238*(1,00*7+1,25*11+1,50*1+1,75*2+2,00*3+2,50*1)) Mezisoučet "-----------------------------" "Vnitřní zdivo" "od -0,150m na +4,100m" "0P13" 14,25*4,25-(1,50*2,85+1,50*1,15+0,80*1,97) "odpočet překlady" -(0,238*(1,25*1+1,75*2)) Mezisoučet "-----------------------------" Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.
40 | CS ÚRS 2018 02 | 311235211 |  | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 440 mm Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 440 mm | M2 | 52.928 |  | 0
"Vnitřní zdivo" "od -0,150m na +4,100m" "0P13_0P22+0P23+0P24" 14,25*4,25-(0,20*3+0,25*4+0,96*2)*2,00 "odpočet otvory" -(0,238*(1,25*2)) Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.
41 | CS ÚRS 2018 02 | 311321815 |  | Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 30/37 | M3 | 185.568 |  | 0
"E.3.2_2.12_ŽB konstrukce 1.PP část zázemí - tvar" "od -2,75m na -1,10m" (0,40*(4,57+8,91))*1,65 "od -1,10m na -0,15m" (0,25*4,27)*0,95-((0,60*0,40)*0,25)*4 (0,30*(4,57+9,01))*0,95 "od -2,75m na -0,65m" (0,30*8,91)*2,10 (0,30*(2,30+3,915*2))*2,10 (0,30*(4,855+3,415))*2,10 "od -2,75m na -0,15m" (0,30*4,125)*2,60 (0,40*(5,185+6,065))*2,60 "od -2,75m na -0,45m" (0,40*3,915)*2,30 "od -0,45m na -0,15m" (0,30*3,915)*0,30 Mezisoučet "----------------------------------------------------" "E.3.2_2.14_ŽB konstrukce 1.PP podsklepená část - tvar" "od -2,75m na -0,35m" ((0,40*20,59)*2,40)*2-((0,64*0,35)*0,40)*2 ((0,40*4,005)*2,40)*4 (0,50*14,05)*2,40-((0,6*0,4)*3+0,4*0,4)*0,50 (0,54*14,05)*2,40 Mezisoučet "----------------------------------------------------" "E.3.2_2.19_ŽB konstrukce 1.PP část transformátorů - tvar" "od -2,75m na -0,15m" (0,40*(4,95*2+14,050))*2,60-(0,60*(2,935*2+3,635)*0,40) (0,48*(4,55*2))*2,60 "od -1,00m na +-0,00m" (0,40*(3,50*4))*1,00-((1,0*0,35)*0,40)*4 (0,40*(3,80*2))*1,00-((1,0*0,35)*0,40)*2 (0,30*(3,96+5,255+3,875))*1,00 "od -0,15m na +-0,00m" ((0,099+0,10+0,139+0,106+0,135+0,10)*4,75)*0,15 ((0,10*(3,875+5,255+3,96)*0,15))*2 Mezisoučet "----------------------------------------------------" Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatrnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek. 2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen: - 31* 35-1 Bednění nadzákladových zdí, - 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze štěpkocementových desek, b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí. 4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1818 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.
42 | CS ÚRS 2018 02 | 311351121 |  | Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení | M2 | 957.733 |  | 0
"E.3.2_2.12_ŽB konstrukce 1.PP část zázemí - tvar" "od -2,75m na -1,10m" (8,897/0,40)*2 "od -1,10m na -0,15m" (0,774/0,25)*2+((0,6+0,4)*2*0,25)*4 (3,87/0,30)*2 "od -2,75m na -0,65m" (5,613/0,30)*2 (6,382/0,30)*2 (5,21/0,30)*2 "od -2,75m na -0,15m" (3,218/0,30)*2 (11,700/0,40)*2 "od -2,75m na -0,45m" (3,602/0,40)*2 "od -0,45m na -0,15m" (0,352/0,30)*2+0,40*0,30 Mezisoučet "----------------------------------------------------" "E.3.2_2.14_ŽB konstrukce 1.PP podsklepená část - tvar" "od -2,75m na -0,35m" (39,354/0,40)*2+((0,64+0,35)*2*0,4)*2 (15,379/0,40)*2 (16,42/0,50)*2+((0,6+0,4)*2*3+0,4*4)*0,5 (18,209/0,52)*2 Mezisoučet "----------------------------------------------------" "E.3.2_2.19_ŽB konstrukce 1.PP část transformátorů - tvar" "od -2,75m na -0,15m" (22,627/0,40)*2+(0,40*(2,935*2+3,635+0,60*3))*2 (11,357/0,48)*2 "od -1,00m na +-0,00m" (5,04/0,40)*2+((1,00+0,35)*2*0,40)*4 (2,76/0,40)*2+((1,00+0,35)*2*0,40)*2 (3,927/0,30)*2 "od -0,15m na +-0,00m" (4,75*6)*0,15 ((3,875+5,255+3,96)*0,15)*2 Mezisoučet "----------------------------------------------------" Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.
43 | CS ÚRS 2018 02 | 311351122 |  | Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění | M2 | 957.733 |  | 0
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.
44 | CS ÚRS 2018 02 | 311351911 |  | Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton | M2 | 579.034 |  | 0
"E.3.2_2.12_ŽB konstrukce 1.PP část zázemí - tvar" "od -2,75m na -0,65m" ((1,20+3,915)*2)*2,10 "----------------------------------------------------" "E.3.2_2.14_ŽB konstrukce 1.PP podsklepená část - tvar" "od -2,75m na -0,35m" (39,354/0,40)*2+((0,64+0,35)*2*0,4)*2 (15,379/0,40)*2 (16,42/0,50)*2+((0,6+0,4)*2*3+0,4*4)*0,5 (18,209/0,52)*2 Mezisoučet "----------------------------------------------------" "E.3.2_2.19_ŽB konstrukce 1.PP část transformátorů - tvar" "od -1,00m na -0,15m" (5,862/0,40)*2+(0,40*(2,935*2+3,635+0,60*3))*2 (5,897/0,48)*2 "od -1,00m na +-0,00m" (5,04/0,40)*2+((1,00+0,35)*2*0,40)*4 (2,76/0,40)*2+((1,00+0,35)*2*0,40)*2 (3,927/0,30)*2 "od -0,15m na +-0,00m" (4,75*6)*0,15 ((3,875+5,255+3,96)*0,15)*2 Mezisoučet "----------------------------------------------------" Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.
45 | CS ÚRS 2018 02 | 311361821 |  | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | T | 3.18 |  | 0
"E.3.2_2.20_ŽB konstrukce 1.PP část transformátorů - výztuž" 3028,20*1,05*0,001 Součet
46 | CS ÚRS 2018 02 | 317168011 |  | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm | kus | 9.095 |  | 0
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.
47 | CS ÚRS 2018 02 | 317168012 |  | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm | kus | 1 |  | 0
"viz. půdorys 1NP" "VÝPIS KERAMICKÝCH PŘEKLADŮ" "Vnitřní stěny a příčky" "a1" 1 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.
48 | CS ÚRS 2018 02 | 317168051 |  | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm | kus | 55 |  | 0
"VÝPIS KERAMICKÝCH PŘEKLADŮ" "Obvodové zdivo" "a" 8+12+8 "Vnitřní stěny a příčky" "a" 6+2+8 "Obvodové zdivo v úrovni věnce" "a" 1+1+1+2+5+1 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.
49 | CS ÚRS 2018 02 | 317168052 |  | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm | kus | 64 |  | 0
"VÝPIS KERAMICKÝCH PŘEKLADŮ" "Obvodové zdivo" "b" 12+28 "Vnitřní stěny a příčky" "b" 7+12+5 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.
50 | CS ÚRS 2018 02 | 317168053 |  | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm | kus | 6 |  | 0
"VÝPIS KERAMICKÝCH PŘEKLADŮ" "Obvodové zdivo" "c" 4 "Obvodové zdivo v úrovni věnce" "c" 2 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.
51 | CS ÚRS 2018 02 | 317168054 |  | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm | kus | 20 |  | 0
"VÝPIS KERAMICKÝCH PŘEKLADŮ" "Obvodové zdivo" "d" 8 "Vnitřní stěny a příčky" "d" 10 "Obvodové zdivo v úrovni věnce" "d" 2 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.
52 | CS ÚRS 2018 02 | 317168055 |  | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm | kus | 19 |  | 0
"VÝPIS KERAMICKÝCH PŘEKLADŮ" "Obvodové zdivo" "e" 12 "Vnitřní stěny a příčky" "e" 4 "Obvodové zdivo v úrovni věnce" "e" 3 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.
53 | CS ÚRS 2018 02 | 317168057 |  | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm | kus | 12 |  | 0
"VÝPIS KERAMICKÝCH PŘEKLADŮ" "Obvodové zdivo" "f" 4 "Vnitřní stěny a příčky" "f" 8 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.
54 | CS ÚRS 2018 02 | 317238111 |  | Tlaková zóna plochých keramických překladů š 115 mm v 167 mm z cihel děrovaných Tlaková zóna plochých keramických překladů z cihel výšky 167 mm, na maltu vápenocementovou M5, z cihel děrovaných, šířky 115 mm | m | 4 |  | 0
"Vnitřní stěny a příčky" "a1" 1,00*4 Součet
55 | CS ÚRS 2018 02 | 317321411 |  | Překlad ze ŽB tř. C 25/30 Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 | M3 | 5.806 |  | 0
"Půdorys 1PP, Řezy_Základy po rampami" "od -1,65m na -1,25m" "E.3.2_2.17" (0,30*(7,69-0,40*4))*0,40 (0,40*(7,69-0,40*4)+0,40*0,15)*0,40 Mezisoučet "--------------------------------------------------------------" "E.3.2_2.04_Tvar věnců + skladba stropu nad 1.NP" "E.3.2_2.05_Výztuž věnců stropu nad 1.NP" "P1" (0,30*0,50)*13,80 "P2" (0,25*0,25+0,11*0,25)*14,70 "P3" (0,25*0,25+0,11*0,25)*7,60 Mezisoučet "--------------------------------------------------------------" Součet
56 | CS ÚRS 2018 02 | 317351107 |  | Zřízení bednění překladů v do 4 m Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení | M2 | 54.522 |  | 0
"E.3.2_1.04_Půdorys 1PP, Řezy_Základy po rampami" "od -1,65m na -1,25m" "E.3.2_2.17" (0,40*2)*7,69+(0,30*(7,69-0,40*4))+(0,3*0,4)*2 (0,40*(7,69+0,15))*2+0,40*(7,69-0,4)+0,4*0,15+(0,4*0,4)*2 Mezisoučet "--------------------------------------------------------------" "E.3.2_2.04_Tvar věnců + skladba stropu nad 1.NP" "E.3.2_2.05_Výztuž věnců stropu nad 1.NP" "P1" (0,50*2)*13,80+(0,30*0,50)*2 "P2" (0,25+0,25)*2*14,70+(0,25*0,25+0,11*0,25)*2 "P3" (0,25+0,25)*2*7,60+(0,25*0,2+0,11*0,25)*2 Mezisoučet "--------------------------------------------------------------" Součet
57 | CS ÚRS 2018 02 | 317351108 |  | Odstranění bednění překladů v do 4 m Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění | M2 | 54.522 |  | 0
58 | CS ÚRS 2018 02 | 317361821 |  | Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505 Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | T | 0.502 |  | 0
"E.3.2_2.05_Výztuž věnců stropu nad 1.NP" "Výkaz výztuže P1 = 11,40kg/m" (11,40*13,80)*1,05*0,001 "Výkaz výztuže P2 = 13,50kg/m" (13,50*14,70)*1,05*0,001 "Výkaz výztuže P3 = 16,20kg/m" (16,20*7,60)*1,05*0,001 Součet
59 | CS ÚRS 2018 02 | 317362021 |  | Výztuž překladů a říms svařovanými sítěmi Kari Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | T | 0.17 |  | 0
"E.3.2_1.04_Půdorys 1PP, Řezy_Základy po rampami" "od -1,65m na -1,25m" "E.3.2_2.17_KARI 8/100x8/100mm = 7,90kg/m2" ((0,30+0,20)*2*7,69+0,3*0,2*2)*7,90*1,25*0,001 ((0,30+0,30)*2*7,69+0,3*0,3*2)*7,90*1,25*0,001 Součet
60 | CS ÚRS 2018 02 | 317998112 |  | Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 70 mm Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 70 mm | m | 23.5 |  | 0
"VÝPIS KERAMICKÝCH PŘEKLADŮ" "Obvodové zdivo v úrovni věnce" "a" 1,00*(1+1+1+2+5+1) "c" 1,50*2 "d" 1,75*2 "e" 2,00*3 Součet
61 | CS ÚRS 2018 02 | 317998115 |  | Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 100 mm Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm | m | 33 |  | 0
"VÝPIS KERAMICKÝCH PŘEKLADŮ" "Obvodové zdivo" "a" 1,00*(2+3+2) "b" 1,25*(3,+7) "c" 1,50*1 "d" 1,75*2 "e" 2,00*3 "f" 2,50*1 Součet
62 | R_položka | R31110121 |  | Vytvoření prostupů ve stěnách vč. dodávky vložek (materiálu) předpsané projektem a pozdějšího odstranění; D+M komplet Vytvoření prostupů ve stěnách vč. dodávky vložek (materiálu) předpsané projektem a pozdějšího odstranění; D+M komplet | M3 | 0.319 |  | 0
"Půdorys 1PP, Řezy B-B, C-C" "část zázemí_od -0,45m na -0,15m" (pi*(0,11/2)^2*0,30)*(4+6) (pi*(0,11/2)^2*0,24)*4 (pi*(0,11/2)^2*0,14)*4 Mezisoučet "----------------------------------------------------------" "E.3.2_2.12_ŽB konstrukce 1.PP část zázemí - tvar" (pi*(0,16/2)^2*0,40)*4 Mezisoučet "----------------------------------------------------------" "E.3.2_2.14_ŽB konstrukce 1.PP podsklepená část - tvar" (pi*(0,11/2)^2*0,50)*10 (pi*(0,16/2)^2*0,40)*10 (pi*(0,22/2)^2*0,40)*6 (pi*(0,28/2)^2*0,40)*1 Mezisoučet "----------------------------------------------------------" Součet
Poznámka k položce: Vytvoření prostupů v železobetonu vložkami předepsané projektem, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, ztratného a pozdějšího odstranění. Měří se v metrech krychlových výplně konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: m3
|  | 31 |  | Zdi pozemních staveb |  |  |  | 0 | 0
|  | 33 |  | Sloupy a pilíře, rámové konstrukce
63 | CS ÚRS 2018 02 | 330321613 |  | Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového odolného agresivnímu prostředí tř. C 30/37 bez výztuže Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pohledového odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 | M3 | 4.018 |  | 0
"E.3.2_2.12_ŽB konstrukce 1.PP část zázemí - tvar" "od -2,75m na -0,70m" ((0,40*0,40)*2,05)*6 ((0,40*0,50)*2,05)*5 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách pro pohledový beton jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.
64 | CS ÚRS 2018 02 | 331351125 |  | Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,36 m2 Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 zřízení | M2 | 38.13 |  | 0
"E.3.2_2.12_ŽB konstrukce 1.PP část zázemí - tvar" "od -2,75m na -0,70m" ((0,40*4)*2,05)*6 ((0,40+0,50)*2*2,05)*5 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky. 2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.
65 | CS ÚRS 2018 02 | 331351126 |  | Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,36 m2 Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 odstranění | M2 | 38.13 |  | 0
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky. 2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.
66 | CS ÚRS 2018 02 | 331351911 |  | Příplatek k cenám bednění čtyřúhelníkových sloupů za pohledový beton Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka Příplatek k cenám za pohledový beton | M2 | 38.13 |  | 0
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky. 2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.
|  | 33 |  | Sloupy a pilíře, rámové konstrukce |  |  |  | 0 | 0
|  | 34 |  | Stěny a příčky
67 | CS ÚRS 2018 02 | 342244211 |  | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm | M2 | 31.183 |  | 0
"1NP" "od -0,15m na +4,35m" "0P2" 5,155*4,50-(0,70*1,97)*2 "od -0,15m na +3,10m" "0P03" 2,485*3,25 "0P07" 1,245*3,25-0,70*1,97 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.
68 | CS ÚRS 2018 02 | 342244221 |  | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm | M2 | 275.261 |  | 0
"Půdorys 1NP, Řezy" "od -0,15m na +4,35m" "0P02" (1,50+1,20)*4,50-(0,90+0,80)*1,97 "0P03" (2,485+0,14+2,21)*4,50-0,70*1,97 "0P04" (2,485+0,14+1,82)*4,50 "0P05" (1,245+0,115)*4,50 "0P06" 1,245*4,50 "0P08" (5,155*2+3,325+0,14*2)*4,50 "0P09" (0,14+4,47+4,27)*4,50-1,00*1,97 "0P10" 4,46*4,50-1,00*1,97 "0P11" 3,375*4,50-0,80*1,97 "0P16" (3,225*2+2,47)*4,50-1,60*2,50 "0P17" (3,225+2,435)*4,50-1,60*2,50 "0P21" 3,975*4,50-0,80*1,97 "od -0,15m na +2,85m" "0P13" 1,50*3,00-1,00*2,85 "od -0,15m na +2,20m" "0P14" 2,75*2,35 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.
69 | CS ÚRS 2018 02 | 346961111 |  | Izolace podél stropů a stěn proti šíření zvuku rohoží Izolace proti šíření zvuku izolační rohoží podél stropů a stěn | m | 50.37 |  | 0
"Půdorys 1NP, Řezy" "od -0,15m na +4,35m" "======================" "1NP_tl. 115mm" "0P2" 5,155 Mezisoučet "1NP_tl. 140mm" "0P02" 1,50+1,20 "0P03" 2,485+0,14+2,21 "0P04" 2,485+0,14+1,82 "0P05" 1,245+0,115 "0P06" 1,245 "0P08" 5,155*2+3,325+0,14*2 "0P09" 0,14+4,47+4,27 "0P10" 4,46 "0P11" 3,375 Mezisoučet Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje pro každou příčku zvlášť, ve dvojité příčce dvakrát.
70 | R_položka | R34229114 |  | Kluzné připojení příček ke stropní konstrukci - L50/65/5mm (2x) vč. kotvení a základního protikorozního nátěru; D+M komplet Kluzné připojení příček ke stropní konstrukci - L50/65/5mm (2x) vč. kotvení a základního protikorozního nátěru; D+M komplet | m | 100.54 |  | 0
"tl. příček 140mm" "od -0,15m na +4,35m" "0P02" 1,50+1,20 "0P03" 2,485+0,14+2,21 "0P04" 2,485+0,14+1,82 "0P05" 1,245+0,115 "0P06" 1,245 "0P08" 5,105*2+3,325+0,14*2 "0P09" 0,14+4,47+4,27 "0P10" 4,46 "0P11" 3,375 Mezisoučet "tl. příček 115mm" "od -0,15m na +4,35m" "0P02" 5,155 Mezisoučet "============================" (45,115+5,155)*2
Poznámka k položce: V cenách jsou započteny náklady na osazení, montáž a dodávku materiálu vč. ztratného dle popisu položky. Množství jednotek se určuje v metrech běžných styku příčky s konstrukcí (výšky příčky) z obou stran. Měrná jednotka: m
71 | R_položka | R34696111 |  | Tuhé připojení příček ke stropní kci - polyuretanová pěna vč. silikonového tmelu; D+M komlet Tuhé připojení příček ke stropní kci - polyuretanová pěna vč. silikonového tmelu; D+M komlet | m | 18.555 |  | 0
"Půdorys 1NP, Řezy" "od -0,15m na +4,35m" "0P16" 3,225*2+2,47 "0P17" 3,225+2,435 "0P21" 3,975 Součet
Poznámka k položce: 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. V cenách jsou započteny náklady na dodání a aplikaci silikonového tmelu z obou stran příček. 3. Množství jednotek se určuje v metrech běžných styku příčky s konstrukcí (výšky příčky). 4. Měrná jednotka: m
|  | 34 |  | Stěny a příčky |  |  |  | 0 | 0
|  | 41 |  | Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb
72 | CS ÚRS 2018 02 | 411133902 |  | Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti do 3 t budova v do 18 m Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 1,5 do 3 t | kus | 4 |  | 0
"E.3.2_2.04_Tvar věnců + skladba stropu nad 1.NP" "Výpis předpjatých strop. panelů tl. 250mm" 2 "P7_750x4490mm" 2 "P8_570x4490mm" Součet
73 | CS ÚRS 2018 02 | 411133903 |  | Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti do 5 t budova v do 18 m Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 3 do 5 t | kus | 11 |  | 0
"E.3.2_2.04_Tvar věnců + skladba stropu nad 1.NP" "Výpis předpjatých strop. panelů tl. 250mm" 1 "P3_1200x6000mm" 2 "P4_1020x7260mm" 2 "P5_970x7260mm" 6 "P6_1200x4490mm" Součet
74 | CS ÚRS 2018 02 | 411133904 |  | Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti do 7 t budova v do 18 m Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 5 do 7 t | kus | 35 |  | 0
"E.3.2_2.04_Tvar věnců + skladba stropu nad 1.NP" "Výpis předpjatých strop. panelů tl. 250mm" 12 "P1_1200x9350mm" 23 "P2_1200x7260mm" Součet
75 | R_položka | R59346860 |  | panely stropní předpjaté výšky 25cm panely stropní předpjaté výšky 25cm | M2 | 415.292 |  | 0
"E.3.2_2.04_Tvar věnců + skladba stropu nad 1.NP" "Výpis předpjatých strop. panelů tl. 250mm" "P1_1200x9350mm" (1,20*9,35)*12 "P2_1200x7260mm" (1,20*7,26)*23 "P3_1200x6000mm" (1,20*6,00)*1 "P4_1020x7260mm" (1,02*7,26)*2 "P5_ 970x7260mm" (0,97*7,26)*2 "P6_1200x4490mm" (1,20*4,49)*6 "P7_ 750x4490mm" (0,75*4,49)*2 "P8_ 570x4490mm" (0,57*4,49)*2 Součet
Poznámka k položce: dodávka materiálu dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v metrech čtverečných konstrukce, nebo práce vč. ztatného. Měrná jednotka: m2
76 | CS ÚRS 2018 02 | 411322424 |  | Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30 Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 25/30 | M3 | 14.89 |  | 0
"E.3.2_2.06_Tvar monolitické části stropu nad 1.NP" "D1_od +4,35m na +4,60m; od +5,10m na +5,35m" (12,45*3,40)*0,25 (2,30*3,40)*0,25 "ŘEZ A-A" (0,25*0,25)*3,40 (0,30*0,25)*3,40 (0,25*1,00)*3,40 "ŘEZ B-B" ((0,30*0,35)*4,925)*2 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.
77 | CS ÚRS 2018 02 | 411322626 |  | Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 30/37 Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 30/37 | M3 | 114.973 |  | 0
"E.3.2_2.12_ŽB konstrukce 1.PP část zázemí - tvar" "D1_od -1,30m na -1,10m" (8,91*4,17)*0,20 "D2_od -0,65mm na -0,45m" (8,91*9,98-0,10*5,185)*0,20 -(1,20*0,60+(0,4*0,4)*2+0,4*0,28)*0,20 Mezisoučet "----------------------------------------------------" "E.3.2_2.14_ŽB konstrukce 1.PP podsklepená část - tvar" "D3_od -0,35m na -0,15m" (20,59*14,85)*0,20 -(1,23*2,755+0,90*0,90)*0,20 -(0,32*0,6+(0,46*0,2)*2+(0,75*0,2)*2+0,4*0,2)*0,20 -((0,60*0,39)*11)*0,20 "D3_od -0,35m na -0,60m" (0,40*0,25)*(19,55-0,40*4) (0,40*0,25)*(19,55-0,40*5) "D3_od -0,35m na -0,70m" (0,50*0,35)*(19,55-0,40*5) Mezisoučet "----------------------------------------------------" "E.3.2_2.19_ŽB konstrukce 1.PP část transformátorů - tvar" "D4_od -1,40m na -1,00m" (4,55*3,875)*0,40 "D5_od -1,40m na -1,00m" (4,55*5,255)*0,40 "D6_od -1,40m na -1,00m" (4,55*3,96)*0,40 Mezisoučet "----------------------------------------------------" Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.
78 | CS ÚRS 2018 02 | 411351011 |  | Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení | M2 | 385.192 |  | 0
"E.3.2_2.06_Tvar monolitické části stropu nad 1.NP" "D1_od +4,35m na +4,60m; od +5,10m na +5,35m" 3,40*6,975+2,80*(4,925+1,80)+3,40*0,25 (12,45*2+3,40)*0,25+(3,40*(0,25*2))*2 ((3,40+2,30)*2)*0,25 (3,40*1,00)*2 Mezisoučet "----------------------------------------------------" "E.3.2_2.12_ŽB konstrukce 1.PP část zázemí - tvar" "D1 a část D2 - Betonováno na zásypu" "D2_od -0,65mm na -0,45m" 1,20*3,915 "odpočet otvory" -(1,20*0,60+0,4*0,28+0,4*0,4*2) Mezisoučet "----------------------------------------------------" "E.3.2_2.14_ŽB konstrukce 1.PP podsklepená část - tvar" "D3_od -0,35m na -0,15m" (20,59+14,85)*2*0,20 19,55*14,05 ((1,23+2,755+0,90+0,90)*2)*0,20 ((0,32+0,6)*2)*0,20 (((0,46+0,2)*2+(0,75+0,2)*2+0,4+0,2)*2)*0,20 ((0,60+0,39)*2*11)*0,20 ((0,23+0,15)*2*3)*0,20 ((0,27+0,215)*2*2)*0,20 "D3_od -0,35m na -0,60m" (0,25*2)*19,55 (0,25*2)*19,55 "D3_od -0,35m na -0,70m" (0,35*2)*19,55 "opočet otvory" -(1,23*2,755+0,90*0,90) -((0,32*0,6+(0,46*0,2)*2+(0,75*0,2)*2+0,4*0,2)*2) -(0,60*0,39)*11 -(0,23*0,15)*3 -(0,27*0,215)*2 "odpočet zdi" -(0,40*3,605)*4 Mezisoučet "----------------------------------------------------" "E.3.2_2.19_ŽB konstrukce 1.PP část transformátorů - tvar" "D4+D5+D6_od -1,40m na -1,00m" "Betonováno na zásypu a prostém betonu" "Dopočet na jímky_od -1,25m na -1,00m" ((0,30*4)*0,25)*3 "----------------------------------------------------" Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.
79 | CS ÚRS 2018 02 | 411351012 |  | Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění | M2 | 385.192 |  | 0
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.
80 | CS ÚRS 2018 02 | 411359111 |  | Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton | M2 | 384.672 |  | 0
"E.3.2_2.06_Tvar monolitické části stropu nad 1.NP" "D1_od +4,35m na +4,60m; od +5,10m na +5,35m" 3,40*6,975+2,80*(4,925+1,80)+3,40*0,25 (12,45*2+3,40)*0,25+(3,40*(0,25*2))*2 ((3,40+2,30)*2)*0,25 (3,40*1,00)*2 Mezisoučet "----------------------------------------------------" "E.3.2_2.12_ŽB konstrukce 1.PP část zázemí - tvar" "D2_od -0,65m na -0,45m" 1,20*3,915 "odpočet otvory" -(1,20*0,60+0,28*0,4+(0,4*0,4)*2) Mezisoučet "----------------------------------------------------" "E.3.2_2.14_ŽB konstrukce 1.PP podsklepená část - tvar" "D3_od -0,35m na -0,15m" (20,59+14,85)*2*0,20 19,55*14,05 ((1,23+2,755+0,90+0,90)*2)*0,20 ((0,32+0,6)*2)*0,20 (((0,46+0,2)*2+(0,75+0,2)*2+0,4+0,2)*2)*0,20 ((0,60+0,39)*2*11)*0,20 ((0,23+0,15)*2*3)*0,20 ((0,27+0,215)*2*2)*0,20 ((0,10+0,50)*2*2)*0,20 "D3_od -0,35m na -0,60m" (0,25*2)*19,55 (0,25*2)*19,55 "D3_od -0,35m na -0,70m" (0,35*2)*19,55 "opočet otvory" -(1,23*2,755+0,90*0,90) -((0,32*0,6+(0,46*0,2)*2+(0,75*0,2)*2+0,4*0,2)*2) -(0,60*0,39)*11 -(0,23*0,15)*3 -(0,27*0,215)*2 -(0,10*0,50)*2 "odpočet zdi" -(0,40*3,605)*4 Mezisoučet "----------------------------------------------------" Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.
81 | CS ÚRS 2018 02 | 411354313 |  | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení | M2 | 379.266 |  | 0
"E.3.2_2.12_ŽB konstrukce 1.PP část zázemí - tvar" "D1_od -1,30m na -1,10m" 4,17*8,91 "D2_od -0,65mm na -0,45m" 9,68*8,91 "odpočet otvory" -(1,20*0,60) "odpočet zdi" -0,30*(3,415+4,885) -0,30*(3,915*2+2,30) Mezisoučet "----------------------------------------------------" "E.3.2_2.14_ŽB konstrukce 1.PP podsklepená část - tvar" "D3_od -0,35m na -0,15m" 19,55*14,05-(1,23*2,755+0,90*0,90) "odpočet sloupy" -((0,40*0,40)*6+(0,40*0,50)*5) "odpočet stěny" -(0,40*4,005)*4 Mezisoučet "----------------------------------------------------" Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.
82 | CS ÚRS 2018 02 | 411354314 |  | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění | M2 | 379.266 |  | 0
Poznámka k souboru cen: 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.
83 | CS ÚRS 2018 02 | 411354333 |  | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení | M2 | 42.539 |  | 0
"E.3.2_2.06_Tvar monolitické části stropu nad 1.NP" 3,40*(6,975+6,975) "odpočet průvlaky_P1; P2" -4,891 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.
84 | CS ÚRS 2018 02 | 411354334 |  | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění | M2 | 42.539 |  | 0
Poznámka k souboru cen: 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.
85 | CS ÚRS 2018 02 | 411361821 |  | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | T | 16.381 |  | 0
"E.3.2_2.07_Výztuž monolitické části stropu nad 1.NP" "Výkaz výztuže (vč. P1, P2)" 1343,90*1,05*0,001 "----------------------------------------------------" "E.3.2_2.13_ŽB konstrukce 1.PP část zázemí - výztuž "Výkaz výztuže (vč. stěn)" 4003,40*1,05*0,001 "----------------------------------------------------" "E.3.2_2.16_ŽB konstrukce 1.PP podsklepená část- výztuž stropní desky" 10252,90*1,05*0,001 "----------------------------------------------------" Součet
86 | CS ÚRS 2018 02 | 413321414 |  | Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30 | M3 | 2.957 |  | 0
"E.3.2_2.06_Tvar monolitické části stropu nad 1.NP" "P1" ((0,30*(0,25+0,35)/2)*1,00)*2 ((0,30*0,35)*3,925)*2 ((0,30*1,10)*1,05)*2 ((0,30*(1,10+1,00)/2)*1,00)*2 Mezisoučet "P2" (0,25*0,90)*2,80 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách pohledového betonu 413 32-2 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.
87 | CS ÚRS 2018 02 | 413351111 |  | Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení | M2 | 14.69 |  | 0
"E.3.2_2.06_Tvar monolitické části stropu nad 1.NP" "P1" ((0,25+0,35+0,30)*1,00)*2 ((0,35*2+0,30)*3,925)*2 Mezisoučet "P2" (0,90+(0,90-0,25)+0,25)*2,80 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky. 2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.
88 | CS ÚRS 2018 02 | 413351112 |  | Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění | M2 | 14.69 |  | 0
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky. 2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.
89 | CS ÚRS 2018 02 | 413351191 |  | Příplatek k cenám bednění nosníků za pohledový beton Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton | M2 | 20.553 |  | 0
"E.3.2_2.06_Tvar monolitické části stropu nad 1.NP" "P1" (2,327/0,30)*2 "P2" ( 0,63/0,25)*2 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky. 2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.
90 | CS ÚRS 2018 02 | 413351121 |  | Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení | M2 | 10.05 |  | 0
"E.3.2_2.06_Tvar monolitické části stropu nad 1.NP" "P1" ((1,10*2+0,30)*1,05)*2 ((1,10+1,00+0,30)*1,00)*2 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky. 2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.
91 | CS ÚRS 2018 02 | 413351122 |  | Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění | M2 | 10.05 |  | 0
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky. 2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.
92 | CS ÚRS 2018 02 | 413352211 |  | Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky do 100 cm Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření přes 4 do 6 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení | M2 | 4.891 |  | 0
"E.3.2_2.06_Tvar monolitické části stropu nad 1.NP" "P1" (0,30*(1,005+4,975+1,005))*2 "P2" 0,25*2,80 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku. 2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.
93 | CS ÚRS 2018 02 | 413352212 |  | Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky do 100 cm Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření přes 4 do 6 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění | M2 | 4.891 |  | 0
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku. 2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.
94 | CS ÚRS 2018 02 | 417321515 |  | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 | M3 | 25.435 |  | 0
"E.3.2_2.03_Tvar + výztuž věnců krovu" "V1" (0,25*0,25)*6,00 "V2" (0,24*0,25)*11,50 "V3" (0,21*0,25)*5,00 "V4" (0,32*0,235)*15,50 "V5" (0,24*0,235)*9,00 "V6" (0,21*0,235)*6,00 "V7" (0,24*(0,50+0,585)/2)*5,50 "V8" (0,26*0,20)*16,00 Mezisoučet "----------------------------------------------------" "E.3.2_2.04_Tvar věnců + skladba stropu nad 1.NP" "V1" (0,25*0,25+0,11*0,25)*(61,00-14,70-7,60) "V2" (0,25*0,25+0,17*0,25)*27,50 "V3" (0,38*0,25+0,15*0,25)*14,50 "V4" (0,44*0,25+0,35*0,25+0,26*0,25)*9,30 "V5" (0,44*0,75+0,35*0,50)*5,50 "V6" (0,30*0,25)*19,60 "V7" (0,24*0,25)*9,50 "V8" (0,25*0,50)*5,50 "V9" (0,25*0,50)*3,40 "V10" (0,24*0,20)*27,30 Mezisoučet "----------------------------------------------------" "E.3.2_2.08_Věnce v nenosných příčkách" "V1" (0,14*0,25)*(4,52+9,57+1,50) "V1" (0,14*0,25)*(2,735*2+4,425+1,20) "V1" (0,14*0,25)*(5,355*2+8,59+1,245) "V1" (0,14*0,25)*(3,475*2+2,47) "V1" (0,14*0,25)*(3,475+2,685) "V1" (0,14*0,25)*4,225 Mezisoučet "V2" (0,115*0,25)*(2,735+1,245+5,355) Mezisoučet "----------------------------------------------------" Součet
95 | CS ÚRS 2018 02 | 417351115 |  | Zřízení bednění ztužujících věnců Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | M2 | 213.335 |  | 0
"E.3.2_2.03_Tvar + výztuž věnců krovu" "V1" (0,375/0,25)*2 "V2" (0,69/0,24)*2 "V3" (0,263/0,21)*2 "V4" (1,166/0,32)*2 "V5" (0,508/0,24)*2 "V6" (0,296/0,21)*2 "V7" (0,716/0,24)*2 "V8" (0,832/0,26)*2 Mezisoučet "----------------------------------------------------" "E.3.2_2.04_Tvar věnců + skladba stropu nad 1.NP" "V1" ((0,25+0,25)*2)*(61,00-14,70-7,60) "V2" ((0,25+0,25)*2)*27,50 "V3" ((0,25+0,25)*2)*14,50 "V4" ((0,25+0,25+0,25)*2)*9,30 "V5" ((0,25+0,50)*2)*5,50 "V6" (0,25*2)*19,60 "V7" (0,25*2)*9,50 "V8" (0,50*2)*5,50 "V9" (0,50*2)*3,40 "V10" (0,20*2)*27,30 Mezisoučet "----------------------------------------------------" "E.3.2_2.08_Věnce v nenosných příčkách" "V1" (2,347/0,14)*2 "V2" (0,263/0,115)*2 Mezisoučet "----------------------------------------------------" Součet
96 | CS ÚRS 2018 02 | 417351116 |  | Odstranění bednění ztužujících věnců Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | M2 | 213.335 |  | 0
97 | CS ÚRS 2018 02 | 417361821 |  | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | T | 2.532 |  | 0
"E.3.2_2.03_Tvar + výztuž věnců krovu" "Výkaz výztuže V1 = 5,30kg/m" (5,30*6,00)*1,05*0,001 "Výkaz výztuže V2 = 5,20kg/m" (5,20*11,50)*1,05*0,001 "Výkaz výztuže V3 = 5,10kg/m" (5,10*5,00)*1,05*0,001 "Výkaz výztuže V4 = 5,50kg/m" (5,50*15,50)*1,05*0,001 "Výkaz výztuže V5 = 5,10kg/m" (5,10*9,00)*1,05*0,001 "Výkaz výztuže V6 = 5,00kg/m" (5,00*6,00)*0,001 "Výkaz výztuže V7 = 8,30kg/m" (8,30*5,50)*1,05*0,001 "Výkaz výztuže V8 = 5,10kg/m" (5,10*16,00)*1,05*0,001 "Příložky - výkaz" 126,70*1,05*0,001 Mezisoučet "----------------------------------------------------" "E.3.2_2.05_Výztuž věnců stropu nad 1.NP" "Výkaz výztuže V1 = 8,30kg/m" (8,30*38,70)*1,05*0,001 "Výkaz výztuže V2 = 9,50kg/m" (9,50*27,50)*1,05*0,001 "Výkaz výztuže V3 = 11,70kg/m" (14,50*11,70)*1,05*0,001 "Výkaz výztuže V4 = 18,20kg/m" (18,20*9,30)*1,05*0,001 "Výkaz výztuže V5 = 14,60kg/m" (14,60*5,50)*1,05*0,001 "Výkaz výztuže V6 = 5,50kg/m" (5,50*19,60)*1,05*0,001 "Výkaz výztuže V7 = 5,20kg/m" (5,20*9,50)*1,05*0,001 "Výkaz výztuže V8 = 8,10kg/m" (8,10*5,50)*1,05*0,001 "Výkaz výztuže V9 = 14,40kg/m" (14,40*3,40)*1,05*0,001 "Výkaz výztuže V10 = 5,00kg/m" (5,00*27,30)*1,05*0,001 "Výkaz příložek" 111,40*1,05*0,001 "Výkaz zálivkové výztuže" 133,40*1,05*0,001 Mezisoučet "----------------------------------------------------" "E.3.2_2.08_ Věnce v nenosných příčkách" "Výkaz výztuže V1 = 3,10kg/m" ((2,347/(0,14*0,25))*3,10)*0,001*1,05 "Výkaz výztuže V2 = 1,60kg/m" ((0,263/(0,115*0,25))*1,60)*0,001*1,05 "Výkaz příložek" 25,60*0,001*1,05 Mezisoučet "----------------------------------------------------" Součet
98 | R_položka | R41110121 |  | Vytvoření prostupů ve stropních deskách vč. dodávky vložek (materiálu) předpsané projektem a pozdějšího odstranění; D+M komplet Vytvoření prostupů ve stropních deskách vč. dodávky vložek (materiálu) předpsané projektem a pozdějšího odstranění; D+M komplet | M3 | 0.941 |  | 0
"E.3.2_2.06_Tvar monolitické části stropu nad 1.NP" "3x114mm" (((pi*(0,114/2)^2)+0,114*2+0,03*2)*0,25)*2 "---------------------------------------------------" "E.3.2_2.14_ŽB konstrukce 1.PP podsklepená část - tvar" (0,13*0,065)*0,20 ((0,11*0,055)*21)*0,20 ((pi*(0,075/2)^2)*4)*0,20 ((pi*(0,090/2)^2)*4)*0,20 ((pi*(0,100/2)^2)*2)*0,20 ((pi*(0,125/2)^2)*2)*0,20 ((pi*(0,16/2)^2)*3)*0,20 ((pi*(0,16/2)^2)*7)*0,52 "6x125mm" (((pi*(0,125/2)^2)*1+5*0,125)*0,52)*2 "---------------------------------------------------" Součet
Poznámka k položce: Vytvoření prostupů v železobetonu vložkami předepsané projektem, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, ztratného a pozdějšího odstranění. Měří se v metrech krychlových výplně konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: m3
99 | CS ÚRS 2018 02 | 417238233 |  | Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami bez tepelné izolace jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm | m | 4.9 |  | 0
"Řez C-C" 4,90 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na navlhčení podkladu a věncovek, podmaltování a kladení věncovek na sraz včetně jejich dodání bez promaltování styčné spáry. 2. Množství jednotek se určuje v m délky obezdívky.
100 | CS ÚRS 2018 02 | 417238234 |  | Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 250 do 290 mm bez tepelné izolace Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami bez tepelné izolace jednostranná, výška věnce přes 250 do 290 mm | m | 4.9 |  | 0
"Řez C-C" 4,90 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na navlhčení podkladu a věncovek, podmaltování a kladení věncovek na sraz včetně jejich dodání bez promaltování styčné spáry. 2. Množství jednotek se určuje v m délky obezdívky.
101 | R_položka | R41723823 |  | Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 60 mm jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 m m; D+M komplet ~Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 60 mm jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm; D+M komplet | m | 192.76 |  | 0
"E.3.2_Půdorysy, Řezy" ((35,010+15,01)*2)*2 "odpočet překlady v úrovni věnce" -(1,00*11+1,50*2+1,75*2+2,00*3) "doppočet Řez A-A (venk. napájecí vedení)" 3,40*3 "dopočet Řez D-D" 5,98 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na navlhčení podkladu a věncovek, podmaltování a kladení věncovek na sraz včetně jejich dodání bez promaltování styčné spáry. 2. Množství jednotek se určuje v m délky obezdívky.
|  | 41 |  | Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb |  |  |  | 0 | 0
|  | 45 |  | Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku
102 | CS ÚRS 2018 02 | 451573111 |  | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | M3 | 4.509 |  | 0
"Půdorys 1PP, Řezy" "-----------------------------------" "před objektem_U160" "před objektem" "2xU110" ((0,61*0,10)*7,845)*1 "4xU110" ((0,61*0,10)*8,218)*1 ((0,61*0,10)*7,845)*1 "5xU110" ((0,91*0,10)*7,914)*1 "6xU110" ((0,91*0,10)*7,914)*1 "3xU160" ((0,69*0,10)*7,914)*2 ((0,69*0,10)*7,50)*1 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.
103 | CS ÚRS 2018 02 | 451475121 |  | Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první vrstva tl 10 mm Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační, tloušťky do 10 mm první vrstva | M2 | 4.154 |  | 0
"Půdorys 1PP, Řezy_Základy po rampami" "E.3.2_2.14" ((0,20*0,15)*2)*3 "E.3.2_2.15" ((0,20*0,15)*2)*9 "E.3.2_2.16" ((0,20*0,15)*2)*11 ((0,20*0,15)*3)*2 "E.3.2_2.17" ((0,20*0,15)*2)*4 Mezisoučet "E.3.2_2.21_Ocelové konstrukce" "ocelové překlady" ((0,30*0,30)*2)*3 "Detail kotvení schodnic do podlahy 1PP" 0,24*(0,20+0,16) Mezisoučet "pol_521391111 (18/0,6 = 30ks) " (0,36*0,16)*30 Mezisoučet Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) dávkovou výrobu plastbetonu na stavbě, manipulaci ručně v úrovni konstrukce pro drenážní plastbetony nebo jeřábem pro uložení na úložné bloky ložiska pilířů, b) rozprostření samonivelačního plastbetonu pro ložiska, tixotropního pro patní sloupky snímatelného zábradlí a svodidel nebo drenážního plastbetonu v místě vsaku odvodňovací trubky, případně odvodňovací drážky podél obrubníku mostní římsy, urovnání povrchu plastbetonu v požadované konečné tloušťce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu úložné plochy.
104 | CS ÚRS 2018 02 | 451475122 |  | Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační každá další vrstva tl 10 mm Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační, tloušťky do 10 mm každá další vrstva | M2 | 0.626 |  | 0
"E.3.2_2.21_Ocelové konstrukce" "ocelové překlady" ((0,30*0,30)*2)*3 "Detail kotvení schodnic do podlahy 1PP" 0,24*(0,20+0,16) Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) dávkovou výrobu plastbetonu na stavbě, manipulaci ručně v úrovni konstrukce pro drenážní plastbetony nebo jeřábem pro uložení na úložné bloky ložiska pilířů, b) rozprostření samonivelačního plastbetonu pro ložiska, tixotropního pro patní sloupky snímatelného zábradlí a svodidel nebo drenážního plastbetonu v místě vsaku odvodňovací trubky, případně odvodňovací drážky podél obrubníku mostní římsy, urovnání povrchu plastbetonu v požadované konečné tloušťce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu úložné plochy.
|  | 45 |  | Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku |  |  |  | 0 | 0
|  | 52 |  | Kolej
105 | CS ÚRS 2018 02 | 521391111 |  | Kolejnicový pás z kolejnic S49 na podkladu z prefabrikátů na prohlídkové jámě Zřízení kolejnicového stykovaného pásu na podkladu z prefabrikátů nebo betonu z kolejnic tvaru S 49 pro jakékoliv rozdělení, s bezpražcovým upevněním, na podkladu z prefabrikátů na prohlídkové jámě (vzor. list 001 402) | m | 18 |  | 0
"0P22" 2,90*2 "0P23" 3,20*2 "0P24" 2,90*2 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro zřízení: a) dvou i více kolejnicových pásů vedle sebe; b) koleje jakéhokoliv rozchodu. 2. Ceny nelze použít pro zřízení kolejnicových pásů nebo koleje s bezpražcovým pružným upevněním. 3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení podkladních konstrukcí z prefabrikátů nebo z prostého nebo železového betonu; tyto náklady se oceňují dle druhu konstrukce podkladu příslušnými velkoobchodními cenami stavebních prací. 4. Měrnou jednotkou je 1 m kolejnicového pásu.
106 | CS ÚRS 2018 02 | 43765101 |  | kolejnice železniční širokopatní tvaru 49 E1 (S 49) kolejnice železniční širokopatní tvaru 49 E1 (S 49) | T | 0.945 |  | 0
18,00*0,050*1,05 0,945*0,04968 'Přepočtené koeficientem množství
|  | 52 |  | Kolej |  |  |  | 0 | 0
|  | 61 |  | Úprava povrchů vnitřních
107 | CS ÚRS 2018 02 | 611321341 |  | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných | M2 | 335.475 |  | 0
"Půdorys 1NP" "0P13" 196,00 "0P14" 7,20 "0P15" 7,20 "0P16" 8,00 "0P17" 7,70 "0P18" 12,30 "0P19" 12,30 "0P20" 14,00 "0P21" 1,20 "0P22" 21,00 "0P23" 4,75*5,70 "0P24" 21,50 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.
108 | CS ÚRS 2018 02 | 612321321 |  | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | M2 | 123.436 |  | 0
"Půdorys vazníků, Řezy" ((14,695*(3,37-0,39))/2)*2 (14,695*0,39)*2 (34,33*0,39)*2 "odpočet plocha digi Řez C-C" -13,15 Mezisoučet "pod obklady _781474116" OKm2 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.
109 | CS ÚRS 2018 02 | 612321341 |  | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | M2 | 1553.401 |  | 0
"Půdorys 1NP_Podhledy" "0P01" (1,585+1,500)*3,35+(1,00+2,85*2)*0,28 -(0,90*1,97+1,00*2,85) "0P02" (7,345+5,135)*2*3,35+(1,50+2,85*2)*0,28 -(0,70*3+0,80*2+0,90+1,00*3)*1,97 "0P03" (2,485+2,210)*2*3,35+(1,00+1,50*2)*0,18 -(1,0*1,5+0,7*1,97) "0P04" (2,485+1,820)*2*(3,35-2,10)-1,00*0,75 "0P05" (1,595+1,245)*2*(3,35-2,10) "0P06" (1,435+1,245)*2*(3,35-2,10) "0P07" (1,820+1,245)*2*(3,35-2,10) "0P08" (5,155+3,325)*2*3,65+(1,50+1,15*2)*0,28 -(1,50*1,15+0,80*1,97)-2,40*0,60 "0P09" (4,47+4,27)*2*3,65+(1,00+1,50*2)*0,28 -(1,0*1,50+1,00*1,97) "0P10" (4,46+4,27)*2*3,65+(1,00+1,50*2)*0,28 -(1,0*1,50+1,00*1,97) "0P11" (3,825+4,565)*2*3,65+(1,00+1,50*2)*0,28 -(1,0*1,50+(0,80*1,97)*2) "0P12" (5,155+3,375)*2*3,65+(1,00+1,50*2)*0,28+(0,90+2,10*2)*0,28 -(1,0*1,50+(0,80*1,97)*2) "0P13" (19,61*4,35)*2-(2,0*3,10)*2*2+(0,30*3,10)*2 (19,61+3,225*2)*4,35 (19,61-2,35-2,36-0,14)*4,35 14,25*4,35 (14,25-2,95)*4,35 (0,975+3,975)*4,35 (0,15+0,90*2)*3,40 (1,0+2,85*2+2,00+3,10*2)*0,30 -(1,1*2,85+(1,6*2,6)*2) -(2,0*3,1+0,8*1,97) -((1,00+0,8)*1,97+1,1*1,15) "0P14" (2,35+2,95)*4,35+2,75*2,20 "0P15" (2,36+2,95+0,14)*4,35+2,75*2,20 "0P16" (2,470+3,085)*2*4,35+((1,29+1,15)*2*2+(0,395+0,45)*2)*0,38 -(1,6*2,5+(1,29*1,15)*2+0,395*0,45) "0P17" (2,435+3,085)*2*4,35+((1,29+1,15)*2*2+(0,395+0,45)*2)*0,38 -(1,6*2,5+(1,29*1,15)*2+0,395*0,45) "0P18" (3,160+3,975)*2*4,25+(1,60+3,10*2)*0,38 -1,60*3,10 "0P19" (3,160+3,975)*2*4,35+(1,60+3,10*2)*0,38 -1,60*3,10 "0P20" (3,595+3,975)*2*4,35+(1,60+3,10*2)*0,38 -1,60*3,10 "0P21" (1,310+3,975)*2*4,35-0,80*1,97 "0P22" (4,75+4,11)*2*4,60+(0,90+2,10*2)*0,28+(3,0+3,6*2)*0,38 -(0,90*2,10+3,0*3,6) "0P23" 4,75*(6,7+8,4)+(5,50*(6,7+8,4)/2)*2 (0,90+2,10*2)*0,28+(3,7+3,6*2)*0,38 -(0,90*2,10+3,7*3,6) "0P24" (4,75+4,16)*2*4,60+(0,90+2,10*2)*0,28+(3,0+3,6*2)*0,38 -(0,90*2,10+3,0*3,6) Mezisoučet "------------------------------------------------" Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.
110 | CS ÚRS 2018 02 | 612521021 |  | Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnitřních stěn Omítka tenkovrstvá silikátová vnitřních ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti | M2 | 51.804 |  | 0
"pol_622211011" 135,761-SV1m2 Součet
111 | CS ÚRS 2018 02 | 619991011 |  | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou | M2 | 241.656 |  | 0
"Výpis prvků PSV" (1,5*1,15)*2 (1,97*(0,7*7+0,8*5+0,9+1,0*3))*2 (2,20*(2,45+2,40))*2 (1,60*2,50)*2 ((0,52*2,30)*2)*2 ((0,50*4,47)*2)*1,30 ((1,80*1,60)*5)*2 0,64*(2,2+2,35*2) Mezisoučet "---------------------------------------" "pol_629991011" 114,623 "---------------------------------------" Součet
Poznámka k souboru cen: 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.
|  | 61 |  | Úprava povrchů vnitřních |  |  |  | 0 | 0
|  | 62 |  | Úprava povrchů vnějších
112 | CS ÚRS 2018 02 | 622131301 |  | Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně strojně Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn | M2 | 539.858 |  | 0
"pol_622321341" Am2 Součet
113 | CS ÚRS 2018 02 | 622131321 |  | Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený strojně Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená strojně stěn | M2 | 539.858 |  | 0
"pol_622321341" Am2 Součet
114 | CS ÚRS 2018 02 | 622135011 |  | Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn | M2 | 539.858 |  | 0
"porovnávací položka - vyrovnávací stěrka" "pol_622321341" Am2 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 62.-14-10.. Potažení vnějších ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 62. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.
115 | CS ÚRS 2018 02 | 622135095 |  | Příplatek k vyrovnání vnějších stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stěn | M2 | 1079.716 |  | 0
"pol_622321341" "dopočet do tl. 4mm" Am2*(4-2) Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 62.-14-10.. Potažení vnějších ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 62. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.
116 | CS ÚRS 2018 02 | 622321341 |  | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená strojně Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn | M2 | 539.858 |  | 0
"A1_A2_Legenda materiálu; Pohledy" "------------------------------------------" "Pohled severní_od -0,15m na +8,20m" 15,010*5,14+15,154*0,20+(15,154*3,01)/2 (3,00*2+3,70+3,60*6+(0,50*4)*2+(0,65+0,20)*2*3)*0,38 -(3,60*(3,00*2+3,70)+(0,50*0,50)*2+(0,65*0,20)*3) Mezisoučet "------------------------------------------" "Pohled jižní_od -0,15m na +8,20m" 15,010*5,14+15,154*0,20+(15,154*3,01)/2 (1,00*2+1,50*4+1,00+2,85*2)*0,13 (0,75*2+1,50*4)*0,30 -((1,00*1,50)*2+1,00*2,85+(0,75*1,50)*2) Mezisoučet "------------------------------------------" "Pohled východní_od -0,15m na +5,19m" 35,010*5,34+((1,00+1,50)*2)*2*0,13 (0,355*4+0,74*2+0,65*18+1,6*3+2,0+2,8*2+1,4*2)*0,38 -((1,0*1,5)*2+3,1*(1,6*3+2,0)+0,9*2,1) -(0,65*(0,355*4+0,74+1,6*3+2,0)+2,8*1,4) Mezisoučet "------------------------------------------" "Pohled západní_od -0,15m na +5,19m" 35,010*5,34+((1,00+1,50)*2)*2*0,13 (2,8+1,4+0,395+0,345+0,8+0,3+0,5*4+1,29*4+1,15*4)*2*0,38 -(0,9*2,1+2,8*1,4+(1,29*1,15)*4+0,5*(0,395+0,345+0,8+0,3)+1,0*2,85) "Pohled západní_od +5,19m na +6,80" 5,06*1,61 Mezisoučet "------------------------------------------" Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.
117 | CS ÚRS 2018 02 | 622211011 |  | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm | M2 | 135.761 |  | 0
"Skladba stěn_SV1" "od -1,05m na -0,15m" "Pohled severní" 15,01*0,90 -0,60*(2,935*2+3,635) "Pohled jižní" 15,01*0,90 "Pohled východní" 35,010*0,90 -1,23*0,40 "Pohled zádpadní" 35,01*0,90+(0,69+0,40)*2*0,18 -0,69*0,40 Mezisoučet "--------------------------" "Půdorys uložení vazníků" (2,725+2,775+0,244+0,08*2)*2,41 4,75*(1,755+1,695) Mezisoučet "--------------------------" "Pohled severní, Řez D-D" "Překlad P1" 0,50*13,80 "--------------------------" "Pohled severní Řez D-D" 0,385*(8,059*2) "Pohled jižní Řez D-D" 0,42*(8,059+11,184) Mezisoučet "--------------------------" Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.
118 | CS ÚRS 2018 02 | 622143003 |  | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou | m | 31.66 |  | 0
"od -1,05m na +4,99m" 6,04*4 "pohled západní" 1,60*2 "pohled východní" 2,15*2 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.
119 | CS ÚRS 2018 02 | 59051486 |  | lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou | m | 33.243 |  | 0
"pol_622143003" 31,660 Součet 31,66*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
120 | CS ÚRS 2018 02 | 622252002 |  | Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | m | 13.105 |  | 0
"1PP_od -2,46m na -0,15m" 2,31*4 "Půdorys vazníků" 1,945+1,92 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.
121 | CS ÚRS 2018 02 | 59051480 |  | profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení | m | 13.76 |  | 0
"pol_622252002" 13,105 Součet 13,105*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
122 | CS ÚRS 2018 02 | 28376016 |  | deska fasádní polystyrénová soklová tl 80mm deska fasádní polystyrénová soklová tl 80mm | M2 | 85.636 |  | 0
SV1m2 Součet 83,957*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
123 | CS ÚRS 2018 02 | 28375936 |  | deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 80mm deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 80mm | M2 | 52.995 |  | 0
"pol_622211011" 135,913-SV1m2 Součet 51,956*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
124 | CS ÚRS 2018 02 | 629991011 |  | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | M2 | 114.623 |  | 0
"Výpis prvků PSV" (1,0*1,50)*6 3,60*(3,00*2+3,70)+(0,8*1,97) 2,05*(0,80*2+1,00) 3,1*(2,0+1,6*3) 0,9*2,85 (1,00*0,50)*6 (0,70*3,14)*7,30 2,75*1,35+1,24*1,1+0,8*0,5+0,345*0,5 0,3*0,5+0,25*0,25+0,305*0,6+0,7*0,6 1,59-0,6+1,99*0,6+2,69*1,0+0,65*1,4 0,5*0,5+0,65*0,2+3,7*1,2+(2,935*0,6)*2 1,13*0,3+0,59*0,3 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.
125 | R_položka | R62251112 |  | Soklová hydroizolační stěrka včetně penetrace vnějších stěn, odstín a struktura dle PD; D+M komplet Soklová hydroizolační stěrka včetně penetrace vnějších stěn, odstín a struktura dle PD; D+M komplet | M2 | 96.375 |  | 0
"B_Legenda materiálu; Pohledy" "od -1,05m na -0,15m" "Pohled severní" 15,01*0,90+(2,935*2+3,635+0,60*3)*2*0,48 -0,60*(2,935*2+3,635) "Pohled jižní" 15,01*0,90 "Pohled východní" 35,010*0,90+(1,23+0,40)*2*0,48 -1,23*0,40 "Pohled zádpadní" 35,01*0,90+(0,69+0,40)*2*0,18 -0,69*0,40 Součet
Poznámka k položce: V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku materiálu vč. ztratného dle popisu položky. Množství jednotek se určuje v metrechčtverečných konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: m2
|  | 62 |  | Úprava povrchů vnějších |  |  |  | 0 | 0
|  | 63 |  | Podlahy a podlahové konstrukce
126 | CS ÚRS 2018 02 | 631311116 |  | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 | M3 | 27.029 |  | 0
"Skladby podlah" (A4m2-(0,6*0,9+0,28*0,4+0,4*0,4*2))*0,072 A8m2*0,08 B1m2*(0,10+0,05)/2 Mezisoučet "------------------------------------------------" "A7_Stání trakčních traf" "Podlaha_0PP2+0P23+0P24" "0P22" (0,985*3,5*2+1,0*0,4*2+1,105*2,4)*(0,10+0,04)/2 "0P23" ((1,985+1,365)*3,8+1,0*0,4*2+1,105*2,80)*(0,10+0,04)/2 "0P24" ((1,00+0,955)*3,5+1,0*0,4*2+1,105*2,4)*(0,10+0,04)/2 Mezisoučet "------------------------------------------------" Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.
127 | CS ÚRS 2018 02 | 631311123 |  | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15 | M3 | 2.476 |  | 0
"Půdorys 1PP, Řezy_Základy po rampami" "od -2,25m na -2,35m" "E.3.2_2.14" (0,60*1,50)*0,10 ((0,60*1,40)*0,10)*2 "E.3.2_2.15" (0,60*1,50)*0,10 ((0,60*1,40)*0,10)*8 "E.3.2_2.16" ((0,60*1,50)*0,10)*(1+1) ((0,60*1,40)*0,10)*(2+2) ((0,60*1,10)*0,10)*5 ((0,60*(1,608+0,7)-0,08*0,08)*0,10)*(1+1) "E.3.2_2.17" ((0,60*1,392)*0,10)*4 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.
128 | CS ÚRS 2018 02 | 631311124 |  | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20 | M3 | 14.766 |  | 0
"Půdorysy, Řezy" "---------------------------------------" "od -0,75m na -0,65m" "0P01 až 0P8, 0P11, 12" (0,50*3,915+4,885*3,115)*0,10 (8,91*5,465+6,61*1,00+1,425*3,415)*0,10 "---------------------------------------" "od -1,40m na -1,30m" "0P09, 0P10" (8,91*4,17)*0,10 "---------------------------------------" "od -1,50m na -1,40m_pod stanovišti transformátorů" "0P22_0P24" (((3,875-1,905)*4,55)*2)*0,10 "0P23" (((5,255-1,905)*4,55)*1)*0,10 "---------------------------------------" Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.
129 | CS ÚRS 2018 02 | 631311126 |  | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30 | M3 | 29.101 |  | 0
"Skladby podlah" A1m2*0,087 A2m2*0,090 A3m2*0,100 A5m2*0,100 Mezisoučet "odpočet otvory_A1" -(1,23*2,755+0,90*0,90)*0,087 -((0,32*0,6+(0,46*0,2)*2+(0,75*0,2)*2+0,4*0,2)*2)*0,087 -(0,60*0,39)*11*0,087 -(0,23*0,15)*3*0,087 -(0,27*0,215)*2*0,087 Mezisoučet Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.
130 | CS ÚRS 2018 02 | 631311134 |  | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20 | M3 | 81.393 |  | 0
"podkladní beton tl. 150mm" "Půdorys 1PP, Řezy A-A, B-B, C-C, D-D" ((34,85+0,25*2)*(14,85+0,25*2))*0,15 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.
131 | CS ÚRS 2018 02 | 631311136 |  | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 | M3 | 6.286 |  | 0
"Skladby podlah" A245m2*0,220 A345m2*0,220 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.
132 | CS ÚRS 2018 02 | 631319011 |  | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm | M3 | 27.029 |  | 0
"pol_631311116" 27,029 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.
133 | CS ÚRS 2018 02 | 631319012 |  | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm | M3 | 46.343 |  | 0
"pol_631311123" 2,476 "pol_631311124" 14,766 Mezisoučet "pol_631311126" A1m2*0,087 A2m2*0,090 A3m2*0,100 A5m2*0,100 "odpočet otvory_A1" -(1,23*2,755+0,90*0,90)*0,087 -((0,32*0,6+(0,46*0,2)*2+(0,75*0,2)*2+0,4*0,2)*2)*0,087 -(0,60*0,39)*11*0,087 -(0,23*0,15)*3*0,087 -(0,27*0,215)*2*0,087 Mezisoučet Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.
134 | CS ÚRS 2018 02 | 631319013 |  | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm | M3 | 87.679 |  | 0
"pol_631311134" PB150m3 "pol_631311136" A245m2*0,220 A345m2*0,220 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.
135 | CS ÚRS 2018 02 | 631319171 |  | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm | M3 | 2.306 |  | 0
"Skladby podlah" (A4m2-(0,6*0,9+0,28*0,4+0,4*0,4*2))*0,072 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.
136 | CS ÚRS 2018 02 | 631319173 |  | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm | M3 | 22.75 |  | 0
"pol_631311126" A1m2*0,087 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.
137 | CS ÚRS 2018 02 | 632451031 |  | Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v ploše Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm | M2 | 463.268 |  | 0
"Půdorys uložení vazníků" 14,25*29,34 4,75*4,78 4,75*4,730 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Užití cen –1021 až –1024 – viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01. 2. Užití cen –1031 až –1034 – viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01. 3. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.
138 | CS ÚRS 2018 02 | 632452513 |  | Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl do 20 mm Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi hydraulických pojiv, tloušťky přes 15 do 20 mm | M2 | 0.086 |  | 0
"E.3.2_2.21_Ocelové konstrukce" "Detail kotvení schodnic do podlahy 1PP" 0,24*(0,20+0,16) Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.
139 | CS ÚRS 2018 02 | 634111116 |  | Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 150 mm mezi stěnou a mazaninou Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 150 mm | m | 472.03 |  | 0
"Půdorys 1PP" (19,55+14,05)*2+4,005*8 ((0,4+0,5)*2)*5+(0,4*4)*6 Mezisoučet "-----------------------------------" "Půdorys 1NP" "0P01" (1,50+1,585+0,28)*2 "0P02" (7,375+0,28+1,50+3,635)*2 "0P03" (2,21+2,485)*2 "0P04" (2,485+1,82+1,015)*2 "0P05" (1,595+1,245)*2 "0P06" (1,435+1,2)*2 "0P07" (1,82+1,245)*2 "0P08" (5,105+3,325)*2 "0P09" (4,54+4,47)*2 "0P10" (4,54+4,46)*2 "0P11" (4,565+3,825)*2 "0P12" (3,375+5,105)*2 "0P13" (19,61*2-3,16*2)+(14,25*2-2,95)+(0,38*2)*2 (15,61+0,30)*2+3,225*2+(4,215*2-2,95) "0P14" 2,95*2+2,35 "0P15" 2,95*2+2,36 "0P16" (2,47+3,085)*2 "0P17" (2,435+3,085)*2 "0P18" (3,16+3,975+0,38)*2 "0P19" (3,16+3,975+0,38)*2 "0P20" (3,595+3,975)*2 "0P21" (1,31+3,975)*2 Mezisoučet "-----------------------------------" Součet
140 | CS ÚRS 2018 02 | 634911114 |  | Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm | m | 330.46 |  | 0
"1PP_dilatace á 6x6m" B1m2*0,70 "1NP_dilatace á 6x6m" "0P13" 196,00*0,70 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.
141 | CS ÚRS 2018 02 | 634113115 |  | Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 80 mm Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem výšky 80 mm | m | 330.46 |  | 0
Poznámka k položce: viz. pol_634911114
142 | R_položka | R63135233 |  | Perlitový beton objemová hmotnost 400kg/m3; D+M komplet Perlitový beton objemová hmotnost 400kg/m3; D+M komplet | M3 | 4.699 |  | 0
"Skladby podlah" A8m2*0,267 Součet
143 | CS ÚRS 2018 02 | 631351101 |  | Zřízení bednění rýh a hran v podlahách Bednění v podlahách rýh a hran zřízení | M2 | 35.075 |  | 0
"Půdorys 1PP, Řezy A-A, B-B, C-C, D-D" "podkladní beton tl. 150mm" (((34,85+0,25*2)+(14,85+0,25*2))*2)*0,15 "ochrana izolace tl.50mm" (34,85+14,85)*2*0,05 Mezisoučet "------------------------------------------------" "Půdorys 1PP, Řezy_Základy po rampami" "od -2,25m na -2,35m" "E.3.2_2.14" (0,60+1,50*2)*0,10 ((0,60+1,40*2)*0,10)*2 "E.3.2_2.15" (0,60+1,50*2)*0,10 ((0,60+1,40*2)*0,10)*8 "E.3.2_2.16" ((0,60+1,50*2)*0,10)*(1+1) ((0,60+1,40*2)*0,10)*(2+2) ((0,60+1,10*2)*0,10)*5 ((1,30+1,608)*2*0,10)*2 "E.3.2_2.17" ((0,60+1,392*2)*0,10)*4 Mezisoučet "------------------------------------------------" "Skladby podlah_A1" (1,23+2,755+0,90+0,90)*2*0,09 ((0,32+0,6+(0,46+0,2)*2+(0,75+0,2)*2+0,4+0,2)*2)*0,09 (0,60+0,39)*2*11*0,09 (0,23+0,15)*2*3*0,09 (0,27+0,215)*2*2*0,09 Mezisoučet "------------------------------------------------" "Skladby podlah_A4" ((0,6+0,9+0,28+0,4+0,4*4)*2)*0,072 "------------------------------------------------" Součet
144 | CS ÚRS 2018 02 | 631351102 |  | Odstranění bednění rýh a hran v podlahách Bednění v podlahách rýh a hran odstranění | M2 | 35.075 |  | 0
145 | CS ÚRS 2018 02 | 631362021 |  | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | T | 3.619 |  | 0
"Skladby podlah" "Kari síť 8/100x8/100 = 7,90kg/m2" "-------------------------------------------" "A1m2=29,101m3" (29,101/0,087)*7,90*1,25*0,001 (A4m2-(0,6*0,9+0,28*0,4+0,4*0,4*2))*7,90*1,25*0,001 Součet
146 | CS ÚRS 2018 02 | 632451455 |  | Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 20 | M2 | 517.523 |  | 0
"ochrana izolae tl.50mm" "Půdorys 1PP, Řezy A-A, B-B, C-C, D-D" 34,85*14,85 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností). 2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. 3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladičkou betonui..
147 | CS ÚRS 2018 02 | 632451494 |  | Příplatek k cenám potěru za strojní přehlazení povrchu Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za strojní přehlazení povrchu | M2 | 517.523 |  | 0
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností). 2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. 3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladičkou betonui..
148 | CS ÚRS 2018 02 | 635111215 |  | Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze štěrkopísku | M3 | 246.309 |  | 0
"2.12_ŽB konstrukce 1.PP část zázemí - tvar" "od -2,75m na -0,75m" "0P01 až 0P8, 0P11, 12" (0,50*3,915+4,885*3,115)*2,00 (8,91*5,465+6,61*1,00+1,425*3,415)*2,00 "od -2,75m na -1,40m" "0P09_0P10" (8,91*4,17)*1,35 "---------------------------------------" 2.19_ŽB konstrukce 1.PP část transformátorů - tvar" "od -2,75m na -1,50m" "0P22_0P24" (((3,875-1,905)*4,55)*2)*1,25 "0P23" (((5,255-1,905)*4,55)*1)*1,25 "---------------------------------------" Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádu pod podlahy, mazaniny, dlažby a pro násypy na plochých střechách.
|  | 63 |  | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 | 0
|  | 64 |  | Osazování výplní otvorů
149 | CS ÚRS 2018 02 | 642942611 |  | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2 | kus | 12 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "4P" 1 "4L" 1 "8P" 1 "10L" 1 "10P" 3 "11P" 3 "14P" 1 "16L" 1 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.
150 | R_položka | R55338905 |  | zárubeň rámová hliníková 800X2000mm hl. 95mm zárubeň rámová hliníková 800x2050mm hl. 95mm | kus | 2 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "04L" 1 "04P" 1 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech zárubní Měrná jednotka: kus
151 | R_položka | R55338908 |  | zárubeň rámová hliníková 1000x2050mm hl. 95mm zárubeň rámová hliníková 1000x2050mm hl. 95mm | kus | 1 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "08P" 1 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech zárubní Měrná jednotka: kus
152 | R_položka | R55331141 |  | zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 700 L/P vč. povrch. úpravy dle úpravy dle PD zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 700 L/P vč. povrch. úpravy dle úpravy dle PD | kus | 6 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "10L" 1 "10P" 3 "11P" 2 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech zárubní Měrná jednotka: kus
153 | R_položka | R55331175 |  | zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 190 700 L/P vč. povrch. úpravy dle úpravy dle PD zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 190 700 L/P vč. povrch. úpravy dle úpravy dle PD | kus | 1 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "11P" 1 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech zárubní Měrná jednotka: kus
154 | R_položka | R55331146 |  | zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 900 L/P vč. povrch. úpravy dle úpravy dle PD zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 900 L/P vč. povrch. úpravy dle úpravy dle PD | kus | 1 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "14P" 1 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech zárubní Měrná jednotka: kus
155 | R_položka | R55331181 |  | zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 190 1000 L/P vč. povrch. úpravy dle úpravy dle PD zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 190 1000 L/P vč. povrch. úpravy dle úpravy dle PD | kus | 1 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "15P" 1*0 "16L" 1 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech zárubní Měrná jednotka: kus
156 | CS ÚRS 2018 02 | 642942721 |  | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 m2 na montážní pěnu Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2 | kus | 3 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "7P" 1 "18" 2 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.
157 | R_položka | R55331186 |  | zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 190 1600 dvoukřídlá vč. povrch. úpravy dle úpravy dle PD zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 190 1600 dvoukřídlá vč. povrch. úpravy dle úpravy dle PD | kus | 2 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "18" 2 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech zárubní Měrná jednotka: kus
158 | R_položka | R55338907 |  | zárubeň rámová hliníková 900x2850mm hl. 95mm zárubeň rámová hliníková 900x2850mm hl. 95mm | kus | 1 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "07P" 1 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech zárubní Měrná jednotka: kus
159 | CS ÚRS 2018 02 | 642942831 |  | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 10 m2 na montážní pěnu Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru přes 4,5 do 10 m2 | kus | 4 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "5P" 1 "6P" 3 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.
160 | R_položka | R55331185 |  | zárubeň ocelová L pro běžné zdění 2000x3100 mm vč. povrch. úpravy dle úpravy dle PD zárubeň ocelová L pro běžné zdění 2000x3100 mm vč. povrch. úpravy dle úpravy dle PD | kus | 1 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "5P" 1 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech zárubní Měrná jednotka: kus
161 | R_položka | R55331145 |  | zárubeň ocelová L pro běžné zdění 1600x3100 mm vč. povrch. úpravy dle úpravy dle PD zárubeň ocelová L pro běžné zdění 1600x3100 mm vč. povrch. úpravy dle úpravy dle PD | kus | 3 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "6P" 3 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech zárubní Měrná jednotka: kus
162 | CS ÚRS 2018 02 | 642945111 |  | Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 8 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "3b" 1 "12L" 4 "13P" 1 "15P" 2 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.
163 | R_položka | R55331201 |  | zárubeň ocelová protipožární ZH 110/1970/800 L/P vč. povrch. úpravy dle úpravy dle PD zárubeň ocelová protipožární ZH 110/1970/800 L/P vč. povrch. úpravy dle úpravy dle PD | kus | 1 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "3b" 1 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech zárubní Měrná jednotka: kus
164 | R_položka | R55331213 |  | zárubeň ocelová ZH protipožární 145/1970/800 L/P vč. povrch. úpravy dle úpravy dle PD zárubeň ocelová ZH protipožární 145/1970/800 L/P vč. povrch. úpravy dle úpravy dle PD | kus | 1 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "12L" 1 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech zárubní Měrná jednotka: kus
165 | R_položka | R55331222 |  | zárubeň ocelová ZH protipožární 190/1970/800 L/P vč. povrch. úpravy dle úpravy dle PD zárubeň ocelová ZH protipožární 190/1970/800 L/P vč. povrch. úpravy dle úpravy dle PD | kus | 4 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "12L" 3 "13P" 1 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech zárubní Měrná jednotka: kus
166 | R_položka | R55331226 |  | zárubeň ocelová ZH protipožární 190/1970/1000 L/P vč. povrch. úpravy dle úpravy dle PD zárubeň ocelová ZH protipožární 190/1970/1000 L/P vč. povrch. úpravy dle úpravy dle PD | kus | 1 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "15P" 1 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech zárubní Měrná jednotka: kus
167 | R_položka | R55331147 |  | zárubeň ocelová ZH protipožární 145/1970/1000 L/P vč. povrch. úpravy dle úpravy dle PD zárubeň ocelová ZH protipožární 145/1970/1000 L/P vč. povrch. úpravy dle úpravy dle PD | kus | 1 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "15P" 1 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech zárubní Měrná jednotka: kus
168 | R_položka | R646761201 |  | Montáž dřevostaveb osazení dvířek, poklopů, štítových větracích oken Montáž otvorových výplní dvířek, poklopů, štítových větracích oken | kus | 3 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "19" 1 "20" 1 "21" 1 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Montáž ostatních výrobků pro otvorové výplně, pokud nejsou součástí dodávky dílců, se oceňuje cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. Poznámka k položce: položka obsahuje: -kompletní montáž otvorových výplní dle PD -veškerý spojovací a kotevní materiál -příprava a úklid pracoviště -vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech konstrukce Měrná jednotka: kus
169 | R_položka | R28621019 |  | poklop s požární odolností EI45/DP3 900x900 mm, popis výrobku dle výpisu prvků PSV "19" poklop s požární odolností EI45/DP3 900x900 mm, popis výrobku dle výpisu prvků PSV "19" | kus | 1 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "19"1 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech poklopů Měrná jednotka: kus
170 | R_položka | R28612020 |  | poklop s požární odolností EW15/DP3 900x900 mm, popis výrobku dle výpisu prvků PSV "20" poklop s požární odolností EW15/DP3 900x900 mm, popis výrobku dle výpisu prvků PSV "20" | kus | 1 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "20"1 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech poklopů Měrná jednotka: kus
171 | R_položka | R28612021 |  | zateplený poklop z kompozitu 595X900mm vč. rámečku, popis výrobku dle výpisu prvků PSV "21" zateplený poklop z kompozitu 595X900mm vč. rámečku, popis výrobku dle výpisu prvků PSV "21" | kus | 1 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "20"1 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech poklopů Měrná jednotka: kus
|  | 64 |  | Osazování výplní otvorů |  |  |  | 0 | 0
|  | 711 |  | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
203 | CS ÚRS 2018 02 | 711141559 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | M2 | 53.1 |  | 0
"A2_na -0,45m" "0P01" 1,304*1,405 "0P02" 7,205*1,26+1,04*3,625 "0P04" 2,05*2,285 "0P05" 1,45*1,04 "0P06" 1,225*1,04 "0P07" 1,68*1,04 Mezisoučet "A3_na -0,45m" "0P03" 2,05*2,285 "A8_na -0,45m" "0P12" A8m2 "------------------------------------" (A2m2-A245m2)+A245m2+(A3m2-A345m2)+A345m2+A8m2
Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.
204 | CS ÚRS 2018 02 | 711142559 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | M2 | 42.62 |  | 0
"A2_A3_A4_A5_A8_1NP" "0P01" (1,304+1,405)*2*0,45 "0P02" (7,205+1,26+3,625)*2*0,45 "0P03" (1,64+2,285)*2*0,45 "0P04" (2,05+2,285)*2*0,45 "0P05" (1,45+1,04)*2*0,45 "0P06" (1,225+1,04)*2*0,45 "0P07" (1,68+1,04)*2*0,45 "0P08" (3,325+5,105)*2*0,45 "0P11" (3,825+4,565)*2*0,45 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.
205 | CS ÚRS 2018 02 | 62852015 |  | pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina | M2 | 134.651 |  | 0
"pol_711141559" 53,100*1,15 "pol_711142559" 42,620*1,20 Součet 112,209*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
206 | CS ÚRS 2018 02 | 711161222 |  | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakašírovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm | M2 | 92.369 |  | 0
"Skladba SV2" SV2m2 Součet
207 | CS ÚRS 2018 02 | 711411001 |  | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | M2 | 542.62 |  | 0
"podkladní beton tl. 150mm" "viz. položka 631311134" PB150m3/0,15 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.
208 | CS ÚRS 2018 02 | 11163150 |  | lak asfaltový penetrační lak asfaltový penetrační | T | 0.19 |  | 0
"711411001" 542,620*0,00035 Součet
209 | CS ÚRS 2018 02 | 711441559 |  | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | M2 | 1085.24 |  | 0
"podkladní beton tl. 150mm" "viz. položka 631311134" (PB150m3/0,15)*2 "2xvrstva Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.
210 | R_položka | R6285212 |  | asfaltový SBS modifikovaný natavovací pás s polyesterovou rohoží tl 4mm; pás odpovídá požadavkům ČSN EN 13707 a ČSN EN 13 969 (protiradonová ochrana) asfaltový SBS modifikovaný natavovací pás s polyesterovou rohoží tl 4mm; pás odpovídá požadavkům ČSN EN 13707 a ČSN EN 13 969 (protiradonová ochrana) | M2 | 1248.026 |  | 0
"pol_711441559" 1085,24*1,15 Součet
Poznámka k položce: dodávka materiálu dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v metrech čtverečných konstrukce, nebo práce vč. ztatného. Měrná jednotka: m2
211 | CS ÚRS 2018 02 | 711442559 |  | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | M2 | 352.956 |  | 0
"Skladba SV1+SV2 - 2Xvrstva" 84,109*2 SV2m2*2 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.
212 | CS ÚRS 2018 02 | 62852254 |  | pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp | M2 | 508.258 |  | 0
(84,109*2)*1,20 (SV2m2*2)*1,20 Součet 423,548*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
213 | CS ÚRS 2018 02 | 998711102 |  | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 9.414 |  | 0
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
|  | 711 |  | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | 0
|  | 713 |  | Izolace tepelné
214 | CS ÚRS 2018 02 | 713111111 |  | Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně | M2 | 506.051 |  | 0
"Skladba SP" 14,66*29,23 4,22*4,75 4,165*4,75 Mezisoučet "--------------------------" "Dopočet" (0,50*(29,23+4,75))*2 0,50*3,66 0,50*3,80 Mezisoučet "--------------------------" Součet
215 | CS ÚRS 2018 02 | 63148107 |  | deska tepelně izolační minerální univerzální ?=0,038-0,039 tl 160mm deska tepelně izolační minerální univerzální ?=0,038-0,039 tl 160mm | M2 | 38.464 |  | 0
37,71*1,02 Součet
216 | CS ÚRS 2018 02 | 63148011 |  | deska tepelně izolační minerální univerzální ?=0,038-0,039 tl 200mm deska tepelně izolační minerální univerzální ?=0,038-0,039 tl 200mm | M2 | 493.817 |  | 0
"Strop" 468,341*1,02 "stěny" "Řez A-A" ((2,50*2++3,40)*0,75)*1,02 Součet 484,134*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
217 | CS ÚRS 2018 02 | 713121111 |  | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | M2 | 370.515 |  | 0
"Skladby podlah" A1m2 A2m2 A245m2 A3m2 A4m2-(0,6*0,9+0,28*0,4+0,4*0,4*2) A8m2 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.
218 | CS ÚRS 2018 02 | 28376385 |  | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch m3 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch m3 | M3 | 1.949 |  | 0
A245m2*0,08 Součet 1,911*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
219 | CS ÚRS 2018 02 | 28376408 |  | deska z polystyrénu XPS s pevností 500 kPa, hrana polodrážková ?=0,035 m3 deska z polystyrénu XPS s pevností 500 kPa, hrana polodrážková ?=0,035 m3 | M3 | 21.861 |  | 0
A1m2*0,06 A2m2*0,04 A3m2*0,04 (A4m2-(0,6*0,9+0,28*0,4+0,4*0,4*2))*0,08 A8m2*0,10 Součet 21,432*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
220 | CS ÚRS 2018 02 | 713131141 |  | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně | M2 | 98.669 |  | 0
"Skladba SV2_od -2,46m na -1,05m" ((35,010+0,08*2)+(15,010+0,08*2)*2)*1,41 Součet "-----------------------------------------------" "Řez A-A" (2,50*2++3,40)*0,75 "-----------------------------------------------" 92,369+6,30
Poznámka k souboru cen: 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.
221 | CS ÚRS 2018 02 | 28376016 |  | deska fasádní polystyrénová soklová tl 80mm deska fasádní polystyrénová soklová tl 80mm | M2 | 94.216 |  | 0
SV2m2 Součet 92,369*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
222 | CS ÚRS 2018 02 | 713151111 |  | Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve | M2 | 33.059 |  | 0
"Půdorys uložení vazníků, Řez C-C, D-D" (0,77+5,855)*4,99 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokví je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-.. Bednění a laťování katalogu 762 - Konstrukce tesařské.
223 | CS ÚRS 2018 02 | 63148155 |  | deska tepelně izolační minerální univerzální ?=0,033-0,035 tl 120mm deska tepelně izolační minerální univerzální ?=0,033-0,035 tl 120mm | M2 | 33.72 |  | 0
33,059*1,02 Součet
224 | CS ÚRS 2018 02 | 713191132 |  | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE | M2 | 329.022 |  | 0
A1m2 A2m2 A3m2 A4m2-(0,6*0,9+0,28*0,4+0,4*0,4*2) Součet
225 | R_položka | R2832305 |  | fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,2mm fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,2mm | M2 | 361.924 |  | 0
A1m2 A2m2 A3m2 A4m2-(0,6*0,9+0,28*0,4+0,4*0,4*2) Součet 329,022*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
226 | CS ÚRS 2018 02 | 998713102 |  | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m | T | 5.139 |  | 0
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
|  | 713 |  | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 0
|  | 720 |  | Zdravotechnika
227 | CS ÚRS 2018 02 | 723150369 |  | Chránička D 89x3,6 mm Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky O 89/3,6 | m | 0.4 |  | 0
"1.04_Půdorys 1PP" "přípojka vody" 0,40*1 Součet
228 | CS ÚRS 2018 02 | 723150375 |  | Chránička D 245x6,3 mm Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky O 245/6,3 | m | 0.4 |  | 0
"1.04_Půdorys 1PP" "přípojka kanalizace" 0,40*1 Součet
Poznámka k položce: osazení, montáž a dodávka ocelové chráničky vč. ztratného dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v metrech běžných chráničky Měrná jednotka: m
229 | CS ÚRS 2018 02 | 998723102 |  | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 0.024 |  | 0
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
|  | 720 |  | Zdravotechnika |  |  |  | 0 | 0
|  | 741 |  | Elektroinstalace - silnoproud
230 | CS ÚRS 2018 02 | 741410001 |  | Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásku průřezu do 120 mm2 | m | 1505.2 |  | 0
"1.04_Půdorys 1PP" "1ZP" 400+360 "2ZP" 741,600 "1.05_Půdorys 1NP" "VZZ1 až VZZ4" 0,90*4 Součet
231 | CS ÚRS 2018 02 | 35442062 |  | pás zemnící 30x4mm FeZn pás zemnící 30x4mm FeZn | kg | 1488.793 |  | 0
"pol_714410001" 1505,20*0,942*1,05 Součet
232 | CS ÚRS 2018 02 | 741410003 |  | Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana O do 10 mm | m | 4 |  | 0
"1.04_Půdorys 1PP" "1.05_Půdorys 1NP" 1,00*4 Součet
233 | CS ÚRS 2018 02 | 35441073 |  | drát D 10mm FeZn drát D 10mm FeZn | kg | 2.604 |  | 0
"pol_741410003" 4*0,62*1,05 Součet
234 | CS ÚRS 2018 02 | 741410074 |  | Montáž vedení uzemňovací - pouzdro pro průchod stěnou Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí pouzdra pro průchod stěnou | m | 2.8 |  | 0
"1.05_Půdorys 1NP" "prostup uzemnění" 0,35*8 Součet
235 | R_položka | R1455012 |  | profil ocelový obdélníkový svařovaný 40x20x2,5mm vč. povrchové úpravy dle PD profil ocelový obdélníkový svařovaný 40x10x2mm vč. povrchové úpravy dle PD | T | 0.007 |  | 0
"pol_741410074" 2,80*2,142*1,10*0,001 Součet
Poznámka k položce: dodávka materiálu dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztratného, dopravy a veškeré manipulace Měří se v tunách konstrukce, nebo práce vč. ztratného. Měrná jednotka: t
236 | R_položka | R74100300 |  | Zdvojená podlaha stavební výšky 300mm vč. nosné kce, stojin, nášlapných desek, příslušenství, spojovacého a pomocného materiálu; D+M komplet Zdvojená podlaha stavební výšky 300mm vč. nosné kce, stojin, nášlapných desek, příslušenství, spojovacého a pomocného materiálu - desky kalciumsulfát s povrch. úpr. PVC, spodní díl desky bez úpravy, stojky galvanizovaná ocel, rámová kce z C profiů šroubovaných na speciální hlay stojek; D+M komplet | M2 | 33 |  | 0
"A4_Legenda místností 1NP" "0P08" 17,00 "0P11" 16,00 Součet
Poznámka k položce: V cenách jsou započteny náklady na osazení, montáž a dodávku materiálu vč. ztratného dle popisu položky. Množství jednotek se určuje v metrech čtverených konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: m2
237 | R_položka | R74111000 |  | Zdvojená podlaha stavební výšky 1000mm vč. nosné kce, stojin, nášlapných desek, příslušenství, spojovacého a pomocného materiálu; D+M komplet Zdvojená podlaha stavební výšky 1000mm vč. nosné kce, stojin, nášlapných desek, příslušenství, spojovacého a pomocného materiálu - desky kalciumsulfát s povrch. úpr. PVC, spodní díl desky bez úpravy, stojky galvanizovaná ocel, rámová kce z C profiů šroubovaných na speciální hlay stojek; D+M komplet | M2 | 38.4 |  | 0
"A5_Legenda místností 1NP" "0P09" 19,20 "0P10" 19,20 Součet
Poznámka k položce: V cenách jsou započteny náklady na osazení, montáž a dodávku materiálu vč. ztratného dle popisu položky. Množství jednotek se určuje v metrech čtverených konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: m2
238 | CS ÚRS 2018 02 | 998741102 |  | Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 2.854 |  | 0
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
|  | 741 |  | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | 0
|  | 751 |  | Vzduchotechnika
239 | CS ÚRS 2018 02 | 751398051 |  | Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2 | kus | 5 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV montáž protidešťových žaluzí "44" 1 "45" 1 "53" 3 Součet
240 | CS ÚRS 2018 02 | 751398052 |  | Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2 | kus | 10 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV montáž protidešťových žaluzí "43" 2 "46" 5 "52" 2 "57" 1 Součet
241 | CS ÚRS 2018 02 | 751398053 |  | Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,450 m2 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,300 do 0,450 m2 | kus | 3 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV montáž protidešťových žaluzí "42" 1 "47" 1 "56" 1 Součet
242 | CS ÚRS 2018 02 | 751398056 |  | Mtž protidešťové žaluzie potrubí přes 0,750 m2 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,750 m2 | kus | 16 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV montáž protidešťových žaluzí "40" 2 "41" 4 "48" 3 "49" 1 "50" 1 "51" 2 "55A" 2 "55B" 1 Součet
243 | R_položka | R42982044 |  | protidešťová žaluzie hliníková 300x500 mm protidešťová žaluzie hliníková 300x500 mm s filtrem z netkané textílie. Popis výrobku viz výpis prvků PSV "44" | kus | 1 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "44" 1
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech žaluzie Měrná jednotka: kus
244 | R_položka | R42982045 |  | protidešťová žaluzie hliníková 250x250 mm protidešťová žaluzie hliníková 250x250 mm s filtrem z netkané textílie. Popis výrobku viz výpis prvků PSV "45" | kus | 1 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "45" 1
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech žaluzie Měrná jednotka: kus
245 | R_položka | R42982053 |  | protidešťová žaluzie hliníková 650x200 mm protidešťová žaluzie hliníková 650x200 mm s filtrem z netkané textílie. Popis výrobku viz výpis prvků PSV "53" | kus | 3 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "53" 3
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech žaluzie Měrná jednotka: kus
246 | R_položka | R42982043 |  | protidešťová žaluzie hliníková 345x500 mm protidešťová žaluzie hliníková 345x500 mm s filtrem z netkané textílie. Popis výrobku viz výpis prvků PSV "43" | kus | 2 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "43" 2
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech žaluzie Měrná jednotka: kus
247 | R_položka | R42982046 |  | protidešťová žaluzie hliníková 305x600 mm protidešťová žaluzie hliníková 305x600 mm s filtrem z netkané textílie. Popis výrobku viz výpis prvků PSV "46" | kus | 5 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "46" 5
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech žaluzie Měrná jednotka: kus
248 | R_položka | R42982052 |  | protidešťová žaluzie hliníková 500x500 mm protidešťová žaluzie hliníková 500x500 mm s filtrem z netkané textílie. Popis výrobku viz výpis prvků PSV "52" | kus | 2 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "52" 2
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech žaluzie Měrná jednotka: kus
249 | R_položka | R42982057 |  | protidešťová žaluzie hliníková 590x300 mm protidešťová žaluzie hliníková 590x300 mm s filtrem z netkané textílie. Popis výrobku viz výpis prvků PSV "57" | kus | 1 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "57" 1
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech žaluzie Měrná jednotka: kus
250 | R_položka | R42982042 |  | protidešťová žaluzie hliníková 800x500 mm protidešťová žaluzie hliníková 800x500 mm s filtrem z netkané textílie. Popis výrobku viz výpis prvků PSV "42" | kus | 1 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "42" 1
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech žaluzie Měrná jednotka: kus
251 | R_položka | R42982047 |  | protidešťová žaluzie hliníková 700x600 mm protidešťová žaluzie hliníková 700x600 mm s filtrem z netkané textílie. Popis výrobku viz výpis prvků PSV "47" | kus | 1 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "47" 1
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech žaluzie Měrná jednotka: kus
252 | R_položka | R42982056 |  | protidešťová žaluzie hliníková 1130x300 mm protidešťová žaluzie hliníková 1130x300 mm s filtrem z netkané textílie. Popis výrobku viz výpis prvků PSV "56" | kus | 1 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "56" 1
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech žaluzie Měrná jednotka: kus
253 | R_položka | R42982040 |  | protidešťová žaluzie hliníková 2750x1350 mm protidešťová žaluzie hliníková 2750x1350 mm s filtrem z netkané textílie. Popis výrobku viz výpis prvků PSV "40" | kus | 2 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "40" 2
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech žaluzie Měrná jednotka: kus
254 | R_položka | R42982041 |  | protidešťová žaluzie hliníková 1240x1100 mm protidešťová žaluzie hliníková 1240x1100 mm s filtrem z netkané textílie. Popis výrobku viz výpis prvků PSV "41" | kus | 4 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "41" 4
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech žaluzie Měrná jednotka: kus
255 | R_položka | R42982048 |  | protidešťová žaluzie hliníková 1590x600 mm protidešťová žaluzie hliníková 1590x600 mm s filtrem z netkané textílie. Popis výrobku viz výpis prvků PSV "48" | kus | 3 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "48" 3
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech žaluzie Měrná jednotka: kus
256 | R_položka | R42982049 |  | protidešťová žaluzie hliníková 1990x600 mm protidešťová žaluzie hliníková 1990x600 mm s filtrem z netkané textílie. Popis výrobku viz výpis prvků PSV "49" | kus | 1 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "49" 1
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech žaluzie Měrná jednotka: kus
257 | R_položka | R42982050 |  | protidešťová žaluzie hliníková 2690x1000 mm protidešťová žaluzie hliníková 2690x1000 mm s filtrem z netkané textílie. Popis výrobku viz výpis prvků PSV "50" | kus | 1 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "50" 1
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech žaluzie Měrná jednotka: kus
258 | R_položka | R42982051 |  | protidešťová žaluzie hliníková 650x1400 mm protidešťová žaluzie hliníková 650x1400 mm s filtrem z netkané textílie. Popis výrobku viz výpis prvků PSV "51" | kus | 2 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "51" 2
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech žaluzie Měrná jednotka: kus
259 | R_položka | R42982055A |  | protidešťová žaluzie hliníková 2635x600 mm protidešťová žaluzie hliníková 2635x600 mm s filtrem z netkané textílie. Popis výrobku viz výpis prvků PSV "55a" | kus | 2 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "55A" 2
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech žaluzie Měrná jednotka: kus
260 | R_položka | R42982055B |  | protidešťová žaluzie hliníková 3635x600 mm protidešťová žaluzie hliníková 3635x600 mm s filtrem z netkané textílie. Popis výrobku viz výpis prvků PSV "55b" | kus | 1 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "55B" 1
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech žaluzie Měrná jednotka: kus
|  | 751 |  | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | 0
|  | 762 |  | Konstrukce tesařské
261 | CS ÚRS 2018 02 | 762083122 |  | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) | M3 | 7.172 |  | 0
Hm*0,06*0,06 KLm*0,08*0,16 Km*0,12*0,16 Pm*0,16*0,16 P3m*0,16*0,20 Pkm*0,16*0,16 Sm*0,16*0,16 Vm*0,16*0,16 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.
262 | CS ÚRS 2018 02 | 762332131 |  | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2 | m | 140 |  | 0
"Obvod. hranoly u okapu 60x60mm" "h1+h2" 70+70 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).
263 | CS ÚRS 2018 02 | 762332132 |  | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m | 196.75 |  | 0
"Krokve 120/160mm" "K1+K2+K3+K4+K5" 8,10*2+6,7*6+4,85*7+6,7*7+4,9*7 "Kleštiny 80/160mm" "KL1+KL2" 2,32*8+3,32*2 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).
264 | CS ÚRS 2018 02 | 762332133 |  | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 | m | 107.29 |  | 0
"Pozednice 160/160mm" "P1+P2+P4" 19,23+5,05+34,33 "Vaznice 160/160mm" "V1+Vp" 3,32*4+3,66*1 "Sloupek 160/160mm" "S1+S2" 1,975*4+0,96*4 "Pk_dřev. pod. kce 160/160mm" 2,00*10 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).
265 | CS ÚRS 2018 02 | 762332134 |  | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 | m | 9.5 |  | 0
"P3_Pozednice 160/200mm" 4,75*2 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).
266 | R_položka | R60512130 |  | hranol stavební řezivo požadovaného průřezu a délky, jakosti I - II hranol stavební řezivo požadovaného průřezu a délky, jakosti I - II | M3 | 7.746 |  | 0
Hm*0,06*0,06 KLm*0,08*0,16 Km*0,12*0,16 Pm*0,16*0,16 P3m*0,16*0,20 Pkm*0,16*0,16 Sm*0,16*0,16 Vm*0,16*0,16 Součet 7,172*1,08 'Přepočtené koeficientem množství
Poznámka k položce: dodávka materiálu dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v metrech kubických konstrukce, nebo práce vč. ztatného. Měrná jednotka: m3
267 | CS ÚRS 2018 02 | 762341210 |  | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm | M2 | 581.386 |  | 0
"pol_764111643" STŘm2 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.
268 | CS ÚRS 2018 02 | 60511120 |  | prkna stavební prismovaná středová řezivo stavební tl 25(32)mm dl 2-5m prkna stavební prismovaná středová řezivo stavební tl 25(32)mm dl 2-5m | M3 | 20.465 |  | 0
"pol_764111643" STŘm2*0,032*1,10 Součet
269 | CS ÚRS 2018 02 | 762341033 |  | Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných na rošt Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na sraz, tloušťky desky 15 mm | M2 | 29.07 |  | 0
"Půdorysy, Řezy" "0P23" 4,75*(0,77+5,05+0,30) Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.
270 | CS ÚRS 2018 02 | 762342441 |  | Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí | m | 595.84 |  | 0
"Půdorys uložení vazníků" "vazníky" 12,26*4+15,01*(23+2) "krokve" Km Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.
271 | CS ÚRS 2018 02 | 60514106 |  | řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průžez 40x60mm řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průžez 40x60mm | M3 | 1.73 |  | 0
(595,840*0,04*0,06)*1,10 1,573*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
272 | CS ÚRS 2018 02 | 762395000 |  | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty | M3 | 30.377 |  | 0
"Krov" 7,746 "Bednění" 20,465 "Kontralatě" 1,730 "Podhled" 29,070*0,015 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.
273 | CS ÚRS 2018 02 | 762420033 |  | Obložení stropu z cementotřískových desek tl 16 mm broušených na pero a drážku šroubovaných Obložení stropů nebo střešních podhledů z cementotřískových desek šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 16 mm | M2 | 17.102 |  | 0
"1.05_Půdorys 1NP" "0P18" (2,65*3,16)*2+0,112*3,16 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0011 až -1037 obložení stropů a střešních podhledů z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-5000. 2. V cenách není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické v případě kovové konstrukce, nebo cenou -9001 v případě dřevěné konstrukce. 3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na olištování; toto olištování se oceňuje cenou 762 41-1.01 Olištování spár stropů. 5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových sádrokartonových, sádrovláknitých a cementovláknitých konstrukcí; tyto konstrukce se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby. 6. V ceně -9001 se určuje množství měrných jednotek v m součtem délek jednotlivých prvků roštu.
274 | CS ÚRS 2018 02 | 762495000 |  | Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty | M2 | 17.102 |  | 0
17,102 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 41- Montáž olištování spár, b) 762 42- Obložení stropů a střešních podhledů, ceny -1110 až -1235, c) 762 43- Obložení stěn, ceny -1110 až -1235. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.
275 | CS ÚRS 2018 02 | 762521104 |  | Položení podlahy z hrubých prken na sraz Položení podlah nehoblovaných na sraz z prken hrubých | M2 | 34.383 |  | 0
"Pochozí lávka - krov" "Půdorys vazníků" 0,60*(1,0+1,8+29,34+7,305) 0,60*(7,40+5,23*2) Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu 762 52-1104, 762 52-1108 lze použít na provizorní zakrytí výkopu uvnitř budov.
276 | CS ÚRS 2018 02 | 60511081 |  | řezivo jehličnaté středové SM tl 18-32mm dl 4-5m jakost II řezivo jehličnaté středové SM tl 18-32mm dl 4-5m jakost II | M3 | 1.331 |  | 0
34,384*0,032*1,10 Součet 1,21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
277 | CS ÚRS 2018 02 | 762595001 |  | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty | M2 | 34.383 |  | 0
34,383 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -5001 je určena pro montážní ceny souborů cen : 762 51- Podlahové konstrukce podkladové, ceny -2235 až - 2255, 762 52- Položení podlah, 762 59- Zakrytí kanálů a výkopů 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva, tohoto katalogu, nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.
278 | CS ÚRS 2018 02 | 762842121 |  | Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š do 0,8 m z hoblovaných prken na sraz Montáž podbíjení střech šikmých, vnějšího přesahu šířky do 0,8 m (pouze pro prkna přibíjená rovnoběžně s krokvemi) z hoblovaných prken na sraz | m | 104 |  | 0
"Výkres krovu, Řezy" "Materiál vazníkového krovu" "L1+L2" 34,00+70,00 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Položky -2111 až -2131 lze použít pouze pro ocenění podbití vnějšího přesahu střech šikmých prkny přibíjenými rovnoběžně s krokvemi na rošt, podbití z prken přibíjených kolmo na krokve se ocení příslušnými položkami -2211 až -2231. 2. V cenách nejsou započteny náklady na montáž roštu, tyto se oceňují cenou 762 42-9001 Montáž podkladového roštu podhledu. 3. U položek -2111 až -2131 se množství jednotek určuje v m celkové délky podbití.
279 | CS ÚRS 2018 02 | 60511130 |  | řezivo stavební fošny prismované (středové) šířky 160-220mm délky 2-5m řezivo stavební fošny prismované (středové) šířky 160-220mm délky 2-5m | M3 | 1.229 |  | 0
"L1" 34,00*0,10*0,032*1,10 "L2" (70,00*(0,30+0,15)*0,032)*1,10 Součet34,0
280 | CS ÚRS 2018 02 | 762895000 |  | Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory | M3 | 1.229 |  | 0
"L1+L2" 1,229 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena jen pro montážní ceny souborů cen: a) 762 81- Záklop stropů, ceny -1100 až -3125, b) 762 82- Montáž stropnic, c) 762 84- Montáž podbíjení. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.
281 | R_položka | R76235102 |  | Konstrukce hřebenového odvětrání v 270 mm vč řeziva, spojovacích prostředků a impregnace; D+M komplet Konstrukce hřebenového odvětrání v 270 mm vč řeziva, spojovacích prostředků a impregnace; D+M komplet | m | 30.35 |  | 0
"Výkres krovu, Řezy" 35,15-4,80 Součet
Poznámka k položce: osazení, montáž a dodávka hřebenového odvětrání dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného, spojovacích prostředků, impregnace, dopravy a veškeré manipulace Měří se v metrech běžných konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: m
282 | CS ÚRS 2018 02 | 998762102 |  | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 20.139 |  | 0
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
|  | 762 |  | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | 0
|  | 763 |  | Konstrukce suché výstavby
283 | CS ÚRS 2018 02 | 763131332 |  | SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá dřevěná spodní kce Podhled ze sádrokartonových desek dřevěná spodní konstrukce dvouvrstvá z latí 50 x 30 mm jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez TI | M2 | 29.07 |  | 0
"Půdorysy, Řezy" "0P23" 4,75*(0,77+5,05+0,30) Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.
284 | CS ÚRS 2018 02 | 763131751 |  | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | M2 | 29.07 |  | 0
"Půdorysy, Řezy" "0P23" 29,070 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.
285 | CS ÚRS 2018 02 | 63150817 |  | parozábrana foliová UV odolná 40000x1500 mm parozábrana foliová UV odolná 40000x1500 mm | M2 | 31.977 |  | 0
29,070*1,10 Součet
286 | CS ÚRS 2018 02 | 763135102 |  | Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné | M2 | 124.5 |  | 0
"Půdorys 1NP_Legenda místností" "0P01 až 0P12" 2,70+16,00+5,60+4,60+2,20+2,00+2,40 17,00+19,20+19,20+16,00+17,60 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže podhledu -5001 až -5201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek, kazet, lamel; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .
287 | CS ÚRS 2018 02 | 59030570 |  | podhled kazetový bez děrování, viditelný rastr, tl. 10 mm, 600 x 600 mm podhled kazetový bez děrování, viditelný rastr, tl. 10 mm, 600 x 600 mm | M2 | 73.605 |  | 0
"Půdorys 1NP_Legenda místností" "0P01 až 0P07" 2,70+16,00+5,60+4,60+2,20+2,00+2,40+17,00 "0P12" 17,60 Součet 70,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
Poznámka k položce: viz. pol. 741110303
288 | R_položka | R5903058 |  | podhled kazetový bez děrování, viditelný rastr, tl. 10 mm, 600 x 600 mm požární odolnost REI 15, DP1 podhled kazetový bez děrování, viditelný rastr, tl. 10 mm, 600 x 600 mm požární odolnost REI 15, DP1 | M2 | 74.97 |  | 0
"Půdorys 1NP_Legenda místností" "0P08 až 0P011" 17,00+19,20+19,20+16,00 Součet 71,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
Poznámka k položce: dodávka materiálu dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v metrech čtverečných konstrukce, nebo práce vč. ztatného. Měrná jednotka: m2
289 | R_položka | R76313200 |  | Protipožární obklad stěn ve skladbě - obklad REI30 tl.15mm, OSB desky tl.15mm, parozábrana, minerál. desky tl. 80mm, difuzní hydroizolace, boční bedně ní vikýřě tl. 18mm; D+M komplet ~Protipožární obklad stěn ve skladbě - obklad REI30 tl.15mm, OSB desky tl.15mm, parozábrana, minerál. desky tl. 80mm, difuzní hydroizolace, boční bednění vikýřě tl. 18mm; D+M komplet | M2 | 11.369 |  | 0
"Půdorysy, Řezy" "0P23" (2,25+0,556)/2*5,50+0,255*5,50+2,25 Součet
Poznámka k položce: Osazení, montáž a dodávka dle popisu a PD dodávka materiálu dle popisu vč.ztratného, spojoacích a kotevních prostředků, dopravy a veškeré manipulace Měří se v metrech čtverečních konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: m2
290 | CS ÚRS 2018 02 | 998763302 |  | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 2.298 |  | 0
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.
|  | 763 |  | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | 0
|  | 763_1 |  | Konstrukce montované z dílců a panelů
291 | CS ÚRS 2018 02 | 763732114 |  | Montáž dřevostaveb střešní konstrukce v do 10 m z příhradových vazníků konstrukční délky do 12,5 m Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy opláštění střechy, štítů, říms, dýmníků a světlíkových obrub z vazníků příhradových, konstrukční délky přes 9,0 do 12,5 m | m | 49.68 |  | 0
"Půdorys uložení vazníků" 12,42*4 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Montáž rámové konstrukce se oceňuje skladebně cenami montáže vazníků a cenami montáže stojek pro rámové konstrukce. 2. V cenách -2121, -2122, -2221, -2222 jsou započteny i náklady na spojení rámové konstrukce. 3. Cenami -2113 až 2117, -2211 a -2212 se oceňuje i montáž samostatných vazníků. 4. Cenami -2121, -2122, -2221, -2222 nelze oceňovat montáž samostatných stojek; tato montáž se oceňuje cenami 763 71-2111, -2211 až –2213 Montáž sloupů. 5. Cenou -2101 se oceňuje jen montáž kompletní prostorové střešní konstrukce. Touto cenou nelze oceňovat montáž pláště dvouplášťových střech; tyto práce se oceňují podle čl. 1102 Všeobecných podmínek části A 02.
292 | CS ÚRS 2018 02 | 763732116 |  | Montáž dřevostaveb střešní konstrukce v do 10 m z příhradových vazníků konstrukční délky do 20 m Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy opláštění střechy, štítů, říms, dýmníků a světlíkových obrub z vazníků příhradových, konstrukční délky přes 15,0 do 20 m | m | 375.25 |  | 0
"Půdorys uložení vazníků" 15,01*(23+2) Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Montáž rámové konstrukce se oceňuje skladebně cenami montáže vazníků a cenami montáže stojek pro rámové konstrukce. 2. V cenách -2121, -2122, -2221, -2222 jsou započteny i náklady na spojení rámové konstrukce. 3. Cenami -2113 až 2117, -2211 a -2212 se oceňuje i montáž samostatných vazníků. 4. Cenami -2121, -2122, -2221, -2222 nelze oceňovat montáž samostatných stojek; tato montáž se oceňuje cenami 763 71-2111, -2211 až –2213 Montáž sloupů. 5. Cenou -2101 se oceňuje jen montáž kompletní prostorové střešní konstrukce. Touto cenou nelze oceňovat montáž pláště dvouplášťových střech; tyto práce se oceňují podle čl. 1102 Všeobecných podmínek části A 02.
293 | R_položka | R6051211 |  | příhradový vazník sedlové výšky 3,21m, vč. spojovacích prostředků, impregnace a povrchové úpravy příhradový vazník sedlové výšky 3,21m, vč. spojovacích prostředků, impregnace a povrchové úpravy | m | 424.29 |  | 0
"Půdorys uložení vazníků" 12,26*4 15,01*(20+5) Součet
294 | CS ÚRS 2018 02 | 763782212 |  | Montáž dřevostaveb stropní konstrukce v do 10 m z nosníků plnostěnných průřezové plochy do 150 cm2 Montáž stropní konstrukce do 10 m výšky římsy z plnostěnných nosníků (např. trámů, průvlaků, překladů) konstrukční délky do 15 m, průřezové plochy přes 50 do 150 cm2 | m | 80 |  | 0
"Půdorys uložení vazníků" "Materiál vazníkového krovu" "L3" 80,00 Součet
295 | R_položka | R60511045 |  | řezivo jehličnaté boční omítané tl. do 100 mm, šířka do 200 mm jakost I. vč. impregnace řezivo jehličnaté boční omítané tl. do 100 mm, šířka do 200 mm jakost I. vč. impregnace | M3 | 0.553 |  | 0
"pol_763782212" (L3m*(0,032*0,20))*1,08 Součet
296 | CS ÚRS 2018 02 | 998763101 |  | Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 2.298 |  | 0
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.
|  | 763_1 |  | Konstrukce montované z dílců a panelů |  |  |  | 0 | 0
|  | 764 |  | Konstrukce klempířské
297 | R_položka | R76412140 |  | Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z Al plechu poplastovaného sklonu do 35° Krytina z hliníkového poplastovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střechy do 35° | M2 | 581.386 |  | 0
"E.3.2_1.07_Půdorys uložení vazníků" "Řez A-A, B-B, C-C, D-D" (35,150-4,82)*8,06 (35,150-4,82-5,12)*8,06 (0,90+6,69)*5,12 4,82*(11,185+4,89) "Stěny_Pohled severní a jižní"" ((2,155*2,94)/2)*2 ((1,47*7,52)/2)*2 Součet
Poznámka k položce: Osazení, montáž a dodávka dle popisu a PD dodávka materiálu dle popisu vč.ztratného, spojoacích a kotevních prostředků, dopravy a veškeré manipulace Měří se v metrech čtverečných konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: m2
298 | CS ÚRS 2018 02 | 764021404 |  | Podkladní plech z Al plechu rš 330 mm Podkladní plech z hliníkového plechu rš 330 mm | m | 62.7 |  | 0
"pol_764222404" 62,700 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku.
299 | CS ÚRS 2018 02 | 764021405 |  | Podkladní plech z Al plechu rš 400 mm Podkladní plech z hliníkového plechu rš 400 mm | m | 70.3 |  | 0
"pol_764222435" 70,300 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku.
300 | CS ÚRS 2018 02 | 764222404 |  | Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 330 mm Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm | m | 62.7 |  | 0
"1.06_Půdorys střechy" "Řezy, Pohledy" (8,10*2)*2 6,50*2+3,05*2 3,20*2+4,80 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 22-1405 až -3442 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 02-14.. Podkladní plech z hliníkového plechu v rozvinuté šířce podle rš střešního prvku.
301 | CS ÚRS 2018 02 | 764222435 |  | Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 400 mm Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 400 mm | m | 70.3 |  | 0
"1.06_Půdorys střechy" "Řezy, Pohledy" 35,150*2 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 22-1405 až -3442 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 02-14.. Podkladní plech z hliníkového plechu v rozvinuté šířce podle rš střešního prvku.
302 | CS ÚRS 2018 02 | 764223456 |  | Sněhový zachytávač krytiny z Al plechu průběžný dvoutrubkový Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu sněhový zachytávač průbežný dvoutrubkový | m | 64.88 |  | 0
"1.06_Půdorys střechy" "Řezy, Pohledy" 35,15*2-5,42 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 22-1405 až -3442 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 02-14.. Podkladní plech z hliníkového plechu v rozvinuté šířce podle rš střešního prvku.
303 | CS ÚRS 2018 02 | 764225403 |  | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu celoplošně lepené rš 250 mm Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené rš 250 mm | m | 38.65 |  | 0
"Výpis prvků PSV" 2,75*2+1,24*4+0,50+0,345*2+0,30 0,25+0,305*5+0,7+1,59*3+1,99 2,69+0,65*2+0,50*2+0,65*3 2,935*3+1,13+0,59 Součet
304 | CS ÚRS 2018 02 | 764226444 |  | Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm | m | 2.69 |  | 0
"1.06_Půdorys střechy" "------------------------------------------" 2,690 "2690x1000mm" Součet
305 | R_položka | R76422147 |  | Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu přechodové lemování rš 330mm vč. podkladního plechu; D+M komplet Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu přechodové lemování rš 400 mm vč. podkladního plechu; D+M komplet | m | 5.42 |  | 0
"1.06_Půdorys střechy" "Řezy, Pohledy" 5,420 "přechodové lemování v místě změny sklonu" Součet
Poznámka k položce: Osazení, montáž a dodávka dle popisu a PD dodávka materiálu dle popisu vč.ztratného, spojoacích a kotevních prostředků, dopravy a veškeré manipulace Měří se v metrech běžných konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: m
306 | CS ÚRS 2018 02 | 764322406 |  | Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Al plechu rš 500 mm Lemování zdí z hliníkového plechu spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 500 mm | m | 25.4 |  | 0
"1.06_Půdorys střechy" "Řezy, Pohledy" "------------------------------------------" "v místě svislé části" 3,150*2+5,10 "změna sklonu střechy" 7,00*2 Součet
307 | CS ÚRS 2018 02 | 764326422 |  | Lemování ventilačních nástavců z Al plechu na skládané krytině průměru do 100 mm Lemování ventilačních nástavců z hliníkového plechu výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměru přes 75 do 100 mm | kus | 1 |  | 0
"1.06_Půdorys střechy" "Řezy, Pohledy" "------------------------------------------" 1 Součet
308 | R_položka | R76411312 |  | Větrací mřížka pro krytinu hliníkovou; D+M komplet Větrací mřížka pro krytinu hliníkovou; D+M komplet | m | 70.3 |  | 0
"1.06_Půdorys střechy" "Řezy, Pohledy" 35,150*2 Součet
Poznámka k položce: Osazení, montáž a dodávka dle popisu a PD dodávka materiálu dle popisu vč.ztratného, spojoacích a kotevních prostředků, dopravy a veškeré manipulace Měří se v metrech běžných konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: m
309 | CS ÚRS 2018 02 | 764521464 |  | Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Al plechu 330/100 mm Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm | kus | 7 |  | 0
"1.06_Půdorys střechy" "Řezy, Pohledy" 7
310 | R_položka | R76422140 |  | Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu hřebene větraného s použitím hřebenového plechu s větracím pásem rš 800 mm, podkladní plech; D+M komp let ~Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu hřebene větraného s použitím hřebenového plechu s větracím pásem rš 800 mm, podkladní plech; D+M komplet | m | 30.28 |  | 0
"1.06_Půdorys střechy" "Řezy, Pohledy" "odvetrání sedlové stříšky rš 800mm" 35,10-4,82 Součet
Poznámka k položce: Osazení, montáž a dodávka dle popisu a PD dodávka materiálu dle popisu vč.ztratného, spojoacích a kotevních prostředků, dopravy a veškeré manipulace Měří se v metrech běžných konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: m
311 | CS ÚRS 2018 02 | 764528402 |  | Svody hranaté včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu o straně 100 mm Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 100 mm | m | 37.6 |  | 0
"1.06_Půdorys střechy" "Řezy, Pohledy" 6,10*(3+3)+1,00 Součet
Poznámka k položce: Osazení, montáž a dodávka dle popisu a PD dodávka materiálu dle popisu vč.ztratného, spojoacích a kotevních prostředků, dopravy a veškeré manipulace Měří se v metrech běžných konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: m
312 | CS ÚRS 2018 02 | 764521415 |  | Žlab podokapní hranatý z Al plechu rš 400 mm Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel hranatý rš 400 mm | m | 70.3 |  | 0
"1.06_Půdorys střechy" "Řezy, Pohledy" 35,150*2 Součet
Poznámka k položce: Osazení, montáž a dodávka dle popisu a PD dodávka materiálu dle popisu vč.ztratného, spojoacích a kotevních prostředků, dopravy a veškeré manipulace Měří se v metrech běžných konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: m
313 | CS ÚRS 2018 02 | 998764102 |  | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 2.107 |  | 0
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
|  | 764 |  | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | 0
|  | 765 |  | Krytina skládaná
314 | CS ÚRS 2018 02 | 765191001 |  | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci | M2 | 581.386 |  | 0
"pol_764111643" STŘm2 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.
315 | CS ÚRS 2018 02 | 28329328 |  | fólie podstřešní paropropustná s distanční mřížkou difúzní kontaktní 400 g/m2 (1,4 x 25 m) fólie podstřešní paropropustná s distanční mřížkou difúzní kontaktní 400 g/m2 (1,4 x 25 m) | M2 | 639.525 |  | 0
"pol_764111643" STŘm2 Součet 581,386*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
316 | CS ÚRS 2018 02 | 765191011 |  | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na krokve | M2 | 563.996 |  | 0
"E.3.2_1.07_Půdorys uložení vazníků" "Řez A-A, B-B, C-C, D-D" (35,150-4,82)*8,06 (35,150-4,82-5,12)*8,06 (0,90+6,69)*5,12 4,82*(11,185+4,89) Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.
317 | R_položka | R2834311 |  | pevná 2vrstvá difuzní pojistná hydroizolace 220g/m2 pevná 2vrstvá difuzní pojistná hydroizolace 220g/m2 | M2 | 620.396 |  | 0
563,996*1,10 Součet
Poznámka k položce: dodávka materiálu dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v metrech čtverečných konstrukce, nebo práce vč. ztatného. Měrná jednotka: m2
318 | CS ÚRS 2018 02 | 998765102 |  | Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 0.687 |  | 0
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
|  | 765 |  | Krytina skládaná |  |  |  | 0 | 0
|  | 766 |  | Konstrukce truhlářské
319 | CS ÚRS 2018 02 | 766622131 |  | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m | M2 | 9 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "č.1" 1*1,5*6 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.
320 | R_položka | R61144001 |  | okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 100x150 cm okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 100x150 cm vč. kování. Popis výrobku vic výpis prvků PSV. Položka "1". | kus | 6 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "č.1" 6 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávka předepsaného materiálu - včetně dodávky venkovních a vnitřních parapetů - vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech plastových oken Měrná jednotka: kus
321 | CS ÚRS 2018 02 | 766660001 |  | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 7 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "10L" 1 "10P" 3 "11P" 3 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
322 | R_položka | R6116210L |  | dveře dřevěné vnitřní foliované plné 1křídlové 70x197 cm dveře dřevěné vnitřní foliované plné 1křídlové 70x197 cm. Popis výrobku viz výpis PSV "10L/P" | kus | 4 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "10L" 1 "10P" 3 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech dveří Měrná jednotka: kus
323 | R_položka | R6116011P |  | dveře dřevěné vnitřní foliované plné 1křídlové se skleněnou výplní 70x197 cm dveře dřevěné vnitřní foliované plné 1křídlové se skleněnou výplní 70x197 cm. Popis výrobku viz výpis PSV "11P" | kus | 3 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "11P" 3 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech dveří Měrná jednotka: kus
324 | CS ÚRS 2018 02 | 766660002 |  | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 2 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "14P" 1 "16L" 1 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
325 | R_položka | R6116014P |  | dveře vnitřní dřevěné foliované 1křídlové se skleněnou výplní 90x197 cm dveře vnitřní dřevěné foliované 1křídlové se skleněnou výplní 90x197 cm. Popis výrobku viz výpis prvků PSV "14P" | kus | 1 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "14P" 1 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech dveří Měrná jednotka: kus
326 | R_položka | R6116016L |  | dveře vnitřní foliované plné 1křídlové 100x197 cm dveře vnitřní dřevěné foliované 1křídlové se skleněnou výplní 100x197 cm. Popis výrobku viz výpis prvků PSV "16L" | kus | 1 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "16L" 1 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech dveří Měrná jednotka: kus
327 | CS ÚRS 2018 02 | 766660021 |  | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 5 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "12L" 4 "13P" 1 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
328 | R_položka | R61165192 |  | dveře vnitřní plné protipožární 1křídlé 80x197 cm EW15DP3-C vč. kování a povrchové úpravy dveře vnitřní plné protipožární 1křídlé 80x197 cm EW15DP3-C vč. kování a povrchové úpravy | kus | 4 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "12L" 4 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech dveří Měrná jednotka: kus
329 | R_položka | R61165193 |  | dveře vnitřní plné protipožární 1křídlé 80x197 cm EI 45DP1-C vč. kování a povrchové úpravy dveře vnitřní plné protipožární 1křídlé 80x197 cm EI 45DP1-C vč. kování a povrchové úpravy | kus | 1 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "13P" 1 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech dveří Měrná jednotka: kus
330 | CS ÚRS 2018 02 | 766660022 |  | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 2 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "15P" 2 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
331 | R_položka | R6116515P |  | dveře vnitřní protipožární 1křídlé 1000x1970 mm dveře vnitřní protipožární foliované 1křídlé 1000x197 cm EI 45DP1-C vč. kování. Popis výrobku viz výpis prvků PSV; 15P | kus | 2 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "15P" 2 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech dveří Měrná jednotka: kus
332 | R_položka | R76681111 |  | Vybavení místnosti č.08 Vybavení místnosti č.08. Kuchyňská sestava dl. 2500 mm, jídelní stůl, pracovní stůl, židle | KOMPLET | 1 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "28" 1 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. Vcenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky. Poznámka k položce: Položka obsahuje: Dodávku a montáž vybavení místnosti: -Kuchyňská sestava dl. 2500 mm -jídelní stůl -pracovní stůl -kancelářská židle -4 jídelní židle Měří se v kompletu Měrná jednotka: kpl
|  | 766 |  | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 0
|  | 767 |  | Konstrukce zámečnické
333 | CS ÚRS 2018 02 | 767531111 |  | Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových | M2 | 1.125 |  | 0
"0P01" 1,50*0,75 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod. 2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové.
334 | CS ÚRS 2018 02 | 69752122 |  | koberec čistící zóna, střiž.smyčka s pruhy hrub.vlákna,vlákno PA 670g/m2,zátěž 33,Bfl-S1,záda vinyl koberec čistící zóna, střiž.smyčka s pruhy hrub.vlákna,vlákno PA 670g/m2,zátěž 33,Bfl-S1,záda vinyl | M2 | 1.181 |  | 0
1,125*1,05 Součet
335 | CS ÚRS 2018 02 | 767531125 |  | Osazení náběhového rámu širokého š 65 mm k čistícím rohožím Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového náběhového širokého - 65 mm | m | 4.5 |  | 0
"1NP" "0P01" (1,50+0,75)*2 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod. 2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové.
336 | CS ÚRS 2018 02 | 69752150 |  | rámy náběhové-náběh široký-65mm-Al rámy náběhové-náběh široký-65mm-Al | m | 4.725 |  | 0
4,50*1,05 Součet
337 | CS ÚRS 2018 02 | 767610117 |  | Montáž oken kovových jednoduchých pevných do zdiva plochy do 2,5 m2 Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů pevných do zdiva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2 | M2 | 1.725 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "9" 1,5*1,15 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž částí z hliníkových a jiných slitin, b) montáž těsnění oken; tyto práce se oceňují cenami 767 62-61 Montáž těsnění oken, c) montáž oboustranných krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt oboustranně.
338 | R_položka | R55341509 |  | okno vnitřní Al s fixním zasklením 1500x1150mm protipožární EW15DP1 okno vnitřní Al s fixním zasklením 1500x1150mm protipožární EW15DP1 | kus | 1 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "9" 1 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávka předepsaného materiálu - včetně dodávky venkovních a vnitřních parapetů - vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech oken Měrná jednotka: kus
339 | CS ÚRS 2018 02 | 767640111 |  | Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku | kus | 4 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "3b" 1 "4P" 1 "4L" 1 "8P" 1 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.
340 | R_položka | R6116503B |  | dveře plné vnější protipožární 1křídlé 80x197 cm EW15DP3-C vč. kování a povrchové úpravy; Popis viz výpis prvků PSV "3b" dveře plné vnější protipožární 1křídlé 80x197 cm EW15DP3-C vč. kování a povrchové úpravy; Popis viz výpis prvků PSV "3b" | kus | 1 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "3b" 1 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech dveří Měrná jednotka: kus
341 | R_položka | R5534004P |  | dveře hliníkové vnější jednokřídlé 800x2050 mmvč. kování a povrchové úpravy. Popis výrobku viz výpis prvků PSV "4P" dveře hliníkové vnější jednokřídlé 800x2050 mmvč. kování a povrchové úpravy. Popis výrobku viz výpis prvků PSV "4P" | kus | 1 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "4P" 1 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech dveří Měrná jednotka: kus
342 | R_položka | R5534004L |  | dveře hliníkové vnější jednokřídlé 800x2050 mm dveře hliníkové vnější jednokřídlé 800x2050 mmvč. kování a povrchové úpravy. Popis výrobku viz výpis prvků PSV "4L" | kus | 1 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "4L" 1 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech dveří Měrná jednotka: kus
343 | R_položka | R5534008P |  | dveře hliníkové vnější jednokřídlé 1000x2050 mm dveře hliníkové vnější jednokřídlé 1000x2050 mmvč. kování a povrchové úpravy. Popis výrobku viz výpis prvků PSV "8P" | kus | 1 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "8P" 1 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech dveří Měrná jednotka: kus
344 | CS ÚRS 2018 02 | 767640112 |  | Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem | kus | 1 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "7P" 1 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.
345 | R_položka | R5534007P |  | dveře hliníkové vnější jednokřídlé s nadsvětlíkem 900x2850 mm dveře hliníkové vnější jednokřídlé s nadsvětlíkem 900x2850 mm vč. kování a povrchové úpravy. Popis viz výpis prvků PSV "7P" | kus | 1 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "7P" 1 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech dveří Měrná jednotka: kus
346 | CS ÚRS 2018 02 | 767640221 |  | Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku | kus | 4 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "5P" 1 "6P" 3 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.
347 | R_položka | R5534005P |  | dveře hliníkové vnější dvoukřídlé plné 2000x3100 mm dveře hliníkové vnější dvoukřídlé plné 2000x3100 mm vč. kování a povrchové úpravy. Popis položky viz výpis prvků PSV "5P" | kus | 1 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "5P" 1 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech dveří Měrná jednotka: kus
348 | R_položka | R5534006P |  | dveře hliníkové vnější dvoukřídlé 1600x3100 mm dveře hliníkové vnější dvoukřídlé 1600x3100 mm vč. kování a povrchové úpravy. Popis položky viz výpis prvků PSV "6P" | kus | 3 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "6P" 3 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech dveří Měrná jednotka: kus
349 | CS ÚRS 2018 02 | 767640322 |  | Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových | kus | 2 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "18" 2 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.
350 | R_položka | R55341018 |  | dveře Al vnitřní dvoukřídlové 1600x2500mm dveře Al vnitřní dvoukřídlové 1600x2500mm vč. kování a povrchové úpravy. Popis výrobku viz výpis prvků PSV "18" | kus | 2 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "18" 2 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech dveří Měrná jednotka: kus
351 | CS ÚRS 2018 02 | 767651113 |  | Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop plochy do 13 m2 Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajížděcích pod strop, plochy přes 9 do 13 m2 | kus | 2 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "č. 2" 2 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění přívodu elektrické energie; tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním. 3. V cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování dvířek průchodových. 4. V cenách -1210 až -7523 není započtena montáž elektromagnetického stavěče křídel vrat; tyto práce se oceňují cenou 767 64-6593 Montáž stavěče křídel.
352 | R_položka | R55345002 |  | rolovací průmyslová vrata na hřídelový elektropohon 3000x3600 mm rolovací průmyslová vrata na hřídelový elektropohon 3000x3600 mm. Popis výrobku viz výpis prvků PSV "č.2" | kus | 2 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "č. 2" 2 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech vrat Měrná jednotka: kus
353 | CS ÚRS 2018 02 | 767651114 |  | Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop plochy přes 13 m2 Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajížděcích pod strop, plochy přes 13 m2 | kus | 1 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "č. 3a" 1 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění přívodu elektrické energie; tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním. 3. V cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování dvířek průchodových. 4. V cenách -1210 až -7523 není započtena montáž elektromagnetického stavěče křídel vrat; tyto práce se oceňují cenou 767 64-6593 Montáž stavěče křídel.
354 | R_položka | R55345003 |  | rolovací průmyslová vrata na hřídelový elektropohon 3700x3600 mm vč. kování a povrch. úpravy. Popis výrobku viz výpis prvků PSV "č.3a" rolovací průmyslová vrata na hřídelový elektropohon 3700x3600 mm vč. kování a povrch. úpravy. Popis výrobku viz výpis prvků PSV "č.3a" | kus | 1 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "č. 3" 1 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech vrat Měrná jednotka: kus
355 | CS ÚRS 2018 02 | 767662210 |  | Montáž mříží otvíravých Montáž mříží otvíravých | M2 | 9 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV montáž nůžkových mříží vč. zámku s cylindrickou vložkou "22" 1*1,5*6 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat pouze montáž mříží dodaných vcelku. 2. Montáž mříží z jednotlivých tyčových prvků se oceňuje cenami 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí. 3. V cenách není započtena montáž dokončení okování mříží otvíravých; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 64- . . Montáž dveří.
356 | R_položka | R5534Z122 |  | nůžková mříž jednokřídlová vč. povrchové úpravy pro venkovní použití a bezpečnostního zámku s cylindrickou vložkou. Popis výrobku viz výpis zámečnický ch výrobků. ~nůžková mříž jednokřídlová vč. povrchové úpravy pro venkovní použití a bezpečnostního zámku s cylindrickou vložkou. Popis výrobku viz výpis zámečnických výrobků. | M2 | 9 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "22" 1*1,5*6 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v metrech čteverčných konstrukce Měrná jednotka: m2
357 | CS ÚRS 2018 02 | 767832102 |  | Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu | m | 7.3 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "24" 7,3 Součet
358 | CS ÚRS 2018 02 | 767834112 |  | Příplatek k ceně za montáž ocharanného koše svařovaný Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, připevněného svařováním | m | 7.55 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "23b" 1,40 "24" 6,15 Součet
359 | R_položka | R44983000 |  | žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu v provedení žárový Zn žebřík venkovní s přímým výstupem, ochranným košem bez suchovodu a plošiny v provedení žárový Zn | m | 7.3 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "24" 7,3 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v metrech běžných konstrukce Měrná jednotka: m
360 | CS ÚRS 2018 02 | 767995114 |  | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 27.772 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "54" 27,7717 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.
361 | R_položka | R13010054 |  | dodávka ocelová konstrukce vodorovné zábrany proti dotyku vedení TV dodávka ocelová konstrukce vodorovné zábrany proti dotyku vedení TV. Žárově zinkovaná. Popis viz výpis prvků PSV "54" | kg | 29.16 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "54" 27,7717*1,05 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kilogramech konstrukce Měrná jednotka: kg
362 | CS ÚRS 2018 02 | 767995116 |  | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg | kg | 350.575 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "57_1+2+3+4+5+6+7" 18,8+74,2+20,7+6,3+((21/2)*3,25)+13,8+3,8 "58_1+2+3+4+5+6+7" 18,8+79,5+20,7+6,5+((22/2)*3,25)+13,8+3,8 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.
363 | R_položka | R13010057 |  | dodávka ocelová konstrukce VZT jednotek 2840x850 mm dodávka ocelová konstrukce VZT jednotek 2840x850 mm. Žárově zinkovaná. Popis viz výpis prvků PSV "57" | kg | 180.311 |  | 0
PSV_Sternberk_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "57_1+2+3+4+5+6+7" (18,8+74,2+20,7+6,3+((21/2)*3,25)+13,8+3,8)*1,05 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kilogramech konstrukce Měrná jednotka: kg
364 | R_položka | R13010058 |  | dodávka ocelová konstrukce VZT jednotek 3000x850 mm dodávka ocelová konstrukce VZT jednotek 3000x850 mm. Žárově zinkovaná. Popis viz výpis prvků PSV "58" | kg | 187.793 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "58_1+2+3+4+5+6+7" (18,8+79,5+20,7+6,5+((22/2)*3,25)+13,8+3,8)*1,05 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kilogramech konstrukce Měrná jednotka: kg
365 | R_položka | R76721016 |  | Ocelové schodiště z 1PP do 1NP vč. upevňovacích a kotevních prvků, povrchové úpravy dle PD ; D+M komplet Ocelové schodiště z 1PP do 1NP vč. upevňovacích a kotevních prvků, povrchové úpravy dle PD ; D+M komplet | kg | 381.19 |  | 0
"E.3.2_2.21_Ocelové konstrukce" "Výpis ocelových prvků schodiště" 381,19 Součet
Poznámka k položce: osazení, montáž a dodávka ocelového schodiště dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztratnéhoe popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kilogramech konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kg
366 | R_položka | R76750038 |  | D+M krytí podlahového kanálku zhášecími panely D+M krytí podlahového kanálku zhášecími panely včetně ocelových profilů L60/60/6 kotvených do betonových stěn a granulátové výplně | M2 | 38.247 |  | 0
"1.19_Výpis roštů (zhášecích profilů) a pororoštů" "Tabulka roštů, zhášecí profily s gran. z pěn. skla" "0P22_0P23_0P24" "rošt č. 1" 22*0,3*0,94 "rošt č. 2" 16*0,3*1,06 "rošt č. 3" 22*0,3*1,94 "rošt č. 4" 9*0,3*1,06 "rošt č. 5" 12*0,3*1,33 "rošt č. 6" 11*0,3*1,06 "rošt č. 7" 11*0,3*0,91 Součet
Poznámka k položce: položka obsahuje: - dodávku materiálu viz výpis zámečnických výrobků - včetně granulátu - kompletní montáž vč. přípravy a následného úklidu pracoviště - přesun hmot - vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v metrech čtverečných konstrukce, nebo práce Měrná jednotka: m2
367 | R_položka | R76751119 |  | Pórošty do stání trakčních traf vč. povrchové úpravy dle PD; D+M komplet Pórošty do stání trakčních traf vč. povrchové úpravy dle PD; D+M komplet | kg | 300.64 |  | 0
"1.19_Výpis roštů (zhášecích profilů) a póroroštů" "Tabulka póroštů do stání trakčních traf" "---------------------------------------------------" "pórorošty v=30mm; rám L35/35/4mm" "kotevní profil 45/60/5mm pod rám" 300,64 "0P22_0P23_0P24" Součet
Poznámka k položce: osazení, montáž a dodávka ocelových prvků do stání trakčních traf dle popisu a PD dodávka vč. ztratného materiálu dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kilogramech konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kg
368 | R_položka | R7676417a |  | Ocelová stěna 2450x2200mm s 2křídlovými dveřmi (1/3 prosklené, bezpečnostní sklo) s požární odolností EW60DP1 vč. kování, kotvení do zdiva "17a"; D+M komplet ~Ocelová stěna 2450x2200mm s 2křídlovými dveřmi (1/3 prosklené, bezpečnostní sklo) s požární odolností EW60DP1 vč. kování, kotvení do zdiva "17a"; D+M komplet | kus | 1 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "17a" 1 Součet
Poznámka k položce: položka obsahuje: -kompletní dodávku potřebného materiálu -montáž výrobku do stěny pomocí kotev -veškerý potřebný spojovací materiál -příprava a úklid pracoviště -vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech ocelové stěny Měrná jednotka: kus
369 | R_položka | R7676417b |  | Ocelová stěna 2400x2200mm s 2křídlovými dveřmi (1/3 prosklené, bezpečnostní sklo) s požární odolností EW60DP1 "17b"; D+M komplet Ocelová stěna 2400x2200mm s 2křídlovými dveřmi (1/3 prosklené, bezpečnostní sklo) s požární odolností EW60DP1 vč. kování, kotvení do zdiva "17b"; D+M komplet | kus | 1 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "17b" 1 Součet
Poznámka k položce: položka obsahuje: -kompletní dodávku potřebného materiálu -montáž výrobku do stěny pomocí kotev -veškerý potřebný spojovací materiál -příprava a úklid pracoviště -vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech ocelové stěny Měrná jednotka: kus
370 | R_položka | R767800029 |  | D+M zábrana proti pádu - do dveří místnost OP13 1600 mm. Popis výrobku viz výpis zámečnických výrobků "29" D+M zábrana proti pádu - do dveří místnost OP13 1600 mm. Popis výrobku viz výpis zámečnických výrobků "29" | kus | 5 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "29" 5 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1102 a -1104 je započtena i montáž zábradlí. Poznámka k položce: položka obsahuje: -dodávku materiálu viz výpis zámečnických výrobků -kompletní montáž vč. přípravy a následného úklidu pracoviště -veškerý spojovací materiál -přesun hmot -vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech ocelové stěny Měrná jednotka: kus
371 | R_položka | R767832102 |  | Montáž žebříků do zdiva, nebo stropní konstrukce Montáž žebříků do zdiva, nebo stropní konstrukce | m | 9.07 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "23a" 2,30 "23b" 4,47 "23c" 2,30 Součet
Poznámka k položce: položka obsahuje: -kompletní montáž ocelových žebříků -veškerý spojovací materiál -přesun hmot -příprava a úklid pracoviště -vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v metrech běžných konstrukce Měrná jednotka: m
372 | R_položka | R44983Z26 |  | žebřík v provedení žárový Zn žebřík v provedení žárový Zn. Popis výrobku viz výpis prvků PSV. | m | 4.6 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "23a" 2,3 "23c" 2,3 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v metrech běžných konstrukce Měrná jednotka: m
373 | R_položka | R4498323B |  | žebřík v provedení žárový Zn s ochranným košem žebřík v provedení žárový Zn s ochranným košem. Popis výrobku viz výpis prvků PSV. | m | 4.47 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "23b" 4,47 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v metrech běžných konstrukce Měrná jednotka: m
374 | R_položka | R767851027 |  | D+M zatahovací kladka. Popis výrobku viz výpis zámečnických výrobků "27" D+M zatahovací kladka. Popis výrobku viz výpis zámečnických výrobků "27" | kus | 3 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "27" 3 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1102 a -1104 je započtena i montáž zábradlí. Poznámka k položce: položka obsahuje: -dodávku materiálu viz výpis zámečnických výrobků -kompletní montáž vč. přípravy a následného úklidu pracoviště -přesun hmot -vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech ocelové stěny Měrná jednotka: kus
375 | R_položka | R76799001 |  | Ocelové překlady větracích otvorů transformátorů vč. povrchové úpravy dle PD; D+M komplet Ocelové překlady větracích otvorů transformátorů vč. povrchové úpravy dle PD; D+M komplet | kg | 507.45 |  | 0
"E.3.2_2.21_Ocelové konstrukce" "Výpis ocelových prvků - překlady" "U200, JACKL 100/6mm, plechy tl. 16mm" 507,450 Součet
376 | R_položka | R76799002 |  | Ocelové prvky v nosné konstrukci střechy vč. povrchové úpravy dle PD, kotvení; D+M komplet Ocelové prvky v nosné konstrukci střechy vč. povrchové úpravy dle PD, kotvení; D+M komplet | kg | 769.335 |  | 0
"1.07_Půdorys uložení vazníků" "2A_UPE 160+pásovina 50/4mm" (726,20+6,50)*1,05 Součet
Poznámka k položce: osazení, montáž a dodávka ocelových prvků v nosné kci střechy dle popisu a PD dodávka vč. ztratného materiálu dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kilogramech konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kg
377 | R_položka | R76799003 |  | Ocelová konstrukce pro ukotvení kladkostroje vč. povrchové úpravy dle PD, kotvení a vrtání do ŽB panelu; D+M komplet Ocelová konstrukce pro ukotvení kladkostroje vč. povrchové úpravy dle PD, kotvení a vrtání do ŽB panelu; D+M komplet | kg | 72.975 |  | 0
"E.3.2_1.08_Ukotvení OK pro kladkostroj" "I 200, dl. 1700mm" "3b" 45,00*1,05 "Závit. tyč M24 dl. 900mm+U140 dl. 1500mm" "3c" 24,00*1,05 "Držák řetězu ocel. pásovina 50/2mm dl. 0,50m "kotvení do stěny na hmoždinky" 0,50*1,05 Součet
Poznámka k položce: osazení, montáž a dodávka ocel. kce pro ukotvení kladkostroje dle popisu a PD dodávka vč. ztratného materiálu dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kilogramech konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kg
378 | R_položka | R76799004 |  | Ocelové prvky nádastavby vč. povrchové úpravy dle PD; D+M komplet Ocelové prvky nádastavby vč. povrchové úpravy dle PD; D+M komplet | kg | 287.68 |  | 0
"Poznámka: 1.07 Půdorys uložení vazníků "2B+2C+2D_viz. níže" "---------------------------------------------------" "E.3.2_2.21_Ocelové konstrukce" "Výpis ocelových prvků - nádstavba" "U120, JACKL 100/5mm, plechy tl. 8, 12mm" 287,680 Součet
Poznámka k položce: osazení, montáž a dodávka ocelových prvků v nosné kci střechy dle popisu a PD dodávka vč. ztratného materiálu dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kilogramech konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kg
379 | R_položka | R76799614 |  | Ocelová konstrukce schodiště a rampy RV01 vč.povrchové úpravy dle PD; D+M komplet Ocelová konstrukce schodiště a rampy RV01 vč.povrchové úpravy dle PD; D+M komplet | kg | 258.121 |  | 0
"1.14_Výkres ocelové konstrukce schodiště a rampy RV01" 258,121 Součet
Poznámka k položce: osazení, montáž a dodávka ocelové kce vč. ztratného dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kilogramech konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kg
380 | R_položka | R76799615 |  | Ocelová konstrukce schodiště a rampy RV02 vč.povrchové úpravy dle PD; D+M komplet Ocelová konstrukce schodiště a rampy RV02 vč.povrchové úpravy dle PD; D+M komplet | kg | 1145.513 |  | 0
"1.15_Výkres ocelové konstrukce schodiště a rampy RV02" 1145,513 Součet
Poznámka k položce: osazení, montáž a dodávka ocelové kce dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kilogramech konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kg
381 | R_položka | R76799616 |  | Ocelová konstrukce schodiště a rampy RV03 vč.povrchové úpravy dle PD; D+M komplet Ocelová konstrukce schodiště a rampy RV03 vč.povrchové úpravy dle PD; D+M komplet | kg | 1596.494 |  | 0
"1.16_Výkres ocelové konstrukce schodiště a rampy RV03" 1596,494 Součet
Poznámka k položce: osazení, montáž a dodávka ocelové kce dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kilogramech konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kg
382 | R_položka | R76799617 |  | Ocelová konstrukce schodiště a rampy RV04 vč.povrchové úpravy dle PD; D+M komplet Ocelová konstrukce schodiště a rampy RV04 vč.povrchové úpravy dle PD; D+M komplet | kg | 338.872 |  | 0
"1.17_Výkres ocelové konstrukce schodiště a rampy RV04" 338,872 Součet
Poznámka k položce: osazení, montáž a dodávka ocelové kce dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kilogramech konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kg
383 | R_položka | R76799622 |  | Základový rám pro R22kV.1 vč. upevňovacích a kotevních prvků, povrchové úpravy dle PD; D+M komplet Základový rám pro R22kV.1 vč. upevňovacích a kotevních prvků, povrchové úpravy dle PD; D+M komplet | kg | 454.76 |  | 0
"E.3.2_2.22_Základový rám pro R22kV.1" "Kusovník - základový rám" "ocelové tyče U65; plech tl. 6mm" 454,76 Součet
Poznámka k položce: osazení, montáž a dodávka základového rámu dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kilogramech konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kg
384 | R_položka | R76799623 |  | Základový rám pro R22kV.2 vč. upevňovacích a kotevních prvků, povrchové úpravy dle PD; D+M komplet Základový rám pro R22kV.2 vč. upevňovacích a kotevních prvků, povrchové úpravy dle PD; D+M komplet | kg | 182.12 |  | 0
"E.3.2_2.23_Základový rám pro R22kV.2" "Kusovník - základový rám" "ocelové tyče U65; plech tl. 6mm" 182,120 Součet
Poznámka k položce: osazení, montáž a dodávka základového rámu dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kilogramech konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kg
385 | R_položka | R76799630 |  | Ocelové prvky pro zádržný systém vč. povrchové úpravy; D+M komplet Ocelové prvky pro zádržný systém vč. povrchové úpravy; D+M komplet | kg | 262.53 |  | 0
"E.3.2_1.10 Řez C-C" "Výpis ocel. prvků pro zádržný systém ve stání traf "0P22 -0P24" "2E+2F+2G_IPE160" 65,40+86,60+64,40 "2K_Plotýnka 220/50/10mm" 26,50 "2K_profil 250/10mm" 19,63 Součet
Poznámka k položce: osazení, montáž a dodávka ocelové kce vč. ztratného dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kilogramech konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kg
386 | R_položka | R76799OK1 |  | Ocelová konstrukce pro podhled vč. povrchové úpravy; D+M komplet Ocelová konstrukce pro podhled vč. povrchové úpravy; D+M komplet | kg | 136.9 |  | 0
"1.05_Půdorys 1NP; Řez A-A; 0P18" "profil 80/60/3mm= 6,44kg/m" (3,50*6,44)*5 "plech 80/160/12mm = 1,21kg/kus" ((1,21*2)*5)*2 Součet
Poznámka k položce: osazení, montáž a dodávka ocelové kce vč. ztratného dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kilogramech konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kg
387 | CS ÚRS 2018 02 | 998767102 |  | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 12.216 |  | 0
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
|  | 767 |  | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | 0
|  | 771 |  | Podlahy z dlaždic
388 | CS ÚRS 2018 02 | 771274122 |  | Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 250 mm Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliefovaných šířky přes 200 do 250 mm | m | 32.49 |  | 0
"porovnávací položka - obložení van na +0,100m" "0P14" (1,85+2,95)*2 "0P15" (1,86+2,95)*2 "0P18" (2,66+3,975)*2 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.
389 | CS ÚRS 2018 02 | 771274241 |  | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzných nebo reliefovaných výšky do 150 mm | m | 29.49 |  | 0
"porovnávací položka - obložení van na +0,100m" "0P14" (1,85+2,45)*2 "0P15" (1,86+2,45)*2 "0P18" (2,66+3,475)*2 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.
390 | CS ÚRS 2018 02 | 771474113 |  | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm | m | 220.62 |  | 0
"Legenda místností 1NP" "0P01" (1,50+1,585+0,28)*2-0,90*2 "0P02" (7,375+0,28+1,50+3,635)*2-(0,70*3+0,80*2+0,9+1,00*2) "0P12" (3,375+5,105)*2-0,80 "0P13" (19,61*2-3,16*2)+(14,25*2-2,95)+(0,38*2)*2 (15,61+0,30)*2+3,225*2+(4,215*2-2,95) -(1,60*2+2,0+0,8*2+1,0*2) "0P14" 2,95*2+2,35 "0P15" 2,95*2+2,36 "0P16" (2,47+3,085)*2-1,60 "0P17" (2,435+3,085)*2-1,60 "0P18" (3,16+3,975+0,38)*2-1,60 "0P19" (3,16+3,975+0,38)*2-1,60 "0P20" (3,595+3,975)*2-1,60 "0P21" (1,31+3,975)*2-0,80 Součet
391 | R_položka | R5976127 |  | sokl - podlahy keramický v 100mm vč.úpravy řezáním sokl - podlahy keramický v 100mm odstín a rozměr dle PD (arch. stav. řešení) vč. úpravy řezaním | m | 275.121 |  | 0
"pol_771274241" 29,490*1,10 "pol_771474113" 220,620*1,10 Součet
Poznámka k položce: dodávka materiálu dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v metrech běžných konstrukce, nebo práce vč. ztatného. Měrná jednotka: m
392 | CS ÚRS 2018 02 | 771574131 |  | Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2 | M2 | 29.9 |  | 0
"A2_Legenda místností 1NP" "0P01" 2,70 "0P02" 16,00 "0P04" 4,60 "0P05" 2,20 "0P06" 2,00 "0P07" 2,40 Součet
393 | R_položka | R5976143 |  | dlaždice keramické protiskluzné tl. 8mm - I jakost odstín a rozměr dle PD (arch. stav. řešení) vč. úpravy řezaním dlaždice keramické protiskluzné tl. 8mm - I jakost odstín a rozměr dle PD (arch. stav. řešení) vč. úpravy řezaním | M2 | 41.825 |  | 0
"pol_771274122" (32,490*0,25)*1,10 "pol_771574131" A2m2*1,10 Součet
Poznámka k položce: dodávka materiálu dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v metrech čtverečných konstrukce, nebo práce vč. ztatného. Měrná jednotka: m2
394 | CS ÚRS 2018 02 | 771579191 |  | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | M2 | 13.9 |  | 0
"A2_Legenda místností 1NP" "0P01" 2,70 "0P04" 4,60 "0P05" 2,20 "0P06" 2,00 "0P07" 2,40 Součet
395 | CS ÚRS 2018 02 | 771591111 |  | Podlahy penetrace podkladu Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu | M2 | 63.034 |  | 0
"0P18+0P19" 32,49*0,25+29,49*0,10 "pol_771474113" 220,620*0,10 "Skladba podlahy" A2m2 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky.
396 | CS ÚRS 2018 02 | 771591115 |  | Podlahy spárování silikonem Podlahy - ostatní práce spárování silikonem | m | 184.19 |  | 0
"0P01" (1,50+1,585+0,28)*2-0,90*2 "0P02" (7,375+0,28+1,50+3,635)*2-(0,70*3+0,80*2+0,9+1,00*2) "0P04" (2,485+1,015+1,82)*2-0,70 "0P05" (1,245+1,595)*2-0,70 "0P06" (1,245+1,435)*2-0,70*2 "0P07" (1,245+1,82)*2-0,70 "0P13" (19,61*2-3,16*2)+(14,25*2-2,95)+(0,38*2)*2 (15,61+0,30)*2+3,225*2+(4,215*2-2,95) -(1,60*2+2,0+0,8*2+1,0*2) "0P14" 2,35+3,00*2 "0P15" 2,36+3,00*2 "0P18" (3,16+3,725)*2-1,60 "0P19" (3,16+3,725)*2-1,60 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky.
397 | CS ÚRS 2018 02 | 771591191 |  | Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby Podlahy - ostatní práce Příplatek k cenám za diagonální kladení dlažby | M2 | 29.9 |  | 0
A2m2 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky.
398 | CS ÚRS 2018 02 | 771990111 |  | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa | M2 | 29.9 |  | 0
A2m2 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.
399 | CS ÚRS 2018 02 | 771990191 |  | Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa | M2 | 59.8 |  | 0
"dopočet do tl. 6mm" A2m2*(6-4) Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.
400 | CS ÚRS 2018 02 | 998771102 |  | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 1.527 |  | 0
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
|  | 771 |  | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | 0
|  | 776 |  | Podlahy povlakové
401 | CS ÚRS 2018 02 | 776111112 |  | Broušení betonového podkladu povlakových podlah Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového | M2 | 5.6 |  | 0
A3m2
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.
402 | CS ÚRS 2018 02 | 776111311 |  | Vysátí podkladu povlakových podlah Příprava podkladu vysátí podlah | M2 | 5.6 |  | 0
A3m2
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.
403 | CS ÚRS 2018 02 | 776121111 |  | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah | M2 | 5.6 |  | 0
A3m2
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.
404 | CS ÚRS 2018 02 | 776221111 |  | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | M2 | 5.6 |  | 0
"A3_Legenda místností 1NP" "0P3" 5,60 Součet
405 | CS ÚRS 2018 02 | 28411014 |  | PVC heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 12 zátěž 34/43 otlak do 0,05mm hořlavost Bfl S1 PVC heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 12 zátěž 34/43 otlak do 0,05mm hořlavost Bfl S1 | M2 | 5.6 |  | 0
A3m2
406 | CS ÚRS 2018 02 | 776223112 |  | Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena | m | 7.455 |  | 0
"0P03" 2,485*3 Součet
407 | CS ÚRS 2018 02 | 776991131 |  | Základní čištění nově položených podlahovin včetně 2-složkového jednovrstvého polymerního nátěru Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem 2-složkovým jednovrstvým | M2 | 5.6 |  | 0
A3m2
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.
408 | CS ÚRS 2018 02 | 776991141 |  | Pastování a leštění podlahovin ručně Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně | M2 | 5.6 |  | 0
A3m2
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.
409 | R_položka | R77634112 |  | Vinylový sokl v=60mm; D+M komplet Vinylový sokl v=60mm; D+M komplet | m | 74.05 |  | 0
"Legenda místností 1NP" "A3_A4_A5" "0P03" (2,21+2,485)*2-0,70*2 "0P08" (5,105+3,325)*2-0,80 "0P09" (4,54+4,47)*2-1,00 "0P10" (4,54+4,46)*2-1,00 "0P11" (4,565+3,825)*2-0,80 Součet
Poznámka k položce: V cenách jsou započteny náklady na osazení, montáž a dodávku materiálu vč. ztratného dle popisu položky. Množství jednotek se určuje v metrech běžných konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: m
410 | CS ÚRS 2018 02 | 998776102 |  | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 0.078 |  | 0
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
|  | 776 |  | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | 0
|  | 777 |  | Podlahy lité
411 | R_položka | R77713100 |  | Epoxidový systém stěrka tl. 2,5-3mm dle PD vč. penetrace, vyrovnávací stěrky, nosné stěrky, uzavírací stěrky, přípravy podkladu; D+M komplet Epoxidový systém stěrka tl. 2,5-3mm dle PD vč. penetrace, vyrovnávací stěrky, nosné stěrky, uzavírací stěrky, přípravy podkladu; D+M komplet | M2 | 555.179 |  | 0
"Skladby podlah" "A1_1NP" "0P13" 196,00 "0P14" 1,85*2,40 "0P15" 1,86*2,40 "0P16" 8,00 "0P17" 7,70 "0P18" 2,66*3,475 "0P19" 3,16*3,975+1,6*0,38 "0P20" 3,595*3,975+1,6*0,38 "0P21" 1,31*3,975-0,80*2,035 Mezisoučet "--------------------------" "A8_1NP" "0P12" 17,60 Mezisoučet "--------------------------" "B1_1PP" 19,55*14,55-(6*0,4*0,4+5*0,5*0,4+4*0,4*4,005) Mezisoučet "--------------------------" Součet
Poznámka k položce: V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku materiálu vč. ztratného dle popisu položky. Množství jednotek se určuje v metrech čtverečných konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: m2
412 | R_položka | R77713111 |  | Ochranný oleji odolný nátěr na bázi epoxivynilestru (excelentní chemická, mechanická a tepelná odonost, radiační odolnost; chemicky odolný systém) vč. penetrace; D+M komplet ~Ochranný oleji odolný nátěr na bázi epoxivynilestru (excelentní chemická, mechanická a tepelná odonost, radiační odolnost; chemicky odolný systém) vč. penetrace; D+M komplet | M2 | 159.33 |  | 0
"A7_Stání trakčních traf" "Podlaha_0PP2+0P23+0P24" 21,00+27,80+21,50 "Stěny" "0P22" ((3,50+0,985)*2+1,105+2,40+0,75+3,875)*2*1,00 "0P23" (3,80*2+1,985+1,365+1,105+2,80)*2*1,00 "0P24" (3,50*2+1,1+0,955+1,105+2,4)*2*1,00 Součet
Poznámka k položce: V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku materiálu vč. ztratného dle popisu položky. Množství jednotek se určuje v metrech čtverečných konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: m2
413 | CS ÚRS 2018 02 | 998777102 |  | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 5.383 |  | 0
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
|  | 777 |  | Podlahy lité |  |  |  | 0 | 0
|  | 781 |  | Dokončovací práce - obklady
414 | CS ÚRS 2018 02 | 781474116 |  | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 25 do 35 ks/m2 | M2 | 54.556 |  | 0
"Půdorys 1NP" "0P04" (2,485+1,82+1,015)*2*2,10+(0,75*0,28)*2 "0P05" (1,595+1,245)*2*2,10-0,70*1,97 "0P06" (1,435+1,2)*2*2,10-(0,70*1,97)*2 "0P07" (1,82+1,245)*2*2,10-0,70*1,97 "0P08" 2,40*0,60 Součet
415 | CS ÚRS 2018 02 | 781479191 |  | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | M2 | 9.749 |  | 0
"Půdorys 1NP" "0P06" (1,435+1,2)*2*2,10-(0,70*1,97)*2 "0P08" 2,40*0,60 Součet
416 | CS ÚRS 2018 02 | 781479194 |  | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu | M2 | 54.556 |  | 0
OKm2
Poznámka k položce: viz. položka 781474116
417 | CS ÚRS 2018 02 | 781495111 |  | Penetrace podkladu vnitřních obkladů Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu | M2 | 54.556 |  | 0
OKm2
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. Poznámka k položce: viz. položka 781474116
418 | CS ÚRS 2018 02 | 781495115 |  | Spárování vnitřních obkladů silikonem Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem | m | 37.8 |  | 0
"Půdorys 1NP" "0P04" 2,10*6 "0P05" 2,10*4 "0P06" 2,10*4 "0P07" 2,10*4 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.
419 | R_položka | R59761071 |  | obkládačky keramické - odstín a rozměr dle PD (arch. stav. řešení) vč. úpravy řezáním obkládačky keramické - odstín a rozměr dle PD (arch. stav. řešení) vč. úpravy řezáním | M2 | 60.012 |  | 0
OKm2 54,556*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
Poznámka k položce: dodávka materiálu dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v metrech čtverečných konstrukce, nebo práce vč. ztatného. Měrná jednotka: m2
420 | CS ÚRS 2018 02 | 998781102 |  | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 1.397 |  | 0
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
|  | 781 |  | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 | 0
|  | 783 |  | Dokončovací práce - nátěry
421 | CS ÚRS 2018 02 | 783213121 |  | Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický | M2 | 213.85 |  | 0
Hm*0,06*4 KLm*(0,08+0,16)*2 Km*(0,12+0,16)*2 Pm*0,16*4 P3m*(0,16+0,20) Pkm*0,16*4 Sm*0,16*4 Vm*0,16*4 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. Položky souboru cen jsou určeny pro preventivní nátěr tesařských konstrukcí (např. krovu). 2. Položky jednonásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva v interiéru pod lazurovací nebo krycí nátěry. 3. Položky dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako samostatného impregnačního nátěru tesařské konstrukce v interéru nebo pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry v exteriéru.
422 | CS ÚRS 2018 02 | 783218101 |  | Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický | M2 | 69.8 |  | 0
"2xvrstva" "L1" (34,00*0,10)*2 "L2" (70,00*(0,30+0,15))*2 Součet34,0
423 | CS ÚRS 2018 02 | 783801501 |  | Omytí omítek před provedením nátěru Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí | M2 | 636.233 |  | 0
"pol_622321341" Am2 "pol_R62251112" Bm2 Součet
424 | CS ÚRS 2018 02 | 783823135 |  | Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový | M2 | 96.375 |  | 0
"pol_622321341" Bm2 Součet
425 | CS ÚRS 2018 02 | 783827125 |  | Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový | M2 | 539.858 |  | 0
"pol_622321341" Am2 Součet
426 | CS ÚRS 2018 02 | 783846523 |  | Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti omítek hladkých, zrnitých, štukových Antigraffiti preventivní nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových trvalý pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 100 cyklů | M2 | 636.233 |  | 0
"pol_622321341" Am2 "pol_R62251112" Bm2 Součet
|  | 783 |  | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | 0
|  | 784 |  | Dokončovací práce - malby a tapety
427 | CS ÚRS 2018 02 | 784181123 |  | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | M2 | 2012.138 |  | 0
"pol_784211103" 2012,138 Součet
428 | CS ÚRS 2018 02 | 784211103 |  | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | M2 | 2012.138 |  | 0
"Stropy_Půdorys 1NP" "0P13" 196,00 "0P14" 7,20 "0P15" 7,20 "0P16" 8,00 "0P17" 7,70 "0P18" 12,30 "0P19" 12,30 "0P20" 14,00 "0P21" 1,20 "0P22" 21,00 "0P23" 4,75*5,70 "0P24" 21,50 Mezisoučet "--------------------------------" "Stěny_Půdorys 1NP" "Půdorys 1NP_po podhledy" "0P01" (1,585+1,500)*3,35+(1,00+2,85*2)*0,28 "0P02" (7,345+5,135)*2*3,35+(1,50+2,85*2)*0,28 "0P03" (2,485+2,210)*2*3,35+(1,00+1,50*2)*0,18 "0P04" (2,485+1,820)*2*(3,35-2,10)-1,00*0,75 "0P05" (1,595+1,245)*2*(3,35-2,10) "0P06" (1,435+1,245)*2*(3,35-2,10) "0P07" (1,820+1,245)*2*(3,35-2,10) "0P08" (5,155+3,325)*2*3,65+(1,50+1,15*2)*0,28 "0P09" (4,47+4,27)*2*3,65+(1,00+1,50*2)*0,28 "0P10" (4,46+4,27)*2*3,65+(1,00+1,50*2)*0,28 "0P11" (3,825+4,565)*2*3,65+(1,00+1,50*2)*0,28 "0P12" (5,155+3,375)*2*3,65+(1,00+1,50*2)*0,28+(0,90+2,10*2)*0,28 "Půdorys 1NP_po strop" "0P13" (19,61+7,075+3,225)*2*4,35+((2,0+3,1*2)*0,3)*2 (1,0+2,85*2)*0,28 -(2,0*3,1)*2+4,00*2 (19,61+7,215+4,125)*2*4,35+(2,0+3,1*2)*0,28 -((2,35+0,14+2,36)+2,75*2)*4,35 -((2,0*3,1)*3)+4,00*3 "0P14" (2,35+2,75)*4,35+2,75*2,20 "0P15" (2,36+2,75+0,14)*4,35+2,75*2,20 "0P16" (2,470+3,085)*2*4,35+((1,29+1,15)*2*2+(0,395+0,45)*2)*0,38 "0P17" (2,435+3,085)*2*4,35+((1,29+1,15)*2*2+(0,395+0,45)*2)*0,38 "0P18" (3,160+3,975)*2*4,25+(1,60+3,10*2)*0,38 -1,60*3,10+4,00 "0P19" (3,160+3,975)*2*4,35+(1,60+3,10*2)*0,38 -1,60*3,10+4,00 "0P20" (3,595+3,975)*2*4,35+(1,60+3,10*2)*0,38 -1,60*3,10+4,00 "0P21" (1,310+3,975)*2*4,35-0,80*1,97 "0P22" (4,75+4,11)*2*4,60+(0,90+2,10*2)*0,28+(3,0+3,6*2)*0,38 -(3,0*3,6)+4,00 "0P23" 4,75*(6,7+8,4)+(5,50*(6,7+8,4)/2)*2 (0,90+2,10*2)*0,28+(3,7+3,6*2)*0,38 -(3,7*3,6)+4,00 "0P24" (4,75+4,16)*2*4,60+(0,90+2,10*2)*0,28+(3,0+3,6*2)*0,38 -(3,0*3,6)+4,00 Mezisoučet "------------------------------------------------" "Půdorys 2NP; Řez A-A, B-B; C-C" "šítové zdi" Mezisoučet "------------------------------------------------" Součet
|  | 784 |  | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | 0
|  | 89 |  | Ostatní konstrukce
172 | CS ÚRS 2018 02 | 899623151 |  | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20 | M3 | 23.042 |  | 0
"Půdorys 1PP, Řezy" "-----------------------------------" "před objektem" "2xU110" ((0,61*0,31-(pi*(0,11/2)^2)*2)*7,845)*1 "4xU110" ((0,61*0,57-(pi*(0,11/2)^2)*4)*8,218)*1 ((0,61*0,57-(pi*(0,11/2)^2)*4)*7,845)*1 "5xU110" ((0,91*0,57-(pi*(0,11/2)^2)*5)*7,914)*1 "6xU110" ((0,91*0,57-(pi*(0,11/2)^2)*6)*7,914)*1 "3xU160" ((0,69*0,62-(pi*(0,16/2)^2)*3)*7,914)*2 ((0,69*0,62-(pi*(0,16/2)^2)*3)*7,50)*1 Mezisoučet m3 "----------------------------------------------" "Betonováno do výkopu" 22,263*1,035
Poznámka k souboru cen: 1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu.
|  | 89 |  | Ostatní konstrukce |  |  |  | 0 | 0
|  | 94 |  | Lešení a stavební výtahy
173 | CS ÚRS 2018 02 | 941111121 |  | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | M2 | 1014.263 |  | 0
"Okolo objektu" ((35,010+15,015)*2+1,20*8)*9,25 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.
174 | CS ÚRS 2018 02 | 941111221 |  | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 | M2 | 182567.34 |  | 0
1014,263*180 'Přepočtené koeficientem množství
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.
175 | CS ÚRS 2018 02 | 941111821 |  | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | M2 | 1014.263 |  | 0
Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
176 | CS ÚRS 2018 02 | 944511111 |  | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | M2 | 1014.263 |  | 0
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.
177 | CS ÚRS 2018 02 | 944511211 |  | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 | M2 | 182567.34 |  | 0
1014,263*180 'Přepočtené koeficientem množství
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.
178 | CS ÚRS 2018 02 | 944511811 |  | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | M2 | 1014.263 |  | 0
179 | CS ÚRS 2018 02 | 949101112 |  | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | M2 | 670.202 |  | 0
"1PP" B1m2 "1NP" A1m2+A2m2+A3m2+A4m2+A5m2+A8m2 "dopočet 0P14, 0P15, 0P18" 32,49*0,25 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.
|  | 94 |  | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | 0
|  | 95 |  | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
180 | CS ÚRS 2018 02 | 952901114 |  | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m | M2 | 525.5 |  | 0
35,010*15,010
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.
181 | CS ÚRS 2018 02 | 953941212 |  | Osazovaní kovových mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí bez jejich dodání Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí | kus | 5 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV Osazení mřížky vpusti vč. rámečku "25" 2 "26" 3 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití.
182 | R_položka | R28600025 |  | mřížka na vpusti 500x500 mm mřížka na vpusti 500x500 mm včetně rámečku, popis výrobku dle výpisuprvků PSV; 25 | kus | 2 |  | 0
PSV_NS.dwg. Výpis prvků PSV "25"2 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech mřížek Měrná jednotka: kus
183 | R_položka | R28600026 |  | mřížka na vpusti 390x390 mm mřížka na vpusti 390x390 mm včetně rámečku, popis výrobku dle výpisuprvků PSV; 26 | kus | 3 |  | 0
PSV_TNS.dwg. Výpis prvků PSV "26"3 Součet
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech mřížek Měrná jednotka: kus
184 | CS ÚRS 2018 02 | 953961213 |  | Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm | kus | 329 |  | 0
"Půdorys 1PP, Řezy_Základy po rampami" "E.3.2_2.14" (4*2)*3 "E.3.2_2.15" (4*2)*9 "E.3.2_2.16" (4*2)*11 (4*3)*2 "E.3.2_2.17" (4*2)*4 Mezisoučet "-------------------------------------------" "E.3.2_2.21_Ocelové konstrukce" "ocelové překlady" (4*2)*3 "schodiště-shodnice do podlahy" 4+2 "kotvení zábradlí do stropu 1PP" 4*1 "schod. stupeň" 3*1 "ocel. kce nádstavby transformátoru" 2 "typ1" 2 "typ2" 4 "typ3" "kotvení nosníků podhledu 0P18" (2*5)*2 Mezisoučet "-------------------------------------------" "E.3.2_1.10 Řez C-C" "Výpis ocel. prvků pro zádržný systém ve stání traf "2K_Plotýnka 220/50/10mm" 4*6 Mezisoučet "-------------------------------------------" Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.
185 | CS ÚRS 2018 02 | 953961214 |  | Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm | kus | 10 |  | 0
"E.3.2_2.21_Ocelové konstrukce" "schodiště-shodnice do stropu" 4*2+2*1 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.
186 | CS ÚRS 2018 02 | 953965121 |  | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm | kus | 89 |  | 0
"E.3.2_2.21_Ocelové konstrukce" "ocelové překlady" (4*2)*3 "schodiště-shodnice do podlahy" 4+2 "kotvení zábradlí do stropu 1PP" 4*1 "schod. stupeň" 3*1 "ocel. kce nádstavby transformátoru" 2 "typ1" 2 "typ2" 4 "typ3" "kotvení nosníků podhledu 0P18" (2*5)*2 Mezisoučet "-------------------------------------------" "E.3.2_1.10 Řez C-C" "Výpis ocel. prvků pro zádržný systém ve stání traf "2K_Plotýnka 220/50/10mm" 4*6 "-------------------------------------------" Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.
187 | CS ÚRS 2018 02 | 953965123 |  | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 260 mm Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 260 mm | kus | 240 |  | 0
"Půdorys 1PP, Řezy_Základy po rampami" "E.3.2_2.14" (4*2)*3 "E.3.2_2.15" (4*2)*9 "E.3.2_2.16" (4*2)*11 (4*3)*2 "E.3.2_2.17" (4*2)*4 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.
188 | CS ÚRS 2018 02 | 953965131 |  | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm | kus | 10 |  | 0
"E.3.2_2.21_Ocelové konstrukce" "schodiště-shodnice do stropu" 4*2+2*1 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.
189 | R_položka | R95396517 |  | Závitové tyče pro chemické kotvy M 10 vč. matic; D+M komplet Závitové tyče M10 vč. matic s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene, chemická patrona; D+M komplet | kus | 46 |  | 0
"E.3.2_2.22_Základový rám pro R22.1kV" "Kusovník - základový rám" 32 "E.3.2_2.23_Základový rám pro R22.2kV" "Kusovník - základový rám" 14 Součet
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. Poznámka k položce: osazení, montáž a dodávka závitových tyčí dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech konstrukce, nebo práce Měrná jednotka: kus
190 | R_položka | R9590003a |  | Ruční kladkostroj s čelním kolem, robustní celoocelové těleso, ložiska pro poháněcí pastorek, řetězové kolo a převodovka, zdvih 3m, počet nosných řetě zů - 1ks, nosnost 500kg pozinkovaný nosný retěz, pojistka proti přetížení; D+M komplet ~Ruční kladkostroj s čelním kolem, robustní celoocelové těleso, ložiska pro poháněcí pastorek, řetězové kolo a převodovka, zdvih 3m, počet nosných řetězů - 1ks, nosnost 500kg pozinkovaný nosný retěz, pojistka proti přetížení; D+M komplet | kus | 1 |  | 0
"E.3.2_1.08_Ukotvení OK pro kladkostroj" "3a" 1 Součet
Poznámka k položce: V cenách jsou započteny náklady na osazení, montáž a dodávku materiálu vč. ztratného dle popisu položky. Množství jednotek se určuje v kusech kladkostroje. Měrná jednotka: kus
191 | R_položka | R9513A89B |  | Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicím účinkem 13A (89B) vč. revize; D+M komplet Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicím účinkem 13A (89B) vč. revize a servisu; D+M komplet | kus | 1 |  | 0
"Dílna" 1 Součet
Poznámka k položce: V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku přenosných hasicích přístrojů vč. revize dle popisu položky. Množství jednotek se určuje v kusech hasicích přístojů Měrná jednotka: kus
192 | R_položka | R9521A113B |  | Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicím účinkem 21A (113B) vč. revize; D+M komplet Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicím účinkem 21A (113B) vč. revize a servisu; D+M komplet | kus | 4 |  | 0
"Kabelový prostor" 4
Poznámka k položce: V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku přenosných hasicích přístrojů vč. revize dle popisu položky. Množství jednotek se určuje v kusech hasicích přístojů Měrná jednotka: kus
193 | R_položka | R9613A55B |  | Přenosný hasicí přístroj s náplní CO2 s hasicím účinkem 13A (55B) vč. revize; D+M komplet Přenosný hasicí přístroj s náplní CO2 s hasicím účinkem 13A (55B) vč. revize a servisu; D+M komplet | kus | 3 |  | 0
"Odporníky, prostorová záloha" 3 Součet
Poznámka k položce: V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku přenosných hasicích přístrojů vč. revize dle popisu položky. Množství jednotek se určuje v kusech hasicích přístojů Měrná jednotka: kus
194 | R_položka | R9613A89B |  | Přenosný hasicí přístroj s náplní CO2 s hasicím účinkem 13A (89B) vč. revize; D+M komplet Přenosný hasicí přístroj s náplní CO2 s hasicím účinkem 13A (89B) vč. revize a servisu; D+M komplet | kus | 4 |  | 0
"Technologie NN" 4 Součet
Poznámka k položce: V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku přenosných hasicích přístrojů vč. revize dle popisu položky. Množství jednotek se určuje v kusech hasicích přístojů Měrná jednotka: kus
195 | R_položka | R9621A113B |  | Přenosný hasicí přístroj s náplní CO2 s hasicím účinkem 21A (113B) vč. revize; D+M komplet Přenosný hasicí přístroj s náplní CO2 s hasicím účinkem 21A (113B) vč. revize a servisu; D+M komplet | kus | 6 |  | 0
"Zázemí+velín" 2 "Stání transformátorů" 4 Součet
Poznámka k položce: V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku přenosných hasicích přístrojů vč. revize dle popisu položky. Množství jednotek se určuje v kusech hasicích přístojů Měrná jednotka: kus
196 | R_položka | R9627A114B |  | Přenosný hasicí přístroj s náplní CO2 s hasicím účinkem 27A (144B) vč. revize; D+M komplet Přenosný hasicí přístroj s náplní CO2 s hasicím účinkem 27A (144B) vč. revize a servisu; D+M komplet | kus | 3 |  | 0
"Zázemí+velín" 1 "Záložní zdroj" 1 "Stání transformátorů" 1 Součet
Poznámka k položce: V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku přenosných hasicích přístrojů vč. revize dle popisu položky. Množství jednotek se určuje v kusech hasicích přístojů Měrná jednotka: kus
197 | R_položka | R97500000 |  | Ucpávky protipožární, proti tlakové vodě, kombinace protipožární a proti tlakové vodě dle PD; D+M komplet Ucpávky protipožární, proti tlakové vodě, kombinace protipožární a proti tlakové vodě dle PD; D+M komplet | kpl | 1 |  | 0
"1.20_Půdorys 1PP požární ucpávky proti vodě" "1.21_Půdorys 1nP požární ucpávky proti vodě" "1.22_Tabulka požárně bezpečnostního zařízení" "--------------------------------------------------------" "Zařízení pro omezení šíření požáru - ucpávky protipožární" "Zařízení proti vnikání vody - ucpávky proti tlakové vodě" "Kombinace protipožární ucpávky a ucpávky proti tlakové vodě" "--------------------------------------------------------" 1,00
Poznámka k položce: V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky a dle PD. Množství jednotek se určuje v kompletu ucpávek Měrná jednotka: kpl
198 | R_položka | R97500002 |  | Výstražné a bezpečnostní tabulky dle PD (rozhodující pro soupis prací a dodávek je výkresová dokumentace); D+M komplet Výstražné a bezpečnostní tabulky dle PD; D+M komplet | kpl | 1 |  | 0
"E.3.2_3_Požárně bezpečnostní řešení" "dle textových a grafických přloh dokumentace" "--------------------------------------------------------" 1,00
Poznámka k položce: V cenách jsou započteny náklady na osazení, montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky a dle PD. Množství jednotek se určuje v kompletu Měrná jednotka: kpl
199 | R_položka | R97500003 |  | Záchytný systém - střecha dle PD (rozhodující pro soupis prací a dodávek je výkresová dokumentace) vč. revizí, veškeré manipulace a dopravy; D+M kompl et ~Záchytný systém - střecha dle PD (rozhodující pro soupis prací a dodávek je výkresová dokumentace) vč. revizí, veškeré manipulace a dopravy; D+M komplet | kpl | 1 |  | 0
"1.30.1 Systém zachycení pádu - technická zpráva" "1.30.2 Systém zachycení pádu – půdorys střechy" "--------------------------------------------------------" "kotvicí zařízení typu C dle ČSN EN 795_11ks" "koncový prvek_2ks" "středový prvek_2ks" "koncový tlumič - pár_1ks" "nerezové lano 8 mm_20m" "ID štítek_1ks" "výchozí prohlídka_1ks" "--------------------------------------------------------" 1,00
Poznámka k položce: V cenách jsou započteny náklady na osazení, montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky a dle PD. Množství jednotek se určuje v kompletu záchytného systému Měrná jednotka: kpl
200 | R_položka | R97500004 |  | Zádržný systém vč. revizí, veškeré manipulace a dopravy; D+M komplet Zádržný systém vč. revizí, veškeré manipulace a dopravy; D+M komplet | kpl | 1 |  | 0
"kotvicí zařízení typu C dle ČSN EN 795_11ks" "jezdec_3ks" "samonavíjecí zařízení_3ks" "postroj_1ks" "--------------------------------------------------------" 1,00
Poznámka k položce: V cenách jsou započteny náklady na osazení, montáž a dodávku vč. ztratného dle popisu položky a dle PD. Množství jednotek se určuje v kompletu záchytného systému Měrná jednotka: kpl
201 | R_položka | R97550001 |  | Dílenská a výrobní domumentace Dílenská a výrobní domumentace (pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace) | kus | 1 |  | 0
Poznámka k položce: dílenská a výrobní dokumentace dle popisu a PD Měří se v kusech Měrná jednotka: kus
|  | 95 |  | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 0 | 0
|  | 998 |  | Přesun hmot
202 | CS ÚRS 2018 02 | 998011002 |  | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m | T | 3028.041 |  | 0
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.
|  | 998 |  | Přesun hmot |  |  |  | 0 | 0
|  | M-46 |  | Zemní práce při extr.mont.pracích
429 | CS ÚRS 2018 02 | 460080014 |  | Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20 | M3 | 2.897 |  | 0
"1.04_Půdorys 1PP" ((1,625*1,625)*0,15)*6 ((1,316*1,316)*0,15)*2 Součet
430 | CS ÚRS 2018 02 | 460080201 |  | Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného | M2 | 7.429 |  | 0
"1.04_Půdorys 1PP" ((1,625*4)*0,15)*6 ((1,316*4)*0,15)*2 Součet
431 | CS ÚRS 2018 02 | 460080301 |  | Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí Základové konstrukce odstranění bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného | M2 | 7.429 |  | 0
432 | CS ÚRS 2018 02 | 460520164 |  | Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených do rýhy Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých,vnitřního průměru přes 90 do 110 mm | m | 235.65 |  | 0
"Půdorys 1PP, Řezy B-B, C-C" "-----------------------------------" "část zázemí" 5,70*6+5,45*4 "-----------------------------------" "před objektem" 8,60*4+8,30*(5+6)+8,325*(4+2) 1,00*2*2 "-----------------------------------" Součet
433 | R_položka | R3457109 |  | trubka elektroinstalační z tvrzeného PVC U 110mm trubka elektroinstalační z tvrzeného PVC U 110mm | m | 247.433 |  | 0
"pol_460520164" 235,650*1,05 Součet
Poznámka k položce: dodávka materiálu dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v metrech běžných konstrukce, nebo práce vč. ztatného. Měrná jednotka: m
434 | CS ÚRS 2018 02 | 460520166 |  | Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 172 mm uložených do rýhy Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých,vnitřního průměru přes 133 do 172 mm | m | 74.1 |  | 0
"Půdorys 1PP, Řezy B-B, C-C" "před objektem" 8,40*(3+3) 7,90*3 Součet
435 | R_položka | R3457110 |  | trubka elektroinstalační z tvrzeného PVC U 160mm trubka elektroinstalační z tvrzeného PVC U 160mm | m | 77.805 |  | 0
"pol_460520166" 74,10*1,05 Součet
Poznámka k položce: dodávka materiálu dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v metrech běžných konstrukce, nebo práce vč. ztatného. Měrná jednotka: m
436 | CS ÚRS 2018 02 | 460531811 |  | Vyříznutí otvoru ve stěně kabelové komory z plastů HDPE kruhového nebo čtvercového profilu Osazení kabelové komory z plastů vyříznutí otvoru ve stěně kabelové komory HDPE | kus | 34 |  | 0
"Půdorys 1PP, Řezy B-B, C-C" "-----------------------------------" "před objektem_DN110" 4+5+6+(4+2*2)+2 "před objektem_DN160" 3+3+3 "-----------------------------------" Součet
437 | R_položka | R46053511 |  | Kabelová komora z plastů pro běžné zatížení komorového dílu z polyetylénu HDPE 915x915/1620mm, plastový poklop, vč.odvodních trubek a obetonování; D+ M komplet ~Kabelová komora z plastů pro běžné zatížení komorového dílu z polyetylénu HDPE 915x915/1620mm, plastový poklop, vč.odvodních trubek a obetonování; D+M komplet | kus | 2 |  | 0
"1.04_Půdorys 1PP" 2 Součet
Poznámka k položce: osazení, montáž a dodávka kabelové komory dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech kabelových komor Měrná jednotka: kus
438 | R_položka | R46053512 |  | Kabelová komora z plastů pro běžné zatížení komorového dílu z polyetylénu HDPE 1221x1221/1620mm, plastový poklop, vč.odvodních trubek a obetonování; D+M komplet ~Kabelová komora z plastů pro běžné zatížení komorového dílu z polyetylénu HDPE 1221x1221/1620mm, plastový poklop, vč.odvodních trubek a obetonování; D+M komplet | kus | 6 |  | 0
"1.04_Půdorys 1PP" 6 Součet
Poznámka k položce: osazení, montáž a dodávka kabelové komory dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech kabelových komor Měrná jednotka: kus
|  | M-46 |  | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 | 0
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
|  |  |  | Vícepráce celkem |  |  |  | 0 | 0
Méněpráce
|  |  |  | Méněpráce celkem |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0

## .2
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba |  | 5713520008 |  | Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc
číslo a název SO |  | SO 05-15-06 |  | Žst. Šternberk, TNS
číslo a název rozpočtu: |  | SO 05-15-06.2 |  | Žst. Šternberk, TNS - Zdravotně technické instalace
Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA
[7 empty] | jednotková | celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 721 |  | Vnitřní kanalizace
1 | RTS 2018 | 721176222R00 |  | Potrubí z plastových trub PVC svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm Potrubí z plastových trub PVC svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm | m | 23 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalce" 23,000
2 | RTS 2018 | 721176223R00 |  | Potrubí z plastových trub PVC svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm Potrubí z plastových trub PVC svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm | m | 10 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalce" 10,000
3 | RTS 2018 | 721176224R00 |  | Potrubí z plastových trub PVC svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm Potrubí z plastových trub PVC svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm | m | 6 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalce" 6,00
4 | RTS 2018 | 721176114R00 |  | Potrubí z polypropylenu odpadní svislé D 75 x 1,9 mm Potrubí z polypropylenu odpadní svislé D 75 x 1,9 mm | m | 3 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalce" 3,00
5 | RTS 2018 | 721176115R00 |  | Potrubí z polypropylenu odpadní svislé D 110 x 2,7 mm Potrubí z polypropylenu odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 12 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalce" 12,00
6 | RTS 2018 | 721176102R00 |  | Potrubí z polypropylenu připojovací D 40 x 1,8 mm, vč. kondenzátu Potrubí z polypropylenu připojovací D 40 x 1,8 mm, vč. kondenzátu | m | 32 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalce" 32,000
7 | RTS 2018 | 721176103R00 |  | Potrubí polypropylénové připojovací D 50 x 1,8 mm Potrubí polypropylénové připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 2 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalce" 2,000
8 | RTS 2018 | 721194104R00 |  | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 2 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalce" 2
9 | RTS 2018 | 721194105R00 |  | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalce" 1
10 | RTS 2018 | 721194107R00 |  | Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 | kus | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalce" 1
11 | RTS 2018 | 721194109R00 |  | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 2 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalce" 2
12 | R_položka | 55162150.AR |  | Vtok z polypropylénu se zápachovou uzávěrkou DN 30 Vtok z polypropylénu se zápachovou uzávěrkou DN 30 | kus | 2 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalce" 2
Poznámka k položce: osazení, montáž a dodávka dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kus
13 | R_položka | 72117CN.2-HL |  | Polypropylénové napojovací koleno pro klozet DN100 Polypropylénové napojovací koleno pro klozet DN100 | kus | 2 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalce" 2
Poznámka k položce: osazení, montáž a dodávka dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kompletu konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kpl
14 | R_položka | 55162400R |  | vpust podlahová DN 50/75/110, svislý odtok, sifonová vložka vpust podlahová DN 50/75/110, svislý odtok, sifonová vložka | kus | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalce" 1
Poznámka k položce: osazení, montáž a dodávka dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kompletu konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kpl
15 | RTS 2018 | 721242110RT1 |  | Lapač střešních splavenin z polypropylénu HL600, kloub, zápachová klapka, koš na listí, DN 100 Lapač střešních splavenin z polypropylénu HL600, kloub, zápachová klapka, koš na listí, DN 100 | kus | 4 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalce" 4
Poznámka k položce: osazení, montáž a dodávka dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kus
16 | R_položka | 55162537.AR |  | Hlavice větrací střešní DN 110 - souprava Hlavice větrací střešní DN 110 - souprava | kus | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalce" 1
Poznámka k položce: osazení, montáž a dodávka dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kus
17 | R_položka | 72117CN.2-KG |  | Zápachový sifon plastový, DN100 Zápachový sifon plastový, DN100 | kpl | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalce" 1
Poznámka k položce: osazení, montáž a dodávka dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kompletu konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kpl
18 | R_položka | 72122CN.2-ČK |  | Kalové čerpadlo s plovákem, vč. přísl., TYP TMW 32/8, 35°C, 230V, 0,5kW Kalové čerpadlo s plovákem, vč. přísl., 35°C, 230V, 0,5kW s funkcí TWISTER pro mírně znečistěnou, dešťovou nebo drenážní vodu, pro odčerpávání zatopených prostor, šachet a sklepů. Plovákový spínač, plastové tělo, integrovaná zpětná klapka; max průtok10 000l/hod, max. výtlak 8m, max. ponorná hloubka 3m | kpl | 2 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalce" 2
Poznámka k položce: osazení, montáž a dodávka dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kompletu konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kpl
19 | RTS 2018 | 721290111R00 |  | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 33 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalce" 33,000
20 | RTS 2018 | 721290112R00 |  | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 | m | 6 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalce" 6,000
21 | RTS 2018 | 721290123R00 |  | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 | m | 15 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalce" 15,000
22 | R_položka | 721-K-CN1.1 |  | Příplatek pro kanalizaci, (potrubí, tvarovky, apod.) - dle skutečnosti Příplatek pro kanalizaci, (potrubí, tvarovky, apod.) - dle skutečnosti | kpl | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalce" 1
Poznámka k položce: příplatek dle popisu a PD Měří se v kompletu konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kpl
23 | R_položka | 721-K-CN2.1 |  | Příplatek-protipožární utěsnění prostupu, ( dle skutečnosti ) Příplatek-protipožární utěsnění prostupu, ( dle skutečnosti ) | kpl | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalce" 1
Poznámka k položce: příplatek dle popisu a PD Měří se v kompletu konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kpl
24 | R_položka | 721-K-CN3.1 |  | Příplatek pro kanalizaci-doplňkové konstrukce, - KGSIF,potr. ( dle skutečnosti ) Příplatek pro kanalizaci-doplňkové konstrukce, - KGSIF,potr. ( dle skutečnosti ) | kpl | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalce" 1
Poznámka k položce: příplatek dle popisu a PD Měří se v kompletu konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kpl
25 | R_položka | 721-K-CN4.1 |  | Příplatek na DMTZ kanalizace při rekonstrukcích, ( dle skutečnosti ) Příplatek na DMTZ kanalizace při rekonstrukcích, ( dle skutečnosti ) | kpl | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 1
Poznámka k položce: příplatek dle popisu a PD Měří se v kompletu konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kpl
26 | R_položka | 721-K-CN5.1 |  | Příplatek za práce nezjistitelné a nezapočitatelné, při rekonstrukcích ( dle skutečnosti ) Příplatek za práce nezjistitelné a nezapočitatelné, při rekonstrukcích ( dle skutečnosti ) | kpl | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 1
Poznámka k položce: příplatek dle popisu a PD Měří se v kompletu konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kpl
27 | RTS 2018 | 998721102R00 |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | T | 1 |  | 0
28 | RTS 2018 | 721171803R00 |  | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm | m | 15 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 15,000
29 | RTS 2018 | 721171808R00 |  | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm | m | 30 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 30,000
30 | RTS 2018 | 721220801R00 |  | Demontáž zápachové uzávěrky DN 70 Demontáž zápachové uzávěrky DN 70 | kus | 5 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 5,00
31 | RTS 2018 | 721290822R00 |  | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m | T | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 1
|  | 721 |  | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 0
|  | 722 |  | Vnitřní vodovod
32 | RTS 2018 | 722178113R00 |  | Potrubí vícevrstvé vodovod z polyetylénu, AL vrstvy a zesítěného polyetylénu D 20x2mm Potrubí vícevrstvé vodovod z polyetylénu, AL vrstvy a zesítěného polyetylénu D 20x2mm | m | 17 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 17,000
33 | RTS 2018 | 722178114R00 |  | Potrubí vícevrstvé vodovod z polyetylénu, AL vrstvy a zesítěného polyetylénu D 26x3mm Potrubí vícevrstvé vodovod z polyetylénu, AL vrstvy a zesítěného polyetylénu D 26x3mm | m | 4 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 4,000
34 | RTS 2018 | 722178115R00 |  | Potrubí vícevrstvé vodovod z polyetylénu, AL vrstvy a zesítěného polyetylénu D 32x3mm Potrubí vícevrstvé vodovod z polyetylénu, AL vrstvy a zesítěného polyetylénu D 32x3mm | m | 18 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 18,00
35 | RTS 2018 | 722178116R00 |  | Potrubí vícevrst.vodovod z polyetylénu, AL vrstvy a zesítěného polyetylénu D 40x3,5mm Potrubí vícevrst.vodovod z polyetylénu, AL vrstvy a zesítěného polyetylénu D 40x3,5mm | m | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 1,00
36 | R_položka | 722180001CN1 |  | Tepelná izolace potrubí, potrubí do DN 1/2" [C] Tepelná izolace potrubí, potrubí do DN 1/2" | m | 17 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 17,000
Poznámka k položce: osazení, montáž a dodávka dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v metrech běžných konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: m
37 | R_položka | 722180002CN1 |  | Tepelná izolace potrubí, potrubí do DN 3/4" [C] Tepelná izolace potrubí, potrubí do DN 3/4" | m | 4 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 4,000
Poznámka k položce: osazení, montáž a dodávka dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v metrech běžných konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: m
38 | R_položka | 722180003CN1 |  | Tepelná izolace potrubí, potrubí do DN 1" [C] Tepelná izolace potrubí, potrubí do DN 1" | m | 9 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 9,00
Poznámka k položce: osazení, montáž a dodávka dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v metrech běžných konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: m
39 | R_položka | 722180004CN1 |  | Tepelná izolace potrubí, potrubí do DN 5/4" [C] Tepelná izolace potrubí, potrubí do DN 5/4" | m | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 1,00
Poznámka k položce: osazení, montáž a dodávka dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v metrech běžných konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: m
40 | R_položka | 722180103CN1 |  | Izolace tepelná protipožární, vlna s Al fólií, potrubí do DN 1" [C] Izolace tepelná protipožární, vlna s Al fólií, potrubí do DN 1" | m | 9 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 9,000
Poznámka k položce: osazení, montáž a dodávka dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v metrech běžných konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: m
41 | RTS 2018 | 722171214R00 |  | Potrubí z PEHD, D 40 x 3,7 mm Potrubí z PEHD, D 40 x 3,7 mm | m | 4 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalce" 4,000
42 | R_položka | 722-V-CN1.0 |  | Příplatek na chráničku DN 70, vč. utěsnění, (pro vodovodní přípojku) Příplatek na chráničku DN 70, vč. utěsnění, (pro vodovodní přípojku) | kpl | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalce" 1
Poznámka k položce: příplatek dle popisu a PD Měří se v kompletu konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kpl
43 | RTS 2018 | 722190401R00 |  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 12 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 12
44 | RTS 2018 | 722220111R00 |  | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 8 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 8
45 | RTS 2018 | 722220121R00 |  | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 | PÁR | 2 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 2
46 | RTS 2018 | 722223114CN1 |  | Odvzdušňovací ventil, R88-3/8" [C] Odvzdušňovací ventil, R88-3/8" | kus | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 1
Poznámka k položce: osazení, montáž a dodávka dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kus
47 | RTS 2018 | 722230024CN1 |  | Kulový kohout s odvod, do 120°C, KK 125T-5/4" [C] Kulový kohout s odvod, do 120°C, KK 125T-1" | ks | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 1
Poznámka k položce: osazení, montáž a dodávka dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kus
48 | RTS 2018 | 722280109R00 |  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 | m | 40 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 40,000
49 | RTS 2018 | 722290234R00 |  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 40 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 40,000
50 | R_položka | 722-V-CN1.1 |  | Příplatek pro vodovod-doplňkové konstrukce, ( dle skutečnosti ) Příplatek pro vodovod-doplňkové konstrukce, ( dle skutečnosti ) | kpl | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 1
Poznámka k položce: příplatek dle popisu a PD Měří se v kompletu konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kpl
51 | R_položka | 722-V-CN2.1 |  | Příplatek-protipožární utěsnění prostupu, ( dle skutečnosti ) Příplatek-protipožární utěsnění prostupu, ( dle skutečnosti ) | kpl | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 1
Poznámka k položce: příplatek dle popisu a PD Měří se v kompletu konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kpl
52 | R_položka | 722-V-CN3.1 |  | Příplatek na DMTZ vodovodu při rekonstrukcích, ( dle skutečnosti ) Příplatek na DMTZ vodovodu při rekonstrukcích, ( dle skutečnosti ) | kpl | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 1
Poznámka k položce: příplatek dle popisu a PD Měří se v kompletu konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kpl
53 | R_položka | 722-V-CN4.1 |  | Příplatek za práce nezjistitelné a nezapočitatelné, při rekonstrukcích ( dle skutečnosti ) Příplatek za práce nezjistitelné a nezapočitatelné, při rekonstrukcích ( dle skutečnosti ) | kpl | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 1
Poznámka k položce: příplatek dle popisu a PD Měří se v kompletu konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kpl
54 | RTS 2018 | 722-V-CN5.1 |  | Příplatek na armatury ostatní, ( dle skutečnosti ) Příplatek na armatury ostatní, ( dle skutečnosti ) | kpl | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 1
Poznámka k položce: příplatek dle popisu a PD Měří se v kompletu konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kpl
55 | RTS 2018 | 998722102R00 |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | T | 1 |  | 0
1,00
56 | RTS 2018 | 722170801R00 |  | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 | m | 35 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 35,000
57 | RTS 2018 | 722130831R00 |  | Demontáž nástěnky Demontáž nástěnky | kus | 10 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 10
58 | RTS 2018 | 722220861R00 |  | Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4 Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4 | kus | 5 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 5
59 | RTS 2018 | 722181812R00 |  | Demontáž plstěných pásů z trub D 50 Demontáž plstěných pásů z trub D 50 | m | 35 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 35,000
60 | RTS 2018 | 722290822R00 |  | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m | T | 1 |  | 0
1,000
|  | 722 |  | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 0
|  | 725 |  | Zařizovací předměty
61 | RTS 2018 | 725014131R00 |  | Klozet závěsný + sedátko, bílý Klozet závěsný + sedátko, bílý | SOUBOR | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 1
62 | RTS 2018 | 725017132R00 |  | Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé, ( typ určí investor ) Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé, ( typ určí investor ) | SOUBOR | 2 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 2
63 | R_položka | 64271101R |  | Výlevka se sklopnou plastovou mřížkou, bílá Výlevka se sklopnou plastovou mřížkou, bílá | kus | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 1
Poznámka k položce: osazení, montáž a dodávka dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kusech konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kus
64 | R_položka | 72511CN.2-SN |  | Splachovací nádrž s roh.ventilem, vč. MTZ a přísl. ( výlevka ) Splachovací nádrž s roh.ventilem, vč. MTZ a přísl. ( výlevka ) | kpl | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 1
Poznámka k položce: osazení, montáž a dodávka dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kompletu konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kpl
65 | R_položka | 72532CN.2-DŘ |  | Dřez v lince, vč. MTZ, Z.U. a přísl. Dřez v lince, vč. MTZ, Z.U. a přísl. | kpl | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 1
Poznámka k položce: osazení, montáž a dodávka dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kompletu konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kpl
66 | RTS 2018 | 725314290R00 |  | Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě | SOUBOR | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalce" 1
67 | RTS 2018 | 725823111R00 |  | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu | kus | 2 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 2
68 | RTS 2018 | 725823114R00 |  | Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu | kus | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 1
69 | R_položka | 72582CN.2-BAT |  | Baterie nástěnná-1/2"x150, vč. MTZ a přísl. ( výlevka ) Baterie nástěnná-1/2"x150, vč. MTZ a přísl. ( výlevka ) | kpl | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 1
Poznámka k položce: osazení, montáž a dodávka dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kompletu konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kpl
70 | R_položka | 72582CN.2.1-BAT |  | Baterie sprchová nástěnná-1/2"x150, vč. MTZ a přísl. Baterie sprchová nástěnná-1/2"x150, vč. MTZ a přísl. | kpl | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 1
Poznámka k položce: osazení, montáž a dodávka dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kompletu konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kpl
71 | R_položka | 72553CN.2.3-TUV |  | Ohřívač malý průtokový elektrický elektronicky regulovaný ohřívač vody s výkonem 13,5kW vhodný pro přípravu teplé vody, vč. MTZ a přísl. Ohřívač malý průtokový elektrický elektronicky regulovaný ohřívač vody s výkonem 18kW vhodný pro přípravu teplé vody (400V), vč. MTZ a přísl. zásobování několika odběrných míst (samostatné a skupinové zásobování) teplou vodou | kpl | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 1
Poznámka k položce: osazení, montáž a dodávka dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kompletu konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kpl
72 | R_položka | 72553CN.2.4-TUV |  | Ohřívač vody průtokový elektrický elektronicky regulovaný ohřívač vody s výkonem 18/21/24kW vhodný pro přípravu teplé vody (400V), vč. MTZ a přísl. Ohřívač vody průtokový elektrický elektronicky regulovaný ohřívač vody s výkonem 18/21/24kW vhodný pro přípravu teplé vody (400V), vč. MTZ a přísl. zásobování několika odběrných míst (samostatné a skupinové zásobování) teplou vodou | kpl | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 1
Poznámka k položce: osazení, montáž a dodávka dle popisu a PD dodávka materiálu vč. ztatného dle popisu vč. dopravy a veškeré manipulace Měří se v kompletu konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kpl
73 | RTS 2018 | 725980121R00 |  | Dvířka z plastu, 150 x 150 mm Dvířka z plastu, 150 x 150 mm | kus | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 1
74 | RTS 2018 | 725980122R00 |  | Dvířka z plastu, 200 x 300 mm Dvířka z plastu, 200 x 300 mm | kus | 2 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 2
75 | RTS 2018 | 725980113R00 |  | Dvířka z plastu, 300 x 300 mm Dvířka z plastu, 300 x 300 mm | kus | 3 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 3
76 | RTS 2018 | 998725102R00 |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | T | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 1
77 | RTS 2018 | 725210821R00 |  | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | SOUBOR | 2 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 2
78 | RTS 2018 | 725110811R00 |  | Demontáž klozetů splachovacích Demontáž klozetů splachovacích | SOUBOR | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 1
79 | RTS 2018 | 725530811R00 |  | Demontáž, zásobník elektrický přepadový 12 l Demontáž, zásobník elektrický přepadový 12 l | SOUBOR | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 1
80 | RTS 2018 | 725820801R00 |  | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | SOUBOR | 2 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 2
81 | R_položka | 725-ZPCN1.1 |  | Příplatek na DMTZ zařiz. předm. při rekonstrukcích, ( dle skutečnosti ) Příplatek na DMTZ zařiz. předm. při rekonstrukcích, ( dle skutečnosti ) | kpl | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 1
Poznámka k položce: příplatek dle popisu a PD Měří se v kompletu konstrukce, nebo práce. Měrná jednotka: kpl
82 | RTS 2018 | 725590812R00 |  | Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m | T | 1 |  | 0
1,000
|  | 725 |  | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 | 0
|  | 726 |  | Instalační prefabrikáty
83 | RTS 2018 | 726211121R00 |  | Modul-WC Kombifix Modul-WC Kombifix | SOUBOR | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.4 - Zdravotně technické instalace" 1
84 | RTS 2018 | 998726122R00 |  | Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m | T | 1 |  | 0
1,000
|  | 726 |  | Instalační prefabrikáty |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 | 0
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
|  |  |  | Vícepráce celkem |  |  |  | 0 | 0
Méněpráce
|  |  |  | Méněpráce celkem |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0

## .3
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba |  | 5713520008 |  | Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc
číslo a název SO |  | SO 05-15-06 |  | Žst. Šternberk, TNS
číslo a název rozpočtu: |  | SO 05-15-06.3 |  | Žst. Šternberk, TNS - Vzduchotechnika, chlazení a vytápění
Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA
[7 empty] | jednotková | celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 769-1 |  | Konstrukce vzduchotechniky - část I - 1.PP
1 | R_položka | 769R550002a |  | Od. trubní ventilátor DN 200výkon 700m3/h/130Pa se zpětnou kl. + 2x spony Od. trubní ventilátor DN 200výkon 700m3/h/130Pa se zpětnou kl. + 2x spony | kus | 1 |  | 0
1"DLE PD"
Poznámka k položce: - 72W- 0,33A - 230V - IP 44 - INSTALACE V 1.PP dodávka dle popisu a PD; měří se v kusech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kus
2 | R_položka | 769R55001 |  | Pružná vložka DN 200 Pružná vložka DN 200 | kus | 1 |  | 0
1"DLE PD"
Poznámka k položce: dodávka dle popisu a PD; měří se v kusech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kus
3 | R_položka | 769R55003 |  | VZT potrubí spirálně vinuté DN 200 - délky do 1,5 m + ocel.kon. VZT potrubí spirálně vinuté DN 200 - délky do 1,5 m + ocel.kon. | kus | 1 |  | 0
1"DLE PD"
Poznámka k položce: Vedení potrubí spirálně vinuté se zakončením ochrannou mřížkou + na straně sání stěnová protidešťová mřížka DN 200 / čtyřhran. Odstín dle hlavního ARCH. STAVBY dodávka dle popisu a PD; měří se v kusech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kus
4 | R_položka | 769R55014 |  | Hliníková uzavírací těsná klapka pro čtyřhr. potrubí se servopohonem 600x310 mm - listy s tepelnými předěly U-1,3Wm2.K Hliníková uzavírací těsná klapka pro čtyřhr. potrubí se servopohonem 600x310 mm - listy s tepelnými předěly U-1,3Wm2.K | kus | 1 |  | 0
1"DLE PD"
Poznámka k položce: servopohon s havarijní funkcí 24V se sig. koncové polohy - detailní specifikace srvopohonu dopřesnit dle části MaR + INSTALACE - u vzt porubí SPIRO v.č- průchodu stěnou napojeno na stěnovou žaluzii S PROTIDEŠŤOVÝMI LAMELAMI - dle PD STAVEBNÍ ČÁSTI. dodávka dle popisu a PD; měří se v kusech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kus
5 | R_položka | 769R55004 |  | Hliníková uzavírací těsná klapka pro čtyřhr. potrubí se servopohonem 600x310 mm - listy s tepelnými předěly U-1,3Wm2.K Hliníková uzavírací těsná klapka pro čtyřhr. potrubí se servopohonem 600x310 mm - listy s tepelnými předěly U-1,3Wm2.K | kus | 2 |  | 0
2"DLE PD"
Poznámka k položce: servopohon s havarijní funkcí 24V se sig. koncové polohy - detailní specifikace srvopohonu dopřesnit dle části MaR + vzt porubí 600x300 - průchod stěnou napojeno na stěnovou žaluzii S PROTIDEŠŤOVÝMI LAMELAMI - dle PD STAVEBNÍ ČÁSTI. dodávka dle popisu a PD; měří se v kusech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kus
6 | R_položka | 769R550041 |  | Hliníková uzavírací těsná klapka pro čtyřhr. potrubí se servopohonem 315x610 mm - listy s tepelnými předěly U-1,3Wm2.K Hliníková uzavírací těsná klapka pro čtyřhr. potrubí se servopohonem 315x610 mm - listy s tepelnými předěly U-1,3Wm2.K | kus | 1 |  | 0
1"DLE PD"
Poznámka k položce: servopohon s havarijní funkcí 24V se sig. koncové polohy - detailní specifikace srvopohonu dopřesnit dle části MaR + vzt porubí 315x610 - průchod stěnou napojeno na stěnovou žaluzii S PROTIDEŠŤOVÝMI LAMELAMI - dle PD STAVEBNÍ ČÁSTI. INSTALACE POD STROPEM OP21. dodávka dle popisu a PD; měří se v kusech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kus
7 | R_položka | 713R51007A |  | Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do tl. 40 mm Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do tl. 40 mm | M2 | 1.5 |  | 0
1,5"DLE PD"
Poznámka k položce: v.č. ventilátoru dodávka dle popisu a dle PD; měří se v metrech čtverečných; měrná jednotka: m2
8 | R_položka | 783424740A |  | Materiál spojovací - závěsy Materiál spojovací - závěsy | kg | 1 |  | 0
1"DLE PD"
Poznámka k položce: dodávka dle popisu a PD; měří se v kilogramech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kg
9 | R_položka | 769225510 |  | Montáž VZT - systému - části "I" Montáž VZT - systému - části "I" | kus | 1 |  | 0
1"DLE PD"
Poznámka k položce: KOMPLETNÍ MONTÁŽ V.Č. ZAPOJENÍ NA PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE montáž dle popisu a dle PD; měří se v kusech kompletní montáže systémui; měrná jednotka: kus
|  | 769-1 |  | Konstrukce vzduchotechniky - část I - 1.PP |  |  |  | 0 | 0
|  | 769-2 |  | Konstrukce vzduchotechniky -část II - 1.NP- m.č. OP13 - PŘÍVODNÍ SESTAVA
10 | R_položka | 769R550010 |  | Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí 1000x500mm, IP 54, 7500m3/h- 430 Pa, 2,07 kW, 3,21 A - 400V /50 Hz/ Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí 1000x500mm, IP 54, 7500m3/h- 430 Pa, 2,07 kW, 3,21 A - 400V /50 Hz/ | kus | 1 |  | 0
1"DLE PD"
Poznámka k položce: PŘÍVODNÍ SESTAV - V1- VENT. JEDNOTKA - Regulační těsná klapka pro čtyřhr. potrubí se servopohonem 1000x500 mm - listy s tepelnými předěly U-1,3Wm2.K - servopohon s havarijní funkcí 24V se sig. koncové polohy - detailní specifikace srvopohonu dopřesnit dle části MaR - Filtrační kazeta do čtyřhranného potrubí 1000x500mm + filtr do kazety - Ochranná mřížka pro čtyřhranné potrubí 1000x500 mm - Potrubí pozinkované čtyřhranné 1000x500-300 dodávka dle popisu a PD; měří se v kusech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kus
11 | R_položka | 783424740B |  | Materiál spojovací - závěsy - podpěry - ocel. konstrukce Materiál spojovací - závěsy - podpěry - ocel. konstrukce | kg | 75 |  | 0
75"DLE PD"
Poznámka k položce: dodávka dle popisu a PD; měří se v kilogramech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kg
12 | R_položka | 713R51007B |  | Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do tl. 50 mm Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do tl. 50 mm | M2 | 1.5 |  | 0
1,5"DLE PD"
Poznámka k položce: v.č. ventilátoru dodávka dle popisu a dle PD; měří se v metrech čtverečných; měrná jednotka: m2
13 | R_položka | 769225511 |  | Montáž VZT - systému - části "II" Montáž VZT - systému - části "II" | kus | 1 |  | 0
1"DLE PD"
Poznámka k položce: KOMPLETNÍ MONTÁŽ VZT "II" montáž dle popisu a dle PD; měří se v kusech kompletní montáže systémui; měrná jednotka: kus
|  | 769-2 |  | Konstrukce vzduchotechniky -část II - 1.NP- m.č. OP13 - PŘÍVODNÍ SESTAVA |  |  |  | 0 | 0
|  | 769-3 |  | Konstrukce vzduchotechniky - část III - 1.NP - m.č. OP13 - ODVODNÍ SESTAVY
14 | R_položka | 769R550011A |  | Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí 700x400mm, IP 54, 3500m3/h- 320 Pa, 2,07 kW, 3,21 A - 400V /50 Hz/ Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí 700x400mm, IP 54, 3500m3/h- 320 Pa, 2,07 kW, 3,21 A - 400V /50 Hz/ | kus | 2 |  | 0
2"DLE PD"
Poznámka k položce: PŘÍVODNÍ SESTAV - V1- VENT. JEDNOTKA - Regulační těsná klapka pro čtyřhr. potrubí se servopohonem 1000x500 mm - listy s tepelnými předěly U-1,3Wm2.K - servopohon s havarijní funkcí 24V se sig. koncové polohy - detailní specifikace srvopohonu dopřesnit dle části MaR - Ochranná mřížka pro čtyřhranné potrubí 700x400 mm - Potrubí pozinkované čtyřhranné 700x400-300 dodávka dle popisu a PD; měří se v kusech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kus
15 | R_položka | 783424740B |  | Materiál spojovací - závěsy - podpěry - ocel. konstrukce Materiál spojovací - závěsy - podpěry - ocel. konstrukce | kg | 68 |  | 0
68"DLE PD"
Poznámka k položce: dodávka dle popisu a PD; měří se v kilogramech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kg
16 | R_položka | 713R51007B |  | Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do tl. 50 mm Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do tl. 50 mm | M2 | 2.2 |  | 0
2,2"DLE PD"
Poznámka k položce: v.č. ventilátoru dodávka dle popisu a dle PD; měří se v metrech čtverečných; měrná jednotka: m2
17 | R_položka | 769225512 |  | Montáž VZT - systému - části "III" Montáž VZT - systému - části "III" | kus | 1 |  | 0
1"DLE PD"
Poznámka k položce: KOMPLETNÍ MONTÁŽ VZT "IIi" montáž dle popisu a dle PD; měří se v kusech kompletní montáže systémui; měrná jednotka: kus
|  | 769-3 |  | Konstrukce vzduchotechniky - část III - 1.NP - m.č. OP13 - ODVODNÍ SESTAVY |  |  |  | 0 | 0
|  | 769-4 |  | Konstrukce vzduchotechniky - část IV - m.č.OP13
18 | R_položka | 769225501 |  | Stropní ventilátor 230V 9/36", 70W 8500 m3/h Stropní ventilátor 230V 9/36", 70W 8500 m3/h | kus | 3 |  | 0
3"DLE - PD"
Poznámka k položce: dodávka dle popisu a PD; měří se v kusech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kus
19 | R_položka | 769225509 |  | Montáž VZT - systému - části "IV" Montáž VZT - systému - části "IV" | kus | 1 |  | 0
1"DLE PD"
Poznámka k položce: KOMPLETNÍ MONTÁŽ VZT "IV" montáž dle popisu a dle PD; měří se v kusech kompletní montáže systémui; měrná jednotka: kus
|  | 769-4 |  | Konstrukce vzduchotechniky - část IV - m.č.OP13 |  |  |  | 0 | 0
|  | 769-5 |  | Konstrukce vzduchotechniky - část V- m.č. OP22, OP23, OP24
20 | R_položka | 769R550002_1 |  | Od. trubní ventilátor DN 400 výkon 3500m3/h/150Pa se zpětnou kl. + 2x spony Od. trubní ventilátor DN 400 výkon 3500m3/h/150Pa se zpětnou kl. + 2x spony | kus | 3 |  | 0
3"DLE - PD"
Poznámka k položce: - 230V- 332W- 1,71A - IP 44 dodávka dle popisu a PD; měří se v kusech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kus
21 | R_položka | 769R55001a |  | Pružná vložka DN 400 Pružná vložka DN 400 | kus | 3 |  | 0
3"DLE - PD"
Poznámka k položce: dodávka dle popisu a PD; měří se v kusech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kus
22 | R_položka | 769R54003 |  | VZT potrubí spirálně vinuté DN 400 - délky do 3,5 m s přechode před průchodem obvodovou stěnou na 600x200 + ocel.kon. VZT potrubí spirálně vinuté DN 400 - délky do 3,5 m s přechode před průchodem obvodovou stěnou na 600x200 + ocel.kon. | kus | 3 |  | 0
3"DLE PD"
Poznámka k položce: Vedení potrubí spirálně vinuté se zakončením ochrannou mřížkou 600x200 mm + na straně sání ochranná mřížka. Odstíny dle hlavního ARCH. STAVBY dodávka dle popisu a PD; měří se v kusech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kus
23 | R_položka | 713R51007B.1 |  | Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do tl. 40 mm Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do tl. 40 mm | M2 | 15 |  | 0
15"DLE - PD"
Poznámka k položce: v.č. ventilátoru dodávka dle popisu a dle PD; měří se v metrech čtverečných; měrná jednotka: m2
24 | R_položka | 783424740B |  | Materiál spojovací - závěsy - podpěry - ocel. konstrukce Materiál spojovací - závěsy - podpěry - ocel. konstrukce | kg | 48 |  | 0
48"DLE - PD"
Poznámka k položce: dodávka dle popisu a PD; měří se v kilogramech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kg
25 | R_položka | 769225510.1 |  | Montáž VZT - systému - části "V" Montáž VZT - systému - části "V" | kus | 1 |  | 0
1"DLE - PD"
Poznámka k položce: KOMPLETNÍ MONTÁŽ V.Č. ZAPOJENÍ NA PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE montáž dle popisu a dle PD; měří se v kusech kompletní montáže systémui; měrná jednotka: kus
|  | 769-5 |  | Konstrukce vzduchotechniky - část V- m.č. OP22, OP23, OP24 |  |  |  | 0 | 0
|  | 769-6 |  | Konstrukce vzduchotechniky - část VI- m.č. OP16, OP17, OP18, OP19, OP20
26 | R_položka | 769R54010 |  | Od. trubní ventilátor DN 315 výkon 2500m3/h/160Pa se zpětnou kl. + 2x spony Od. trubní ventilátor DN 315 výkon 2500m3/h/160Pa se zpětnou kl. + 2x spony | kus | 2 |  | 0
2"DLE - PD"
Poznámka k položce: - 230V- 332W- 1,716 - IP 44 dodávka dle popisu a PD; měří se v kusech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kus
27 | R_položka | 769R54011 |  | Od. trubní ventilátor DN 355 výkon 2500- 3500m3/h/180-140Pa se zpětnou kl. + 2x spony Od. trubní ventilátor DN 355 výkon 2500- 3500m3/h/180-140Pa se zpětnou kl. + 2x spony | kus | 3 |  | 0
3"DLE - PD"
Poznámka k položce: - 230V- 336W- 1,74 - IP 44 dodávka dle popisu a PD; měří se v kusech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kus
28 | R_položka | 769R55001B |  | Pružná vložka DN 315 - 355 Pružná vložka DN 315 - 355 | kus | 5 |  | 0
5"DLE - PD"
Poznámka k položce: dodávka dle popisu a PD; měří se v kusech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kus
29 | R_položka | 769R55104 |  | Hliníková uzavírací těsná klapka pro čtyřhr. potrubí se servopohonem 315x315 mm - listy s tepelnými předěly U-1,3Wm2.K Hliníková uzavírací těsná klapka pro čtyřhr. potrubí se servopohonem 315x315 mm - listy s tepelnými předěly U-1,3Wm2.K | kus | 2 |  | 0
2"DLE PD"
Poznámka k položce: servopohon s havarijní funkcí 24V se sig. koncové polohy - detailní specifikace srvopohonu dopřesnit dle části MaR - průchod stěnou napojeno na stěnovou žaluzii S PROTIDEŠŤOVÝMI LAMELAMI - dle PD STAVEBNÍ ČÁSTI. dodávka dle popisu a PD; měří se v kusech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kus
30 | R_položka | 769R55105 |  | Hliníková uzavírací těsná klapka pro čtyřhr. potrubí se servopohonem 355x355 mm - listy s tepelnými předěly U-1,3Wm2.K Hliníková uzavírací těsná klapka pro čtyřhr. potrubí se servopohonem 355x355 mm - listy s tepelnými předěly U-1,3Wm2.K | kus | 3 |  | 0
3"DLE PD"
Poznámka k položce: servopohon s havarijní funkcí 24V se sig. koncové polohy - detailní specifikace srvopohonu dopřesnit dle části MaR - průchod stěnou napojeno na stěnovou žaluzii S PROTIDEŠŤOVÝMI LAMELAMI - dle PD STAVEBNÍ ČÁSTI. dodávka dle popisu a PD; měří se v kusech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kus
31 | R_položka | 769R55106 |  | Hliníková uzavírací těsná klapka pro čtyřhr. potrubí se servopohonem 600x1000 mm - listy s tepelnými předěly U-1,3Wm2.K Hliníková uzavírací těsná klapka pro čtyřhr. potrubí se servopohonem 600x1000 mm - listy s tepelnými předěly U-1,3Wm2.K | kus | 6 |  | 0
6"DLE PD"
Poznámka k položce: servopohon s havarijní funkcí 24V se sig. koncové polohy - detailní specifikace srvopohonu dopřesnit dle části MaR - INSTALACE VE VRATECH OP18-20 V SOUČINNOSTI S PD STAVEBNÍ ČÁSTI. dodávka dle popisu a PD; měří se v kusech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kus
32 | R_položka | 769R55107 |  | Hliníková uzavírací těsná klapka pro čtyřhr. potrubí se servopohonem 1600x610 mm - listy s tepelnými předěly U-1,3Wm2.K Hliníková uzavírací těsná klapka pro čtyřhr. potrubí se servopohonem 1600x610 mm - listy s tepelnými předěly U-1,3Wm2.K | kus | 3 |  | 0
3"DLE PD"
Poznámka k položce: servopohon s havarijní funkcí 24V se sig. koncové polohy - detailní specifikace srvopohonu dopřesnit dle části MaR - INSTALACE NAD VRATY OP18-20 - V SOUČINNOSTI S PD STAVEBNÍ ČÁSTI. dodávka dle popisu a PD; měří se v kusech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kus
33 | R_položka | 769R55108 |  | Hliníková uzavírací těsná klapka pro čtyřhr. potrubí se servopohonem 1250x1100 mm - listy s tepelnými předěly U-1,3Wm2.K Hliníková uzavírací těsná klapka pro čtyřhr. potrubí se servopohonem 1250x1000 mm - listy s tepelnými předěly U-1,3Wm2.K | kus | 4 |  | 0
4"DLE PD"
Poznámka k položce: servopohon s havarijní funkcí 24V se sig. koncové polohy - detailní specifikace srvopohonu dopřesnit dle části MaR - INSTALACE NAD VRATY OP16-17 - V SOUČINNOSTI S PD STAVEBNÍ ČÁSTI. dodávka dle popisu a PD; měří se v kusech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kus
34 | R_položka | 769R54004 |  | VZT potrubí spirálně vinuté DN 315-355- délky do 3,5 m s přechode před průchodem na hliníkové klapky 2ks 315x410, 3ks 355x410 + ocel.kon. VZT potrubí spirálně vinuté DN 315-355- délky do 3,5 m s přechode před průchodem na hliníkové klapky 2ks 315x410, 3ks 355x410 + ocel.kon. | kus | 1 |  | 0
1"DLE PD DIG. ODMĚŘENO"
Poznámka k položce: Vedení potrubí spirálně vinuté se zakončením ochrannou mřížkou viz. PD STAVEBNÍ + na straně sání ochranná mřížka 2ks DN 315, 3ks DN 355 . dodávka dle popisu a PD; měří se v kusech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kus
35 | R_položka | 713R51007B.1 |  | Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do tl. 40 mm Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do tl. 40 mm | M2 | 22 |  | 0
22"DLE - PD"
Poznámka k položce: v.č. ventilátoru dodávka dle popisu a dle PD; měří se v metrech čtverečných; měrná jednotka: m2
36 | R_položka | 783424740B |  | Materiál spojovací - závěsy - podpěry - ocel. konstrukce Materiál spojovací - závěsy - podpěry - ocel. konstrukce | kg | 75 |  | 0
75"DLE - PD"
Poznámka k položce: dodávka dle popisu a PD; měří se v kilogramech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kg
37 | R_položka | 769225510.2 |  | Montáž VZT - systému - části "VI" Montáž VZT - systému - části "VI" | kus | 1 |  | 0
1"DLE - PD"
Poznámka k položce: KOMPLETNÍ MONTÁŽ V.Č. ZAPOJENÍ NA PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE montáž dle popisu a dle PD; měří se v kusech kompletní montáže systémui; měrná jednotka: kus
|  | 769-6 |  | Konstrukce vzduchotechniky - část VI- m.č. OP16, OP17, OP18, OP19, OP20 |  |  |  | 0 | 0
|  | 769-7 |  | Konstrukce vzduchotechniky - část VII- m.č. OP09
38 | R_položka | R769550452 |  | Ventilátor pro kruhové potrubí DN 250 výkon 1500 m3/h/220-225Pa + zpětná klapka + 2x spony Ventilátor pro kruhové potrubí DN 250 výkon 1500 m3/h/220-225Pa + zpětná klapka + 2x spony | kus | 2 |  | 0
2"DLE - PD - V.Č. 02"
Poznámka k položce: Vzt jednotka osazena pod stropem - 230V - 194 W - 0,85A- IP 44 dodávka dle popisu a PD; měří se v kusech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kus
39 | R_položka | R76922551A |  | Kazeta pro kapsový filtr pro kruhové potrubí DN 250 + v.č. filtru Kazeta pro plochý filtr pro kruhové potrubí DN 250 + v.č. filtru | kus | 1 |  | 0
1"DLE - PD"
Poznámka k položce: dodávka dle popisu a PD; měří se v kusech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kus
40 | R_položka | R7692255143 |  | Na straně sání ochranná mřížka DN 250 Na straně sání ochranná mřížka DN 250 | kus | 2 |  | 0
2"DLE - PD"
Poznámka k položce: dodávka dle popisu a PD; měří se v kusech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kus
41 | R_položka | R76955005 |  | VZT potrubí spirálně vinuté DN 200-250-315 délky 7 m + ocel.kon. na straně sání a výtlaku osazena mřížky v podhledu VZT potrubí spirálně vinuté DN 200-250-315 délky 7 m + ocel.kon. na straně sání a výtlaku osazena mřížky v podhledu | kus | 1 |  | 0
1"DLE - PD-DIG. ODMĚŘENO"
Poznámka k položce: - s gravitačními lamelami 2ks. Systém spirálně vinutý - Potrubí kruhové SK-I pozink. plech tl. 0,5 mm, min. vrstva Zn 275 g/m2, třída těsnosti C dle DIN 24174, těsnění při montáži akrylátovým tmelem + Al páska + v.č venkovní stěnové mřížky PŘÍVODNÍ v počtu 1 ks DN 250, + ODVODNÍ s gravitačními lamelami v počtu 1 ks DN 250. dodávka dle popisu a PD; měří se v kusech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kus
42 | R_položka | R71351007 |  | Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do tl. 40 mm Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do tl. 40 mm | M2 | 8 |  | 0
8"DLE - PD-DIG. ODMĚŘENO"
Poznámka k položce: izolace v místě průchodu stěnami a části potrubí dodávka dle popisu a dle PD; měří se v metrech čtverečných; měrná jednotka: m2
43 | R_položka | R783424749 |  | Materiál spojovací - závěsy Materiál spojovací - závěsy | kg | 35 |  | 0
35"DLE - PD"
Poznámka k položce: Typové prvky pro uložení potrubí systému SPIRO a FLEXO - pozinkované - objímky potrubí s protihlukovou ochranou dodávka dle popisu a PD; měří se v kilogramech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kg
44 | R_položka | R769225518 |  | Montáž VZT VII - kompletní instalace systému Montáž VZT VII - kompletní instalace systému | kus | 1 |  | 0
1"DLE - PD"
Poznámka k položce: montáž dle popisu a dle PD; měří se v kusech kompletní montáže systémui; měrná jednotka: kus
|  | 769-7 |  | Konstrukce vzduchotechniky - část VII- m.č. OP09 |  |  |  | 0 | 0
|  | 769-8 |  | Konstrukce vzduchotechniky - část VIII - m.č 0P08, 0P12 + soc. zázemí
45 | R_položka | 769R550109 |  | Malý od. ventilátor se zpětnou kl. - max, výkon 120 m3/h/200Pa-60 W/230V Malý od. ventilátor se zpětnou kl. - max, výkon 120 m3/h/200Pa-60 W/230V | kus | 3 |  | 0
3"DLE - PD - v.č. 02"
Poznámka k položce: ODSTŘEDIVÝ STĚNOVÝ - STROPNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU S ČAS. DOBĚHEM - instalace v m.č. SOC. ČÁSTI "C" - instalace na stěnu, strop alt. podhled s napojením na VZT trubní vedení v podhledu se zakončením nad střechou protidešťovou stříškou DN 160. dodávka dle popsu a PD; měří se v kusech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kus
46 | R_položka | 769R550110 |  | Malý od. ventilátor se zpětnou kl. - max, výkon 200 m3/h/100Pa-68 W/230V Malý od. ventilátor se zpětnou kl. - max, výkon 200 m3/h/100Pa-65 W/230V | kus | 3 |  | 0
3"DLE - PD - v.č. 02"
Poznámka k položce: ODSTŘEDIVÝ STĚNOVÝ - STROPNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU S ČAS. DOBĚHEM - instalace v m.č. 01, 07, 18 - instalace na strop alt. podhled s napojením na VZT trubní vedení v podhledu se zakončením nad střechou protidešťovou stříškou DN 125 dodávka dle popsu a PD; měří se v kusech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kus
47 | R_položka | R769550021 |  | Od. trubní ventilátor DN 160 výkon 200m3/h/180Pa se zpětnou kl. + 2x spony Od. trubní ventilátor DN 160 výkon 200m3/h/180Pa se zpětnou kl. + 2x spony | kus | 1 |  | 0
1"DLE - PD - v.č. 02"
Poznámka k položce: Vzt jednotky osazeny v podhledu -230V - 53 W - 0,231A, IP 44 - instalace v části m.č. v OP 12 podhledu. dodávka dle popsu a PD; měří se v kusech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kus
48 | R_položka | 769R550001a |  | Od. trubní ventilátor DN 125výkon 180m3/h/150Pa se zpětnou kl. + 2x spony Od. trubní ventilátor DN 125výkon 180m3/h/150Pa se zpětnou kl. + 2x spony | kus | 1 |  | 0
1"DLE - PD"
Poznámka k položce: Vzt jednotka osazena v podhledu dodávka dle popsu a PD; měří se v kusech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kus
49 | R_položka | 769R55001.1 |  | Filtrační kazeta 125 třída filtrace G3 Filtrační kazeta 125 třída filtrace G3 | kus | 1 |  | 0
1"DLE - PD"
Poznámka k položce: Vzt jednotka osazena v podhledu m.č. 002 - šatna OP 12- dodávka dle popsu a PD; měří se v kusech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kus
50 | R_položka | 769R55002 |  | Elektrický ohřívač 125 - 230V- 1,2 kW - 7,8A Elektrický ohřívač 125 - 230V- 1,2 kW - 7,8A | kus | 1 |  | 0
1"DLE - PD"
Poznámka k položce: El. ohřívač s kompletní regulací ohřevu a zabezpečení v sestavě s ventilátorem - chodem - v.č. tlakového snímání. dodávka dle popsu a PD; měří se v kusech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kus
51 | R_položka | 769R55002A |  | Pružná vložka DN 125 Pružná vložka DN 125 | kus | 1 |  | 0
1"DLE - PD"
Poznámka k položce: dodávka dle popsu a PD; měří se v kusech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kus
52 | R_položka | 769R55003.1 |  | Regulace otáček - plynulá Regulace otáček - plynulá | kus | 1 |  | 0
1"DLE - PD"
Poznámka k položce: dodávka dle popsu a PD; měří se v kusech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kus
53 | R_položka | R769550051 |  | VZT potrubí spirálně vinuté DN 100 - 125- 160 délky do 20 m - vývod přes obvodovou stěnu 3x VZT potrubí spirálně vinuté DN 100 - 125- 160 délky do 20 m - vývod přes obvodovou stěnu 3x | kus | 1 |  | 0
1"DLE - PD - DIG. ODMĚŘENO - V.Č. 02"
Poznámka k položce: Systém spirálně vinutý - Potrubí kruhové SK-I pozink. plech tl. 0,5 mm, min. vrstva Zn 275 g/m2, třída těsnosti C dle DIN 24174, těsnění při montáži akrylátovým tmelem + Al páska. Potrubí v místě průchodu půdním prostorem opatřeno tepelnpou izolací s požární odolností dle požárně technického řešení stavby. V.Č. sací stěnová mřížka s pevnými lamelami 1ks DN 125 + 2x stěnová mřížka s gravitačními lamelami DN 160. dodávka dle popsu a PD; měří se v kusech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kus
54 | R_položka | R769225514 |  | VZT potrubí flexibilní DN 100 - 125 délky 0,5 m VZT potrubí flexibilní DN 100 - 125 délky 0,5 m | SOUB | 6 |  | 0
6"DLE - PD - DIG. ODMĚŘENO - V.Č. 02"
Poznámka k položce: dodávka dle popsu a PD; měří se v souboru konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: soub
55 | R_položka | 769225515A |  | Přívodní distr. prvky DN 125 Přívodní distr. prvky DN 125 | kus | 2 |  | 0
2"DLE - PD - DIG. ODMĚŘENO - V.Č. 02"
Poznámka k položce: Instalace v podhledu - Cílový typ odsouhlasit í s hl. Arch. stavby. dodávka dle popsu a PD; měří se v kusech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kus
56 | R_položka | R713513300 |  | Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem od tl. 40 mm Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem od tl. 40 mm | M2 | 6 |  | 0
6"DLE - PD"
Poznámka k položce: izolace v místě průchodu stěnami a části potrubí průchodu půdním prostorem - požární izolace dle požadavků požární technické zprávy objektu. dodávka dle popisu a dle PD; měří se v metrech čtverečných; měrná jednotka: m2
57 | R_položka | R783424750 |  | Materiál spojovací - závěsy Materiál spojovací - závěsy | kg | 46 |  | 0
46"DLE - PD"
Poznámka k položce: Typové prvky pro uložení potrubí systému SPIRO a FLEXO - pozinkované - objímky potrubí s protihlukovou ochranou dodávka dle popsu a PD; měří se v kilogramech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kg
58 | R_položka | R76922541 |  | Montáž VZT VIII - kompletní instalace systému Montáž VZT VIII - kompletní instalace systému | kus | 1 |  | 0
1"DLE - PD"
Poznámka k položce: montáž dle popisu a dle PD; měří se v kusech kompletní montáže systémui; měrná jednotka: kus
|  | 769-8 |  | Konstrukce vzduchotechniky - část VIII - m.č 0P08, 0P12 + soc. zázemí |  |  |  | 0 | 0
|  | 770 |  | Klimatizace - m.č. 0P08, 0P10, 0P11
59 | R_položka | R76800001 |  | Venkovní kond. jed. s ovladačem, chladivo R32 - chl. výkon - Qch0,9-3,0kW -Qtop 4,5kW - 46 dB/A/ Venkovní kond. jed. s ovladačem, chladivo R32 - chl. výkon - Qch0,9-3,0kW -Qtop 4,5kW - 46 dB/A/ | kus | 2 |  | 0
2"DLE - PD"
Poznámka k položce: Sestava s plynulou regulací výkonu, 230V - el. příkon 0,89kW/3,2A - doporučené jištění 10A - jednotky s úpravou pro chlazení do venkovní teploty -15°C, rozvěr v/š/h - 550/780/290 mm - INSTALACE m.č. OP 08, 11 dodávka dle popsu a PD; měří se v kusech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kus
60 | R_položka | R76800001a |  | Venkovní kond. jed. s ovladačem, chladivo R32 - chl. výkon - Qch1,5-5,6kW -Qtop 6,3kW - 46 dB/A/ Venkovní kond. jed. s ovladačem, chladivo R32 - chl. výkon - Qch1,5-5,6kW -Qtop 6,3kW - 46 dB/A/ | kus | 2 |  | 0
2"DLE - PD"
Poznámka k položce: Sestava s plynulou regulací výkonu, 230V - el. příkon 1,69kW - doporučené jištění 10A - jednotky s úpravou pro chlazení do venkovní teploty -15°C, rozvěr v/š/h - 550/780/290 mm - INSTALACE PRO m.č. OP 10 dodávka dle popsu a PD; měří se v kusech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kus
61 | R_položka | R76800002 |  | Vnitřní nástěnná jednotka, chladivo R410A - chl. výkon - Qch 2,5 - Qtop 3,4kW - 37 dB/A/ Vnitřní nástěnná jednotka, chladivo R410A - chl. výkon - Qch 2,5 - Qtop 3,4kW - 37 dB/A/ | kus | 2 |  | 0
2"DLE - PD"
Poznámka k položce: Sestava - vnitřní nástěnná jednotka - rozměr v/š/h - 275/790/228 mm - v.č. kabelového dálkové ovládání. El. příkon přiveden k venkovní jednotce. Boční připojení. Jednotka osazena čerpadlem kondenzátu /odstředivé provedení, tichý chod/ INSTALACE m.č. OP08,11 SESTAVA S MOŽNOSTÍ HLÁŠENÍ PORUCHOVÉHO STAVU A JEHO PŘENOS DO CENTRÁLNÍHO DISPEČINKU dodávka dle popsu a PD; měří se v kusech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kus
62 | R_položka | R76800002a |  | Vnitřní nástěnná jednotka, chladivo R32 - chl. výkon - Qch 5,0 - Qtop 5,3 kW - 42 dB/A/ Vnitřní nástěnná jednotka, chladivo R32 - chl. výkon - Qch 5,0 - Qtop 5,3 kW - 42 dB/A/ | kus | 2 |  | 0
2"DLE - PD"
Poznámka k položce: Sestava - vnitřní nástěnná jednotka - rozměr v/š/h - 320/1050/228 mm - v.č. kabelového dálkové ovládání El. příkon přiveden k venkovní jednotce. Boční připojení. Jednotka osazena čerpadlem kondenzátu /odstředivé provedení, tichý chod/ INSTALACE m.č. OP 10 SESTAVA S MOŽNOSTÍ HLÁŠENÍ PORUCHOVÉHO STAVU A JEHO PŘENOS DO CENTRÁLNÍHO DISPEČINKU dodávka dle popsu a PD; měří se v kusech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kus
63 | R_položka | R76800003 |  | Regulátor pro celoročního provoz do te -15°C, externí modul signalizace - hláčení poruch a provozu Regulátor pro celoročního provoz do te -15°C, externí modul signalizace - hláčení poruch a provozu | kus | 4 |  | 0
4"DLE - PD"
Poznámka k položce: dodávka dle popsu a PD; měří se v kusech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kus
64 | R_položka | R76800004 |  | Cu protubí s izolací 6/10 + 6/12 iz.9 mm v.č. kabelizace Cu protubí s izolací 6/10 + 6/12 iz.9 mm v.č. kabelizace | m | 30 |  | 0
30"DLE - PD - DIG. ODMĚŘENO"
Poznámka k položce: v.č. stěnového a strpního utěsnění s odolností - dle požárně technického řešení stavby montáž dle popisu a PD; měří se v metrech běžných; měrná jednotka: m
65 | R_položka | R76800005 |  | Odvod kondenzátu Odvod kondenzátu | m | 4 |  | 0
4"DLE - PD"
Poznámka k položce: Rozvody v objektu součástí PD- ZTI montáž dle popisu a PD; měří se v metrech běžných; měrná jednotka: m
66 | R_položka | R76800006 |  | Instalační lišty Instalační lišty | m | 30 |  | 0
30"DLE - PD - DIG. ODMĚŘENO"
Poznámka k položce: montáž dle popisu a PD; měří se v metrech běžných; měrná jednotka: m
67 | R_položka | R76800007 |  | Elektrické připojení včetně jištění a revize Elektrické připojení včetně jištění a revize | kus | 4 |  | 0
4"DLE - PD"
Poznámka k položce: dle popisu položky a PD; měří se v kusech; měrná jednotka: kus
68 | R_položka | R76800008 |  | Doplnění chladiva R32 Doplnění chladiva R32 | kg | 4 |  | 0
4"DLE - PD"
Poznámka k položce: chladivo dle popisu a PD; měří se v kilogramech konstrukce, nebo práce; měrná jednotka: kg
69 | R_položka | R76800009 |  | Vyzkoušení zařízení a uvedení do provozu a předání Vyzkoušení zařízení a uvedení do provozu a předání | kus | 4 |  | 0
4"DLE - PD"
Poznámka k položce: vyzkoušení a uvedení do provozu dle popisu a PD; měří se v kusech kompletního vyzkoušení a uvedení do provozu vč. předání; měrná jednotka: kus
70 | R_položka | R76800010 |  | Kompletizující dodávky - stavební prostupy, úprava omítek, zapravení , doprava Kompletizující dodávky - stavební prostupy, úprava omítek, zapravení , doprava | kus | 4 |  | 0
4"DLE - PD"
Poznámka k položce: Doplňková konstrukce / pozinkové typové prvky / pro uložení konzol. kompletuzující dodávky dle popisu a dle PD; měří se v kusech; měrná jednotka: kus
71 | R_položka | R76800011 |  | Montáž klimatizační jednotky vnitřnÍ Montáž klimatizační jednotky vnitřnÍ | kus | 4 |  | 0
4"DLE - PD"
Poznámka k položce: montáž dle popisu a dle PD; měří se v kusech kompletní montáže jednotky; měrná jednotka: kus
72 | R_položka | R76800015 |  | Montáž klimatizační jednotky venkovní Montáž klimatizační jednotky venkovní | kus | 4 |  | 0
4"DLE - PD"
Poznámka k položce: montáž dle popisu a dle PD; měří se v kusech kompletní montáže jednotky; měrná jednotka: kus
|  | 770 |  | Klimatizace - m.č. 0P08, 0P10, 0P11 |  |  |  | 0 | 0
|  | TZ |  | Hlava HSZ
73 | R_položka | R731 TZ |  | PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - KLIMA BUDOVY PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - KLIMA BUDOVY | kus | 1 |  | 0
1"DLE - PD"
Poznámka k položce: zkoušky a revize dle popsu a PD; měří se v kusech kompletních zkoušek vč. revizí; měrná jednotka: kus
74 | R_položka | R731 TZ 1 |  | PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - VZT PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - VZT | kus | 20 |  | 0
20"DLE - PD"
Poznámka k položce: zkoušky a revize dle popsu a PD; měří se v kusech kompletních zkoušek vč. revizí; měrná jednotka: kus
|  | TZ |  | Hlava HSZ |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 | 0
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
|  |  |  | Vícepráce celkem |  |  |  | 0 | 0
Méněpráce
|  |  |  | Méněpráce celkem |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0

## .4
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba |  | 5713520008 |  | Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc
číslo a název SO |  | SO 05-15-06 |  | Žst. Šternberk, TNS
číslo a název rozpočtu: |  | SO 05-15-06.4 |  | Žst. Šternberk, TNS - MaR
Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA
[7 empty] | jednotková | celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | D |  | Dodávka řídícího systému a materiálu měření a regulace
1 | R_položka | SPC1 |  | Rám RM pro 15 pozic Rám RM pro 15 pozic | kus | 1 |  | 0
viz. specifikace materiálu 1
Poznámka k položce: dodávka dle popisu a PD vč. dopravy a veškeré manipulace; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka : kus
2 | R_položka | SPC2 |  | Zdroj 230V AC bez UPS Zdroj 230V AC bez UPS | kus | 1 |  | 0
viz. specifikace materiálu 1
Poznámka k položce: dodávka dle popisu a PD vč. dopravy a veškeré manipulace; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka : kus
3 | R_položka | SPC3 |  | Centrální procesorový modul CP, ethernet, web server Centrální procesorový modul CP, ethernet, web server | kus | 1 |  | 0
viz. specifikace materiálu 1
Poznámka k položce: dodávka dle popisu a PD vč. dopravy a veškeré manipulace; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka : kus
4 | R_položka | SPC4 |  | Modul analogových vstupů 8 x AI, 4-20 mA Modul analogových vstupů 8 x AI, 4-20 mA | kus | 3 |  | 0
viz. specifikace materiálu 3
Poznámka k položce: dodávka dle popisu a PD vč. dopravy a veškeré manipulace; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka : kus
5 | R_položka | SPC5 |  | Modul analogových výstupů 8 x AO, 0-10V Modul analogových výstupů 8 x AO, 0-10V | kus | 1 |  | 0
viz. specifikace materiálu 1
Poznámka k položce: dodávka dle popisu a PD vč. dopravy a veškeré manipulace; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka : kus
6 | R_položka | SPC6 |  | Modul digitálních vstupů 16 x DI Modul digitálních vstupů 16 x DI | kus | 3 |  | 0
viz. specifikace materiálu 3
Poznámka k položce: dodávka dle popisu a PD vč. dopravy a veškeré manipulace; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka : kus
7 | R_položka | SPC7 |  | Modul digitálních výstupů 16 x DO Modul digitálních výstupů 16 x DO | kus | 3 |  | 0
viz. specifikace materiálu 3
Poznámka k položce: dodávka dle popisu a PD vč. dopravy a veškeré manipulace; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka : kus
8 | R_položka | SPC8 |  | Modul digitálních výstupů 8 x RO, relé Modul digitálních výstupů 8 x RO, relé | kus | 1 |  | 0
viz. specifikace materiálu 1
Poznámka k položce: dodávka dle popisu a PD vč. dopravy a veškeré manipulace; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka : kus
9 | R_položka | SPC9 |  | Panel s grafickým displejem LCD 5,7" Panel s grafickým displejem LCD 5,7" | kus | 1 |  | 0
viz. specifikace materiálu 1
Poznámka k položce: dodávka dle popisu a PD vč. dopravy a veškeré manipulace; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka : kus
10 | R_položka | SPC10 |  | Snímač teploty venkovní Ni1000, -30 až 60°C, 4-20mA, 15-30V DC, IP65 Snímač teploty venkovní Ni1000, -30 až 60°C, 4-20mA, 15-30V DC, IP65 | kus | 15 |  | 0
viz. specifikace materiálu 15
Poznámka k položce: dodávka dle popisu a PD vč. dopravy a veškeré manipulace; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka : kus
11 | R_položka | SPC11 |  | Snímač teploty a vlhkosti prostorový, -30 až 80, 0-100% RV, 4-20 mA, IP65 Snímač teploty a vlhkosti prostorový, -30 až 80, 0-100% RV, 4-20 mA, IP65 | kus | 2 |  | 0
viz. specifikace materiálu 2
Poznámka k položce: dodávka dle popisu a PD vč. dopravy a veškeré manipulace; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka : kus
12 | R_položka | SPC12 |  | Snímač teploty prostorový, -30 až 60°C, 4-20mA, 15-30V DC, IP20 Snímač teploty prostorový, -30 až 60°C, 4-20mA, 15-30V DC, IP20 | kus | 1 |  | 0
viz. specifikace materiálu 1
Poznámka k položce: dodávka dle popisu a PD vč. dopravy a veškeré manipulace; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka : kus
13 | R_položka | SPC13 |  | Diferenční tlakový spínač pro vzduch, 20-300 Pa, včetně připoj. soupravy Diferenční tlakový spínač pro vzduch, 20-300 Pa, včetně připoj. soupravy | kus | 1 |  | 0
viz. specifikace materiálu 1
Poznámka k položce: dodávka dle popisu a PD vč. dopravy a veškeré manipulace; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka : kus
14 | R_položka | SPC13.1 |  | Klapkový servopohon 7 Nm, 24V AC/DC, havarijní funkce, koncové spínače Klapkový servopohon 7 Nm, 24V AC/DC, havarijní funkce, koncové spínače | kus | 16 |  | 0
viz. specifikace materiálu 16
Poznámka k položce: dodávka dle popisu a PD vč. dopravy a veškeré manipulace; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka : kus
15 | R_položka | SPC14 |  | Klapkový servopohon 7 Nm, 24V AC/DC, 0-10V, havarijní funkce, ukazatel polohy Klapkový servopohon 7 Nm, 24V AC/DC, 0-10V, havarijní funkce, ukazatel polohy | kus | 5 |  | 0
viz. specifikace materiálu 5
Poznámka k položce: dodávka dle popisu a PD vč. dopravy a veškeré manipulace; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka : kus
16 | R_položka | SPC14.1 |  | Tlačítkový ovládač se signálkou 24 V DC Tlačítkový ovládač se signálkou 24 V DC | kus | 2 |  | 0
viz. specifikace materiálu 2
Poznámka k položce: dodávka dle popisu a PD vč. dopravy a veškeré manipulace; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka : kus
|  | D |  | Dodávka řídícího systému a materiálu měření a regulace |  |  |  | 0 | 0
|  | M21 |  | Elektromontáže
17 | R_položka | 210800547 |  | Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 6 mm2 uložených pevně Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 6 mm2 uložených pevně | m | 92 |  | 0
viz. kabelová listina 92
Poznámka k položce: montáž dle popisu a PD; měří se v metrech běžných vodičů; měrná jednotka: m
18 | R_položka | 341421570 |  | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-K 6 mm2 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-K 6 mm2 | m | 92 |  | 0
viz. kabelová listina 92
Poznámka k položce: dodávka dle popisu a PD vč. dopravy a veškeré manipulace; měří se v metrech běžných dodávky; měrná jednotka :m
19 | CS ÚRS 2018 02 | 210810055 |  | Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY) Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | m | 891 |  | 0
viz. kabelová listina 891,00
20 | CS ÚRS 2018 02 | 341110050 |  | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2 | m | 28 |  | 0
viz. kabelová listina 28
21 | CS ÚRS 2018 02 | 341110300 |  | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 | m | 435 |  | 0
viz. kabelová listina 435
22 | CS ÚRS 2018 02 | 341110600 |  | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x1,5mm2 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x1,5mm2 | m | 129 |  | 0
viz. kabelová listina 129,00
23 | CS ÚRS 2018 02 | 341110900 |  | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2 | m | 207 |  | 0
viz. kabelová listina 207,00
24 | CS ÚRS 2018 02 | 210810046 |  | Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 28 |  | 0
viz. kabelová listina 28
25 | CS ÚRS 2018 02 | 341110360 |  | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 | m | 28 |  | 0
viz. kabelová listina 28,00
26 | R_položka | 210860221 |  | Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 2x1 mm uložených pevně Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 2x1 mm uložených pevně | m | 734 |  | 0
viz. kabelová listina 734,000
Poznámka k položce: montáž dle popisu a PD; měří se v metrech běžných kabelů; měrná jednotka: m
27 | R_položka | 341215500 |  | kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm | m | 734 |  | 0
viz. kabelová listina 734,000
Poznámka k položce: dodávka dle popisu a PD vč. dopravy a veškeré manipulace; měří se v metrech běžných dodávky; měrná jednotka :m
28 | R_položka | 210860222 |  | Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 4x1 mm uložených pevně Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 4x1 mm uložených pevně | m | 552 |  | 0
viz. kabelová listina 552,000
Poznámka k položce: montáž dle popisu a PD; měří se v metrech běžných kabelů; měrná jednotka: m
29 | R_položka | 341215540 |  | kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1 mm kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1 mm | m | 552 |  | 0
viz. kabelová listina 552,000
Poznámka k položce: dodávka dle popisu a PD vč. dopravy a veškeré manipulace; měří se v metrech běžných dodávky; měrná jednotka :m
30 | R_položka | 210860223 |  | Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 7x1 mm uložených pevně Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 7x1 mm uložených pevně | m | 548 |  | 0
viz. kabelová listina 548,00
Poznámka k položce: montáž dle popisu a PD; měří se v metrech běžných kabelů; měrná jednotka: m
31 | R_položka | 341215560 |  | kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 7x1 mm kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 7x1 mm | m | 548 |  | 0
viz. kabelová listina 548,00
Poznámka k položce: dodávka dle popisu a PD vč. dopravy a veškeré manipulace; měří se v metrech běžných dodávky; měrná jednotka :m
32 | R_položka | 210010351 |  | Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2 Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2 | kus | 18 |  | 0
viz. kabelová listina 18
Poznámka k položce: montáž dle popisu a PD; měří se v kusech rovodek; měrná jednotka: kus
33 | R_položka | R34200001 |  | Krabice do vhka IP43, včetně svorkovnice Krabice do vhka IP43, včetně svorkovnice | kus | 18 |  | 0
viz. kabelová listina 18
Poznámka k položce: dodávka dle popisu a PD vč. dopravy a veškeré manipulace; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka : kus
34 | R_položka | 210010083 |  | Montáž trubky tuhé D20 pevně Montáž trubky tuhé D20 pevně | m | 54 |  | 0
viz. kabelová listina 54,000
Poznámka k položce: montáž dle popisu a PD; měří se v metrech běžných trubek; měrná jednotka: m
35 | R_položka | R34200002 |  | Trubka tuhá PVC 1250 N D20 mm Trubka tuhá PVC 1250 N D20 mm | m | 54 |  | 0
viz. kabelová listina 54,000
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v metrech běžných dodávky; měrná jednotka:m
36 | CS ÚRS 2018 02 | 220260721 |  | Montáž kabelového žlabu MARS 62 / 50 mm Montáž žlabu kabelového děrovaný nebo neděrovaný včetně montáže kolen, T-kusů na předem připravené upevňovací body, uzavření víka 62/50 mm | m | 140 |  | 0
viz. kabelová listina 140,00
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 220 26-0721 až -0732 nejsou započteny náklady na dodávku kabelového žlabu.
37 | R_položka | R34200003 |  | Žlab 40x20, včetně víka a upevňovací konzoly Žlab 40x20, včetně víka a upevňovací konzoly | m | 53 |  | 0
viz. kabelová listina 53,000
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v metrech běžných dodávky; měrná jednotka:m
38 | R_položka | R34200004 |  | Žlab 62x50, včetně víka a upevňovací konzoly Žlab 62x50, včetně víka a upevňovací konzoly | m | 87 |  | 0
viz. kabelová listina 87,000
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v metrech běžných dodávky; měrná jednotka: m
39 | R_položka | 210010102 |  | Montáž lišt protahovacích šířky do 40 mm Montáž lišt protahovacích šířky do 40 mm | m | 301 |  | 0
viz. kabelová listina 301,000
Poznámka k položce: montáž dle popsu a PD; měří se v metrech běžných lišt; měrná jednotka: m
40 | CS ÚRS 2018 02 | 34571010 |  | lišta elektroinstalační vkládací 18 x 13 lišta elektroinstalační vkládací 18 x 13 | m | 194 |  | 0
viz. kabelová listina 194,000
41 | R_položka | R345721051 |  | lišta elektroinstalační vkládací z PVC LHD 17x17 lišta elektroinstalační vkládací z PVC LHD 17x17 | m | 46 |  | 0
viz. kabelová listina 46,000
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v metrech běžných dodávky; měrná jednotka:m
42 | CS ÚRS 2018 02 | 34571011 |  | lišta elektroinstalační vkládací 24 x 22 lišta elektroinstalační vkládací 24 x 22 | m | 55 |  | 0
viz. kabelová listina 55,000
Poznámka k položce:
43 | R_položka | R345721160 |  | lišta elektroinstalační vkládací z PVC LHD 40x40 lišta elektroinstalační vkládací z PVC LHD 40x40 | m | 6 |  | 0
viz. kabelová listina 6,000
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v metrech běžných dodávky; měrná jednotka:m
44 | R_položka | 210190052 |  | Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných pole do 300 kg Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných pole do 300 kg | kus | 1 |  | 0
viz. kabelová listina 1
Poznámka k položce: montáž dle popisu a PD; měří se v kusech rozvaděčů; měrná jednotka: kus
45 | CS ÚRS 2018 02 | 210100001 |  | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 238 |  | 0
viz. kabelová listina 238
46 | CS ÚRS 2018 02 | 210100002 |  | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 6 mm2 | kus | 28 |  | 0
viz. kabelová listina 28
47 | CS ÚRS 2018 02 | 210100003 |  | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm2 | kus | 5 |  | 0
viz. kabelová listina 5
48 | CS ÚRS 2018 02 | 210100258 |  | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x4 mm2 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 5 x 1,5 až 4 mm2 | kus | 24 |  | 0
viz. kabelová listina 24
49 | R-položka | R97103325 |  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm vč. dopravy, veškeré manipulace a poplatku za skládku Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm vč. dopravy a poplatku za skládku | kus | 12 |  | 0
vz. půdorys 1.NP 12
Poznámka k položce: Poznámka k položce: vybourání dle popisu a PD vč. dopravy, veškeré manipulace a poplatku za skládku; měří se v kusech konstrukce, nebo práce měrná jednotka: kus
|  | M21 |  | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 0
|  | M36 |  | Montáž provozních,měřících a regulačních zařízení
50 | R_položka | R3624105 |  | Montáž odporového teploměru - venkovní Montáž odporového teploměru - venkovní | kus | 16 |  | 0
viz. specifikace materiálu 16
Poznámka k položce: montáž dle popisu a PD Měří se v kusech konstrukce, nebo práce Měrná jednotka: kus
51 | CS ÚRS 2018 02 | 360410212 |  | Montáž snímače vlhkosti Montáž snímače vlhkosti | kus | 2 |  | 0
viz. specifikace materiálu 2
52 | CS ÚRS 2018 02 | 360430051 |  | Montáž rotačního servopohonu Montáž rotačního servopohonu | kus | 26 |  | 0
viz. specifikace materiálu 26
53 | CS ÚRS 2018 02 | 360410114 |  | Montáž snímače diferenčního tlaku Montáž snímače diferenčního tlaku | kus | 1 |  | 0
viz. specifikace materiálu 1
54 | CS ÚRS 2018 02 | 360430001 |  | Montáž ovládače se signálkou Montáž ovládače se signálkou | kus | 2 |  | 0
viz. specifikace materiálu 2
|  | M36 |  | Montáž provozních,měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 | 0
|  | M91 |  | Služby k řídícímu systému
55 | R_položka | R000000S1 |  | Zpracování uživatelských programů Zpracování uživatelských programů | BOD | 118 |  | 0
viz. technická zpráva 118
Poznámka k položce: služby a práce dle popisu a PD; měří se v bodech dle činnosti; měrná jednotka: bod
56 | R_položka | R000000S2 |  | Oživení a provedení zkoušek Oživení a provedení zkoušek | BOD | 118 |  | 0
viz. technická zpráva 118
Poznámka k položce: služby a práce dle popisu a PD; měří se v bodech dle činnosti; měrná jednotka: bod
57 | R_položka | R000000S3 |  | Test 1 : 1 Test 1 : 1 | BOD | 118 |  | 0
viz. technická zpráva 118
Poznámka k položce: služby a práce dle popisu a PD; měří se v bodech dle činnosti; měrná jednotka: bod
58 | R_položka | R000000S4 |  | Vizualizace na PC Vizualizace na PC | kus | 118 |  | 0
viz. technická zpráva 118
Poznámka k položce: služby a práce dle popisu a PD; měří se vkusech dle činnosti; měrná jednotka: kus
59 | R_položka | R000000S5 |  | Výchozí revize elektro části MaR Výchozí revize elektro části MaR | kus | 1 |  | 0
viz. technická zpráva 1
Poznámka k položce: služby a práce dle popisu a PD; měří se vkusech dle činnosti; měrná jednotka: kus
|  | M91 |  | Služby k řídícímu systému |  |  |  | 0 | 0
|  | M92 |  | Rozvaděče dodávka + montáž
60 | R-položka | R0515061 |  | Rozvaděč R4 montáž Rozvaděč R4 montáž komplet | kus | 1 |  | 0
E-2020-1 Vypínač LTS 32, 32A červenožlutý - 1 kus E-2000-1 Jednofázový jistič - 10 kus E-2010-1 Trojfázový jistič do 50A - 3 kus E-2010-1 Dvoupolový jistič - 5 kus E-2006-1 Motorový spínač MP - 15 kus E-2000-1 Pomocný kontakt k jističi, motorovému spínači - 19 kus R-1140-1 Zářivkové svítidlo 1x9W s vypínačem - 1 kus D-1623-1 Zásuvka modulární 230V/16A - 1 kus H-2850-1 Pomocné relé 2x8A, cívka 24V DC+patice - 21 kus E-0100-1 Pojistka trubičková na DIN lištu - 23 kus F-0210-1 Stykač K1-09 D10 9A AC3 - 15 kus J-3010-1 Zdroj 230V AC/24V DC - 1 kus E-2006-1 Přepěťová ochrana 3.stupeň 16A s vf. filtrem - 1 kus G-5130-0 Signálka 24V AC/DC - 2 kus G-0020-1 Ovládač pomocných obvodů I-0-II - 15 kus K-1260-1 Regulátor včetně modulů - 1 kus K-1260-1 Koncentrátor dat včetně modulů montáž - 1 kus L-4900-1 Displej - 1 kus P-0195-1 Ukončení vodičů na regulátoru - 191 kus P-0195-1 Řadová svorkovnice do 2,5 mm2 - 226 kus P-0196-1 Řadová svorkovnice do 10 mm2 - 5 kus P-4040-0 Vývodka PG9, PG11, PG13,5 - 76 kus P-4040-0 Vývodka PG21 - 1 kus "-------------------------------------------------------" "viz. technická zpráva" 1
Poznámka k položce: montáž dle popisu a PD; měří se v kusech kompletní montáže rozvaděče; měrná jednotka: kus
61 | R_položka | R0515062 |  | Rozvaděč R4 dodávka materiálu Rozvaděč R4 dodávka materiálu komplet | kus | 1 |  | 0
Vypínač LTS 32, 32A červenožlutý ks 1 Jednofázový jistič C/2/1 2A ks 1 Jednofázový jistič B/6/1 6A ks 7 Jednofázový jistič B/16/1 16A ks 2 Dvoupólový jistič C/0,5/2 0,5A ks 1 Dvoupólový jistič DC C/0,5/2 0,5A ks 3 Dvoupólový jistič DC C/6/2 6A ks 1 Trojfázový jistič C/6/3 6A ks 3 Pomocný kontakt k jističi ks 19 Motorový spínač MP0,25/2P 0,16-0,25A ks 1 Motorový spínač MP0,4/2P 0,25-0,4A ks 4 Motorový spínač MP1,0/2P 0,63-1,0A ks 2 Motorový spínač MP2,5/2P 1,6-2,5A ks 5 Motorový spínač MP2,5/3P 1,6-2,5A ks 3 Zářivkové svítidlo 1x9W s vypínačem ks 1 Zásuvka modulární 230V/16A ks 1 Stykač K1-09D10 9A AC3, cívka 24V DC ks 12 Stykač K1-09D10 9A AC3, cívka 230V AC ks 3 Pomocné relé 2x8A, cívka 24V DC+patice ks 21 Pojistka trubičková na DIN lištu ks 23 Přepěťová ochrana SPD3 16A s vf. filtrem ks 1 Zdroj 230V AC/24V DC DR-100/24V DC ks 1 Ovládač pomocných obvodů I-0-II komplet ks 15 Signálka LED 24V DC zelená ks 1 Signálka LED 24V DC žlutá ks 1 Řadová svorkovnice do 2,5 mm2 ks 226 Řadová svorkovnice do 10 mm2 ks 5 Vývodka PG9, PG11, PG13,5 ks 76 Vývodka PG21 ks 1 Skříňový rozvaděč 800//2000/600 mm, včetně montážní desky a soklu ks 1 "------------------------------------------------" 1
Poznámka k položce: dodáka dle popisu a PD vč. dopravy a veškeré manipulace; měří se v kusech kompletní dodávky rozvaděče; měrná jednotka: kus
|  | M92 |  | Rozvaděče dodávka + montáž |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 | 0
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
|  |  |  | Vícepráce celkem |  |  |  | 0 | 0
Méněpráce
|  |  |  | Méněpráce celkem |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0

## .5
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba |  | 5713520008 |  | Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc
číslo a název SO |  | SO 05-15-06 |  | Žst. Šternberk, TNS
číslo a název rozpočtu: |  | SO 05-15-06.5 |  | Žst. Šterberk, TNS - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody
Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA
[7 empty] | jednotková | celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 21-M |  | Elektromontáže
115 | CS ÚRS 2018 02 | 210021354 |  | Nátěr konstrukcí rozvoden základní jednosložkový Montáž ocelových konstrukcí rozvoden vvn nátěry v rozvodnách vvn nátěr jednosložkový základní | M2 | 40 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 40,000
116 | CS ÚRS 2018 02 | 210021355 |  | Nátěr konstrukcí rozvoden vrchní jednosložkový Montáž ocelových konstrukcí rozvoden vvn nátěry v rozvodnách vvn nátěr jednosložkový vrchní | M2 | 40 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 40,000
117 | CS ÚRS 2018 02 | 210220321 |  | Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí se zhotovením pásku | kus | 6 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 6
118 | R_položka | R210 |  | Zemnící svorka pro vodivé konstrukce kruhového tvaru, včetně Cu pásku Zemnící svorka pro vodivé konstrukce kruhového tvaru, včetně Cu pásku | kus | 6 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 6
|  | 21-M |  | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 0
|  | 58-M |  | Revize vyhrazených technických zařízení
119 | CS ÚRS 2018 02 | 580104010 |  | Kontrola stavu tepelného spotřebiče přímotopného do 10 kW pevně připojeného v prostoru bezpečném Elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1500 kontrola stavu tepelného spotřebiče přímotopného pevně připojeného o výkonu do 10 kW v prostoru bezpečném | kus | 15 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 15
|  | 58-M |  | Revize vyhrazených technických zařízení |  |  |  | 0 | 0
|  | 741 |  | Elektroinstalace - silnoproud
1 | CS ÚRS 2018 02 | 741110513 |  | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 120 do 180 mm s víčkem Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 120 do 180 mm | m | 9 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 9,000
2 | R_položka | R_301.2 |  | Parapetní kanál PK170/70 Parapetní kanál PK170/70 | m | 9 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 9,000
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v metrech běžných dodávky; měrná jednotka: m
3 | R_položka | R_301.3 |  | Stínící kanál SK40/33 Stínící kanál SK40/33 | m | 9 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 9,000
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v metrech běžných dodávky; měrná jednotka: m
4 | R_položka | R_301.4 |  | Příslušenství pro parapetní kanál Příslušenství pro parapetní kanál | SADA | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 1
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se vsadě dodávky; měrná jednotka: sada
5 | R_položka | R_301.5 |  | Přístojová krabice do parapetního žlabu Přístojová krabice do parapetního žlabu | kus | 9 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 9
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
6 | CS ÚRS 2018 02 | 741112061 |  | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových | kus | 130 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 130,00
7 | CS ÚRS 2018 02 | 741112101 |  | Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových | kus | 119 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 119
8 | R_položka | R233 |  | přístrojová krabice KU68/2 1901 přístrojová krabice KU68/2 1901 | kus | 121 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 121
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
9 | R_položka | R234 |  | krabice KU68/2 1903-s víčkem a svorkovnicí krabice KU68/2 1903-s víčkem a svorkovnicí | kus | 119 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 119
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
10 | CS ÚRS 2018 02 | 741120001 |  | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY) Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2 | m | 48 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 48,000
11 | CS ÚRS 2018 02 | 741120003 |  | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (CY) Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2 | m | 35 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 35,000
12 | R_položka | 341421560 |  | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 4 mm2 vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 4 mm2 | m | 48 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 48,000
Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,039, Al =0 dodáka dle popsu a PD; měří se v metrech běžných dodávky; měrná jednotka: m
13 | R_položka | 341408280 |  | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2 | m | 35 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 35,000
Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,157, Al =0 dodáka dle popsu a PD; měří se v metrech běžných dodávky; měrná jednotka: m
14 | CS ÚRS 2018 02 | 341110300 |  | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 | m | 775 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 775,000
Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0
15 | CS ÚRS 2018 02 | 341110300 | 1 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 | m | 1260 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 1260,00
Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0 CYKY-J 3x1,5 mm2
16 | CS ÚRS 2018 02 | 341110360 |  | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 | m | 1860 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 1860
Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0
17 | CS ÚRS 2018 02 | 341110050 |  | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2 | m | 260 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 260,00
Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,029, Al =0
18 | CS ÚRS 2018 02 | 341110940 |  | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2 | m | 520 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 520,000
Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,123, Al =0
19 | CS ÚRS 2018 02 | 341110900 |  | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2 | m | 265 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 265,000
Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0
20 | R_položka | R_2_10 |  | kabel silový CYKY 5x10 kabel silový CYKY 5x10 | m | 90 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 90,000
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v metrech běžných dodávky; měrná jednotka: m
21 | R_položka | R_2_11 |  | silový kabel s klas. B2cas1d0, barvy žíl: O, průřez 3x1,5mm2 silový kabel s klas. B2cas1d0, barvy žíl: O, průřez 3x1,5mm2 | m | 210 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 210,000
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v metrech běžných dodávky; měrná jednotka: m
22 | R_položka | R_2_12 |  | silový kabel s funkční schopností za požáru PH120-R a klas. B2cas1d0, 3x2,5 silový kabel s funkční schopností za požáru PH120-R a klas. B2cas1d0, 3x2,5 | m | 230 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 230,000
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v metrech běžných dodávky; měrná jednotka: m
23 | CS ÚRS 2018 02 | 741122011 |  | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY) Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2 | m | 260 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 260,000
24 | CS ÚRS 2018 02 | 741122015 |  | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2 | m | 2245 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 2245,000
25 | CS ÚRS 2018 02 | 741122016 |  | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2 | m | 2090 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 2090,000
26 | CS ÚRS 2018 02 | 741122031 |  | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY) Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | m | 785 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 785,000
27 | CS ÚRS 2018 02 | 741122033 |  | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10mm2 (CYKY) Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x10mm2 | m | 90 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 90,000
28 | CS ÚRS 2018 02 | 741130003 |  | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2 | kus | 4 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 4
29 | CS ÚRS 2018 02 | 741130006 |  | Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2 | kus | 4 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 4
30 | CS ÚRS 2018 02 | 741132103 |  | Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2 | kus | 41 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 41
31 | CS ÚRS 2018 02 | 741132145 |  | Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2 | kus | 13 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 13
32 | CS ÚRS 2018 02 | 741132147 |  | Ukončení kabelů 5x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x10 mm2 | kus | 4 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 4
33 | R_položka | R101.101 |  | Rozváděč RVSi - 3.pole Rozváděč RVSi - 3.pole | kus | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 1
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
34 | R_položka | R101.11 |  | Rozváděč 2RMS1 Rozváděč RVS2 | kus | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 1
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
35 | CS ÚRS 2018 02 | 741210002 |  | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg | kus | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 1
36 | CS ÚRS 2018 02 | 741210202 |  | Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 300 kg Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 300 kg | kus | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 1
37 | R_položka | R221.1 |  | SPÍNAČ řaz.1; POD OMÍTKU, BÍLÁ, IP44 SPÍNAČ řaz.1; POD OMÍTKU, BÍLÁ, IP44 | kus | 13 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 13
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
38 | R_položka | R221.1.1 |  | SPÍNAČ řaz.1; NA OMÍTKU, BÍLÁ, IP44 SPÍNAČ řaz.1; NA OMÍTKU, BÍLÁ, IP44 | kus | 2 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 2
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
39 | R_položka | R221 |  | SPÍNAČ řaz.1; POD OMÍTKU, BÍLÁ SPÍNAČ řaz.1; POD OMÍTKU, BÍLÁ | kus | 8 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 8
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
40 | R_položka | 222.1 |  | SPÍNAČ řaz.5; POD OMÍTKU, BÍLÁ, IP44 SPÍNAČ řaz.5; POD OMÍTKU, BÍLÁ | kus | 3 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 3
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
41 | R_položka | R222 |  | SPÍNAČ řaz.5; POD OMÍTKU, BÍLÁ SPÍNAČ řaz.5; POD OMÍTKU, BÍLÁ | kus | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 1
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
42 | R_položka | R223.1 |  | SPÍNAČ řaz.6; POD OMÍTKU, BÍLÁ, IP44 SPÍNAČ řaz.6; POD OMÍTKU, BÍLÁ, IP44 | kus | 12 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 12
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
43 | R_položka | R223 |  | SPÍNAČ řaz.6; POD OMÍTKU, BÍLÁ SPÍNAČ řaz.6; POD OMÍTKU, BÍLÁ | kus | 12 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 12
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
44 | R_položka | R225.1 |  | SPÍNAČ řaz.7; POD OMÍTKU, BÍLÁ, IP44 SPÍNAČ řaz.1; POD OMÍTKU, BÍLÁ, IP44 | kus | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 1
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
45 | R_položka | R225 |  | SPÍNAČ řaz.7; POD OMÍTKU, BÍLÁ SPÍNAČ řaz.7; POD OMÍTKU, BÍLÁ | kus | 8 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 8
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
46 | R_položka | R224 |  | SPÍNAČ řaz.6+6; POD OMÍTKU, BÍLÁ SPÍNAČ řaz.6+6; POD OMÍTKU, BÍLÁ | kus | 2 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 2
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
47 | R_položka | R_226 |  | Ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0So-zapínací s orientační doutnavkou, IP20 Ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0So-zapínací s orientační doutnavkou, IP20 | kus | 6 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 6
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
48 | R_položka | R_226.1 |  | ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0So-zapínací s orientační doutnavkou, IP44 ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0So-zapínací s orientační doutnavkou, IP44 | kus | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 1
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
49 | CS ÚRS 2018 02 | 741310201 |  | Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólový Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopólových | kus | 23 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 23
50 | CS ÚRS 2018 02 | 741310214 |  | Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0So-zapínací s orientační doutnavkou Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0So-tlačítkových zapínacích s orientační doutnavkou | kus | 7 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 7
51 | CS ÚRS 2018 02 | 741310231 |  | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových | kus | 4 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 4
52 | CS ÚRS 2018 02 | 741310233 |  | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých | kus | 24 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 24
53 | CS ÚRS 2018 02 | 741310238 |  | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6+6 -dvojitý střídavý Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídavých | kus | 2 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 2
54 | CS ÚRS 2018 02 | 741310239 |  | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7-křížový Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových | kus | 9 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 9
55 | R_položka | R227 |  | ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU S OCHR.CLONKAMI, 16A,250V~,BÍLÁ ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU S OCHR.CLONKAMI, 16A,250V~,BÍLÁ | kus | 18 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 18
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
56 | R_položka | R227.2 |  | ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU S OCHR.CLONKAMI, 16A,250V~,zelená ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU S OCHR.CLONKAMI, 16A,250V~,zelená | kus | 7 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 7
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
57 | R_položka | R227.1 |  | ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU S OCHR.CLONKAMI, 16A,250V~,BÍLÁ, IP44, p.o. Zásuvka | kus | 17 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 17
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
58 | R_položka | R227.11 |  | ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU S OCHR.CLONKAMI, 16A,250V~,BÍLÁ, IP44, na omítku ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU S OCHR.CLONKAMI, 16A,250V~,BÍLÁ, IP44, na ométku | kus | 2 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 2
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
59 | R_položka | R228 |  | ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLONKAMI,S NATOČENOU DUTINKOU 16A,250V~,bílá ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLONKAMI,S NATOČENOU DUTINKOU 16A,250V~,bílá | kus | 6 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 6
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
60 | R_položka | R229 |  | ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLONKAMI, S NATOČENOU DUT. 16A,250V~,HNĚDÁ ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLONKAMI, S NATOČENOU DUT. 16A,250V~,HNĚDÁ | kus | 2 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 2
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
61 | R_položka | R229.1 |  | ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLONKAMI, S NATOČENOU DUT. 16A,250V~,ups ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLONKAMI, S NATOČENOU DUT. 16A,250V~,ups | kus | 3 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 3
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
62 | R_položka | R230 |  | ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLONK.S NAT.DUT.16A,250V~,HNĚDÁ, S PŘEPĚŤ.OCHR. ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLONK.S NAT.DUT.16A,250V~,HNĚDÁ, S PŘEPĚŤ.OCHR. | kus | 2 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 2
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
63 | R_položka | R230.2 |  | ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLONK.S NAT.DUT.16A,250V~,UPS, S PŘEPĚŤ.OCHR. ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLONK.S NAT.DUT.16A,250V~,UPS, S PŘEPĚŤ.OCHR. | kus | 4 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 4
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
64 | CS ÚRS 2018 02 | 741311021 |  | Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou | kus | 2 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 2
65 | CS ÚRS 2018 02 | 345363980 |  | spínač páčkový 25A zapuštěnámontáž se signální doutnavkou 39563-23C spínač páčkový 25A zapuštěnámontáž se signální doutnavkou 39563-23C | kus | 2 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 2
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
66 | CS ÚRS 2018 02 | 741313002 |  | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž | kus | 61 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 61
67 | R_položka | R.501 |  | RECYKLACE SVÍTIDEL RECYKLACE SVÍTIDEL | kus | 120 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 120
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
68 | R_položka | R.502 |  | RECYKLACE ZDROJŮ RECYKLACE ZDROJŮ | kus | 120 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 120
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
69 | R_položka | R.503 |  | kabelovy stitek kabelovy stitek | kus | 58 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 58
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
70 | CS ÚRS 2018 02 | 741313251 |  | Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44 3P+N+PE 16 A | kus | 13 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 13
71 | R_položka | R227.22 |  | D4105 Zásuvka průmysl. IP44 nást.,s víčkem a inst. krab. ABB D4105 Zásuvka průmysl. IP44 nást.,s víčkem a inst. krab. ABB | kus | 13 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 13
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
72 | R_položka | R_235.101 |  | A-Vestavné LED svítidlo do podhledových systémů M600,Beghelli SpA 70011o,595x595x9x60mm,PAN LED,těleso: hliníkový rámeček, difuzér: opálový PMMA, Živo tnost: 35 000 hodin ~A-Vestavné LED svítidlo do podhledových systémů M600,Beghelli SpA 70011o,595x595x9x60mm,PAN LED,těleso: hliníkový rámeček, difuzér: opálový PMMA, Životnost: 35 000 hodin PAN LED 600x600,Příkon 38W,Svět.tok(lm)-3000, 79lm/W,Teplota chrom-4000K, Ra>80 | kus | 12 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 12
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
73 | R_položka | R_235.102 |  | B - Vestavné LED svítidlo do SDK M600,Beghelli SpA 70011,595x595x9x60mm + 99-0168(adaptér pro vestav.montáž do SDK 600x600,PAN LED,těleso: hliníkový r ámeček, difuzér: opálový PMMA, Životnost: 35 000 hodin, PAN LED 600x600,Příkon 38W,Svět.tok(lm)-3000, 79l ~B - Vestavné LED svítidlo do SDK M600,Beghelli SpA 70011,595x595x9x60mm + 99-0168(adaptér pro vestav.montáž do SDK 600x600,PAN LED,těleso: hliníkový rámeček, difuzér: opálový PMMA, Životnost: 35 000 hodin, PAN LED 600x600,Příkon 38W,Svět.tok(lm)-3000, 79lm/W,Teplota chrom-4000K, Ra>80 | kus | 14 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 14
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
74 | R_položka | R_235.103 |  | C - Přisazené LED svítidlo do podhled. systémů M600,Beghelli SpA 70022,595x595x9x60mm PAN LED 50W,těleso: hliníkový rámeček, difuzér: opálový PMMA, Ži votnost: 35000 hod ~C - Přisazené LED svítidlo do podhled. systémů M600,Beghelli SpA 70022,595x595x9x60mm PAN LED 50W,těleso: hliníkový rámeček, difuzér: opálový PMMA, Životnost: 35000 hod PAN LED 600x600,Příkon 45W,Svět.tok(lm)-4200, 93lm/W,Teplota chrom-4000K, Ra>80L, | kus | 6 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 6
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
75 | R_položka | R_235.104 |  | D - Průmyslové svítidlo LED,Beghelli SpA 218ED BS100 LED 2X18 ED 4000K,těleso: vyrobeno vstřikovací technologií z polykarbonátu se samozhášecími vlast nostmi; stabilizováno vůči UV ~D - Průmyslové svítidlo LED,Beghelli SpA 218ED BS100 LED 2X18 ED 4000K,těleso: vyrobeno vstřikovací technologií z polykarbonátu se samozhášecími vlastnostmi; stabilizováno vůči UV , záření, barva: šedá RAL 7035, difuzér: polykarbonátový | kus | 22 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 22
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
76 | R_položka | R_235.105 |  | E - Průmyslové svítidlo LED,Beghelli SpA 258ED BS100 LED 2X58 ED 4000K těleso: vyrobeno vstřikovací technologií z polykarbonátu se samozhášecími vlast nostmi; stabilizováno vůči UV ~E - Průmyslové svítidlo LED,Beghelli SpA 258ED BS100 LED 2X58 ED 4000K těleso: vyrobeno vstřikovací technologií z polykarbonátu se samozhášecími vlastnostmi; stabilizováno vůči UV záření, barva: šedá RAL 7035, difuzér: polykarbonátový | kus | 22 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 22
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
77 | R_položka | R_235.106 |  | F - Průmyslové svítidlo LED,Beghelli SpA 280SD BS100 LED 2X80 SD 4000K,těleso: vyrobeno vstřikovací technologií z polykarbonátu se samozhášecími vlast nostmi; stabilizováno vůči UV ~F - Průmyslové svítidlo LED,Beghelli SpA 280SD BS100 LED 2X80 SD 4000K,těleso: vyrobeno vstřikovací technologií z polykarbonátu se samozhášecími vlastnostmi; stabilizováno vůči UV záření, barva: šedá RAL 7035, difuzér: polykarbonátový | kus | 20 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 20
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
78 | R_položka | R_235_107 |  | EL4 - LED svítidlo pod kuch linku -IP23,15W, EL4 - LED svítidlo pod kuch linku -IP23,15W, | kus | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 1
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
79 | R_položka | R_235.108 |  | EL5 - LED/zářivkové svítidlo , opál. difuzor dle výběru investora- 26W, min IP43,např: stropní a nástěnné svítidlo LED,Beghelli-Elplast A44-10170CM Lu nako LED,těleso: ocelový plech, barva:bílá, difuzér:opálový (PMMA), IP 65, Jmenovité ~EL5 - LED/zářivkové svítidlo , opál. difuzor dle výběru investora- 26W, min IP43,např: stropní a nástěnné svítidlo LED,Beghelli-Elplast A44-10170CM Lunako LED,těleso: ocelový plech, barva:bílá, difuzér:opálový (PMMA), IP 65, Jmenovité napětí: 230V/50Hz, A44-10170CM,,26W, Svět.tok-1575 lm, 60lm/W, Teplota chrom, 4000K,Ra80, rozměr 385x116mm | kus | 2 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 2
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
80 | R_položka | R235.27 |  | Nouzové svítidlo přisazené, 1x24W, 110V, DC, IP 20,vč. zdrojů (Nouzové svítidlo 110 V DC,provedení ve dvojité izolaci, typ C-Megalux) Nouzové svítidlo přisazené, 1x24W, 110V, DC, IP 20,vč. zdrojů (Nouzové svítidlo 110 V DC,provedení ve dvojité izolaci, typ C-Megalux) | kus | 21 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 21
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
81 | R_položka | R_235_109 |  | Nosný materiál - závěsy pro svítidla - lanka - 1m (v technologické místnosti NN - OP13) vč. montáže Nosný materiál - závěsy pro svítidla - lanka - 1m | kus | 22 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 22
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
82 | CS ÚRS 2018 02 | 741330731 |  | Montáž relé pomocné ventilátorové Montáž relé pomocných se zapojením vodičů ostatních ventilátorových | kus | 6 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 6
83 | R_položka | R231 |  | ČASOVÉ RELÉ POD VYPÍNAČ-ZPOŽDĚNÉ ZAP. A VYP. VENTILÁTORU,V ZÁVISLOSTI NA OSVĚTLENÍ (1 s až 90 min) ČASOVÉ RELÉ POD VYPÍNAČ-ZPOŽDĚNÉ ZAP. A VYP. VENTILÁTORU,V ZÁVISLOSTI NA OSVĚTLENÍ (1 s až 90 min) | kus | 6 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 6
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
84 | CS ÚRS 2018 02 | 741372022 |  | Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,36 m2 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2 | kus | 120 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 120
85 | R_položka | R315.3 |  | ECOFLEX TAC 10 - Elektrický přímotopný konvektor 1000 W s termostatem, 230 V / 50 Hz, 476 x 477 x 115 (mm) ,IP24 ECOFLEX TAC 10 - Elektrický přímotopný konvektor 1000 W s termostatem, 230 V / 50 Hz, 476 x 477 x 115 (mm) | kus | 3 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 3
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
86 | R_položka | R315.4 |  | ECOFLEX TAC 15 - Elektrický přímotopný konvektor 1500 W s termostatem, 230 V / 50 Hz, 624 x 477 x 115 (mm) ,IP24 ECOFLEX TAC 15 - Elektrický přímotopný konvektor 1500 W s termostatem, 230 V / 50 Hz, 624 x 477 x 115 (mm) | kus | 9 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 9
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
87 | R_položka | R315.5 |  | ECOFLEX TAC 20 - Elektrický přímotopný konvektor 2000 W s termostatem, 230 V / 50 Hz, 772 x 477 x 115 (mm),IP24 ECOFLEX TAC 20 - Elektrický přímotopný konvektor 2000 W s termostatem, 230 V / 50 Hz, 772 x 477 x 115 (mm) | kus | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 1
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
88 | R_položka | R315.6 |  | Atlantic F129-D 25 - Elektrický přímotopný konvektor 2500 W,940 x 493 x 14 (mm) , IP24 Atlantic F129-D 25 - Elektrický přímotopný konvektor 2500 W,940 x 493 x 14 (mm) , IP24 | kus | 2 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 2
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
89 | CS ÚRS 2018 02 | 741810003 |  | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč | kus | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 1
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.
90 | R_položka | 741810003R |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů- protokol UTZ Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů- protokol UTZ | kus | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 1
Poznámka k položce: provední zkoušky a prohlídky dle popsu a PD; měří se v kusech zkoušky a prohlídky; měrná jednotka: kus
91 | CS ÚRS 2018 02 | 741810011 |  | Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč | kus | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 1
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.
92 | CS ÚRS 2018 02 | 741811011 |  | Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg | kus | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 1
93 | CS ÚRS 2018 02 | 741813001 |  | Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V | kus | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 1
94 | CS ÚRS 2018 02 | 741813002 |  | Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového 3x380 V Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového 3x380 V | kus | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 1
95 | CS ÚRS 2018 02 | 741820102 |  | Měření intenzity osvětlení Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel | SOUBOR | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 1
96 | CS ÚRS 2018 02 | 741910301 |  | Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná jednostranná Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek a osazení úchytných prvků typových se stojinou, výložníky a odbočkami pozinkovaných nástěnných nebo závěsných jednostranných | m | 220 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 220,00
97 | CS ÚRS 2018 02 | 34575494 |  | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X250 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X250 | m | 40 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 40,000
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v metrech běžných dodávky; měrná jednotka: m
98 | R_položka | 34575492R |  | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X150 vč. kotvicích prvků a spojů žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X150 vč. kotvicích prvků a spojů | m | 180 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 180,00
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v metrech běžných dodávky; měrná jednotka: m
99 | CS ÚRS 2018 02 | 741910512 |  | Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 10 kg Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení celkové hmotnosti přes 5 do 10 kg | kus | 55 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 55
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -0501 a -0502 jsou určeny pro konstrukce montované v celcích. 2. Montáž nosných kovových konstrukcí pro přístroje celkové hmotnosti přes 100 kg lze oceňovat cenou -0501 nebo -0502.
100 | CS ÚRS 2018 02 | 15411140 |  | profil ocelový L ohýbaný rovnoramenný 30x30x3mm profil ocelový L ohýbaný rovnoramenný 30x30x3mm | T | 0.2 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 0,200
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v tunách dodávky; měrná jednotka: t
101 | R_položka | R_605.1 |  | Pásovina 30x2mm (obecně pro NK) Pásovina 30x2mm (obecně pro NK) | kg | 200 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 200
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kilogramech dodávky; měrná jednotka: kg
102 | R_položka | R_605.2 |  | Barva syn.základní Barva syn.základní | kg | 35 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 35,000
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kilogramech dodávky; měrná jednotka: kg
103 | R_položka | R_605.3 |  | Ředidlo S6006 Ředidlo S6006 | kg | 2 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 2,00
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kilogramech dodávky; měrná jednotka: kg
104 | R_položka | R_605.4 |  | Barva syn.krycí Barva syn.krycí | kg | 35 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 35,000
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kilogramech dodávky; měrná jednotka: kg
105 | CS ÚRS 2018 02 | 741920052 |  | Montáž se zhotovením přepážka z desek nebo omítek do 300 mm ve stěně Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. přes 150 do 300 mm | M2 | 2 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 2,00
106 | CS ÚRS 2018 02 | 741920062 |  | Montáž se zhotovením přepážka z desek nebo omítek do 500 mm ve stropu Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stropním průchodu, tl. přes 200 do 500 mm | M2 | 2 |  | 0
1,1 "dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 2,00
107 | CS ÚRS 2018 02 | 998741102 |  | Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 1.858 |  | 0
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
108 | R_položka | R3156_01 |  | Montáž přímotopných konvektorů Montáž přímotopných konvektorů | kus | 15 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 15
Poznámka k položce: montáž dle popsu a PD; měří se v kusech konvektorů; měrná jednotka: kus
|  | 741 |  | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | 0
|  | 742 |  | Elektroinstalace - slaboproud
109 | CS ÚRS 2018 02 | 742230006 |  | Montáž ventilátoru, termostatu a vzduchového filtru pro kryty Montáž kamerového systému ventilátoru, termostatu a vzduchového filtru pro kryty | kus | 2 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 2,00
110 | R_položka | R_231_2 |  | Termostat pokojový, programovatelný, týdenní program. 230V/10A Termostat pokojový, programovatelný, týdenní program. 230V/10A | kus | 2 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 2,00
|  | 742 |  | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 | 0
|  | 747 |  | Elektromontáže - kompletace rozvodů
111 | CS ÚRS 2018 02 | R-747111211 |  | Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopólových | kus | 9 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 9
112 | R_položka | R-044 |  | Tlač. (v červené skříňce pod sklíčkem) - Centrál stop objektu se sign.LED 230 pod omítku s nápisem CENTRÁL STOP Tlač. (v červené skříňce pod sklíčkem) - Centrál stop objektu se sign.LED 230 pod omítku s nápisem CENTRÁL STOP | kus | 9 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 9
Poznámka k položce: sestava pro 1 tlačítko: Hřibová tlačítka nouzového zastavení, bez prosvětlení, odaretace pootočením,/M22-PVT/1ks Kontaktní prvek, zadní upevnění, 1V/M22-KC01/ 2ks Skříňky pro povrchovou montáž, IP67, pro tlačítko nouzového zastavení, žlutá/M22-IY1/1ks Ochrana tlačítka nouzového zastavení, IP65/M22-XGPV/1ks
|  | 747 |  | Elektromontáže - kompletace rozvodů |  |  |  | 0 | 0
|  | 749 |  | Elektromontáže - součásti elektrozařízení
113 | R_položka | RK-010 |  | Podružný materiál Podružný materiál | kus | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 1
114 | R_položka | RK-011 |  | Prořez Prořez | kus | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 1
|  | 749 |  | Elektromontáže - součásti elektrozařízení |  |  |  | 0 | 0
|  | HZS |  | Hodinové zúčtovací sazby
120 | R_položka | RK-013 |  | Práce nespecifikované - dokončovací Práce související s napojení z rozvodny (RH-73) | HOD | 20 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 20
Poznámka k položce: provední práce dle popsu a PD; měří se v hodinách; měrná jednotka: hod
|  | HZS |  | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | 0
|  | M |  | Práce a dodávky M
|  | M |  | Práce a dodávky M
|  | N |  | Náklady
121 | R_položka | N-001 |  | Mimostaveništní doprava dodávek Mimostaveništní doprava dodávek | kpl | 1 |  | 0
1
Poznámka k položce: mimostaveništní doprava dle popsu a PD; měří se v kompletu; měrná jednotka: kpl
122 | R_položka | N-002 |  | Přesun dodávek Přesun dodávek | kpl | 1 |  | 0
1
Poznámka k položce: přesun dodávek dle popsu a PD; měří se v kompletu; měrná jednotka: kpl
123 | R_položka | N-003 |  | Podíl přidružených výkonů PPV Podíl přidružených výkonů PPV | kpl | 1 |  | 0
1
Poznámka k položce: podíl přidružených výkonů dle popiusu a PD; měří se v kompletu; měrná jednotka: kpl
|  | N |  | Náklady |  |  |  | 0 | 0
|  | Ostatní |  | Ostatní
|  | Ostatní |  | Ostatní
|  | R |  | Revize
124 | R_položka | RK-012 |  | Revize Revize | HOD | 35 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.8 - Umělé osvětlení a vnitřní silnop. rozvody" 35
Poznámka k položce: revize dle popiusu a PD; měří se v hodinách; měrná jednotka: hod
|  | R |  | Revize |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 | 0
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
|  |  |  | Vícepráce celkem |  |  |  | 0 | 0
Méněpráce
|  |  |  | Méněpráce celkem |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0

## .6
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba |  | 5713520008 |  | Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc
číslo a název SO |  | SO 05-15-06 |  | Žst. Šternberk, TNS
číslo a název rozpočtu: |  | SO 05-15-06.6 |  | Žst. Šternberk, TNS - Hromosvody
Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA
[7 empty] | jednotková | celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 741 |  | Elektroinstalace - silnoproud
1 | CS ÚRS 2018 02 | 741410003 |  | Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana O do 10 mm | m | 175 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.9 - Hromosvody" 175,00
2 | CS ÚRS 2018 02 | 741410021 |  | Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě | m | 115 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.9 - Hromosvody" 115,00
3 | CS ÚRS 2018 02 | 741420021 |  | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby | kus | 62 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.9 - Hromosvody" 62
Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.
4 | CS ÚRS 2018 02 | 741420022 |  | Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby | kus | 23 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.9 - Hromosvody" 23
Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.
5 | CS ÚRS 2018 02 | 741420051 |  | Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva | kus | 10 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.9 - Hromosvody" 10
Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.
6 | CS ÚRS 2018 02 | 741420083 |  | Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů | kus | 20 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.9 - Hromosvody" 20
Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.
7 | CS ÚRS 2018 02 | 741430005 |  | Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan | kus | 3 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.9 - Hromosvody" 3
8 | CS ÚRS 2018 02 | 354410770 |  | drát D 8mm AlMgSi drát D 8mm AlMgSi | kg | 23.63 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.9 - Hromosvody" 23,630
Poznámka k položce: Hmotnost: 0,135 kg/m
9 | CS ÚRS 2018 02 | 354420620 |  | pás zemnící 30x4mm FeZn pás zemnící 30x4mm FeZn | kg | 109.25 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.9 - Hromosvody" 109,250
10 | CS ÚRS 2018 02 | 354421100 |  | štítek plastový - čísla svodů štítek plastový - čísla svodů | kus | 20 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.9 - Hromosvody" 20
11 | CS ÚRS 2018 02 | 354419250 |  | svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn | kus | 10 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.9 - Hromosvody" 10
12 | CS ÚRS 2018 02 | 354418750 |  | svorka křížová pro vodič D 6-10 mm svorka křížová pro vodič D 6-10 mm | kus | 3 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.9 - Hromosvody" 3
13 | CS ÚRS 2018 02 | 354418310 |  | úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000 mm, FeZn úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000 mm, FeZn | kus | 10 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.9 - Hromosvody" 10
14 | CS ÚRS 2018 02 | 354418360 |  | držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn | kus | 20 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.9 - Hromosvody" 20
15 | CS ÚRS 2018 02 | 354419960 |  | svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn | kus | 20 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.9 - Hromosvody" 20
16 | CS ÚRS 2018 02 | 354418850 |  | svorka spojovací pro lano D 8-10 mm svorka spojovací pro lano D 8-10 mm | kus | 42 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.9 - Hromosvody" 42
17 | R_položka | R214 |  | jimaci tyc 3,5m jimaci tyc 3m | kus | 3 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.9 - Hromosvody" 3
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
18 | R_položka | 3544108xR1 |  | Izolovaný vodič CUI délka 3,5 m Izolovaný vopdič CUI délka 3,5 m | kus | 40 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.9 - Hromosvody" 40
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
19 | CS ÚRS 2018 02 | 35441415 |  | podpěra vedení FeZn do zdiva 150 mm podpěra vedení FeZn do zdiva 150 mm | kus | 30 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.9 - Hromosvody" 30
20 | CS ÚRS 2018 02 | 35441560 |  | podpěra vedení FeZn na plechové střechy 110 mm podpěra vedení FeZn na plechové střechy 110 mm | kus | 120 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.9 - Hromosvody" 120
21 | CS ÚRS 2018 02 | 35441490 |  | podpěra vedení FeZn na hřebenáče a prejzovou krytinu 120 mm podpěra vedení FeZn na hřebenáče a prejzovou krytinu 120 mm | kus | 45 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.9 - Hromosvody" 45
22 | R_položka | 3544149xR1 |  | podpěra vedení pro CUI vodič 275220 podpěra vedení pro CUI vodič 275220 | kus | 40 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.9 - Hromosvody" 40
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
23 | CS ÚRS 2018 02 | 741410074 |  | Montáž vedení uzemňovací - pouzdro pro průchod stěnou Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí pouzdra pro průchod stěnou | m | 10 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.9 - Hromosvody" 10
24 | R_položka | 35441802R1 |  | Průchodka pro zemnicí pásek Průchodka pro zemnicí pásek | kus | 10 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.9 - Hromosvody" 10
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
25 | CS ÚRS 2018 02 | 741420083.1 |  | Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů | kus | 20 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.9 - Hromosvody" 20
Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.
26 | CS ÚRS 2018 02 | 73534550 |  | tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A5 248x210mm samolepící tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A5 248x210mm samolepící | kus | 20 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.9 - Hromosvody" 20
27 | R_položka | 7353455xR1 |  | štítek s označemím-číslem svodu štítek s označemím-číslem svodu | kus | 20 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.9 - Hromosvody" 20
Poznámka k položce: dodáka dle popsu a PD; měří se v kusech dodávky; měrná jednotka: kus
28 | CS ÚRS 2018 02 | 741810001 |  | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč | kus | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.9 - Hromosvody" 1
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.
29 | R_položka | 741810001R1 |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů-protokol UTZ Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů-protokol UTZ | kus | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.9 - Hromosvody" 1
Poznámka k položce: provední zkoušky a prohlídky dle popsu a PD; měří se v kusech zkoušky a prohlídky; měrná jednotka: kus
30 | CS ÚRS 2018 02 | 741820013 |  | Měření zemnící síť délky pásku do 500 m Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 200 do 500 m | kus | 1 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.9 - Hromosvody" 1
31 | CS ÚRS 2018 02 | 998741102 |  | Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 0.32 |  | 0
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
|  | 741 |  | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | 0
|  | 749 |  | Elektromontáže
32 |  | 7491654040 |  | Montáž svorek tvarování prvků jímacího vedení Montáž svorek tvarování prvků jímacího vedení | kus | 75 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.9 - Hromosvody" 10+3+20+42
|  | 749 |  | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 0
|  | HZS |  | Hodinové zúčtovací sazby
33 |  | RK-013 |  | Práce nespecifikované - dokončovací Práce související s napojení z rozvodny (RH-73) | HOD | 2 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.9 - Hromosvody" 2
Poznámka k položce: provední práce dle popsu a PD; měří se v hodinách; měrná jednotka: hod
|  | HZS |  | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | 0
|  | R |  | Revize
34 |  | RK-012 |  | Revize Revize | HOD | 8 |  | 0
"dle PD, část E.3.2.9 - Hromosvody" 8
Poznámka k položce: revize dle popiusu a PD; měří se v hodinách; měrná jednotka: hod
|  | R |  | Revize |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 | 0
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
|  |  |  | Vícepráce celkem |  |  |  | 0 | 0
Méněpráce
|  |  |  | Méněpráce celkem |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0