## List1
GSM-R Beroun - Cheb - st. hr.
Požadavky na výkon nebo funkci
SO 81x | Úpravy v rámci napájení BTS
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
SO 811 | BTS Bdeněves, TS25/0,4kV, vč. kabelového rozvodu | V rámci tohoto PS dojde k realizaci nové transformační stanice TS25 pro BTS Bdeněves. Transformovna bude realizována typovým aluzinkovým kioskem s oddělenou částí VN a NN. TS25 bude vybavena hermetizovaným transformátorem s jedním sekundárním vinutím 25/0,46kV. TS25 bude napojena kabelovým svodem z trakčního stožáru č. 102A v žkm 361,570 pomocí nového odpojovače s dálkovým ovládáním. Připojení TS bude řešeno kabelem typu 35kV-AXEKVCEY 1x120/16mm2, konce kabelu budou vybaveny uzemněnými koncovkami. V okolí trafostanice bude vytvořena zemnící soustava. V NN části TS25 bude umístěno hlavní jištění a fakturační měření pro BTS. Přípojka NN bude řešena kabelovým vedením typu CYKY 4x10mm2 a ukončena bude ve vstupním rozvaděči na fasádě technologického domku BTS. Nové kabelové vedení NN a DOÚO bude uloženo v zemi ve volném terénu ve výkopu 35/80 ve společné chráničce DN110 v pískovém loži. Výkop a zához pro obě vedení budou společné, v rámci tohoto SO. Nové kabelové vedení VN bude uloženo v zemi ve volném terénu ve výkopu 65/120 v betonovém žlabu s víkem. Kabelové vedení DOÚO bude ve stejném výkopu v chráničce DN110 v hloubce 0,7m. Výkop a zához pro obě vedení budou společné, v rámci tohoto SO. Kabelové trasy vedou po pozemku SŽDC s.o. Hlavní kvantitativní údaje SO jsou: Transformační stanice – aluzink. domek cca 1ks, transformátor VN/NN 1fázový do 100 KW cca 1ks, NN kabelová přípojka o délce cca 110m, VN kabelová přípojka o délce cca 40m, rýha hl. 0,8m, š. 0,35m o délce cca 146m, rýha hl. 1,2m, š. 0,65m o délce cca 28m, protlak pod tratí a místní komunikací o délce cca 41m, chránička z roury PP 110mm o délce cca 150m, atd… Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část E textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 201-228, SO 821-824 a 831-834 atd…