## List1
GSM-R Beroun - Cheb - st. hr.
Požadavky na výkon nebo funkci
SO 82x | Úpravy v rámci napájení BTS
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
SO 822 | BTS Svinná, připojení TS25 na TV | V tomto stavebním objektu bude připojen kabel 25kV, navržený pro transformační stanici (SO 812), na trolejové vedení železniční trati č. 713 (cca žkm 384,900) prostřednictvím odpojovače podle schéma napájení a dělení TV. Odpojovač č. Z118 umístěný na novém stožáru č.37A, podle situace, se pomocí svodu připojí na trolejové vedení. Připojení na trolejové vedení a vystrojení stožárů bude realizováno pomocí typových sestavení dle schválené dokumentace vzorové sestavy "S". Pro vlastní připojení na TV jsou použity odpojovače (viz s izolovaným zemnícím nožem se svodem připojeným izolovaně od stožáru na kolej přes tlumivku. Součástí SO bude kompletní výstroj stožárů pro připevnění kabelu a kabelové koncovky, včetně pojistkového spodku s pojistkou. Vlastní kabel včetně koncovky, uložení kabelu v zemi atd. je obsažen v objektech silnoproudých rozvodů. Odpojovače jsou 38kV, 1000A nožového provedení se dvěma pevnými připojovacími kontakty a ovládány motorovým pohonem. Nová podpěra TV bude ukolejněna. Připojení dálkového ovládání nového pohonu odpojovače je řešeno prostřednictvím samostatného SO. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část E textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 201-228, SO 811-814 a 831-834 atd… Pro realizaci SO bude nutná krátkodobá výluka TV v dotčeném úseku trati.