## List1
GSM-R Beroun - Cheb - st. hr.
Požadavky na výkon nebo funkci
PS 3xx | úsek Cheb – st. hranice SRN
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
PS 301 | BTS 179 Podhoří | Součástí PS je výstavba BTS na pozemku SŽDC s.o. v žkm 147,033 trati č. 713C, vlevo ve směru staničení na volné ploše mezi tratí a polní komunikací. V místě navržené BTS je dostatek prostoru pro těžkou stavební techniku, příjezd k místu situování je možný po místní zpevněné komunikaci. V místě stavby bude nutné odstranění křovin a náletové zeleně. Nová jednosektorová BTS bude ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku se sedlovou střechou. Technologický domek bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 40m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R se provede výpich ze stávajícího DOK 36 vláken a položí se nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken o délce cca 36m mezi novým technologickým domkem a stávající kabelovou komorou, který se zafoukne do nové chráničky HDPE o délce cca 15m. Bude využita připravená kabelová komora ze stavby optimalizace. Celkem bude položena jedna chránička HDPE 40/32 a vytyčovací vodič do výkopové rýhy o délce cca 15m. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-1 v TD BTS, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 351. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný i na napájení optického modemu, s rezervní kapacitou min. 10%. Pro objekt BTS bude realizována NN kabelová přípojka, o délce kabelu cca 25m. Napájecí kabelová přípojka bude řešena kabelovou spojkou do nové smyčkovací a elektroměrové skříně RE-BTS v pilíři, napojením ze stávajícího kabelu pro napájení zab.zař. přejezdu. V novém elektroměrovém rozvaděči RE-BTS, umístěném v blízkosti železničního mostu, bude umístěno hlavní jištění 3x20A a fakturační měření SŽE. Přípojka bude ukončena v rozvaděči na TD BTS. Součástí přípojky jsou výkopové práce v délce cca 10m. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 241 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 341, 351, 601, ….. V rámci montáže NN přípojky nastane krátkodobá výluka zab.zař přejezdu v žkm 147,774. Optické připojení je nutné koordinovat se stavbou „Optimalizace trati Cheb (mimo) - státní hranice SRN“.