## List1
GSM-R Beroun - Cheb - st. hr.
Požadavky na výkon nebo funkci
PS 2xx | úsek Plzeň - Cheb
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
PS 222 | BTS 172 žst. Mariánské Lázně | Součástí PS je výstavba BTS na pozemku ČD a.s. v žkm 425,203 trati č. 713, vlevo ve směru staničení na volné ploše v blízkosti železničního propustku. V místě navržené BTS je dostatek prostoru pro těžkou stavební techniku, příjezd k místu situování je možný po místní zpevněné komunikaci. V místě stavby bude nutné odstranění křovin a náletové zeleně. Nová jednosektorová BTS bude ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku se sedlovou střechou. Technologický domek bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 35m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R se položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken o délce cca 705m mezi novým technologickým domkem a VB, který se z části zafoukne do nové chráničky HDPE o délce cca 20m a zbylá část do stávající. Celkem bude položena jedna chránička HDPE 40/32 a vytyčovací vodič do výkopové rýhy o délce cca 20m. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito nové přenosové zařízení SDH STM-16 ve VB, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 251. Pro napojení na přenosové zařízení se BTS doplní párem optických modemů pro přenos E1+ETh. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný i na napájení optického modemu, s rezervní kapacitou min. 10%. Pro objekt BTS bude realizována NN kabelová přípojka, o délce kabelu cca 125m. Přípojka NN bude napojena kabelovou spojkou, provede se smyčkování na stávající kabel a z něj se napojí elektroměrový rozvaděč RE-BTS v pilíři společně s novou smyčkovací skříní. V rozvaděči bude umístěno hlavní jištění a fakturační měření SŽE s odbočkou ze stávajícího silového kabelu položeného podél trati v rámci stavby optimalizace. Přípojka bude ukončená ve sloupkovém rozvaděči u TD BTS. Součástí přípojky jsou výkopové práce v délce cca 95m, prostup pod kolejištěm bude veden ve stávající chráničce. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 241 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 241, 251, 601, ….. V blízkosti výstavby BTS je vedeno stávající odvodnění železniční tratě, které bude výstavbou BTS dotčeno a bude jej nutné po ukončení stavebních prací obnovit do původního fungujícího stavu.