## List1
GSM-R Beroun - Cheb - st. hr.
Požadavky na výkon nebo funkci
PS 2xx | úsek Plzeň - Cheb
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
PS 228 | BTS 178 žst. Cheb | Součástí tohoto PS je výstavba BTS na pozemku ČD a.s. v žkm 454,807 trati č. 731, v obvodu železniční stanice na střeše VB. V místě navržené BTS je dostatek prostoru pro těžkou stavební techniku, příjezd k místu situování je možný po místní zpevněné komunikaci. Nová jednosektorová BTS bude ve vnitřním provedení. Technologie bude umístěna ve výpravní budově ve sdělovací místnosti. Anténní systém bude sestaven ze 2 ks antén. Antény budou umístěny na speciálním montovaném novém stožáru výšky 10m s kruhovým nebo čtvercovým průřezem. Stožár bude opatřen bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Na nový stožár se umístí i stávající antény systému TRS a MRS. Stávající nevyhovující stožár bude demontován. V rámci PS dojde k optickému propojení sdělovací msítností ve 2.NP VB a sdělovací místností rádiových zařízení. Bude dodán nový místní optický kabel MOK 12 vláken o délce cca 145m, který povede v nové kabelové liště. Pro připojení BTS do systému GSM-R bude využit nový systém SDH STM-1 ve sdělovací místnosti VB. Pro napojení na toto přenosové zařízení se BTS doplní optickým modemem pro přenos E1. Přenosové zařízení je řešeno samostatným PS. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný s rezervní kapacitou min. 10%. Pro objekt BTS bude realizována NN kabelová přípojka, o délce kabelu cca 185m. Přípojka NN bude napojena ze stávajícího hlavního rozvaděče RH stanice, který se doplní o pojistkové patrony, a bude ukončená v podružném rozvaděči R-BTS u technologie BTS. Součástí přípojky jsou výkopové práce v délce cca 36m. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 241 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 241, 251, 601, ….. V rámci přemístění antén TRS a MRS může dojít k krátkodobé výluce tohoto systému. Součástí přemístění antén bude i dodání nových anténních/koaxiálních svodů