## List1
GSM-R Beroun - Cheb - st. hr.
Požadavky na výkon nebo funkci
PS 2xx | úsek Plzeň - Cheb
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
PS 218 | BTS 168 žst. Pavlovice | Součástí PS je výstavba BTS na pozemcích ČD a.s. v žkm 404,021 trati č. 713, vlevo ve směru staničení, v obvodu železniční stanice v blízkosti nástupiště a pozemního objektu. V místě navržené BTS je dostatek prostoru pro těžkou stavební techniku, příjezd k místu situování je možný po místní zpevněné komunikaci. Nová jednosektorová BTS bude ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku se sedlovou střechou. Technologický domek bude vybaven dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 30m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pro připojení BTS do systému GSM-R se mezi BTS a sdělovací místností ve VB položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken o délce cca 115m, který bude zafouknut do stávající chráničky HDPE. Pro přenos spojovacích traktů E1 bude využito stávající přenosové zařízení SDH STM-4 ve sdělovací místnosti VB, přenosové zařízení je řešeno v rámci PS 251. Pro napojení na přenosové zařízení se BTS doplní párem optických modemů pro přenos E1+ETh. Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzovaný i pro napájení optického modemu, s rezervní kapacitou min. 10%. Pro objekt BTS bude realizována NN kabelová přípojka, o délce cca 30m, ze stávajícího sloupku GSMR8, kde dojde k osazení nové lišty a jističe, a bude ukončená ve sloupkovém rozvaděči u TD BTS, kde bude i fakturační měření elektrické energie a hlavní jištění. Součástí přípojky jsou výkopové práce v délce cca 16m. V rámci BTS bude vybudovaná zemnicí soustava. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. V koordinaci s ostatními BTS v úseku a s PS 241 budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 241, 251, 601, ….. V rozvaděči RH ve VB, budou z důvodu selektivity stávající jističe B10A/3 navýšeny: B32A/3 pro BTS Kočov (GSMR9), B32A/3 pro BTS Pavlovice (GSMR8) a společný B40A/3 pro BTS Černý Mlýn a Pavlovický Tunel (GSMR7). Stávající hlavní jištění odběrného místa 3x63A bude upraveno na 3x80A. Poplatek spojený s navýšením rezervovaného příkonu je zahrnut do nákladů stavby.