Příloha č. 3 c)

Zvláštní technické podmínky

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

(DSP)

„Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice“

Obsah

Obsah	2

1.	Specifikace předmětu díla	3

1.1.	Účel a rozsah předmětu díla	3

1.2.	Umístění stavby	3

2.	přehled výchozích podkladů	3

2.1.	Dokumentace	3

2.2.	Související dokumentace	3

3.	Koordinace s jinými stavbami	3

4.	Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla	4

4.1.	Všeobecně	4

4.2.	Zabezpečovací zařízení	4

4.3.	Sdělovací zařízení	5

4.4.	Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení	6

5.	Související dokumenty a předpisy	7

Seznam zkratek

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

- Specifikace předmětu díla

  - Účel a rozsah předmětu díla

    - Předmětem díla je Projektová dokumentace pro stavební povolení stavby „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice“ jejímž cílem je nahrazení stávající výpravní budovy novou moderní multifunkční budovou. V přízemí nově připravované budovy budou umístěny moderní prostory pro odbavení cestujících. V ostatních patrech budou umístěny parkovací a komerční plochy a kancelářské prostory.

    - Připravovaná nová multifunkční budova je samostatně budovanou stavbou v rámci širší investiční akce přestavby Dopravního terminálu Zlín, jejímž cílem je modernizace a revitalizace tohoto dopravního uzlu a vytvoření moderně propojeného městského prostředí. Takto investiční akce zahrnuje především nové řešení prostoru stávajícího autobusového nádraží.

    - Dílo „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice, Dokumentace pro stavební povolení a výkon autorského dozoru“ spočívat ve zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně projednání s dotčenými osobami a orgány, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení a následně projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), která bude splňovat požadavky dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (dle vyhl. č. 169/2016 Sb.), zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. Součástí díla není zastupování zadavatelů ve stavebním řízení.

  - Umístění stavby

- Stavba bude doplňovat železniční trať č. 331 Otrokovice – Vizovice po její souběžně připravované modernizaci a elektrizaci. Nová multifunkční budova bude umístěna v prostorách stávajícího autobusového nádraží na pozemku p.č. 3564/2 v katastrálním území Zlín v obci Zlín.

- přehled výchozích podkladů

  - Dokumentace

    - Urbanistická studie dopravního terminálu ve Zlíně“ zpracovaná společností CENTROPROJEKT GROUP, a.s. v březnu 2016 (varianta č. 2),

    - Dokumentace pro územní rozhodnutí stavby „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“ zpracovatel SUDOP BRNO, spol. s r.o. a MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., datum 11/2017

  - Související dokumentace

    - Posuzovací protokol DUR SŽDC čj: 14378/2018-SŽDC-SSV-ÚT OLC/Bař ze dne 21.06.2018.

    - Schvalovací protokol DUR SŽDC čj: 39388/2018-SŽDC-GŘ-O6-Hor ze dne26.07.2018.

- Koordinace s jinými stavbami

    - Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích investorů.

    - Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

- „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“, jejímž investorem je Správa železniční dopravní cesty, s.o. a (ke dni zahájení zadávacího řízení ve fázi zpracovávání dokumentace pro stavební povolení)

- „Dopravní terminál Zlín“ (dále jen „DTZ“), jejímž investorem je Z-Group a.s.

- Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla

  - Všeobecně

    - Projektová dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu a Územní studie a Dokumentace pro územní rozhodnutí.

    - Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a osob uvedených v dokladové části Přípravné dokumentace stavby a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti.

    - Odstavec 2.1.6 VTP se nepoužije.

  - Zabezpečovací zařízení

    - V nové multifunkční budově bude umístěna technologie zabezpečovacího zařízení SŽDC, s.o. Pro umístění této technologie a obsluhu zařízení musí být v budově vytvořeny příslušné prostory v souladu s DÚR. Jedná se o místnosti:

- Stavědlová ústředna

- Zdroje zabezpečovacího zařízení

- Kabelová komora pro vstup venkovních kabelů

- Dopravní kancelář

    - Prostory musí být přístupné z chodby samostatnými vstupy a musí umožňovat navážení technologického zařízení do místností. Vstupní dveře do technologických prostor a do dopravní kanceláře musí být dvoukřídlové o celkové šířce 120 cm. musí být zabezpečeny proti vstupu cizích osob.

    - Podlahy musí být dimenzovány na únosnost umísťovaného zařízení s tlakem na konstrukci podlahy 5 kPa/m2.  Upřesnění poskytne zpracovatel zabezpečovacího zařízení. V Dopravní kanceláři musí být zdvojená podlaha.

    - Místnosti Stavědlová ústředna a Zdroje zab.zař. by měly být situovány tak, aby nebyly vyhřívány slunečním zářením. Není nutno tyto místnosti navrhovat s okny. Místnost Dopravní kancelář by měla mít okna otočená směrem do kolejiště a opatřená svislými žaluziemi.

    - Místnosti pro technologii musí být vybaveny temperováním elektrickými jednotkami a klimatizací, která musí být zdvojená pro případ výpadku jedné z jednotek a musí zajišťovat udržení teploty v rozmezí:

    - ve Stavědlové ústředně +150C až +250C, vlhkost 80%.

    - v místnosti Zdroje zab.zař. je nutno udržet teplotu nepřevyšující +200C +20%. Vlhkost 80%.

    - Kabelová komora bez vytápění a klimatizace

    - v Dopravní kanceláři – vytápěná místnost, teplota +20 až +250C, vlhkost 80%.

    - Projektant zabezpečovacího zařízení poskytne hodnoty ztrátových výkonů zařízení nutné pro nadimenzování klimatizace po rozpracování technického řešení.

    - Místnosti musí být vybaveny elektroinstalací v souladu s požadavky budoucího uživatele SŽDC, s.o., OŘ SSZT Olomouc a podle rozmístěného zařízení (osvětlovací tělesa a zásuvky v uličkách mezi skříněmi, osvětlení pracoviště výpravčích v dopravní kaceláři apod.). Upřesnění poskytne zpracovatel zabezpečovacího zařízení.

    - Pro rozvody sdělovacího a zabezpečovacího zařízení musí být proveden rozvod strukturované kabeláře.

    - Do jednotlivých místností musí být provedeny vstupy venkovních a vnitřních kabelů. Podklady poskytne zpracovatel zabezpečovacího zařízení. Na základě PBŘ budou jednotlivé technologické a kabelové prostory rozděleny do požárních úseků. Rozdělení je nutno projednat s budoucím uživatelem SŽDC, s.o. Na základě rozdělení musí být navrženy příslušné požární přepážky, prostupy, ucpávky apod. a navrženo příslušné hasicí zařízení a indikace požárů.

    - Technologickými místnostmi zabezpečovacího zařízení (Stavědlová ústředna a Zdroje zabezpečovacího zařízení) nesmí být vedeny odpady, dešťové svody, rozvody vody, plynu a topení s tekutým nebo parním médiem. Nad technologickými místnostmi zabezpečovacího zařízení (Stavědlová ústředna a Zdroje zabezpečovacího zařízení) nesmí být umístěno zařízení, které může způsobit zaplavení místnosti vodou nebo jiným kapalným médiem. Pod a nad těmito místnostmi zab.zař. a v jejich blízkosti nesmí být umístěno zařízení, které může ohrozit technologii zabezpečovacího zařízení výbuchem, požárem, vibracemi, otřesy nebo jiným destruktivním účinkem.

    - Technické řešení musí být v průběhu zpracování projektové dokumentace průběžně konzultováno a koordinováno s projektantem stavby „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“. Projekt multifunkční budovy musí respektovat příslušné požadavky a normy SŽDC, s.o. na technologické a jiné prostory, které budou SŽDC, s.o. využívat pro své potřeby. Konečné technické řešení musí odsouhlaseno SŽDC, s.o. a projektantem stavby „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“.

  - Sdělovací zařízení

    - V nové multifunkční budově žst. Zlín střed bude umístěna sdělovací technologie SŽDC, s.o. Pro umístění sdělovací technologie musí být v budově vytvořena samostatná sdělovací místnost o velikosti 20-30m2, přesné požadavky na velikost poskytne projektant stavby SŽDC. Místnost musí být přístupná z volného prostranství, či chodby v prostorech určených pro SŽDC, s.o. Podlaha místnosti musí být dimenzována dle umisťovaného zařízení SŽDC. Příslušné podklady o požadovaných zatíženích poskytne projektant stavby SŽDC.

    - Dále v místnosti musí být zajištěny příslušné klimatické podmínky. Místnost bude vybavena vytápěním, vzduchotechnikou a klimatizací. Příslušné podklady o požadovaných klimatických podmínkách a tepelných ztrátách jednotlivých zařízení poskytne projektant stavby SŽDC.

    - Dále budou místnosti SŽDC vybaveny elektroinstalací v souladu s požadavky budoucího uživatele, SŽDC, s.o. OŘ SEE Olomouc a dle umístění technologického zařízení a silnoproudým rozvaděčem, vybaveným dle potřeb sdělovací technologie. Sdělovací místnost není nutné vybavovat okny.

    - Musí být zajištěný vstup sdělovacích kabelů do sdělovací místnosti z plánovaného kabelovodu SŽDC vedeného v kolejišti. Dále musí být vytvořen kabelový prostor, či kabelové kanály a prostupy, které zajistí vedení kabelů mezi jednotlivými technologickými místnostmi SŽDC a provozními prostorami. Požadavky a podklady poskytne projektant stavby SŽDC.

    - Na základě PBŘ budou jednotlivé technologické a kabelové prostory rozděleny do požárních úseků. Rozdělení musí být projednáno s budoucím uživatelem, SŽDC, s.o.. Na základě rozdělení musí být navrženy příslušné požární přepážky, prostupy apod.

    - Technické řešení musí být v průběhu zpracování projektové dokumentace průběžně konzultováno a koordinováno s projektantem stavby „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“. Projekt multifunkční budovy musí respektovat příslušné požadavky SŽDC, s.o. na technologické a jiné prostory, které budou SŽDC, s.o. využívat pro své potřeby. Konečné technické řešení musí odsouhlaseno SŽDC, s.o. a projektantem stavby „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“.

    - Sdělovací zařízení ve sdělovací místnosti v žst. Zlín střed bude obsahovat následující hlavní sdělovací technologie, případně jejich systémové a řídící části:

- optická kabelizace - dálková

- optická kabelizace - místní

- metalická kabelizace – traťová

- metalická kabelizace - místní

- přenosové zařízení

- zapojovač

- strukturovaná kabeláž

- hodinové zařízení

- elektrický zabezpečovací systém

- zařízení pro lokální detekci požáru

- automatický systém pro hašení požáru (ASHS) – hlavní část je umístěna v místnostech zabezpečovacího zařízení

- rozhlasové zařízení

- informační zařízení

- kamerový systém

- zařízení dálkové diagnostiky DDTS

- napájecí zdroje 48VDC, 24VDC, 230VAC

- záložní baterie 48V

- V místnosti budou dále umístěna kabelizace ČD Telematiky, včetně technologie ČD-Telematiky.

    - Zařízení bude umístěno ve skříních 19“/47U, skříně budou umístěny ve stojanových řadách, šířka skříní 60-80cm, hloubka skříní 60-80cm, skříně budou mít přístup ze dvou stran (zepředu a zezadu), vzdálenost mezi stojanovými řadami je 100cm. Předpokládá se umístění 7-10 stojanových skříní. Skříně budou propojeny systémem vodorovných a svislých roštů. Rošty budou kotveny do stropů nebo zdí. Část konstrukcí pro kabelové přívody bude umístěna na zdi. V místnosti musí být spojovací šachta do venkovního kabelového kanálu.

    - Sdělovací místností nesmí být vedeny odpady, dešťové svody, rozvody vody, plynu a topení s tekutým nebo parním médiem. Nad sdělovací místností nesmí být umístěno zařízení, které může způsobit zaplavení místnosti vodou nebo jiným kapalným médiem. Pod a nad sdělovací místností a v její blízkosti nesmí být umístěno zařízení, které může ohrozit sdělovací technologii výbuchem, požárem, vibracemi, otřesy nebo jiným destruktivním účinkem.

  - Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

    - V nové multifunkční budově bude umístěna silnoproudá technologie SŽDC, s.o. pro možnost napájení drážních zařízení. Pro umístění silnoproudé technologie musí být v budově vytvořeny příslušné prostory v souladu s DÚR.

    - Jedná se o tyto místnosti:

- 3x trafokomora

- 1x rozvodna 22kV

- 1x rozvodna NN

- 1x místnost DŘT

    - Prostory musí být přístupné z volného prostranství, či chodby v prostorech určených pro používání SŽDC,s.o.

    - Podlahy jednotlivých místností musí být dimenzovány dle umisťovaného zařízení SŽDC. Příslušné podklady o požadovaných zatíženích poskytne projektant stavby SŽDC.

    - Dále musí být v místnostech zajištěny příslušné klimatické podmínky. Předpokládá se, že místnosti budou vybaveny vytápěním a vzduchotechnikou, případně klimatizací. Příslušné podklady o požadovaných klimatických podmínkách a tepelných ztrátách jednotlivých zařízení poskytne projektant stavby SŽDC.

    - Dále budou místnosti SŽDC vybaveny elektroinstalací v souladu s požadavky budoucího uživatele, SŽDC, s.o. OŘ SEE Olomouc a dle umístění technologického zařízení.

    - Musí být zajištěny vstupy kabelů do jednotlivých technologických místností v budově z plánovaného kabelovodu SŽDC vedeného v kolejišti. Dále musí být vytvořen kabelový prostor, či kabelové kanály a prostupy, které zajistí vedení kabelů mezi jednotlivými technologickými místnostmi SŽDC. Požadavky a podklady poskytne projektant stavby SŽDC.

    - Na základě PBŘ budou jednotlivé technologické a kabelové prostory rozděleny do požárních úseků. Rozdělení musí být projednáno s budoucím uživatelem, SŽDC, s.o. Na základě rozdělení musí být navrženy příslušné požární přepážky, prostupy apod.

- Technické řešení musí být v průběhu zpracování projektové dokumentace průběžně konzultováno a koordinováno s projektantem stavby „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“. Projekt multifunkční budovy musí respektovat příslušné požadavky SŽDC, s.o. na technologické a jiné prostory, které budou SŽDC, s.o. využívat pro své potřeby. Konečné technické řešení musí odsouhlaseno SŽDC, s.o. a projektantem stavby „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“.

- Související dokumenty a předpisy

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty,

Oddělení typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,

e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.