## List1
Požadavky na výkon nebo funkci
PS 4xx | Trakční a energetická zařízení
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku [Kč]
SO 401 | ŽST Hořovice, úprava trakčního vedení | Obsahem tohoto SO je úprava trakčního vedení tak, aby mohl být doplněn elektrický ohřev výhybek odbočující neelektrizované vlečky. Odpojovač Z128 pro napájení elektrického ohřevu výhybek je umístěn na stožáru 45. Na trolejové vedení je odpojovač připojen pomocí svodů. Vlastní trolejové vedení, ani stožár nebo základ, nebude dále nijak upravováno. Odpojovač Z128 musí být v provedení zkratovač s izolovaným svodem a bude ovládán ručně. V tomto stavebním objektu je dále navržena výstroj stožáru 45 pro připevnění kabelu (upevňovací lišty, objímky a ochranný kryt kabelu) včetně pojistkového spodku s pojistkou. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část E.3 textové a výkresové přílohy. SO bude realizován dle závazných norem a směrnic a to včetně podmínek TSI a EN. | Nutná koordinace s ostatními PS, SO zejména pak PS 201, SO 402, SO 403, SO 404 Nutná koordinace s ostatními navazujícími stavbami (viz TZ).
SO 402 | Beroun (mimo) – Rokycany, dálková diagnostika EOV a osvětlení | V rámci žst Zdice, žst Hořovice, žst Holoubkov a žst Rokycany bude provedeno ve stávajících panelech kombinovaného ovládání EOV/VO rozšíření o systém zajišťující komunikaci protokolem ČSN EN 60870-5-104 včetně související softwarové úpravy. V rámci žst Zdice a žst Hořovice bude zrušena vzájemná vazba řízení a diagnostiky. Ve všech uvedených stanicích bude parametrizován stávající software tj. bude proti stávajícícmu stavu provedeno rozšíření o přenos dat na nové integrační koncentrátory v jednotlivých stanicích, případně na ED Plzeň. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část E.3 textové a výkresové přílohy. SO bude realizován dle závazných norem a směrnic a to včetně podmínek TSI a EN. | Nutná koordinace s ostatními PS, SO. Nutná koordinace s ostatními navazujícími stavbami (viz TZ).
SO 403 | ŽST Hořovice, úprava EOV | Bude instalována a zprovozněna nová kiosková trafostanice 25/0,46kV včetně provedení souvisejících zemních prací, zapojení zpětného vedení, ukolejnění a vnějšího uzemnění. Bude realizován a zprovozněn nový napájecí kabel vn z trolejového vedení 25kV 50Hz s napojením na určeném trakčním stožáru a s napojením v trafostanici 25/0,46kV. Kabelové vedení bude uloženo v zemi dle specifikace uvedené v rámci projektové dokumenatce. Bude instalován a zprovozněn nový řídící rozvaděč EOV pro napájení 2ks souprav elektrického ohřevu, do rozvaděče bude zapojena a aktivována dvojice čidel snímání teploty kolejnice a klimatických podmínek která budou nainstalována do kolejiště. Na 2x výhybkách budou instalovány, zapojeny a zprovozněny soupravy EOV v provedení dle platných vzorových listů. Soupravy budou z rozvaděče napájeny novými kabely nn uloženými do země dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci. Řídící rozvaděč EOV bude datovým kabelem propojen s rozvodem sdělovacího zařízení - zajištění propojení není součástí tohoto SO. Budou provedeny úpravy stávajícího kombinovaného řídícího systému EOV/VO v žst Hořovice za účelem začlenění nových ohřevů do stávajícího systému řízení a diagnostiky včetně vzájemné parametrizace zařízení. Součástí řešení je parametrizace klientského přístupu na stávajícím pracovišti dálkového dohledu OŘ SEE. Zemní práce budou realizovány v nutném rozsahu za účelem instalace trafostanice, kabelizace a uzemnění. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část E.3 textové a výkresové přílohy. SO bude realizován dle závazných norem a směrnic a to včetně podmínek TSI a EN. | Nutná koordinace s ostatními PS, SO zejména pak PS 201, SO 401, SO 402, SO 404 Nutná koordinace s ostatními navazujícími stavbami (viz TZ).
SO 404 | ŽST Hořovice, úprava ukolejnění | Obsahem SO ukolejnění vodivých konstrukcí je úprava stávajícího řešení ukolejnění (montáže, demontáže a provizorní úpravy) v závislosti na provedených stavebních úpravách kolejí a vodivých konstrukcí. Stávající ukolejnění TP 45 bude demontováno a nahrazeno ukolejněním přes zařízení omezující napětí 250V dvěma vodiči. Ukolejnění bude připojeno na střed stykového transformátoru u TP 45, kde se zřídí místo neomezeného připojení. Součástí tohoto SO je dodávka zařízení, montáž, revize, demontáž, měření. Dále jsou součástí veškeré provizorní stavy. Podrobné informace jsou uvedeny v přípravné dokumentaci stavby - část E.3 textové a výkresové přílohy. PS bude realizován dle závazných norem a směrnic a to včetně podmínek TSI a EN. | Nutná koordinace s ostatními PS, SO zejména pak PS 201, SO 401, SO 402, SO 403 Nutná koordinace s ostatními navazujícími stavbami (viz TZ).
Ostatní:
- | Realizace jednotlivých PS je včetně dopravy zařízení na staveniště, skladování
- | Součástí jsou, veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy a přibližné (průměrné) pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů