## List1
Číslo kabelu | Název | Délka m | Odkud | Kam | Poznámka
D1.2 | součást čidla |  | 2 | 8 | Čidlo teploty Therm-control K1
D1.3 | součást čidla |  | 3 | 8 | Čidlo teploty KTS kotle K1
B1.5 | H05VV-F3 1,5 | 15 | BA | 8 | Napájení kotlové automatiky K1
C1.51 | H05VV-F2 0,75 | 15 | BA | 8 | Povolení provozu kotle K1
C1.52 | H05VV-F3 0,75 | 15 | 8 | BA | Porucha kotle K1
C1.4 | H05VV-F4 0,75 | 3 | 8 | 4 | Škrtící klapka kotle K1
C1.19A | H05VV-F4 0,75 | 5 | 8 | 19 | Spalinová klapka kotle K1
D1 | součást automatiky | 7 | 8 | 13 | Kabel LON
D1.10 | součást čidla |  | 10 | 13 | Čidlo teploty Therm-control K2
D1.11 | součást čidla |  | 11 | 13 | Čidlo teploty KTS kotle K2
B1.13 | H05VV-F3 1,5 | 15 | BA | 13 | Napájení kotlové automatiky K2
C1.131 | H05VV-F2 0,75 | 15 | BA | 13 | Povolení provozu kotle K2
C1.132 | H05VV-F3 0,75 | 15 | 13 | BA | Porucha kotle K2
C1.12 | H05VV-F4 0,75 | 3 | 13 | 12 | Škrtící klapka kotle K2
C1.19B | H05VV-F4 0,75 | 5 | 13 | 19 | Spalinová klapka kotle K2
D2 | součást automatiky | 7 | 13 | 7 | Kabel LON
C1.71 | CYKY-J 3x1,5 | 20 | BA | 71 | Přeč.zařízení kond. ČK71-zásuvka
B2.7 | H05VV-F3 1,5 | 5 | BA | 7 | Napájení automatiky 300-K
D2.5 | součást čidla |  | 5 | 7 | Čidlo výstupní teploty NTC
D2.6 | H05VV-F2 1,5 | 15 | 6 | 7 | Čidlo venkovní teploty ATS
D3 | součást automatiky | 7 | 7 | 18 | Kabel LON
D3.21 | součást čidla |  | 21 | 7 | Čidlo výstupní teploty okruh I
B3.22 | H05VV-F3 0,75 | 10 | 7 | 22 | Napájení čerpadla ČM22
C3.23 | H05VV-F4 0,75 | 10 | 7 | 23 | 3-cestný směšovací ventil TM23
B4.18 | H05VV-F3 1,5 | 5 | BA | 18 | Napájení automatiky 200-H
D4.31 | součást čidla |  | 31 | 18 | Čidlo výstupní teploty okruh II
B4.32 | H05VV-F3 0,75 | 10 | 18 | 32 | Napájení čerpadla ČM32
C4.33 | H05VV-F4 0,75 | 10 | 18 | 33 | 3-cestný směšovací ventil TM33
D4 | součást automatiky | 7 | 18 | BA | Kabel LON
D5.41 | součást čidla |  | 41 | 18 | Čidlo výstupní teploty okruh III
B5.42 | H05VV-F3 0,75 | 10 | 18 | 42 | Napájení čerpadla ČM42
C5.43 | H05VV-F4 0,75 | 10 | 18 | 43 | 3-cestný směšovací ventil TM43
D6.51 | součást čidla |  | 51 | 18 | Čidlo výstupní teploty okruh IV
B6.52 | H05VV-F3 0,75 | 10 | 18 | 52 | Napájení čerpadla ČM52
C6.53 | H05VV-F4 0,75 | 10 | 18 | 53 | 3-cestný směšovací ventil TM53
B7.14 | CYKY-J 3x2,5 | 20 | BA | 14A | Napájení elektro ohřevu
D7.15 | H05VV-F2 0,75 | 10 | 15 | 7 | Čidlo výstupní teploty TV
B7.16 | H05VV-F3 0,75 | 10 | 7 | 16 | Napájení nab.čerpadla ČM16
B7.17 | H05VV-F3 0,75 | 10 | 7 | 17 | Napájení cirk.čerpadla ČM17
B8.60 | CYKY-J 3x1,5 | 15 | BA | 60 | Napájení expanzního automatu EM60
C8.60 | H05VV-F2 0,75 | 15 | 60 | BA | Signal.expanzního automatu EM60
C8.D | CYKY-J 3x1,5 | 20 | BA | D | Změkčovací filtr.-zásuvka
C8.G | CYKY-J 3x1,5 | 20 | BA | G | Dávkovací čerpadlo -zásuvka
C9.1 | H05VV-F4 0,75 | 5 | ST | BA | Hav.tlačítko odstavení kotelny
C9.2 | H05VV-F4 0,75 | 5 | L | BA | Zaplavení kotelny
C9.3 | H05VV-F2 0,75 | 5 | TC | BA | Přehřátí prostoru kotelny
C9.4 | H05VV-F4 0,75 | 10 | PC | BA | Hav.min.tlak TS
C9.5 | H05VV-F2 0,75 | 20 | TAH | BA | Přehřátí teplé vody
B9.6A | H05VV-F3 0,75 | 15 | BA | Q1 | Napájení snímače neb.konc.
C9.6A | H05VV-F4 0,75 | 15 | Q1 | BA | Neb.koncentrace signaliazace
B9.6B | H05VV-F3 0,75 | 15 | BA | Q2 | Napájení snímače neb.konc.
C9.6B | H05VV-F4 0,75 | 15 | Q2 | BA | Neb.koncentrace signaliazace
C9.7 | CYKY-J 3x1,5 | 15 | BA | 80 | Hav.uzávěr plynu BU80
WL0 | CYKY 4Bx6 | stávající |  | BA | Hlavní přívod
WL5 | CYKY-J 3x1,5 | 15 | BA | 95 | Čerpadlo DČM95
WL7 | CYKY 5Cx4 | stávající | BA | ZS1 | Zásuvková skříň
WL9 | CYKY 3Cx1,5 | stávající | BA |  | Světelný okruh
WL10 | CYKY 3Cx1,5 | stávající | BA |  | Zásuvkový okruh
WL11 | CYKY 3Cx1,5 | stávající | BA |  | Orientační svítidla nouzová
Note on A1: Peky: