ZPRÁVA Z PRŮZKUMU STÁVAJÍCÍCH SPALINOVÝCH CEST A STÁVAJÍCÍHO KOMÍNOVÉHO TĚLESA

číslo 187/2019-2620

Praha 8 – Karlín, Křižíkova 552/2

Správa železniční dopravní cesty

Kontrola byla provedena na základě požadavku investora, SŽDC Praha, a zhotovitele projektové dokumentace „Rekonstrukce kotelny v objektu Křižíkova 552/2, Praha“, Ing.Václava Remuty, Most.

Cílem kontroly bylo posouzení stávajícího zděného, dodatečně vyvložkovaného, komínového tělesa před plánovanou realizací nových spalinových cest, určených pro odvod spalin od dvou plynových kondenzačních kotlů.

Na místě bylo zjištěno:

V kotelně jsou umístěny tři kotle Viessmann Paromat Duplex, každý o výkonu 225kW, s přetlakovými hořáky. Každý je připojen vícevrstvým kouřovodem DN180, provedeným z pevných dílů, k samostatnému komínovému průduchu (komínové vložce umístěné ve zděném průduchu) DN200. Dále se v kotelně nachází vícevrstvý kouřovod DN150, připojený ke komínovému průduchu (komínové vložce) DN150, bez připojeného spotřebiče, a v komínovém tělese je dále umístěna vložka pro větrací průduch DN180, ukončená na stěně kotelny mřížkou. Žádná z částí spalinových cest, resp. větracího průduchu není vhodná, vzhledem ke svému provedení a stavu, pro připojení kondenzačního kotle.

Zděné komínové těleso, výška 30m, obsahuje dva průduchy o rozměrech 350x600mm. Stávající spotřebiče jsou do těchto průduchů umístěny tak, že jeden zděný průduch ( blíže vstupu do kotelny) obsahuje komínovou vložku pro odvod spalin od jednoho kotle a větrací průduch, a druhý zděný průduch (ve středu kotelny) obsahuje komínové vložky od dvou kotlů a vložku bez připojeného spotřebiče.

Při předpokládaném umístění spotřebičů v kotelně je vhodné použít plánované komínové těleso, umístěné u středu kotelny. Nezbytně nutné je demontáž všech tří stávajících komínových vložek.

Tato zpráva obsahuje 5 příloh.

Vypracoval:		 Ing.Renata Podlahová

Dne 21.3.2019