## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  |  | m | 1 | 0 | majitel, cena |  |  | SŽDC |  | ČD |  | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí | [5 empty] | Číslo stavby | 532 352 0017 | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | PS 03-21-03 Žst. Horažďovice předměstí, TS 25/0,4 kV pro EOV | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 824 20 |  |  |  | Číslo PS,SO | PS 03-21-03 | [6 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2014-06-30 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2014-06-30 | [5 empty] | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [6 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem | [5 empty] | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 46 | Zpevněné plochy | [9 empty] | SD
1 | 465921 | DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO | M2 | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27 | P | SŽDC10 | Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. – úpravu podkladu – zřízení spojovací vrstvy – zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu – dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy – spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním – úprava povrchu pro odvedení srážkové vody – zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz : – Předpis S4 Železniční spodek – Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17. | viz.příloha 004, výpočet 2*(5,4*4,4-3*2)=36m2 | 465321 | jiné | 465921 | 488.106 | 1.7533 | 855.82 | DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO |  | 27
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 46 | Zpevněné plochy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 701 | Zemní práce | [9 empty] | SD
2 | 701AAC | Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice | km | 0.015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz.příloha 007, množství odečteno z výkresu
3 | 701ABB | Sejmutí drnu | m2 | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Nařezání a sejmutí drnu s uložením do hromad nebo naložením na kolečko. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz.příloha 004, výpočet 2*(6*4)=48m2
4 | 701BAA | Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4 | m3 | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz.příloha 004, výpočet 2*(6*4*1)=48m3
5 | 701BCA | Zához jámy - zemina do tř. 4 | m3 | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Zához jámy s upěchováním a s ůpravou povrchu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz.příloha 004, výpočet 2*(6*4-3*2)*1=36m3
6 | 701CAI | Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina tř. 4 | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně včetně montáže a demontáže příložného pažení bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához zapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz.příloha 007, odečteno z výkresu
7 | 701CFE | Zřízení kab.lože z kop.písku se zakrytím bet.deskami 50x25x5cm, tl.vrstvy 10cm | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, zřízení podkladové zásypové vrstvy tl.5cm nad kabelem. Dodání a příprava bet.desek podél kabelové rýhy. Položení na zásypovou vrstvu na plocho a těsně vedle sebe. Uložení rezervy pro zakrytí spojek, přemístění bet.desek podle potřeby podél rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz.příloha 007, odečteno z výkresu
8 | 701CHA | Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm | m3 | 111 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz.příloha 004, 007, výpočet 2*(6*4-3*2)*1+150*0,5*1=111m3
9 | 701EAA | Zřízení štěrkového lože - tloušťka do 25cm | m2 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Zřízení vrstvy ze štěrku včetně jeho dovozu na místo a rozprostření. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz.příloha 005, výpočet 2*(3,5*2,5)=18m2
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 701 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 702 | Odvoz odpadu | [9 empty] | SD
10 | 702AA0 | Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km | t | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz.příloha 004, 005, výpočet 3*2/2=3t
11 | 702AB0 | Odvoz zeminy a štěrku - za každých dalších 5 km | t | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz.příloha 004, 005, výpočet 3*2/2=3t
12 | 702BC0 | Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | prořezy kabelů, odborný odhad
13 | 702BD0 | Odvoz nespecifikovaného odpadu - za každých dalších 5 km | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | prořezy kabelů, odborný odhad
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 702 | Odvoz odpadu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění | [9 empty] | SD
14 | 741FAA | Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120mm2 pevně vč. nátěru | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho upevnění, propojení a připojení pomocí svorek (chráničky, na rošty a pod.) a nátěru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz.přílohy 003, 004, 005, odměřeno z výkresu
15 | 741FAJ | Ochranné pospojování pevně, vodič Cu 4-16mm2 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho uložení volně (do chráničky a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz.přílohy 003, 004, 005, odměřeno z výkresu
16 | 741FAK | Ochranná přípojnice na povrch Cu (25/4) s krytem | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz.přílohy 003, 004, 005, odměřeno z výkresu
17 | 741FAM | Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz.přílohy 003, 004, 005, odměřeno z výkresu
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 742 | Silnoproudé rozvody | [9 empty] | SD
18 | 742EEE-R | 50-AXEKVCEY 1x70/35 mm2, kabel silový izolace polyetylen, stíněný | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz.přílohy 003, 007, odměřeno z výkresu
19 | 742FEA | Kabelová koncovka vnitřní pro jednožílové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, do 70 mm2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové koncovky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz.příloha 003
20 | 742FEE | Kabelová koncovka venkovní pro jednožílové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, do 70 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové koncovky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz.příloha 003
21 | 742GBB | 1-YY 1 x 50 - 70 mm2, kabel s plastovou izolací | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz.přílohy 003, 004, 005
22 | 742GBB-R | Ocelové izolované lano 120 mm2 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz.přílohy 003, 007, odměřeno z výkresu
23 | 742JAA | Ukončení 1 - žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnici do 240 mm2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | B | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz.příloha 003
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 742 | Silnoproudé rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 745 | Silnoproudá technologie | [9 empty] | SD
24 | 745CDB | Jednopólový pojistkový spodek 25kV, 200A | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz.přílohy 002, 003
25 | 745CDE | Pojistková patrona vn 7,2 - 25kV | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovoz a manipulace se zařízením. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | viz.přílohy 002, 003
26 | 745EEK | Rozvaděč k trafostanici 25 / 0,4kV vč. skříně, proudového chrániče, měření spotřeby el. energie 400V / 460V a veškerého spojovacího a pomocného materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž plastové skříně rozvaděče ( pilířové, třída izolace II, min. IP44 ) obsahující : kombinovaný jistič s proudovým chráničem do 250A, nepřímé měření s elektroměrem do 250A, přepěťové ochrany s pojistkovým odpínače, svorky a ostatní podružný materiál včetně všech zkoušek a výchozí revize. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz.přílohy 002, 003
27 | 745DOH | Transformátor jednofázový olejový hermetizovaný 25/0,46kV, 160kVA | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
28 | 745ECA-R | Betonová kiosková trafostanice 25/0,4kV, 160 kVA o rozměrech 3000x2000x3000mm, pro napájení zab. zař. a EOV | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje : Ddodávku a montáž stavební části. Neobsahuje rozvaděč VN, transformátor, rozvaděč nn, uzemnění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | viz.přílohy 002, 004, 005
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 745 | Silnoproudá technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 747 | Zkoušky, revize a HZS | [9 empty] | SD
29 | 747BAC | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
30 | 747CAA | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
31 | 747BAD | Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | B | SŽDC10 | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
32 | 747FAA | Měření EMC a EMI dle ČSN EN 50 121 v rozsahu PS/SO | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 | Položka obsahuje: Položka obsahuje cenu za měření podle ČSN potřebné pro vydání průkazu způsobilosti vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 747 | Zkoušky, revize a HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | O990 | Poplatky za skládky | [9 empty] | SD
33 | 015849 | 17 04 11 - Kabely neuvedené pod 17 04 10 | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 |  | prořezy kabelů, odborný odhad
34 | 015851 | 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | t | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | P | SŽDC10 |  | viz.příloha 004, 005, výpočet 3*2/2=3t
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za O990 | Poplatky za skládky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství