## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí | [5 empty] | Číslo stavby | 532 352 0017 | [5 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Žst. Horažďovice předměstí, DD TS ŽDC - napojení TS na InK | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 824 20 |  |  |  | Číslo PS,SO | PS 03-22-01 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2014-06-30 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2014-06-30 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 746IF | SKŘ - DŘT a DD TS ŽDC | [8 empty] | SD
1 | 746IFR-E001 | Ethernet extender SHDSL | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Základní parametry: Ethernet 10/100 TX, 1xSHDSL linka do 15.3 Mbit/s a do 10 km, možnost zapojení: bod – bod, napájení 20..48 V DC / 5 W, galvanické oddělení SHDSL/Ethernet/napájení, IP40, provozní teplota -40..70°C Položka obsahuje: Ethernet SHDSL extender, podružný materiál a příslušenství, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, nastavení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci | výkresová část – blokové schéma
2 | 746IFR-E003 | Ethernet extender SHDSL s 4 porty Ethernet | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Základní parametry: Ethernet switch 10/100 TX, 2xSHDSL linka do 5.7 Mbit/s a do 10 km, možnost zapojení: bod – bod a multidrop, napájení 20..48 V DC / 10 W, galvanické oddělení SHDSL/Ethernet/napájení, IP40, provozní teplota -40..70°C Položka obsahuje: Ethernet SHDSL extender, podružný materiál a příslušenství, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, nastavení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci | výkresová část – blokové schéma
3 | 746IFR-E006 | Patch panel 12xRJ45 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Základní parametry: montáž na DIN, UTP Cat.5e Položka obsahuje: patch panel včetně keystone, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci | výkresová část – blokové schéma
4 | 746IFR-E009 | Připojení technologie po M-Bus přes Ethernet | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Základní parametry: max. 15 zařízení M-Bus Položka obsahuje: převodník rozhraní M-Bus/Ethetnet pro max. 15 zařízení, svorky, hrubá a jemná přepěťová ochrana pro telekomunikační sítě, podružný materiál a příslušenství, dále obsahuje montáž, zapojení, konfiguraci převodníku, dovoz, manipulace, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci | výkresová část – blokové schéma
5 | 746IFR-E021 | Připojení k metalickému sdělovacímu kabelu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Základní parametry: elektrická pevnost 4kV Položka obsahuje: translátor, svodič bleskových proudů, přepěťovou ochranu pro telekomunikační sítě, svorky, podružný materiál a příslušenství, včetně montáže a zapojení. | výkresová část – blokové schéma
6 | 746IFR-H003 | Měření teploty | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Základní parametry: měření s převodníkem u čidla na 4..20 mA, napájeno po smyčce z PLC Položka obsahuje: snímač teploty s výstupem 0/4..20 mA, galvanické oddělení signálu, svorky, podružný materiál, příslušenství, aplikační SW, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci | výkresová část – blokové schéma, dispozice, přechodové svorkovnice, databáze objektů
7 | 746IFR-H004 | Měření teploty a relativní vlhkosti | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Základní parametry: měření s převodníkem u čidla na 4..20 mA, napájeno po smyčce z PLC Položka obsahuje: snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupem 2x 0/4 .. 20 mA, 2x analogový vstup PLC, galvanické oddělení signálů, svorky, podružný materiál, příslušenství, aplikační SW, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci | výkresová část – blokové schéma, dispozice, přechodové svorkovnice, databáze objektů
8 | 746IFR-H007 | Monitoring binárního stavu bez galvanického oddělení | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Základní parametry: signalizační napětí 24V DC Položka obsahuje: binární vstup PLC, svorky, podružný materiál, příslušenství, aplikační SW, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci | Seznam svorkovnic a kabelů
9 | 746IFR-H008 | Monitoring binárního stavu s opakovacím relé | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Základní parametry: signalizační napětí 24V DC Položka obsahuje: binární vstup PLC, svorky, opakovací relé, podružný materiál, příslušenství, aplikační SW, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci | Seznam svorkovnic a kabelů
10 | 746IFR-H012 | Napájecí vývod se zásuvkou 230V/TN-S do 10A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: jištění vývodu, zásuvku, svorky, podružný materiál a příslušenství, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci | technická zpráva – kapitola technické řešení
11 | 746IFR-H013 | Napájení 2 DC 24V/IT do 3A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Základní parametry: vstupní napětí 1 NPE AC 50 Hz, 230 V / TN-S Položka obsahuje: napájecí zdroj, jištění přívodu, hlídač izolačního stavu, rozjištění vývodů, svorky, ekvipotenciální svorkovnice, podružný materiál a příslušenství, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci | technická zpráva – kapitola technické řešení
12 | 746IFR-H014 | Napájení 2 DC 24V/SELV do 3A | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Základní parametry: vstupní napětí 1 NPE AC 50 Hz, 230 V / TN-S Položka obsahuje: napájecí zdroj, přepěťovou ochranu typ 3 s dálkovou signalizací stavu, rozjištění vývodů, svorky, ekvipotenciální svorkovnice, podružný materiál a příslušenství, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci | technická zpráva – kapitola technické řešení
13 | 746IFR-H017 | Napájení rozvaděče 230V/TN-S do 16A | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: přepěťovou ochranu typ 3, hlavní vypínač rozvaděče, svorky, ekvipotenciální svorkovnice, podružný materiál, příslušenství, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci | technická zpráva – kapitola technické řešení
14 | 746IFR-H018 | Osvětlení rozvaděče | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: svítidlo, vypínač, jištění vývodu, svorky, podružný materiál a příslušenství, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci | technická zpráva – kapitola technické řešení
15 | 746IFR-H019 | Ovládání reléovým výstupem | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Základní parametry: kontakt 230V AC/8 A rezistivní zátěž Položka obsahuje: releový výstup PLC, svorky, podružný materiál, příslušenství, aplikační SW, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci | Seznam svorkovnic a kabelů
16 | 746IFR-H023 | Řídicí stanice PLC do 1024 IO | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Základní parametry: 2 přerušovací vstupy, USB, RS 485, Ethernet, montáž na panel nebo DIN, uživatelský program ve FLASH nebo EEPROM, paměť automatu musí umožňovat práci se souborovým systémem, archivaci dat v automatu, včetně razítka reálného času, musí umožňovat UPLOAD a dekompilaci uživatelského SW z řídicí stanice bez zvláštních technických prostředků, komunikační protokol dle TS 2/2008-ZSE, napájení 24V DC Položka obsahuje: PLC, podružný materiál a příslušenství, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci, nastavení parametrů, nastavení komunikací, oživení a vyzkoušení systému jako celku | výkresová část – blokové schéma, technická zpráva – kapitola technické řešení
17 | 746IFR-H025 | Rozvaděč plastový 800x300x1200 nástěnný | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Základní parametry: IP54 Položka obsahuje: rozvaděč, montážní panel, ucpávkové vývodky pro kabely, vnitřní kabelové rozvody a drobný podružný materiál, dále obsahuje dovoz, montáž na zeď a instalaci, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci | výkresová část – blokové schéma, technická zpráva – kapitola technické řešení
18 | 746IFR-H027 | Montážní panel do 19“ zástavby pro instalaci zařízení na DIN lištu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Základní parametry: 19“ provedení 5U Položka obsahuje: montážní panel, ucpávkové vývodky pro kabely, vnitřní kabelové rozvody a drobný podružný materiál, dále obsahuje dovoz, montáž do rozvaděče a instalaci, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci | technická zpráva – kapitola technické řešení
19 | 746IFR-H031 | Monitoring hladiny | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Základní parametry: hladinový spínač pro 24V DC s pevnou montáží na stěnu jímky, kabel min. 7m, IP68, 0..50 °C Položka obsahuje: hladinový spínač, propojovací krabici se svorkami, kabelovou trasu mezi snímačem a propojovací krabicí, binární vstup PLC, svorky, podružný materiál, příslušenství, aplikační SW, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci, položka neobsahuje propojovací kabel mezi rozvaděčem PLC a propojovací krabicí u čidla | výkresová část – blokové schéma, technická zpráva – kapitola technické řešení
20 | 746IFR-H034 | Ovládání a signalizace výdajového stojanu vody | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Základní parametry: plastová krabice cca 250x200x100 IP67, tlačítko IP66, -10..50 °C Položka obsahuje: plastovou přechodovou krabici s průchodkami a přechodovou svorkovnicí, ovládací skříňku s tlačítkem, kabeláž pro připojení pohonu/solenoidu ventilu, vodoměru a ovládací skříňky s tlačítkem do 20m, 4*binární vstup PLC, 4*opakovací relé, 2*binární výstup PLC (releový), svorky, popisky, podružný materiál, příslušenství, aplikační SW ovládání stojanu, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci, položka neobsahuje propojovací kabel mezi rozvaděčem s PLC a přechodovou krabicí | výkresová část – blokové schéma, technická zpráva – kapitola technické řešení
21 | 746IFR-H035 | Napájecí vývod 230V/IT do 100VA | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Základní parametry: vstupní napětí 1 NPE AC 50 Hz, 230 V / TN-S, oddělená vinutí, izolační třída B, -25 až 40 ° Položka obsahuje: jednofázový oddělovací ochranný transformátor, jištění, hlídač izolačního stavu, svorky, ekvipotenciální svorkovnice, 3*binární vstup PLC, aplikační SW, podružný materiál a příslušenství, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci | technická zpráva – kapitola technické řešení
22 | 746IFR-I001 | Integrační koncentrátor dálkové diagnostiky do 19“ zástavby | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Základní parametry: 19“ provedení 1U s konfigurací min.: 1 GB operační paměť, 1 GB SSD nebo ekvivalent, CF nebo USB slot, 4x Ethernet 10/100/1000 MBit, napájení 230 V AC, 26 W, komponenty bez pohyblivých částí, operační systém Linux, provozní teplota -10..60 °C Položka obsahuje: InK, modul paměti Flash min. 1GB, podružný materiál a příslušenství, aplikační SW, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci, instalaci SW, nastavení parametrů, nastavení komunikací, oživení a vyzkoušení systému jako celku | výkresová část – blokové schéma, technická zpráva – kapitola technické řešení
23 | 746IFR-K003 | Kabel JYTY 2x1 | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Základní parametry: provozní napětí 250 V, vnější průměr 9,2 mm, teplotní rozsah 4..70°C Položka obsahuje: dodávku včetně dovozu, manipulace, uložení kabelu (do chráničky, na rošty apod.), zapojení kabelu a změření kontinuity žil | Seznam svorkovnic a kabelů
24 | 746IFR-K004 | Kabel JYTY 4x1 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Základní parametry: provozní napětí 250 V, vnější průměr 10,2 mm, teplotní rozsah 4..70°C Položka obsahuje: dodávku včetně dovozu, manipulace, uložení kabelu (do chráničky, na rošty apod.), zapojení kabelu a změření kontinuity žil | Seznam svorkovnic a kabelů
25 | 746IFR-K010 | Kabel propojovací U/UTP, Cat5e RJ45-RJ45 2 m | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: dodávku včetně dovozu, manipulace, uložení kabelu (do chráničky, na rošty apod.) a zapojení kabelu | výkresová část – blokové schéma
26 | 746IFR-K013 | Kabel LAM DATAPAR 5x2x0,80 | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Základní parametry: provozní napětí 100 V, vnější průměr 8,4 mm, teplotní rozsah -40..65°C Položka obsahuje: dodávku včetně dovozu, manipulace, uložení kabelu (do chráničky, na rošty a pod.), zapojení kabelu a měření parametrů | Seznam svorkovnic a kabelů
27 | 746IFR-S005 | Aplikační SW PLC pro datový objekt | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: aplikační SW pro PLC, instalaci, nastavení a oživení, dodavatelskou dokumentaci | databáze objektů, technická zpráva – kapitola technické řešení
28 | 746IFR-S006 | Aplikační systém pro integrační koncentrátor s operačním systémem Linux | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Základní parametry: systém podporující objekty a datové struktury, zabezpečující časovou synchronizaci jednotlivých připojených řídicích stanic, umožňující krátkodobou archivace dat, přístup k sériovým portům pomocí RFC 2217, síťové komunikační prostředky – protokol Ethernet TCP/IP podpora servisního kanálu pro přímý přístup na připojená PLC, hardwarový klíč je pro software nepřípustný Položka obsahuje: licenci SW, instalaci, nastavení parametrů a oživení, dodavatelskou dokumentaci | technická zpráva – kapitola technické řešení
29 | 746IFR-S032 | Nová aplikace integračního koncentrátoru pro technologický systém | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Základní parametry: licence pro potřebný komunikační protokol (MODBUS, DB-Net, S-Net, ČSN EN 60870-5-104 atd.) Položka obsahuje: licenci SW, nastavení aplikačního systému a prvků komunikační cesty včetně konfiguraci sítě mezi TLS a InK, instalaci, nastavení a oživení, dodavatelskou dokumentaci | databáze objektů, technická zpráva – kapitola technické řešení
30 | 746IFR-S033 | Nová aplikace integračního koncentrátoru pro datový objekt | kus | 237 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: aplikační SW, instalaci, nastavení a oživení, dodavatelskou dokumentaci | databáze objektů, technická zpráva – kapitola technické řešení
31 | 746IFR-S034 | Serverový operační systému Linux | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: instalaci SW, nastavení parametrů a vyzkoušení systému jako celku | technická zpráva – kapitola technické řešení
32 | 746IFR-U006 | Komplexní a individuální zkoušky systému pro datový objekt | kus | 237 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R |  | databáze objektů
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 746IF | SKŘ - DŘT a DD TS ŽDC |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 747B | Revize elektrického zařízení | [8 empty] | SD
33 | 747BAAR | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: celkovou prohlídku zařízení, vč. měření, revizi autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 747B | Revize elektrického zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 747C | Průkaz způsobilosti | [8 empty] | SD
34 | 747CAA | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 747C | Průkaz způsobilosti |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 747G | HZS | [8 empty] | SD
35 | 747GAA | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | hod | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
36 | 747GAC | Zkušební provoz | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
37 | 747GAD | Zaškolení obsluhy | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
38 | 747GAE | Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 747G | HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství