## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí | [5 empty] | Číslo stavby | 532 352 0017 | [5 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Žst. Horažďovice předměstí, přípojka 22kV | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 824 20 |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 03-78-07 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2014-06-19 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2014-06-19 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 701 | Zemní práce | [8 empty] | SD
1 | 701AAC | Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice | km | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: 0.5; viz příloha č.2
2 | 701ABA | Sejmutí ornice - zemina tř. 1 a 2 | m3 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Rozpojení a odhoz ornice rýčem nebo lopatou do vzdálenosti 3m nebo naložení na dopravní prostředek tak, aby nedošlo k promísení ostatních zemin s ornicí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 2: 20; viz příloha č.2
3 | 701ABB | Sejmutí drnu | m2 | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Nařezání a sejmutí drnu s uložením do hromad nebo naložením na kolečko. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 3: 70; viz příloha č.2
4 | 701ABH | Bourání živičných povrchů - síla vrstvy do 10cm | m2 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Rozpojení živičných povrchů na kusy. Naložení na dopravní prostředek nebo odhoz do 3m. Zarovnání styčné hrany. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 4: 200; viz příloha č.2
5 | 701ABI | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu | m | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Provedení spáry zařízením pro řezání spáry. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 5: 600; viz příloha č.2
6 | 701ABK | Vytrhání obrub - obruby stojaté kladené do písku nebo malty | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Odkop zeminy podél obrubníků, uvolnění obrubníků z lože a jejich uložení do vzdálenosti 3m, rozebrání lože s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek. U ležatých obrubníků se počítá první vytržený obrubník s trojnásobnou délkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 6: 50; viz příloha č.2
7 | 701ADC | Geodetické vytýčení trasy | km | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Geodetické vytyčení trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 7: 0.5; viz příloha č.2
8 | 701CBC | Hloubení a zához kabelové rýhy 700/1300mm zemina do tř. 4 | m | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně včetně montáže a demontáže příložného pažení bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához zapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 8: 400; viz příloha č.2,5,6,7
9 | 701CEA | Zřízení příložného pažení do hloubky 4m a šíře 2m | m | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Zřízení příložného pažení plného v kabelové rýze (obě stěny) nebo jámě (čtyři stěny) včetně přesunutí zeminy, uložení pažin, rozepření stěn svlaky a rozpěrkami a jejich zajištění. Vyplnění dutin mezi pažinami a stěnou výkopu zeminou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 9: 400; viz příloha č.2,5,6,7
10 | 701CFC | Zřízení kab.lože z písku a cementu bez zakrytí v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm | m | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí rýhy souvislou vrstvou urovnaného písku s cementem tloušťky 12cm. Dusání po 5cm do tloušťky kabelu 10cm. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
11 | 701CGA | Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm) | m | 420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení bet.kanálu z bet.žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 11: 420; viz příloha č.2,5,6,7
12 | 701CGJ | Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 12: 30; viz příloha č.2
13 | 701CHA | Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm | m3 | 370 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 13: 370; viz příloha č.2
14 | 701CHB | Položení drnu | m2 | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Založení první řady drnu vč.rozměření a další pokládání. Upevnění drnu. Udusání drnu lehkým dřev.dusadlem. Postřik zadrnované plochy hadicí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 14: 70; viz příloha č.2
15 | 701CHC | Osetí povrchu trávou | m2 | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Ruční rozhození trávního semena, zasekání železnými hráběmi, postřik oseté plochy, zašlapání plochy dřevěnými šlapadly. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 15: 70; viz příloha č.2
16 | 701CHD | Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 | m2 | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 16: 280; viz příloha č.2
17 | 701EAB | Podkladová vrstva ze štěrkopísku | m2 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Zřízení podkladové vrstvy ze štěrkopísku včetně rozvozu všech hmot a jejich rozprostření. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 17: 200; viz příloha č.2,6
18 | 701EAC | Podkladová vrstva z penetračního makadamu živičného - tl.do 20cm | m2 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Zřízení podkladové vrstvy z pen.makadamu včetně rozvozu všech hmot a jejich rozprostření. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 18: 200; viz příloha č.2,6
19 | 701EAD | Podkladová vrstva z betonu | m2 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Zřízení podkladové vrstvy z betonu tlouštky 25 cm včetně rozvozu všech hmot a jejich rozprostření. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 19: 200; viz příloha č.2,6
20 | 701EBA | Jednovrstvá vozovka z betonu - vrstva betonu 10cm | m2 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Zřizení a zhutnění podkladové vrstvy, ruční rozprostření betonové směsi, její zpracování a úprava povrchu včetně přípravných a pomocných prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 20: 200; viz příloha č.2,6
21 | 701EBD | Položení obrubníku | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Rozprostření lože, vyrovnání nerovností lože, uložení obrubníku, zdvihnutí a podpěchování, zřízení boční opěry, vyčištění spáry, vyplnění spáry, vodorovný přesun do 5m. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 21: 50; viz příloha č.2,6
22 | 701EBF | Dodávka a usazení betonového panelu silničního 3x1m max. vč. mechanizmů, včetně podsypové vrstvy štěrkové, pískové | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku a usazení betonového panelu silničního 3x1m max. vč. jeřábu, včetně vyhotovení podsypové vrstvy štěrkové, pískové. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 22: 4; viz příloha č.2
23 | 701FAB | Provizorní zajištění kabelu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Provizorní zajištění kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 23: 5; viz příloha č.2
24 | 701FAC | Provizorní zajištění potrubí | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Provizorní zajištění potrubí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 24: 10; viz příloha č.2
25 | 701FBA | Křižovatka se stávající inženýrskou sítí ( kabelem apod. ) | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Úprava dna výkopu, položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 25: 5; viz příloha č.2
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 701 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 701D | Demolice plechové garáže a dřevěné chýše | [8 empty] | SD
26 | 11010 | Všeobecné vyklizení zastavěného prostoru | m2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-pol. | Položka obsahuje: Vyklizení zastavěného prostoru od veškerých předmětů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 26: 100; viz příloha č.2
27 | 125211 | Vykopávky ze zemníků a skládek tř. 3 s odvozem do 1km | m3 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-pol. | Položka obsahuje: Odkop zeminy ze staveniště a jejich uložení do vzdálenosti 20km. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 27: 12; viz příloha č.2
28 | 125219 | Vykopávky ze zemníků a skládek tř. 3 příplatek za další km | m3 | 228 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-pol. | Položka obsahuje: Odkop zeminy ze staveniště a jejich uložení do vzdálenosti 20km. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 28: 228; viz příloha č.2
29 | 17411 | Zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním | m3 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-pol. | Položka obsahuje: Zához jámy s upěchováním a s ůpravou povrchu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 29: 12; viz příloha č.2
30 | 966158 | Bourání konstrukcí z prostého betonu s odvozem do 20km | m3 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-pol. | Položka obsahuje: Rozrušení betonu, odstranění kovových částí, přemístění materiálu, jeho složení a rozhrnutí, zához jámy včetně pěchování a úprava konečné vrstvy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 30: 12; viz příloha č.2
31 | 981178 | Demolice budov kovových a dřevěných s odvozem do 20km | m3 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-pol. | Položka obsahuje: Rozrušení a odstranění kovových a dřevených částí objektu, přemístění materiálu, jeho složení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 31: 100; viz příloha č.2
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 701D | Demolice plechové garáže a dřevěné chýše |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 702 | Odvoz odpadu | [8 empty] | SD
32 | 702AA0 | Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km | t | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 32: 170; odhad nákladů na odvoz odpadu
33 | 702AC0 | Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km | t | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 33: 80; odhad nákladů na odvoz odpadu
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 702 | Odvoz odpadu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění | [8 empty] | SD
34 | 741EBE | Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 200 mm, do EI 90 min. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 34: 1; viz příloha č.3
35 | 741ECC | Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 105 - 185mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové ucpávky vč. příslušenství ( utěsňovací spony apod. ) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 35: 1; viz příloha č.3
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 742 | Silnoproudé rozvody | [8 empty] | SD
36 | 742EDL | 22-AXEKVCEY 1x150/25 - 1x240/25 mm2, kabel silový izolace polyetylen, stíněný | m | 1320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 36: 1320; viz příloha č.4
37 | 742FBC | Kabelová spojka pro jednožílové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, 150 - 240 mm2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové spojky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové spojky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 37: 3; viz příloha č.4
38 | 742FEC | Kabelová koncovka vnitřní pro jednožílové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, 150 - 240 mm2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové koncovky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 38: 3; viz příloha č.4
39 | 742FEG | Kabelová koncovka venkovní pro jednožílové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, 150 - 240 mm2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové koncovky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 39: 3; viz příloha č.4
40 | 742KAC | Označovací štítek na kabel | kus | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž označovacího štítku vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 40: 100; viz příloha č.4
41 | 742KAD | Svazkování jednožilových kabelů VN | kus | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž pásku pro svazkování kabelu vč. podružného materiálu, úpravy vedení a pod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 41: 400; viz příloha č.4
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 742 | Silnoproudé rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 747 | Zkoušky, revize a HZS | [8 empty] | SD
42 | 747BAC | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 42: 1; viz příloha č.1
43 | 747CAA | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 43: 1; viz příloha č.1
44 | 747CBB | Vydání příkazu "B" - složité pracoviště | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení příkazu "B" pro zajištění pracoviště při práci na vypnutém a zajištěném zařízení vn. | 44: 1; viz příloha č.1
45 | 747ECA | Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 45: 3; viz příloha č.1
46 | 747ECB | Provoz měřícího vozu po dobu zkoušek vn kabelů, pro 1 kus/žílu/ vn kabelu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za provoz měřícího vozu po dobu zkoušek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 46: 3; viz příloha č.1
47 | 747GAA | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 47: 24; viz příloha č.1
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 747 | Zkoušky, revize a HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 990 | Poplatky za skládky | [8 empty] | SD
48 | 170504-O | Výkopová zemina-odkop | t | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku | 48: 70; odhad nákladů na uložení odpadu
49 | 170504-O.1 | Zemina a kamení | t | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku | 49: 100; odhad nákladů na uložení odpadu
50 | 170302-O | Vybouraný asfaltový beton bez dehtu, živičné lepenky bez dehtu | t | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku | 50: 80; odhad nákladů na uložení odpadu
51 | 04.170101-O | Poplatky za uložení betonu z demolic objektů, základů TV | t | 28.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku | 51: 28.8; odhad nákladů na uložení odpadu
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 990 | Poplatky za skládky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství