## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí | [5 empty] | Číslo stavby | 532 352 0017 | [5 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Žst. Horažďovice předměstí - Pačejov, zast. Jetenovice, přípojka nn | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 824 20 |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 04-78-03 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2014-06-19 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2014-06-19 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 701 | Zemní práce | [8 empty] | SD
1 | 701AAB | Vytyčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v nepřehledném terénu | km | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou venkovního vedení, vytyčení trasy venkovního vedení včetně označení a očíslování podpěrných bodů kolíky nebo psanou značkou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: 0.6; viz příloha č.2,10,11
2 | 701AAC | Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice | km | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 2: 0.1; viz příloha č.2,10,11
3 | 701ABB | Sejmutí drnu | m2 | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Nařezání a sejmutí drnu s uložením do hromad nebo naložením na kolečko. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 3: 160; viz příloha č.2,10,11
4 | 701ADC | Geodetické vytýčení trasy | km | 0.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Geodetické vytyčení trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 4: 0.7; viz příloha č.2,10,11
5 | 701BAA | Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4 | m3 | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 5: 70; viz příloha č.2,9
6 | 701BBA | Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění pro stožár / věž | m3 | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Základ z prostého betonu včetně dopravy směsi k základu a betonáže. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 6: 65; viz příloha č.2,9
7 | 701BBD | Rozbourání betonové základu vč. konečné povrchové úpravy | m3 | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Rozrušení betonu, odstranění kovových částí, přemístění materiálu, jeho složení a rozhrnutí, zához jámy včetně pěchování a úprava konečné vrstvy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 7: 65; viz příloha č.2
8 | 701BCA | Zához jámy - zemina do tř. 4 | m3 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Zához jámy s upěchováním a s ůpravou povrchu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 8: 5; viz příloha č.2,9
9 | 701CAC | Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 | m | 310 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 9: 310; viz příloha č.2,10,11
10 | 701CFB | Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 10: 30; viz příloha č.2,10,11
11 | 701CGD | Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
12 | 701CGH | Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fí 63mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 12: 30; viz příloha č.2
13 | 701CHA | Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm | m3 | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 13: 160; viz příloha č.2,10,11
14 | 701CHB | Položení drnu | m2 | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Založení první řady drnu vč.rozměření a další pokládání. Upevnění drnu. Udusání drnu lehkým dřev.dusadlem. Postřik zadrnované plochy hadicí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 14: 160; viz příloha č.2
15 | 701CHD | Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 | m2 | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 15: 160; viz příloha č.2
16 | 701HAB | Zdění pilíře pro skříně SP a SR - s koncovkovým dílem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Izolace základu, vyzdění lilíře z vápenocementových cihel včetně spárování, zhotovení betonového krytu pilíře. Bez výkopu a základu koncovkového dílu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 16: 1; viz příloha č.4
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 701 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 702 | Odvoz odpadu | [8 empty] | SD
17 | 702AA0 | Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km | t | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 17: 100; odhad nákladů na odvoz odpadu
18 | 702AC0 | Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km | t | 450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 18: 450; odhad nákladů na odvoz odpadu
19 | 702BA0 | Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km | t | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 19: 10; odhad nákladů na odvoz odpadu
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 702 | Odvoz odpadu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění | [8 empty] | SD
20 | 741ABL | Pevná pancéřová trubka z PVC elektroinstalační 32-40mm | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky pod/na omítku, na rošt, na stožár a pod. včetně všech přípravných prácí ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ) a dále včetně dodávky a montáže pomocného materiálu pro upevnění trubky ( klipy, pásky, hmoždinky a pod. ) . Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 20: 50; viz příloha č.7
21 | 741FAA | Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120mm2 pevně vč. nátěru | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho upevnění, propojení a připojení pomocí svorek (chráničky, na rošty a pod.) a nátěru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 21: 28; viz příloha č.9
22 | 741FAM | Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 22: 16; viz příloha č.9
23 | 741FBA | Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 | m | 330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 23: 330; viz příloha č.9
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 742 | Silnoproudé rozvody | [8 empty] | SD
24 | 742BAE | Betonový sloup 10,5/12kN pro venkovní vedení nn | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž sloupu, konzoly, nosných svorek, izolátorů a vazů. Neobsahuje cenu za zemní práce a zhotovení základu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 24: 14; viz příloha č.9
25 | 742BBE | Závěsný kabel nn Al od 4x16 do 4x25mm2 | m | 1200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu vč. dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 25: 1200; viz příloha č.6
26 | 74K400 | Závěs kabelu na sloup | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž třmenové objímky a závěsné svorky vč. montáže kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 26: 20; viz příloha č.7
27 | 74K500 | Kotvení jednostranné/oboustranné kabelu na sloup | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž třmenové objímky a kotevní svorky vč. montáže kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 27: 14; viz příloha č.7
28 | 74K200 | Uchycení 1-4 kabelů do výše 8m na stož.T,P,BP | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-pol. | Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů | 28: 3; viz příloha č.7
29 | 74K201 | Vedení 1-2 kabelů do výše 8m na stož.T,P,BP | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-pol. | Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů | 29: 3; viz příloha č.7
30 | 74K203 | Svod kabelu do země na stožáru T,P,BP,DS | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-pol. | Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů | 30: 2; viz příloha č.7
31 | 742R96 | Propichovací svorka SLIP 22.1, izolovaná svorka pro montáž na samonosný kabel např. 1-AES 4x25, odbočný vodič Cu 2,5mm2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž svorky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 31: 10; viz příloha č.7
32 | 742R95 | Propichovací svorka SV 19.2522 (10A), izolovaná svorka pro montáž na samonosný kabel např. 1-AES 4x25, odbočný vodič Cu 2,5mm2 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž svorky vč. pojistky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 32: 12; viz příloha č.7
33 | 742R99 | Koncový uzávěr PK99.025 pro samonosný kabel např. 1-AES 4x25 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-pol. | Položka obsahuje : Dodávku a montáž koncového uzávěru na kabel. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 33: 4; viz příloha č.7
34 | 742BCA | Uzemnění podpěrného bodu vedení nn | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž uzemnění vč. svodu, svorek, uchycení, připojení, 20m pásky FeZn v zemi a výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 34: 14; viz příloha č.9
35 | 742GAA | CY, CYA do 1 x 6 mm2, vodič s plastovou izolací | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (na rošty, pod omítku, do rozvaděče a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 35: 20; viz příloha č.3
36 | 742IBA | AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 36: 75; viz příloha č.6
37 | 742JAC | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 37: 16; viz příloha č.6
38 | 742JAD | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 38: 8; viz příloha č.6
39 | 742JBC | Kabelová spojka pro 3/4/5 - žílové kabely nn s plastovou izolací, 10 - 35 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové spojky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové spojky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 39: 2; viz příloha č.6
40 | 742KAC | Označovací štítek na kabel | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž označovacího štítku vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 40: 10; viz příloha č.6
41 | 742ZAA | Demontáž sloupu nn vč. veškeré výstroje a svítidel | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Demontáž kompletního sloupu nn vč. demontáže konzoly, izolátorů a vazů a nakládky na automobil. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 41: 13; viz příloha č.2
42 | 742ZAB | Demontáž venkovního vedení nn ( 4x ) | m | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Demontáž venkovního vedení nn včetně manipulace a nakládky na automobil. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 42: 600; viz příloha č.2
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 742 | Silnoproudé rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 743 | Silnoproudá zařízení | [8 empty] | SD
43 | 743ADA | Výložník ocelový na sloup, žárově zinkovaný | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku a montáž výložníku vč. veškerého příslušenství, uzavíracího nátěru a výstroje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 43: 8; viz příloha č.7,12
44 | 743AFA | Svítidlo pro montáž na betonový stožár pro zdroj do SHC 150W | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku, kompletaci a montáž svítidla včetně světelného zdroje, elektronického předřadníku a montáže připojovacího kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Specifikace svítidla: svítidlo s parametry dle městských standardů pro VO | 44: 8; viz příloha č.12
45 | 743EAA | Přípojková pojistková skříň venkovní plastová do 63A dle TOS pro připojení kabelu do 50 mm2 s 1 sadou jistících prvků na sloup nebo do zdi | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž pojistkové skříně včetně dovozu, manipulace a instalace skříně. Obsahuje rovněž vybourání niky ve zdi pro skříň a kabely a zapravení zdiva, omítky a fasády po dokončené montáži. Elektrovýzbroj viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 45: 1; viz příloha č.5,12
46 | 743EFB | Elektroměrová skříň venkovní do 80A dle TOS jednosazbová pro připojení kabelů do 16 mm2 v provedení kompaktní pilíř, vč. jističe do 80A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž skříně včetně dovozu, manipulace a instalace skříně. Obsahuje rovněž zemní práce pro osazení skříně. Elektrovýzbroj viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 46: 1; viz příloha č.4,12
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 743 | Silnoproudá zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 747 | Zkoušky, revize a HZS | [8 empty] | SD
47 | 747AAA | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových - 1 pole | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 47: 2; viz příloha č.1
48 | 747CAA | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 48: 1; viz příloha č.1
49 | 747DBA | Měření zemních odporů - zemnicí sítě délky pásku do 100m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 49: 1; viz příloha č.1
50 | 747EAB | Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly od 4x35 do 120 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 50: 2; viz příloha č.1
51 | 747GAA | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 51: 24; viz příloha č.1
52 | 747GAC | Zkušební provoz | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 52: 12; viz příloha č.1
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 747 | Zkoušky, revize a HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 990 | Poplatky za skládky | [8 empty] | SD
53 | 170504-O | Výkopová zemina-odkop | t | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku | 53: 70; odhad nákladů na uložení odpadu
54 | 170504-O.1 | Zemina a kamení | t | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku | 54: 30; odhad nákladů na uložení odpadu
55 | 170101-O | Beton z demolic objektů, základů TV | t | 450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku | 55: 450; odhad nákladů na uložení odpadu
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 990 | Poplatky za skládky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství