## List1
Požadavky na výkon nebo funkci
PS 101-106 |  | GSM-R Benešov - Votice
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
PS 101 | BTS 701 Bystřice u Benešova | BTS je umístěna na pozemku ČD, a.s., vlevo ve směru staničení, na volné odstavné ploše poblíž zastávky. Příjezd k místu situování BTS je možný po místní asfaltové komunikaci a po zpevněné ploše. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna ve stávajícím samostatném technologickém domku s plochou střechou, kde je instalována technologie TRS a vedle kterého stojí dva stožárky pro antény TRS . Technologický domek bude dovybaven klimatizací a silovým rozvodem dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 30m, který bude postaven vedle TD na místě stávajících stožárků TRS, které bude třeba demontovat. Na nový stožár systému GSM-R budou umístěny na samostatném držáku přemístěné antény systému TRS. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pod anténami bude umístěn ochoz a bezpečnostní kruh pro uchycení při montáži. Pro připojení BTS do systému GSM-R se mezi TD BTS a trasu DOK položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken SM v délce cca 50m. MOK se zafoukne do nové HDPE chráničky a do stejné trasy bude položena ještě rezervní chránička HDPE a vytyčovací vodič. Nový MOK se zakončí na optickém rozvaděči v TD BTS. Na straně DOK bude v nové kabelové komoře proveden výpich min. 4 vláken z nové odbočné optické spojky. Pro montáž optické spojky bude nutné pofouknout rezervu u stávající spojky na DOK v km 129,025. Nový MOK, kabelová komora, optická spojka a optický rozvaděč budou dodány v rámci této stavby. Na trubkách HDPE se provede kalibrace a tlaková zkouška; na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů 2xE1+ETh bude využito nové přenosové zařízení typu STM-1 v TD BTS, které je řešeno v rámci PS 131. Napájení BTS bude zajištěno z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzován i pro napájení přenosového systému s rezervní kapacitou min. 20%. Zálohovaný zdroj a přenosový systém budou umístěny v samostatném racku 19", umístěném v TD vedle skříně BTS. Napájení technologického domku BTS je stávající a provedeno z rozvaděče osvětlení zastávky. Ukončeno je v elektroměrném rozvaděči na fasádě TD. V rámci výstavby BTS bude vybudována zemnicí soustava, která bude řešena ve smyslu zásad uvedených v části D a po dokončení oměřena a vypracována revizní zpráva. Po dokončení stavby budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. Na BTS budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz, ze kterého bude vyhotoven protokol o měření. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS stavby zejména s PS 121, 131, 601 a 603. Pro realizaci PS je nutné zajistit výluky na zařízení TRS, na DOK, položení nového MOK, pofouknutí stávající rezervy DOK a pod.
PS 102 | BTS 702 Tomický tunel II. | BTS je umístěna na pozemku SŽDC, s.o., vpravo ve směru staničení, na volné zatravněné ploše vedle nástupní plochy k portálu tunelu. Příjezd k místu situování BTS je možný po místní asfaltové komunikaci a po zpevněné ploše. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku s plochou střechou, který bude postaven vedle stávajícího domku VARIEL, kde je instalována technologie TRS a vedle kterého stojí stožárek pro antény TRS . Technologický domek BTS bude standardně vybaven klimatizací a silovým rozvodem dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 15m, který bude postaven vedle TD BTS. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pod anténami bude umístěn ochoz a bezpečnostní kruh pro uchycení při montáži. Pro připojení BTS do systému GSM-R se mezi TD BTS a trasu DOK položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken SM v délce cca 120m. MOK se zafoukne do nové HDPE chráničky a do stejné trasy bude položena ještě rezervní chránička HDPE a vytyčovací vodič. Nový MOK se zakončí na optickém rozvaděči v TD BTS. Na straně DOK bude ve stávající kabelové komoře proveden výpich min. 4 vláken z nové odbočné optické spojky u stávající spojky na DOK v km 125,412. Nový MOK, optická spojka a optický rozvaděč budou dodány v rámci této stavby. Na trubkách HDPE se provede kalibrace a tlaková zkouška; na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů 2xE1+ETh bude využito nové přenosové zařízení typu STM-1 v TD BTS, které je řešeno v rámci PS 131. Napájení BTS bude zajištěno z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzován i pro napájení přenosového systému s rezervní kapacitou min. 20%. Zálohovaný zdroj a přenosový systém budou umístěny v samostatném racku 19", umístěném v TD vedle skříně BTS. Napájení technologického domku BTS bude provedeno z rozvaděče tunelu kabelovou přípojkou v délce cca 20m kabelem CYKY 5x10mm2, ukončenou v elektroměrném rozvaděči na fasádě TD. V rámci výstavby BTS bude vybudována zemnicí soustava, která bude řešena ve smyslu zásad uvedených v části D a po dokončení oměřena a vypracována revizní zpráva. Po dokončení stavby budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. Na BTS budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz, ze kterého bude vyhotoven protokol o měření. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS stavby zejména s PS 121, 131, 601 a 603. Pro realizaci PS je nutné zajistit výluky na DOK, položení nového MOK a pod.
PS 103 | BTS 703 Tomický tunel I. | BTS je umístěna na pozemku SŽDC, s.o., vpravo ve směru staničení, na volné zatravněné ploše poblíž portálu tunelu. Příjezd k místu situování BTS je možný po místní asfaltové komunikaci a po zpevněné ploše. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna ve stávajícím samostatném technologickém domku s plochou střechou, kde je instalována technologie TRS a vedle kterého stojí ocelový stožárek pro antény TRS . Technologický domek bude dovybaven klimatizací a silovým rozvodem dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 25m, který bude postaven vedle TD na místě stávajícího stožárku TRS, který bude třeba demontovat. Na nový stožár systému GSM-R budou umístěny na samostatném držáku přemístěné antény systému TRS. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pod anténami bude umístěn ochoz a bezpečnostní kruh pro uchycení při montáži. Pro připojení BTS do systému GSM-R se mezi TD BTS a trasu DOK položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken SM v délce cca 100m. MOK se zafoukne do nové HDPE chráničky a do stejné trasy bude položena ještě rezervní chránička HDPE a vytyčovací vodič. Nový MOK se zakončí na optickém rozvaděči v TD BTS. Na straně DOK bude ve stávající kabelové komoře proveden výpich min. 4 vláken z nové odbočné optické spojky u stávající spojky na DOK v km 124,630. Nový MOK, optická spojka a optický rozvaděč budou dodány v rámci této stavby. Na trubkách HDPE se provede kalibrace a tlaková zkouška; na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů 2xE1+ETh bude využito nové přenosové zařízení typu STM-1 v TD BTS, které je řešeno v rámci PS 131. Napájení BTS bude zajištěno z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzován i pro napájení přenosového systému s rezervní kapacitou min. 20%. Zálohovaný zdroj a přenosový systém budou umístěny v samostatném racku 19", umístěném v TD vedle skříně BTS. Napájení technologického domku BTS je stávající a provedeno z rozvaděče tunelu. Ukončeno je v elektroměrném rozvaděči na fasádě TD. V rámci výstavby BTS bude vybudována zemnicí soustava, která bude řešena ve smyslu zásad uvedených v části D a po dokončení oměřena a vypracována revizní zpráva. Po dokončení stavby budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. Na BTS budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz, ze kterého bude vyhotoven protokol o měření. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS stavby zejména s PS 121, 131, 601 a 603. Pro realizaci PS je nutné zajistit výluky na zařízení TRS, na DOK, položení nového MOK, úprava místa stavby pro nájezd těžké techniky na místo stavby a pod.
PS 104 | BTS 704 Olbramovický tunel | BTS je umístěna na pozemku SŽDC, s.o., vlevo ve směru staničení, na volné zatravněné ploše pod tratí poblíž mostu. Příjezd k místu situování BTS je možný po místní asfaltové komunikaci a po nezpevněné cestě. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna ve stávajícím samostatném technologickém domku s plochou střechou, kde je instalována technologie TRS a vedle kterého stojí ocelový stožár JŽ pro antény TRS . Technologický domek bude dovybaven klimatizací a silovým rozvodem dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 25m, který bude postaven vedle TD na místě stávajícího stožáru TRS, který bude třeba demontovat. Na nový stožár systému GSM-R budou umístěny na samostatném držáku přemístěné antény systému TRS. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pod anténami bude umístěn ochoz a bezpečnostní kruh pro uchycení při montáži. Pro připojení BTS do systému GSM-R se mezi TD BTS a trasu DOK položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken SM v délce cca 100m. MOK se zafoukne do nové HDPE chráničky a do stejné trasy bude položena ještě rezervní chránička HDPE a vytyčovací vodič. Nový MOK se zakončí na optickém rozvaděči v TD BTS. Na straně DOK bude ve stávající kabelové komoře proveden výpich min. 4 vláken z nové odbočné optické spojky u stávající spojky na DOK v km 119,013. Nový MOK, optická spojka a optický rozvaděč budou dodány v rámci této stavby. Na trubkách HDPE se provede kalibrace a tlaková zkouška; na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů 2xE1+ETh bude využito nové přenosové zařízení typu STM-1 v TD BTS, které je řešeno v rámci PS 131. Napájení BTS bude zajištěno z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzován i pro napájení přenosového systému s rezervní kapacitou min. 20%. Zálohovaný zdroj a přenosový systém budou umístěny v samostatném racku 19", umístěném v TD vedle skříně BTS. Napájení technologického domku BTS je stávající a provedeno z hlavního rozvaděče VB Olbramovice. Ukončeno je v elektroměrném rozvaděči na fasádě TD. V rámci výstavby BTS bude vybudována zemnicí soustava, která bude řešena ve smyslu zásad uvedených v části D a po dokončení oměřena a vypracována revizní zpráva. Po dokončení stavby budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. Na BTS budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz, ze kterého bude vyhotoven protokol o měření. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS stavby zejména s PS 121, 131, 601 a 603. Pro realizaci PS je nutné zajistit výluky na zařízení TRS, na DOK, položení nového MOK, zpevnění příjezdové komunikace a místa stavby pro nájezd těžké techniky, úpravu odvodnění okolí BTS a pod.
PS 105 | BTS 705 Votický tunel | BTS je umístěna na pozemku SŽDC, s.o., vpravo ve směru staničení, na volné zatravněné ploše vedle bývalého tělesa trati. Příjezd k místu situování BTS je možný po místní asfaltové komunikaci a po zpevněné cestě. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna v novém samostatném technologickém domku se sedlovou střechou, který bude postaven ve volném terénu na náspu vedle kolejí . Technologický domek BTS bude standardně vybaven klimatizací a silovým rozvodem dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěny na novém stožáru výšky 35m, který bude postaven vedle TD BTS. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Pod anténami bude umístěn ochoz a bezpečnostní kruh pro uchycení při montáži. Pro připojení BTS do systému GSM-R se mezi TD BTS a trasu DOK položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken SM v délce cca 100m. MOK se zafoukne do nové HDPE chráničky a do stejné trasy bude položena ještě rezervní chránička HDPE a vytyčovací vodič. Nový MOK se zakončí na optickém rozvaděči v TD BTS. Na straně DOK bude ve stávající kabelové komoře proveden výpich min. 4 vláken z nové odbočné optické spojky u stávající spojky na DOK v km 117,406. Nový MOK, optická spojka a optický rozvaděč budou dodány v rámci této stavby. Na trubkách HDPE se provede kalibrace a tlaková zkouška; na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Pro přenos spojovacích traktů 2xE1+ETh bude využito nové přenosové zařízení typu STM-1 v TD BTS, které je řešeno v rámci PS 131. Napájení BTS bude zajištěno z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzován i pro napájení přenosového systému s rezervní kapacitou min. 20%. Zálohovaný zdroj a přenosový systém budou umístěny v samostatném racku 19", umístěném v TD vedle skříně BTS. Napájení technologického domku BTS bude provedeno z kabelové skříně KS102 kabelovou přípojkou v délce cca 100m kabelem CYKY 5x10mm2, ukončenou v elektroměrném rozvaděči na fasádě TD. V rámci výstavby BTS bude vybudována zemnicí soustava, která bude řešena ve smyslu zásad uvedených v části D a po dokončení oměřena a vypracována revizní zpráva. Po dokončení stavby budou jednotlivé stavební části BTS a kabelové trasy geodeticky zaměřeny. Pro kabelové trasy bude vyhotovena kabelová kniha. Na BTS budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz, ze kterého bude vyhotoven protokol o měření. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS stavby zejména s PS 121, 131, 601 a 603. Pro realizaci PS je nutné zajistit výluky na DOK, NN připojení, položení nového MOK, vyrovnání a zpevnění terénu v místě stavby stožáru a TD a pod.
PS 106 | BTS 706 Zahradnický tunel | BTS je umístěna na pozemku a v objektu SŽDC, s.o., umístěném nad tělesem tunelu. Příjezd k místu situování BTS je možný po místní asfaltové komunikaci. V této lokalitě bude instalována nová jednosektorová BTS ve vnitřním provedení. Technologie BTS bude umístěna ve stávajícím samostatném technologickém objektu, který slouží pro umístění technologických zařízení tunelu. Technologický objekt je standardně vybaven klimatizací a silovým rozvodem dle specifikace v části D dokumentace a je pod dálkovým dohledem. Anténní systém je tvořen vyzařovacím kabelem a spolu s filtry a ostatním rádiovým zařízením TRS, MRS a HZS je již instalován. Technologie GSM-R bude na stávající rádiový systém napojena přes slučovače, které jsou součástí stávající instalace. Pro připojení BTS do systému GSM-R se pro přenos spojovacích traktů 2xE1+ETh využije stávající přenosové zařízení typu STM-4, které je již instalováno v samostatném racku v TO. Napájení BTS bude zajištěno z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzován pro napájení BTS s rezervní kapacitou min. 20%. Zálohovaný zdroj bude umístěn v samostatném racku 19", umístěném v TO ve stávající stojanové řadě. Napájení BTS bude provedeno ze stávajícího silového rozvodu TO. V rámci výstavby BTS bude vybudováno zemnicí napojení na stávající uzemňovací sběrnici místnosti, které bude řešeno ve smyslu zásad uvedených v části D a po dokončení oměřeno a vypracována revizní zpráva. Po dokončení stavby budou na BTS provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz, ze kterého bude vyhotoven protokol o měření. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy. | Nutná koordinace s ostatními PS stavby zejména s PS 121, 131, 601 a 603. Pro realizaci PS je nutné zajistit výluky na NN připojení, na přenosovém zařízení a pokud to bude nezbytné i krátkodobé vypnutí stávajících rádiových systémů tunelu a pod.