## List2
ORIENTAČNÍ VÝPIS MATERIÁLU - ÚT KŘIŽÍKOVA
Materiál | počet | jednotka
Armatury
Vyvažovací ventil s vypouštěním STAD DN 15 | 12 | ks
Vyvažovací ventil s vypouštěním STAD DN 20 | 17 | ks
Vyvažovací ventil s vypouštěním STAD DN 25 | 11 | ks
Uzavírací kohout kulový DN 15 | 14 | ks
Uzavírací kohout kulový DN 20 | 17 | ks
Uzavírací kohout kulový DN 25 | 11 | ks
Potrubí + izolace
Měděná trubka 28 x 1 | 350 | m
Měděná trubka 22 x 1 | 550 | m
Měděná trubka 18 x 1 | 510 | m
Měděná trubka 15 x 1 | 1900 | m
Upevňovací objímky dvoušroubové + šrouby, podložky, hmoždinky | 1 | kpl
Ostatní materiál je ponechán na specifikaci mont. firmy. | 1 | kpl
Otopná tělesa
Ocelové deskové těleso KORADO RADIK KLASIK vč. konzole
21 - 900/500 | 1 | ks
22 - 600/500 | 4 | ks
22 - 600/600 | 4 | ks
22 - 600/700 | 3 | ks
22 - 600/800 | 6 | ks
22 - 600/900 | 15 | ks
22 - 600/1000 | 20 | ks
22 - 600/1100 | 10 | ks
22 - 600/1200 | 12 | ks
22 - 900/400 | 3 | ks
22 - 900/500 | 7 | ks
22 - 900/600 | 3 | ks
22 - 900/800 | 1 | ks
22 - 900/900 | 7 | ks
22 - 900/1200 | 1 | ks
33 - 400/1100 | 4 | ks
33 - 400/1200 | 2 | ks
33 - 400/1400 | 5 | ks
33 - 500/800 | 1 | ks
33 - 500/900 | 3 | ks
33 - 500/1000 | 1 | ks
33 - 500/1100 | 2 | ks
33 - 500/1400 | 3 | ks
33 - 600/600 | 2 | ks
33 - 600/700 | 6 | ks
33 - 600/800 | 30 | ks
33 - 600/900 | 16 | ks
33 - 600/1000 | 8 | ks
33 - 600/1100 | 22 | ks
33 - 600/1200 | 25 | ks
33 - 600/1400 | 19 | ks
33 - 600/1600 | 9 | ks
33 - 600/1800 | 2 | ks
33 - 600/2000 | 4 | ks
33 - 900/500 | 1 | ks
33 - 900/600 | 4 | ks
33 - 900/700 | 2 | ks
33 - 900/800 | 1 | ks
Litinové článkové těleso VIADRUS KALOR
900/160/3 | 2 | ks
900/160/5 | 1 | ks
900/160/6 | 1 | ks
900/160/7 | 2 | ks
900/160/8 | 2 | ks
900/160/9 | 1 | ks
900/160/10 | 3 | ks
900/160/11 | 1 | ks
900/160/12 | 4 | ks
900/160/13 | 2 | ks
900/160/25 | 1 | ks
900/160/27 | 1 | ks
Růžice 5/4" s 1/2" vnitřním závitem | 21 | ks
Konzole - sada WEMEFA č.3 | 21 | ks
Radiátorová vsuvka 5/4" | 21 | ks
Růžice 5/4" zátka | 21 | ks
Stahovací klíč 5/4" | 1 | ks
Regulační radiátorové šroubení HEIMEIER REGULUX 1/2" | 580 | ks
Termostatická hlavice HEIMEIER K - stávajících 167 ks zůstane | 29 | ks
Termostatický ventil HEIMEIER V-EXAKT rohový 1/2" | 580 | ks
Ostatní materiál je ponechán na specifikaci mont. firmy.
Demontáž | 1 | kpl
Montáž a doprava | 1 | kpl
Topná a tlaková zkouška | 1 | kpl
Nastavení TRV a vyvážení soustavy ÚT | 1 | kpl

## List3
VYREGULOVÁNÍ SOUSTAVY ÚT
STOUPAČKA | DIMENZE DN | PRŮTOK m3/h | Kv | NASTAVENÍ
Okruh I - přístavba
S1I | 20 | 0.4 | 2.1 | 2.2
S2I | 15 | 0.116 | 0.46 | 0.8
S3I | 15 | 0.1 | 0.43 | 0.8
S4I | 15 | 0.218 | 3.6 | 4
S5I | 15 | 0.15 | 1.8 | 2.3
Okruh 2 - kanceláře JZ
S1II | 20 | 0.3 | 0.76 | 1
S2II | 20 | 0.4 | 1.06 | 1.4
S3II | 20 | 0.38 | 1.08 | 1.4
S4II | 20 | 0.38 | 1.09 | 1.4
S5II | 20 | 0.4 | 1.27 | 1.7
S6II | 20 | 0.4 | 1.3 | 1.8
S7II | 20 | 0.45 | 1.75 | 2.1
S8II | 15 | 0.23 | 0.82 | 1.3
S9II | 25 | 0.7 | 11.4 | 5.3
S10II | 20 | 0.45 | 2.13 | 2.2
S11II | 15 | 0.14 | 0.36 | 0.7
S12II | 25 | 0.73 | 2 | 1.8
Okruh III - chodby
S1III | 25 | 0.5 | 2.6 | 2.2
S2III | 25 | 0.59 | 3.6 | 2.7
S3III | 25 | 0.59 | 11.4 | 5.3
S4III | 15 | 0.18 | 1.71 | 2.2
Okruh IV - kanceláře SV
S1IV | 20 | 0.42 | 1.12 | 1.5
S2IV | 20 | 0.26 | 0.6 | 0.9
S3IV | 20 | 1.46 | 1.13 | 1.5
S4IV | 15 | 0.24 | 0.6 | 1
S5IV | 15 | 0.22 | 0.6 | 1
S6IV | 15 | 0.13 | 0.38 | 0.8
S7IV | 25 | 0.65 | 2.5 | 2.1
S8IV | 25 | 0.54 | 2.5 | 2.1
S9IV | 25 | 0.54 | 2.8 | 2.3
S10IV | 20 | 0.45 | 4.6 | 3.3
S11IV | 20 | 0.48 | 4.5 | 3.2
S12IV | 25 | 0.53 | 11.4 | 5.2
S13IV | 15 | 0.16 | 1.05 | 1.5
S14IV | 25 | 0.5 | 3.7 | 2.7
S16IV | 20 | 0.45 | 2.3 | 2.3
S17IV | 15 | 0.19 | 0.7 | 1.1
S18IV | 20 | 0.46 | 1.3 | 1.7
S19IV | 25 | 0.65 | 2 | 1.8
S20IV | 20 | 0.3 | 0.7 | 1