Investor: 		SŽDC, DLÁŽDĚNÁ 1003/7, PRAHA 1

Akce:	VYTÁPĚNÍ OBJEKTU KŘIŽÍKOVA

Místo realizace:	KŘIŽÍKOVA 552/2, PRAHA 8

Datum: 		BŘEZEN 2019

Stupeň: 	PROJEKT PRO VÝBĚR DODAVATELE

Vypracoval: 	Ing. Petra Brzáková

F1.4.1 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

V Praze  03/ 2019					.........................................

projektant

1.Výchozí podklady

Projekt řeší ústřední vytápění objektu kanceláří SŽDC, Křižíkova 552/2, Praha 8 bez kotelny, která bude řešena v samostatném projektu. Na přání investora dojde k výměně otopných těles a stoupaček ÚT, páteřní rozvod ÚT v 1.P.P. zůstane stávající. V současné době je objekt napojen na plynovou kotelnu, rozvody ÚT jsou provedeny z ocelových trubek vedených v 1.P.P. pod stropem, v ostatních podlažích na stěnách. Otopnými tělesy jsou většinou litinová článková tělesa, příp. ocelová desková tělesa a jsou opatřena termostatickými hlavicemi HEIMEIER K. Na některých stoupačkách jsou osazeny vyvažovací ventily STAD a stoupačky do přístavby 1.N.P. jsou osazeny měřiči tepla. V celém objektu se vyměňují okna.  Podkladem pro zpracování projektové dokumentace ústředního vytápění byly půdorysy jednotlivých podlaží, požadavky investora, návštěva a zaměření skutečného stavu. Projektová dokumentace je vypracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.

2. Tepelné ztráty budovy

# Objekt se nachází v Praze 2, v oblasti s venkovní výpočtovou teplotou –12°C s průměrnou venkovní teplotou v otopném období + 4,3oC a s počtem otopných dnů 225.

# Budova má částečně nechráněnou polohu, je osaměle stojící, v normální krajině. Tepelně technické parametry byly převzaty z průkazu energetické náročnosti, jsou v souladu s požadovanými hodnotami dle ČSN 73 0540.

Hodnoty součinitele prostupu tepla

| KONSTRUKCE | SOUČ. PROSTUPU TEPLA (W/m2K) |
| --- | --- |
| Podlaha 1.P.P. | 3,25 |
| Podlaha ostatní podlaží | 1,2 |
| Obvod. stěna CP450 - 750 | 1,33 – 0,899 |
| Střecha | 0,92 |
| Okno | 0,9 |

Součinitel spárové provzdušnosti oken: i = 0,65 . 10-4 m3.s-1/m.Pa0,67

V případě nižší infiltrace než je hygienicky požadované minimum výměny vzduchu v místnostech, je infiltrace nahrazena právě hygienickým minimem.

Pro tento stav byly vypočteny dle EN 12831 tepelné ztráty a činí  pro celý objekt 313,5 kW.

3. Roční spotřeba tepla

Jako palivo pro vytápění objektu bude užit zemní plyn s výhřevností 33,4 MJ/kg.  Roční spotřeba tepla pro vytápění celého objektu (pro 225 dní s průměrnou teplotou + 4,3 oC) bude 2368 GJ/rok, tomu odpovídá roční spotřeba zemního plynu 46592 m3/rok (491,5 MWh/rok).

4. Zdroj vytápění

Viz samostatný projekt kotelny.

5. Systém ÚT

Dle přání investora bude zachován stávající páteřní rozvod ÚT vedený v 1.P.P. pod stropem, který je proveden z ocelových trubek a je opatřen tepelnou izolací a dále dělení jednotlivých okruhů ÚT: I. Okruh přístavba, II. Okruh kanceláře JZ, III. Okruh chodby, IV. Okruh kanceláře SV. Stávající stoupačky ÚT budou demontovány a bude využito prostupů ve stropech a stěnách po těchto demontovaných rozvodech pro vedení nových rozvodů ÚT. Pro rozvod tepla byl navržen nízkotlaký dvoutrubkový, protiproudý systém vytápění s nuceným oběhem. Navržený teplotní spád ÚT je 55/40°C. Na některých stoupačkách jsou umístěny vyvažovací ventily (budou ponechány) a zbývající stoupačky budou osazeny novými vyvažovacími ventily s možností vyvážení, uzavření a vypuštění.

Nový rozvod ÚT bude proveden z měděných trubek  vedených na stěnách a nebude opatřen tepelnou izolací.

Tepelné ztráty místností budou kryty konvekčními tělesy. V jednotlivých místnostech budou umístěny ocelové deskové radiátory firmy KORADO RADIK KLASIK levé nebo pravé připojení. V 1.P.P. budou z důvodu vlhkosti umístěna litinová článková tělesa VIADRUS KALOR s integrovaným termostatickým ventilem a bočním připojením. Všechna tělesa jsou nebo budou vybavena termostatickými ventily, termostatické hlavice HEIMEIER K zůstanou stávající, popř. se doplní na nová tělesa  a dále regulačním odpojovacím  šroubením HEIMEIER REGULUX DN 15 v přímém nebo rohovém provedení. Termostatické hlavice slouží ke konečné regulaci teploty v místnosti a napojení otopných těles bude provedeno z boku.

6.  Požadavky na stavbu

## Pro rozvody ÚT budou využity prostupy po demontovaném potrubí a trubky budou vedeny na stěně.  Rozvody procházející zdí budou opatřeny chráničkou a prostupy budou vypěněny.

Stěny po demontovaných tělesech budou vyspraveny, vyštukovány a nabíleny.

Vzhledem k tomu, že jsou v místnostech kanceláří pod okny vedeny elektrické instalace, umístěny zásuvky a nábytek, je potřeba před realizací zkontrolovat a popř. upravit velikosti těles dle daných možností. V projektu by to mělo být zohledněno, ale je třeba ověřit.

7. Závěr

Při splnění výpočtových podmínek a při provozu zařízení jako celku bude dosaženo vyznačených teplot.

Při montáži musí být dodržovány bezpečnostní a montážně – technologické předpisy.

Po skončení montáže budou provedeny předepsané zkoušky.

Tlaková zkouška

Úkolem zkoušky je zjistit netěsnosti smontované otopné soustavy při zkušebním tlaku, který je 1,5 krát větší než tlak provozní (doporučuje se 1 MPa). Zkouška se provádí na napuštěné a dokonale odvzdušněné soustavě.

Topná zkouška

Úkolem topné zkoušky je ověření funkce otopné soustavy včetně zaregulování systému, seřízení kotle se zaškolením obsluhy.  Časový rozsah zkoušky je 24 h bez provozních přestávek.

##### SEZNAM PŘÍLOH

##### F1.4.1	 	Technická zpráva

Tabulka nastavení vyvažovacích ventilů

Výpis materiálu

F1.4.2	 	Výkresová část

2.1 		Půdorys 1.P.P. 1:100

2.2		Půdorys 1.N.P. 1:100

2.3		Půdorys 2.N.P. 1:100

2.4		Půdorys 3.N.P. 1:100

2.5		Půdorys 4.N.P. 1:100

2.6		Půdorys 5.N.P. 1:100

##### SEZNAM PŘÍLOH

##### F1.4.1	 	Technická zpráva

Tabulka nastavení vyvažovacích ventilů

Výpis materiálu

F1.4.2	 	Výkresová část

2.1 		Půdorys 1.P.P. 1:100

2.2		Půdorys 1.N.P. 1:100

2.3		Půdorys 2.N.P. 1:100

2.4		Půdorys 3.N.P. 1:100

2.5		Půdorys 4.N.P. 1:100

2.6		Půdorys 5.N.P. 1:100

##### SEZNAM PŘÍLOH

##### F1.4.1	 	Technická zpráva

Tabulka nastavení vyvažovacích ventilů

Výpis materiálu

F1.4.2	 	Výkresová část

2.1 		Půdorys 1.P.P. 1:100

2.2		Půdorys 1.N.P. 1:100

2.3		Půdorys 2.N.P. 1:100

2.4		Půdorys 3.N.P. 1:100

2.5		Půdorys 4.N.P. 1:100

2.6		Půdorys 5.N.P. 1:100