## E17-novostavba
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Modernizace ŽST Karlovy Vary - výpravní budova | [5 empty] | Číslo stavby
Název PS,SO : |  | SO 01.07 Vytápění a Chlazení | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) |  |  |  |  | Číslo PS,SO | SO2210.01
Datum zpracování : |  | 2014-07-20 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2014-09-10
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15
| PSV | Práce a dodávky PSV
K tomuto zařízení je nutno uvažovat veškerý potřebný montážní materiál, montáž, dopravu,zprovoznění ...
Např. k čerpadlům ,ventilům a ventilům m+r potřebné protišroubení, protipříruby.
Teploměry včetně teploměrových jímek, tlakoměry včetně třícestných tlakoměrových kohoutů. Veškeré potřebná lepidla pro izolaci....
Návarky pro M+R budou zhotoveny dle požadavků M+R.
Nezbytnou částí je výkresová dokumentace a technická zpráva
U potrubí je měřena přesná délka není přirážka na prořez
Díl: | E1.7 | Vytápění
1 | poz.č.101 | Nástěnný kondenzační kotel na spalování zemního plynu o tepelném výkonu 55 kW při teplotním spádu topné vody 80/60oC. Kotel včetně vlastní kaskádové regulace zajišťující kaskádovou regulaci kotle na základě výstupní teploty z kotlů - udržování 75oC při výpočtové venkovní teplotě. Pokles dle ekvitermy na 60oC a dále konstantní teplota. Spínání oběhového kotlového čerpadla. | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
2 |  | odkouření koncentrickým kouřovodem DN 100/150 mm na fasádu objektu (pod střechou) Kouřovod včetně 1x koleno 90o,1x koleno 45o, 2x čistící kus, koncová část pro vodorovné vyústění . Materiál plast/nerez. Celková délka 7,5 m. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-3
3 |  | odkouření koncentrickým kouřovodem DN 100/150 mm na fasádu objektu (pod střechou) Kouřovod včetně 3x koleno 90o,1x koleno 45o, 3x čistící kus, koncová část pro vodorovné vyústění . Materiál plast/nerez. Celková délka 7,5 m. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-4
4 |  | odkouření koncentrickým kouřovodem DN 100/150 mm na fasádu objektu (pod střechou) Kouřovod včetně 4x koleno 90o, 3x čistící kus, koncová část pro vodorovné vyústění . Materiál plast/nerez. Celková délka 8,5 m. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-5
5 | poz.č.P101 | kotlové čerpadlo s měnitelnými otáčkami (napájení a spínání z kotle), PN6, M=3000 l/hod, Y= 45 kPa, napájení 230 V | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-6
6 | poz.č.102 | Expanzní nádoba s membránou o obsahu 600 l | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-7
7 | poz.č.103 | Anuloid DN 125 s klenutými dny atyp | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-5
8 | poz.č.104a | Teplovodní rozdělovač DN 125 s klenutými dny (atyp) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-5
9 | poz.č.104b | Teplovodní sběrač DN 125 s klenutými dny (atyp) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
10 | poz.č.105 | Úpravna vody soustavy vytápění obsahující filtraci,změkčení,dávkování chemikálií , výkon min. 500 l/hod | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
11 | poz.č.P110 | Čerpadlo s plynulou regulací otáček PN6, M=4900l/hod,Y=70 kPa, zdvojené | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
12 | poz.č.P120 | Čerpadlo s plynulou regulací otáček PN6, M=2700l/hod,Y=60 kPa | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
13 | AHU 02.01 | Čerpadlo s plynulou regulací otáček PN6, M=485l/hod,Y=25 kPa | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
14 | AHU 03.01 | Čerpadlo s plynulou regulací otáček PN6, M=200l/hod,Y=25 kPa | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
15 | AHU 04.01 | Čerpadlo s plynulou regulací otáček PN6, M=400l/hod,Y=25 kPa | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí | [11 empty] | Viz.E.1.7.2-3
| 733 | Potrubí ocelové závitové bezešvé černé z oceli tř.11, PN40 | [11 empty] | Viz.E.1.7.2-3
16 | 733 11 | DN10 | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé černé z oceli tř.11, PN40 | Viz.E.1.7.2-3
17 | 733 11 | DN15 | m | 378 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé černé z oceli tř.11, PN41 | Viz.E.1.7.2-5
18 | 733 11 | DN20 | m | 297 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé černé z oceli tř.11, PN42 | Viz.E.1.7.2-3
19 | 733 11 | DN25 | m | 128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé černé z oceli tř.11, PN43 | Viz.E.1.7.2-5
20 | 733 11 | DN32 | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé černé z oceli tř.11, PN44 | Viz.E.1.7.2-3
21 | 733 11 | DN40 | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé černé z oceli tř.11, PN45 | Viz.E.1.7.2-3
Potrubí ocelové hladké bezešvé černé z oceli tř.11, PN40
22 | 733 12 | 57/2,9 | m | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Potrubí ocelové hladké bezešvé černé z oceli tř.11, PN40 | Viz.E.1.7.2-5
23 | 733 12 | 76/3,2 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Potrubí ocelové hladké bezešvé černé z oceli tř.11, PN41 | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
24 | 733 12 | 108/4 | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Potrubí ocelové hladké bezešvé černé z oceli tř.11, PN42 | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
25 | 733 14 | Odvzdušňovací nádoba DN50+ odvzdušňovací ventil DN 10 | kpl | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Potrubí ocelové hladké bezešvé černé z oceli tř.11, PN43 | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
ohebné potrubí z nerez ocely pro připojení veřních clon včetně potřebných koncových fitinek PN10
26 |  | DN32 | kpl | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
Armatury
Klapka bezpřírubová uzavírací (uzavírací schopnost do volného prostoru) včetně protipřírub a spojovacího materiálu PN10
27 |  | DN50 | kpl | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-3
28 |  | DN65 | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-3
29 |  | DN100 | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-5
Gumový kompenzátor antivibrační přírubový PN 10, včetně protipřírub a spojovacího materiálu
30 |  | DN50 | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-5
31 |  | DN65 | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-5
Ruční regulační a uzavírací ventil závitový s měřením průtoku na základě tlaků před a za kuželkou včetně sond PN10 komplet
32 |  | DN15 | kpl | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-5
33 |  | DN20 | kpl | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-5
34 |  | DN25 | kpl | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-5
35 |  | DN32 | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-3
36 |  | DN40 | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-3
37 |  | DN50 | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
Ruční regulační a uzavírací ventil přírubový s měřením průtoku na základě tlaků před a za kuželkou včetně sond PN10 komplet
38 |  | dtto. DN 65 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
Ruční regulační a uzavírací ventil závitový s udržováním diferenčního tlaku včetně kapiláry PN10 komplet ( protikus bude regulační ventil)
39 |  | DN15 | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
40 |  | DN20 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
41 |  | DN25 | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-5
42 |  | DN32 | kpl |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Kulový kohout uzavírací závitový, PN10, komplet
43 |  | DN15 | kpl | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-5
44 |  | DN20 | kpl | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-5
45 |  | DN25 | kpl | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-5
46 |  | DN40 | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-5
47 |  | Vypouštěcí kohout PN 10 , DN15 | kpl | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-3
48 |  | dtto.DN20 | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-3
49 |  | Termostatická hlavice kapalinová s pojistkou proti odcizení | kpl | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
50 |  | Rohové regulačně uzavírací šroubení radiátorové uzavíratelné DN15 | kpl | 128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
Filtr s vyjímatelným sítem závitový PN10, komplet
51 |  | DN 20 | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
52 |  | DN 25 | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
53 |  | DN 32 | kpl |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Filtr s vyjímatelným sítem přírubový PN6, včetně protipřírub a spojovacího materiálu
54 |  | DN 50 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-5
55 |  | DN 65 | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-5
Zpětná klapka bezpřírubová včetně protipřírub a spojovacího materiálu , PN16
56 |  | DN 20 | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-3
57 |  | DN 25 | kpl | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-5
58 |  | DN 40 | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
59 |  | DN 50 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-6
60 |  | DN 65 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-6
|  | Pojistný ventil přírubový včetně protipříruby a spojovacího materiálu | [11 empty] | Viz.E.1.7.2-3
61 |  | DN25 | kpl | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-3
62 |  | Teploměr měřící rozsah 0-160oC | kpl | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
63 |  | Manometr měřící rozsah 0-1,0 Mpa | kpl | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
64 |  | Montáž armatur M+R | kpl | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-3
Otopná tělesa: (včetně nátěru, uložení a odvzdušnění) - barva bílá
ocelová desková tělesa s uložením , nátěrem, odvzdušněním,výška 500-900 mm, výkon při teplotě topné vody 75/55oC, tělesa typu ventil kompakt(se zabudovaným ventilem a připojením ze spodu)
65 |  | 200 W | kpl | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-3
66 |  | 300 W | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-4
67 |  | 410 W | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-5
68 |  | 430 W | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
69 |  | 500 W | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-7
70 |  | 590 W | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-5
71 |  | 600 W | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-5
72 |  | 640 W | kpl | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
73 |  | 760 W | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
74 |  | 800 W | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
75 |  | 810 W | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
76 |  | 860 W | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
77 |  | 890 W | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
78 |  | 900 W | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-3
79 |  | 950 W | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-3
80 |  | 1020 W | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-3
81 |  | 1090 W | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
82 |  | 1150 W | kpl | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-5
83 |  | 1220 W | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-3
84 |  | 1260 W | kpl | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-5
85 |  | 1350 W | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-3
86 |  | 1450 W | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-3
87 |  | 1560 W | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-3
88 |  | 2200 W | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-4
Izolace tepelné a nátěry:
Izolační návleky z polyetylénu tloušťky dle Vyhl.193/2007Sb (tl.dle tech zprávy),
89 |  | DN15 | m | 378 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-7
90 |  | DN20 | m | 297 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-5
Minerální plsť tloušťky dle Vyhl.193/2007Sb (tl.dle tech zprávy),
91 |  | DN25 | m | 128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
92 |  | DN32 | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
93 |  | DN40 | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
94 |  | DN50 | m | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-4
95 |  | 76/3,2 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
96 |  | 108/4 | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
97 |  | Rozdělovač, sběrač, anuloid | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-4
98 |  | Armatury přírubové DN 40 -DN 100 | kpl | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-3
99 |  | Nátěry potrubí základní dvojnásobné+ 1x emailování | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-3
100 |  | Nátěry potrubí základní dvojnásobné | m | 976 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-3
Ostatní
101 |  | Značení potrubí barevnými pruhy, orientačními štítky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-3
102 |  | Proplach potr., napouštění a vypouštění při montáži, hydr. zareg. sítí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
103 |  | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-3
104 |  | Prostupové chráničky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-3
105 |  | Speciální prostupové chráničky včetně požárních ucpávek | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-3
106 |  | Pomocné ocelové úložné konstrukce, závěsy a pod. včetně nátěru | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-4
107 |  | Lešení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-5
108 |  | Potřebné náplně zařízení (chemikálie...) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-6
Chlazení
Zařízení
109 | poz.č.201 | Chladící jednotka pro vnitřní provedení o chladícím výkonu 83 kW, teplota vody 6/12oC, včetně chladiva, pružného uložení, softstartéru , flowsvithe. Přívod chladícího vzduchu v rámci vzt. Chladivo R410 A | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
110 | poz.č.202 | Akumulační nádoba s klenutými dny V=600 l, PN10 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
111 | poz.č.203 | Expanzní nádoba s membránou V=200 l, PN6 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
112 | poz.č.204 | Rozdělovač DN 150 (atyp) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
113 | poz.č.205 | Sběrač DN 150 (atyp) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
114 | poz.č.P201 | Čerpadlo s konst.ot., M=12000 l/hod,Y=100 kPa | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
115 | poz.č.P202 | Čerpadlo s plynulou regulací otáček , M=7540l/hod,Y=90 kPa | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
116 | poz.č.P203 | Čerpadlo s plynulou regulací otáček , M=5230l/hod,Y=80 kPa | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-3
Potrubí
Potrubí ocelové závitové bezešvé černé z oceli tř.11, PN40
117 |  | DN10 | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-3
118 |  | DN15 | m |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-5
119 |  | DN20 | m | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-3
120 |  | DN25 | m | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
121 |  | DN32 | m | 112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
122 |  | DN40 | m |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Potrubí ocelové hladké bezešvé černé z oceli tř.11, PN40
123 |  | 57/2,9 | m | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
124 |  | 76/3,2 | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
125 |  | 108/4 | m | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
126 |  | Odvzdušňovací nádoba DN50+ odvzdušňovací ventil DN 10 | kpl | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-3
Pružná hadice ocelová vlnovcová včetně šroubení
127 |  | DN20 | kpl | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-3
Armatury
Klapka bezpřírubová uzavírací PN10
128 |  | DN50 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-5
129 |  | DN65 | kpl | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-3
130 |  | DN100 | kpl | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
Gumový kompenzátor antivibrační PN 10
131 |  | DN65 | kpl | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
132 |  | DN100 | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
|  | Ruční regulační a uzavírací ventil závitový s měřením průtoku na základě tlaků před a za kuželkou včetně sond PN10 | [11 empty] | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
133 |  | DN15 | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
134 |  | DN20 | kpl | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
135 |  | DN25 | kpl |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-3
136 |  | DN32 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-3
137 |  | DN40 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
138 |  | DN50 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
Ruční regulační a uzavírací ventil přírubový s měřením průtoku na základě tlaků před a za kuželkou včetně sond PN10
139 |  | DN 65 | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-3
Kulový kohout uzavírací závitový, PN10
140 |  | DN15 | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-3
141 |  | DN20 | kpl | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-4
142 |  | DN25 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-5
143 |  | DN32 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
144 |  | DN40 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-7
Vypouštěcí kohout
145 |  | DN15 | kpl | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-5
146 |  | DN20 | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
Filtr s vyjímatelným sítem přírubový PN6,
147 |  | DN 65 | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Filtr s vyjímatelným sítem přírubový PN6, Viz.technická zpráva .E.1.7.1
148 |  | DN 100 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
Zpětná klapka PN16
149 |  | DN 65 | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
Pojistný ventil přírubový
150 |  | DN25 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-3
151 |  | DN32 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-3
152 |  | Teploměr měřící rozsah -30-+30oC | kpl | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
153 |  | Manometr měřící rozsah 0-1,0 MPA | kpl | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-5
154 |  | Montáž armatur M+R | kpl | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-3
Izolace tepelné a nátěry:
Izolace tepelné kaučukové, (tl.dle tech zprávy), potrubí uloženo přes izolační objímky
155 |  | DN20 | m | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-3
156 |  | DN25 | m | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-4
157 |  | DN32 | m | 112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
158 |  | DN40 | m |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-6
159 |  | DN50 | m | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-7
160 |  | 76/3,2 | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-5
161 |  | 108/4 | m | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-5
162 |  | Akumulační nádoba | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
163 |  | Rozdělovač a sběrač | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
164 |  | Armatury DN 20-DN 100 | kpl | 93 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
|  | Nátěry potrubí základní dvojnásobné+ 1x emailování | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
|  | Nátěry potrubí základní dvojnásobné | m | 382 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
Ostatní
165 |  | Značení potrubí barevnými pruhy, orientačními štítky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-3
166 |  | Proplach potr., napouštění a vypouštění při montáži, hydr. zareg. sítí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-3
167 |  | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-3
168 |  | Prostupové chráničky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-5
169 |  | Speciální prostupové chráničky včetně požárních ucpávek | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-3
170 |  | Pomocné ocelové úložné konstrukce, závěsy a pod. včetně nátěru | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.technická zpráva .E.1.7.1
171 |  | Lešení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-3
172 |  | Potřebné náplně zařízení (freon,chemikálie...) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Viz.E.1.7.2-3
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství